6014 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-30 17:34 | 2023-05-30 17:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке потребителя ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В. Мамон послужило повреждение на потребительском ЛР-4-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В. Мамон, находящемся на балансе и обслуживании ИП Кортунов С.И. | 4.12, Повреждение на потребительском ЛР-4-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В. Мамон, находящемся на балансе и обслуживании ИП Кортунов С.И. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Кортунов о приведении потребительского оборудования ЛР-4-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В. Мамон, находящегося на балансе и обслуживании ИП Кортунов С.И. в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП Кортунов о приведении потребительского оборудования ЛР-4-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В. Мамон, находящегося на балансе и обслуживании ИП Кортунов С.И. в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
6015 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-05-30 17:27 | 2023-05-30 18:21 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5090 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка в пролёте опор №14-15 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-5090 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-5090 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка по всей протяженности. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
6016 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-05-30 17:26 | 2023-05-30 22:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№8/5-8/6, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение стойки опоры №8/6 и обрыв проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№8/5-8/6 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6017 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "А", "В", на опоре №81 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "А", "В", на опоре №81 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово в пролетах опор №73-85 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово в пролетах опор №73-85. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово в пролетах опор №73-85. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции ВЛ 10 кВ №01 ПС Ахматово в пролетах опор №73-85.
6018 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-30 17:09 | 2023-05-30 17:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 350, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5 - №6 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ ТП 350 вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ТП 350 действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 350 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 350 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 350 . Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 350 дефектов не выявлено.
6019 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-30 17:01 | 2023-05-30 17:48 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-222 ПС Никольская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП-222 ПС Никольская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-222 ПС Никольская. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6020 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-30 16:59 | 2023-05-30 17:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №62 - №63 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №62 - №63, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №63 - №80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №63 - №80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №63 - №80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №63 - №80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
6021 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-30 16:56 | 2023-05-30 19:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/6-8/7 на участке линии за РЛ-4 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №8/6-8/7 на участке линии за РЛ-4 ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №8/5-8/10. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №8/5-8/10. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6022 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-30 16:56 | 2023-05-30 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6023 | 516 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-30 16:55 | 2023-05-30 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП1728--ТП2037. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6024 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-8 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №8-15 от КЛ-6-8 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-2 ПС №39 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №8-15 от КЛ-6-8 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №8-15 от КЛ-6-8 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №8-15 от КЛ-6-8 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6025 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-30 16:35 | 2023-05-30 17:54 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка послужила необходимость безопасного проведения работ по регулировке ЛР-5-1 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка. | 4.3.3, Не полное включение подвижных контактов фаз "А", "В" на ЛР-5-1 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин контактных губок на неподвижных изоляторах фаз "А", "В" разъединителя типа РЛНД-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление пластинчатых пружин контактных губок на неподвижных изоляторах фаз "А", "В" на ЛР-5-1 на ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка VS010-9360116 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) ЛР-10 кВ по ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР-10 кВ по ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
6026 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-30 16:31 | 2023-05-30 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "В" в пролете опор №58-№59 без обрыва провода фазы "В", в результате падения дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" (без обрыва провода), растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №58-№59 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" в пролете опор №58-№59, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №53-№63 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №53-№63 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №53-№63. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №53-№63 не выявлено
6027 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-30 16:25 | 2023-05-30 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 (Дягилево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 (Дягилево) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 (Дягилево) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6028 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №173/10 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №173/10 ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №173/5-173/10 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №173/5-173/10 Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6029 | 830 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-30 16:10 | 2023-05-30 18:40 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10-40 фазы "А" ВЛ ВР-6 к КТП6 Ф.1016 ПС Погарская и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10-40 фазы "А" ВЛ ВР-6 к КТП6 Ф.1016 ПС Погарская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-6 | Мероприятие: Техническое Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-6 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-6 ф.1016 ПС Погарская
6030 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-30 16:00 | 2023-05-30 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Юрьевская Слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Юрьевская Слобода
6031 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "А", "В", на опоре №163 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "А", "В", на опоре №163 ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №158-168 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №158-168. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №158-168. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №158-168.
6032 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-30 15:54 | 2023-05-30 17:02 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 1404 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 1404 РП 10 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП 1404 РП 10 кВ Майская TP010-0006817 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1404 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6033 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-30 15:42 | 2023-05-30 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №460-№461 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №460-№461 ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №455-№465 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №455-№465 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №455-№465. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №455-№465 не обнаружено.
6034 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-30 15:40 | 2023-05-30 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №47-48 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №47-48 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
6035 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-05-30 15:30 | 2023-05-30 18:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Торопец-Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №68-69 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №68-69 ВЛ 35кВ Торопец-Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 35кВ Торопец-Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Торопец - Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты, в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Торопец - Бор. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет
6036 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-30 15:19 | 2023-05-30 15:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ ПС Старая Торопа произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №73-74 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №73-74 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов.
6037 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №30 - №31 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №30 - №31, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №31 - №45 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №31 - №45 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №31 - №45 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №31 - №45 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково
6038 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-30 15:10 | 2023-05-30 15:48 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 10 РП 65 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 65 яч.15 - ТП 747А при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 65 яч.15 - ТП 747А при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65 яч.15 - ТП 747А с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Дробин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65 яч.15 - ТП 747А Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 65 яч.15 - ТП 747А дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Дробин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 625 яч.15 - ТП 747А. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Дробин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: направлено претензионное письмо нарушителю охранной зоны КЛ
6039 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-30 15:07 | 2023-05-30 15:51 | 3.4.12.3, По неотложной заявке выведена в ремонт СТП 1064 ПС 35кВ № 33 Ендовище для замены опорного изолятор ПКТ 10кВ фазы «А». | 4.4.4, Повреждение разрядника опорного изолятора ПКТ 10кВ фазы «А» на СТП 1064 ПС 35кВ № 33 Ендовище произошел из-за грозовых перенапряжений при прохождение атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6040 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-30 15:03 | 2023-05-30 15:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ДК от КТП 10/0,4кВ Молдино дет.сад вызвано междуфазным к.з. из-за перекрытия проводов деревом, сломанным из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №10- №11, без повреждения проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ ДК от КТП-10/0,4кВ Молдино дет.сад в пролете опора №10- №11, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ДК от КТП-10/0,4кВ Молдино дет.сад. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ДК от КТП-10/0,4кВ Молдино дет.сад с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ДК от КТП-10/0,4кВ Молдино дет.сад Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ДК от КТП-10/0,4кВ Молдино дет.сад Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ДК от КТП-10/0,4кВ Молдино дет.сад
6041 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-30 14:58 | 2023-05-30 15:18 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 произошло из-за возникновения междуфазного КЗ в результате зацепа проводов в пролёте опор №17 - №18 крупногабаритным транспортным средством посторонних лиц в месте пересечения с автодорогой. | 4.4.1, В результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 вследствие механического воздействия при проезде крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц в месте пересечения с автодорогой, произошло междуфазное КЗ, в результате чего ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер габаритов на ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 в местах пересечения ВЛ-6кВ с автодорогой. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер габаритов на ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 в местах пересечения ВЛ-6кВ с автодорогой. Мероприятие: Организационное По результатам проведенных замеров на ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер габаритов на ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 в местах пересечения ВЛ-6кВ с автодорогой.
6042 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-30 14:44 | 2023-05-30 17:45 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "В" в пролете опор №109-№110 без обрыва провода фазы "В", в результате падения дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "В" в пролете опор №239-№240 без обрыва провода фазы "В", в результате падения дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" (без обрыва провода), растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №109-№110 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" в пролете опор №109-№110, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" (без обрыва провода), растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №239-№240 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" в пролете опор №239-№240, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №104-№114, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №240-№250 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №104-№114, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №234-№244. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6043 | 515 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-30 14:40 | 2023-05-30 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) и обрыв цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-112 КЛ-0,4кВ . Выполнить измерения. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6044 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-30 14:37 | 2023-05-30 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №50-№51 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами.Без обрыва проводов УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №50-№51 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами.Без обрыва проводов УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
6045 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-30 14:35 | 2023-05-30 15:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10 кВ Профилакторий по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз в пролетах опор №6-№8 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, находящимся за пределами охраной зоны ВЛ, с обрывом проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ 10кВ №5Шахово ПС 35/10 кВ Профилакторий в пролетах опор №6-№8 в результате падения на провода дерева с ослабленной корневой системой, находящегося за пределами охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10 кВ Профилакторий VS010-0012603 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10 кВ Профилакторий в пролетах опор №6-№8. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
6046 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-05-30 14:30 | 2023-05-30 16:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора КТП № 192 (40 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению изоляции трансформатора. Последние испытания КТП № 192 проводились 31.07.2018 года бригадой диагностики РЭС Мастер Горохов Р.А., по результатам испытаний изоляция была в норме. | 4.12, Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на КТП № 192 ф.10-01 ПС Прискоково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изоляции трансформатора на КТП № 192 ф.10-01 ПС Прискоково TP010-0099786 | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-160/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-160/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации).
6047 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-05-30 14:25 | 2023-05-30 15:31 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-268 Л2 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №7/6-7/9 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-268 Л2 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №7/6-7/9. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-268 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей протяженности. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г.
6048 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-30 14:20 | 2023-05-30 14:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №53-№54 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля произошло перекрытие проводов в пролете опор №53-№54 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №50-60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №50-60. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6049 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-30 14:16 | 2023-05-30 16:42 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов двух фаз А и В на опоре №1 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Спировского района Тверской области. После неуспешных АПВ и РПВ, и нахождении ВЛ в отключенном положении, диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное повторное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Спировского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов двух фаз А и В без их повреждения на опоре №1 ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены
6050 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-30 13:54 | 2023-05-30 23:59 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-3-№3-4 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №165-№166 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №108-№109 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-№73 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №89-№90 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №108-№109 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №3-3-№3-4 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино действием МТЗ. ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №165-№166 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №108-№109 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №72-№73 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №89-№90 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №108-№109 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №3-1-№3-10, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №160-№170, ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №103-№113, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №67-№77, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №84-№94 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №3-1-№3-10, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №160-№170, ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №103-№113, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №67-№77, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №84-№94. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
6051 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-30 13:45 | 2023-05-30 18:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) 30 05 23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) 30 05 23
6052 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия электрической изоляции опорных изоляторов ВН 10 кВ ввода в ТП-232 по влаге. | 4.12, В результате попадание влаги во время дождя через уплотнения проходных изоляторов в ТП-232 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино произошло нарушение электрической изоляции между опорными изоляторами ВН 10 кВ ввода в ТП-232 (перекрытие по влаге), что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 24 Гришкино действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - ВЛ-10кВ № 24 Гришкино ТП-232 РУ-10кВ нарушение герметичности уплотнителей проходных изоляторов. на ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной смотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино РУ-10кВ ТП-232 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной смотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино РУ-10кВ ТП-232 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино РУ-10кВ ТП-232. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино РУ-10кВ ТП-232 дефектов не выявлено.
6053 | 855 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-30 13:29 | 2023-05-30 15:20 | 3.4.12.2, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №7 ул. Партизанская, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3,1 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3,1 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Партизанская, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Партизанская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3,1 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Партизанская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3,1 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6054 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-30 13:22 | 2023-05-30 14:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине падения дерева на провод ф. "А" в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло падение дерева, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд с целью наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд дефекты. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не обнаружено.
6055 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-30 13:11 | 2023-05-30 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №64-65 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом одного провода ф.В в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №64-65 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с обрывом провода ф. В, в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№13 ПС Плоскошь в пролете опор №60-70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных в процессе внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10 кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
6056 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-30 13:11 | 2023-05-30 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97-98 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №97-98 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь в пролетах опор №90-110 с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь в пролетах опор №90-110. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
6057 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-30 13:10 | 2023-05-30 14:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролёте опор №32-33. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролёте опор №32-33, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №32-33. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка поросли деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №32-33.
6058 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-30 13:00 | 2023-05-30 14:36 | 3.4.8.4, В результате наброса неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-53 у опоры №7, при перекрытии проводов соседних фаз произошло межфазное КЗ, от которого на ТП-53 в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. 2. | 4.4.1, Перекрытие проводов соседних фаз у опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-53 в результате наброса выполненного неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-53 с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-53 устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-53 замечаний нет.
6059 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-30 12:47 | 2023-05-30 14:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 16 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6060 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-30 12:15 | 2023-05-30 13:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 986 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986. | 4.12, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 986 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986 VN004-00061739 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 986. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 986 дефектов не выявлено.
6061 | 514 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-30 12:15 | 2023-05-30 18:33 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение сторонней подстанции , находящейся в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6062 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-30 12:10 | 2023-05-30 12:53 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-635 ПС Оч.Сооружения послужило нарушении качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ТП-635 ПС Оч.Сооружения из-за повреждения проходного изолятора фаза «С» в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и сильных порывах ветра до 16 м/с. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы «С» ТП-635 ПС Оч.Сооружения произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и сильных порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения с длительным сроком эксплуатации на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
6063 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №13-3 -№13-4, вследствие срыва изолятора ф."В" со штыря опоры №13-3 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."В" со штыря опоры №13-3 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №13-3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №15-3 - №15-4, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №15 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №13-3 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино на ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ VS010-0005772 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №13-3-№13-4, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №13-3-№13-4, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №13-3-№13-4. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №13-3-№13-4.
6064 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-30 11:45 | 2023-05-30 12:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 885 ВЛ №1 ПС П.Пригородная . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6065 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-30 11:36 | 2023-05-30 12:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №24/24-25/24. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №24/24-25/24, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №24/24-25/24. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №24/24-25/24.
6066 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-30 11:13 | 2023-05-30 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №37-38 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки, упавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки дефекты. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки дефектов не выявлено.
6067 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-30 11:10 | 2023-05-30 13:28 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы на провода фаз "В" и "С" на опоре №32-1 ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская произошло междуфазное короткое замыкание, устраненное действием защит, в дальнейшем переросшее в однофазное замыкание на землю, устраненное действиями оперативного персонала. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №32-1 ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская телом птицы, произошло междуфазное короткое замыкание, устраненное действием защит, переросшее в дальнейшем в однофазное замыкание на землю, устраненное действиями оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
6068 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-30 10:55 | 2023-05-31 13:47 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка, ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище, ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка, ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище, ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка, ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище, ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка, ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище, ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6069 | 829 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-30 10:50 | 2023-05-30 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф10 ЗТП-5 Ф.1016 ПС Погарская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф10 ЗТП-5 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Пушкина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Пушкина 15 ВЛ ф10 ЗТП-5 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Пушкина 15 ВЛ ф10 ЗТП-5 Ф.1016 ПС Погарская
6070 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-30 10:46 | 2023-05-30 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 426 - ТП 455 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 426 - ТП 455 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х150 КЛ-6кВ ТП 426 - ТП 455 в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (43 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 426-ТП 455 Л-605 KS006-0000118-304 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 426 – ТП 455 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 426 – ТП 455 за последние пять лет по причине повреждения кабеля .По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6071 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-05-30 10:43 | 2023-05-30 10:51 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП №210 установлено, что причиной перегорания предохранитель фазы "А" Ф №2 в РУ-0,4 кВ ТП№ 210 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов перекидки при порыве ветра у дома № 17 от опоры № 19. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Схлест проводов перекидки от опоры №19 к дому №17 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП№ 210 из-за сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП210 с целью выявления пролетов опор и перекидок к домам с увеличенной стрелой провеса проводов. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 210 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Не выполнено
6072 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-30 09:45 | 2023-05-30 11:34 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6кВ ТП-157 - ТП-142 привело к отключению КЛ-6кВ ПС Восточная-1 ф 203. | 4.4.1, При производстве несанкционированных земельных работ сторонним лицом произошло повреждение КЛ-6кВ ТП-157 - ТП-142, что привело к отключению КЛ-6кВ ПС Восточная-1 ф 203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за производства несанкционированных земельных работ сторонним лицом произошло повреждение на КЛ-6кВ ф.203 В-1 - ТП-282 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6кВ ТП-157 - ТП-142. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6кВ ТП-157 - ТП-142. Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-157 - ТП-142. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-157 - ТП-142.
6073 | 864 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-30 09:31 | 2023-05-30 11:27 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №52к дому пер. 1-й Садовый д.2 вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №52 к дому пер.1-й Садовый, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-5 ф.1002 ПС Дубровская Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская Мероприятие: Организационное Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №52 к дому пер.1-й Садовый п.Рогнедино Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №52 к дому пер.1-й Садовый п.Рогнедино
6074 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-30 09:23 | 2023-05-30 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вы вода в ремонт, по неотложной заявке, ТП-6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны, явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине повреждения проходного изолятора фазы "А" и замыкания на заземленный корпус ТП. Повреждение проходного изолятора произошло по причине его неудовлетворительного технического состояния, из-за старения изоляции. | 4.12, В результате повреждения проходного изолятора фазы "А" на ТП-6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны, произошло нарушение электрической изоляции и последующее однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие проходного изолятора фазы "А", с измененными изоляционными свойствами, на КТП-10/0,4-6-2 Сагуны TP010-9362626 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны, со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет состояния проходных изоляторов. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны , со сроком эксплуатации более 25 лет, в случае выявления дефектов проходных изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны
6075 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-30 09:15 | 2023-05-30 10:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на потребительском ЛР-6-3 отпайка к ПТП-634 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Чижикова. | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании ЛР-6-3 отпайка к ПТП-634 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, находящейся на балансе и обслуживании ИП Чижикова. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Чижикову М.А. о приведении потребительского оборудования ЛР-6-3 отпайка к ПТП-634 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, находящейся на балансе и обслуживании ИП Чижикова М.А., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Чижикову М.А. о приведении потребительского оборудования ЛР-6-3 отпайка к ПТП-634 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, находящейся на балансе и обслуживании ИП Чижикова М.А., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6076 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-30 08:32 | 2023-05-30 10:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 18 - №19, с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 18 - №19. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка письмо-претензию в адрес администрации Угранского сельского поселения Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Марфино. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка письмо-претензию в адрес администрации Угранского сельского поселения Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Марфино.
6077 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-30 08:31 | 2023-05-30 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Титовское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Титовское) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Титовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Титовское) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6078 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-30 08:19 | 2023-05-30 09:23 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Сагуны, явилось однофазное замыкание на "землю", которое произошло на ТП-6-2 ПС 35 кВ Сагуны из-за разрушения проходного изолятора 10 кВ., фазы "А" и согласно Распоряжения №ВР/14-1/711-р от 10.05.2023г., запрещающим работу ВЛ-10 кВ с замыканием на "землю", в пожароопасный период. Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "А" на ТП-6-2 ПС Сагуны, произошло по причине изменения свойств изолятора. в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Однофазное замыкание на "землю", на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Сагуны произошло в результате разрушения проходного изолятора фазы "А", на ТП-6-2 ПС Сагуны, по причине нарушения структуры материала изолятора, в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10-6 ПС Сагуны со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет состояния проходных изоляторов. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10-6 ПС Сагуны наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны
6079 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-30 07:58 | 2023-05-30 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов упавшим деревом в пролете опор №124-№125 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино дерева упавшего в пролете опор №124-№125 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра произошел обрыв проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролетах опор №121-№128 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролетах опор №121-№128 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролетах опор №121-№128. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролетах опор №121-№128 дефектов не выявлено.
6080 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 №13 ПС 110 кВ ГРИБАНОВКА было выполнено оперативным персоналом по заявке «Оборонэнерго» «Войсковая часть №25225». | 4.12, Отключение КЛ 10 №13 ПС 110 кВ ГРИБАНОВКА было выполнено оперативным персоналом по заявке «Оборонэнерго» «Войсковая часть №25225». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «Войсковой части №25154» о приведении потребительского оборудования от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б Сторонняя организация: «Войсковой части №25154» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю «Войсковой части №25154» о приведении потребительского оборудования от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6081 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-30 05:29 | 2023-05-30 06:17 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-247 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-247. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-247 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-247 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-247 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-247 замечаний нет.
6082 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 47 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре №47 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №46, №47, №48 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен замер сопротивления ЗУ Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №46, №47, №48 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
6083 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-30 02:30 | 2023-05-30 02:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 от ПС Маяк, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 14-15, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 14-15, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Маяк, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия не требуются
6084 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-30 02:00 | 2023-05-30 03:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-408 в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-408. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-408 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-408 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-408 устранить выявленные замечаний нет.
6085 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-2 ПС№39 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №2-15 от КЛ-6-2 ПС №39, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-2 ПС №39 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №2-15 от КЛ-6-2 ПС №39, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-15 от КЛ-6-2 ПС №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-15 от КЛ-6-2 ПС №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6086 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-30 00:34 | 2023-05-30 02:30 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35кВ Ендовище из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 6-5 - 6-6. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 6-5 - 6-6 ВЛ 10кВ № 08 ПС 35кВ Ендовище из-за нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Ендовище по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6087 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-29 23:50 | 2023-05-30 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 207 (Татищев село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 207 (Татищев село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 207 (Татищев село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 207 (Татищев село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 207 (Татищев село)
6088 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-29 23:33 | 2023-05-30 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Степановка послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №12 и его опускания на заземленную траверсу. Обрыв вязки произошел по причине потери механической прочности провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных, до 16 м/сек., порывов ветра. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12 ВЛ-10 кВ №7 Пс 35 кВ Степановка произошел из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 16 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектной вязки провода фазы "А" на опоре №12 на ВЛ-10-7 ПС Степановка VS010-9360228 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов проводов, крепления проводов к изоляторам и крепления изоляторов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Степановка Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Степановка, в случае выявления дефектов проводов, крепления проводов к изоляторами крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Степановка
6089 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-29 23:22 | 2023-05-29 23:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №141 вызвано междуфазным к.з. из-за перекрытия проводов деревом, сломанным из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №1-6- №1-7, без повреждения проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №141 в пролете опора №1-6- №1-7, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №141. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №141 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №141 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №141 Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №141
6090 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-29 22:33 | 2023-05-29 23:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.4 -ТП 32 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.4 -ТП 32 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.4 -ТП 32 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.4 -ТП 32
6091 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-29 22:33 | 2023-05-30 00:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.4 -ТП 294 КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304
6092 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия крыльями птицы проводов на опоре №7 при посадке или взлете. | 4.12, В результате воздействия на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково крыльями птицы при посадке или взлете на опору №7 произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 14ПС Глазково действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролете опор №4-№11 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролете опор №4-№11 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролете опор №4-№11. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролете опор №4-№11 дефектов не выявлено.
6093 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7137 ПС 35 кВ "Н.Владимировка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7137 ПС 35 кВ "Н.Владимировка" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7137 ПС "Н.Владимировка" Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г.
6094 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-29 21:25 | 2023-05-29 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-1-№2-2 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-1-№2-2 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Марково
6095 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-29 20:50 | 2023-05-29 22:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ №1 ТП-480 явилось повреждение КЛ-0,4кВ "ЩС-оп.№2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 480" связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года). | 4.12, Причиной отключения секционирующего автомата на КЛ 0,4 кВ №1 ТП 480 явилось повреждение КЛ-0,4кВ "ЩС-оп.№2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 480"в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КНТп кабеля ААШв-1 -4х95 на опоре №2/2 КВЛ-0,4кВ №1 ТП-480 в процессе длительной эксплуатации с 1994 года (28 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ от ЩС-оп.2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 480 VN004-00098703-302 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-0,4кВ "ЩС-оп.№2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 480"за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-0,4кВ "ЩС-оп.№2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 480"за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6096 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-29 20:45 | 2023-05-29 22:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 15 РП 62 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 62 яч.15 - ТП 747А при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 62 яч.15 - ТП 747А при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 62 яч.15 - ТП 747А с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 62 яч.15 - ТП 747А дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 62 яч.15 - ТП 747А. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
6097 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.4, Наброс посторонними лицами металлической проволоки на провода ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь на опоре № 5 фаза «А» привел к КЗ, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь. | 4.4.1, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь произошло из-за КЗ в результате наброса посторонними лицами металлической проволоки на провода на опоре № 5 фаза «А». | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь в пролете опор № 4-6. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь в пролете опор № 4-6. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь, недостатки устранить. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Сталелитейная – БЭМЗ II цепь, недостатки не выявлены.
6098 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-29 20:35 | 2023-05-29 21:26 | 3.4.8.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-5 ПС 110кВ Коршево послужило снятие постороннего предмета (стальной проволоки) с провода фазы "А" в пролете опор №5-6 . | 4.12, Наброс постороннего предмета (стальной проволоки) на провод фазы "А" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-5 ПС 110кВ Коршево неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации постоянно доводится до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
6099 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-29 20:25 | 2023-05-30 15:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 "Марково" | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 "Марково". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск 4 Марково Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 "Марково" в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН май 2023
6100 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-29 20:21 | 2023-05-29 22:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС Глазково в ручную по неотложной заявки произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва шлейфа изолятора фазы "В" на ПР10 к ТП № 603 , и касания шлейфа фазы "В" во время порывов ветра рамы разъединителя. Повреждение (обрыв) шлейфа на ЛР произошел из-за нарушения структуры материла в результате старения по причине длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" на П10 кВ к ТП № 603 ВЛ-10 кВ №14 ПС Глазково в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыв) шлейфа фазы "В" и касание им заземленной рамы разъединителя, в результате чего на ВЛ-10кВ №14 ПС Глазково возник режим однофазного замыкания на землю и было произведено отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС Глазково в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ПР-10кВ ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр всех ПР-10кВ ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ПР-10кВ ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра всех ПР-10кВ ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково дефектов не выявлено.
6101 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-29 20:03 | 2023-05-29 22:20 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия на опоре №83 провода ф."В" и траверсы телом животного. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "В" и траверсы на опоре №83 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино телом животного, произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №78-№88 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №78-№88. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
6102 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-05-29 20:00 | 2023-05-29 21:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Глодневская в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Глодневская в пролете опор №61-62, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Глодневская в пролете опор №61-62, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток.
6103 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-05-29 19:07 | 2023-05-29 22:44 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 88-89 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 88-89 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 559.09. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 559.09 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
6104 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-29 18:25 | 2023-05-29 21:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочноев результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное VS006-0000700 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное в пролетах опор №16-№17 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6105 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-29 18:21 | 2023-05-29 18:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6106 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-05-29 18:20 | 2023-05-29 19:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-609 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя кабеля на участке от опоры ВР-6 до РП-10 по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля на участке от опоры ВР-6 до РП-10 произошло по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля АСБ 3х70 на ВЛ-609 ПС Сафоново VS006-0001820 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-609ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-609ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы.
6107 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-29 18:13 | 2023-05-29 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №93-94 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №93-94 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Максимово под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №93-94 на ВЛ-10кВ №06 ПС Максимово ВЛ-10кВ №06 ПС Максимово | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №93-94 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35.кВ Максимово. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6108 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-29 18:02 | 2023-05-29 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6109 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-29 17:59 | 2023-05-29 19:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №169-170 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №169-170 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец в пролетах опор №160-170 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №160-170 ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец в пролетах опор №160-170. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №160-170 ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец произведен.
6110 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-05-29 17:54 | 2023-05-29 19:53 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 Пс Козловка, произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "В" и "0", на потребительском ответвлении к зданию от опоры №21, листом железа сорванным с места крепления на крыше здания, порывами ветра до 16 м/сек.. | 4.12, В результате падения листа железа сорванного порывами ветра до 16 м/сек., с места крепления на крыше здания и кратковременного перекрытия проводов фазы "В" и "0", потребительского ответвления к зданию от опоры №21 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-319 ПС Козловка, произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 ПС Козловка, в случае выявления дефектов , которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 ПС Козловка, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 Пс Козловка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-319 Пс Козловка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
6111 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-29 17:42 | 2023-05-29 18:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Промкомбинат произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Промкомбинат под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Промкомбинат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Промкомбинат ВЛ №13 П.Городище ВЛ-0,4кВ Промкомбинат ВЛ №13 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Промкомбинат ВЛ №13 П.Городище Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г.
6112 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-29 17:40 | 2023-05-29 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 332 д. Рыбин Заручье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 332 д. Рыбин Заручье произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 332 д. Рыбин Заручье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 332 д. Рыбин Заручье. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 332 д. Рыбин Заручье VN004-69003722 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 332 д. Рыбин Заручье. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 332 д. Рыбин Заручье. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
6113 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-29 17:20 | 2023-05-29 17:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС Шишино VN004-00017939 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6114 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-29 17:15 | 2023-05-29 17:46 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ 6 кВ ф.601 ПС ПС Шарья (Р) выявлен пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №21 кабельного ввода в ТП №56. Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты явилось грозовое перенапряжение, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №21 ВЛ 6 кВ ф.601 ПС Шарья (Р) кабельного ввода в ТП №56 при грозовом перенапряжении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты ЗКНТп-10-70Х120 на опоре № 21 на ВЛ 6 кВ ф.601 ПС Шарья (Р) VS006-0002011 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения повреждений вызванных действием грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Шарья (Р) Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6115 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-29 17:13 | 2023-05-29 21:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП-1154 Кутепово явилось короткое замыкание в пролете опор № 11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ0,4 №1 от ТП-1154 Кутепово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП-1154 Кутепово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП-1154 Кутепово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6116 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-29 17:00 | 2023-05-29 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 712 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 712 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 712 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00035098 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 712 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 712 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6117 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-29 16:44 | 2023-05-29 17:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6118 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-29 16:03 | 2023-05-29 16:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №4/16-№4/17 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №4/16 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №4/16 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №4/16-№4/17 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №4/16-№4/17 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое. на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое VS010-0005930 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №4/16-№4/17 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
6119 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-29 15:52 | 2023-05-30 06:30 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение правильным действием 2 ступени ТЗНП В 110 Шебекино на ПС 330 кВ Белгород, произошло из–за перекрытия спуска шлейфа фазы «А» ЛР–110 Шебекино на металлоконструкцию на ПС 110 кВ Нежеголь, вследствие разлета осколков при разрушении ТН–110–1. 2. Отключение правильным действием ДЗШ сш 110 кВ ЭВ–110 Шебекино на ПС 110 кВ Нежеголь, произошло из–за разрушения ТН–110–1, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.Отключение СВ–34–110 на ПС 330 кВ Белгород не правильным излишним действием 2 ст. ТЗНП терминала КСЗ АТ–1 СН произошло из–за сбоя программного обеспечения вызванного нестабильной работой блока питания (скрытый внутренний дефект) терминала Agile P443. 3.4.8.5.1, 1. Отключение правильным действием 4 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород – Шебекино 110 выключателя В 110 Шебекино на ПС 330 кВ Белгород, произошло из–за возникновения КЗ при повреждении от взрывов снарядов полюсов фаз «А», «В», «С» элегазового колонкового выключателя В 110 кВ Т–1; трансформатора тока фаз «А», «В», «С» ТТ 110 кВ Т–1; баков полюсов, изоляторов вводов полюсов элегазового бакового выключателя В 110 кВ Шебекино; защитной оболочки полимерного опорно–стержневого изолятора фазы «А» (1 шт.) в сторону 1 сек 110 кВ на разъединителе СР–1 110 кВ; фарфоровых опорно–стержневых изоляторов фаз «А», «В», «С» (6 шт.) разъединителя ЛР 110 кВ Шебекино; фарфорового опорно–стержневого изолятора фазы «В» (1 шт.) в сторону 1 сек 110 кВ разъединителя ШР 110 кВ Шебекино на ПС 110 кВ Шебекино, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 2. Отключение правильным действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод выключателя В 110 Химзавод на ПС 330 кВ Белгород, произошло из–за возникновения КЗ от внешнего воздействия при взрывах снарядов в пролете опор №170–171 ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП МТК–30 ПС 110 кВ Шебекино в ЦУС Белгородэнерго, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП оборудования ТК, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Шебекино. | 4.4.5, 1. Внешнее механическое воздействие на полюса фаз «А», «В», «С» элегазового колонкового выключателя В 110 кВ Т–1; трансформаторы тока фазы «А», «В», «С» ТТ 110 кВ Т–1; железобетонный кабельный канал силовых кабелей 6кВ; силовые кабели 6 кВ, силовые кабели 0,4 кВ от ТСН–1; силовые кабели 6 кВ, силовые кабели 0,4 кВ от ТСН–2; баки полюсов, изоляторы вводов полюсов элегазового бакового выключателя В 110 кВ Шебекино; радиаторы, корпус дугогасящего реактора ДГК–35–2; защитную оболочку полимерного опорно–стержневого изолятора фазы «А» (1 шт.) в сторону 1 сек 110 кВ на разъединителе СР–1 110 кВ; фильтр присоединения ФП ВЛ 110 кВ Шебекино – Шебекино 110 фазы «А» (1 шт.); фарфоровые опорно–стержневые изоляторы фаз «А», «В», «С» (6 шт.), привод, раму разъединителя ЛР 110 кВ Шебекино; фарфоровый опорно–стержневой изолятор фазы «В» (1 шт.) в сторону 1 сек 110 кВ, привод, опорную стойку разъединителя ШР 110 кВ Шебекино; корпуса ячеек, выкатные элементы, выключатели, двери релейных отсеков, изоляцию токоведущих частей ячеек 6 кВ: ДГК–6–2, Водозабор–2, Химзавод–2, Резерв; корпус ячейки, выкатной элемент, трансформатор напряжения, дверь релейного отсека, изоляцию токоведущих частей ячейки 6 кВ ТН–6–2; корпуса ячеек, выкатные элементы, предохранители, двери релейных отсеков, изоляцию токоведущих частей ячеек 6 кВ: ТСН–2, ТСН–1; корпус ячейки, выкатной элемент, дверь релейного отсека, опорную и проходную изоляцию токоведущих частей ячейки 6 кВ ВВ–6 Т–1; трансформатор напряжения 6 кВ ТН–6–1 на ПС 110 кВ Шебекино, произошедшее вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ привело к отключению выключателя В 110 Шебекино на ПС 330 кВ Белгород. 2. Внешнее механическое воздействие на ТН–110–1 ПС 110 кВ Нежеголь, произошедшее вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ привело к отключению В 110 Шебекино на ПС 330 кВ Белгород. 3. Внешнее механическое воздействие на ТН–110–1, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ привело к отключению ЭВ–110 Шебекино на ПС 110 кВ Нежеголь. Отключение СВ–34–110 на ПС 330 кВ Белгород действием 2 ст ТЗНП терминала КСЗ АТ–1 СН произошло из–за сбоя программного обеспечения вызванного нестабильной работой блока питания (скрытый внутренний дефект) терминала Agile P443. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод в пролете опор №170–171 вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ привело к отключению выключателя В 110 Химзавод на ПС 330 кВ Белгород. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП оборудования ТК ПС 110 кВ Шебекино произошел из–за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения первичного оборудования при внешнем огневом воздействии со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Шебекино.
6120 | 832 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-29 15:45 | 2023-05-29 17:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 пер. 2-й Колхозный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4033 ф.605 ТП7БХЗ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4033 ф.605 ТП7 БХЗ с медным проводом потребителя на доме №11 пер. 2-й Колхозный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4033 ф.605 ТП7 БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4033 ф.605 ТП7 БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
6121 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-29 15:33 | 2023-05-29 17:31 | 3.4.12.3, По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Ендовище для замены разрядника РВО 10кВ фазы «С» на ТП 065 ПС 35 кВ Ендовище. | 4.4.4, Повреждение разрядника РВО 10кВ фазы «С» на ТП 065 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Ендовище произошел из-за грозовых перенапряжений при прохождение атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6122 | 856 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-29 15:27 | 2023-05-29 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 кв.1 по ул. Володарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф6 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф6 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №8 кв.1 по ул. Володарского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф6 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф6 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6123 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-05-29 15:02 | 2023-05-29 18:10 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ Украины ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-286 Ф-1003 ПС Светово в пролёте опор №19-20 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 явилось короткое замыкание из-за обрыва провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-286 Ф-1003 ПС Светово в пролёте опор №19-20. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-286 Ф-1003 ПС Светово по всей протяженности. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6124 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-29 14:44 | 2023-05-29 18:42 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №3-9-3-10 ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская при длительной эксплуатации (1971 г.в.), произошел обрыв с последующим падением провода фазы "А" на провод фазы "С", что привело к возникновению межфазного замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1971 г.в.) провода в пролете опор №3-9-3-10 ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская, произошел обрыв с падением провода фазы "А" на провод фазы "С", что привело к возникновению межфазного замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролетах опор №3-9-3-10 ВЛ-10кВ №3 на ПС Ильинская при длительной эксплуатации (с 1971 г.) на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Ильинская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Ильинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Ильинская разработать мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
6125 | 831 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-29 14:36 | 2023-05-29 16:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП24 ф.1010 ПС Дубровская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП24 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Заозерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП24 ф.1010 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП24 ф.1010 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
6126 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-29 14:34 | 2023-05-30 04:55 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-6 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ЛЭП 6 кВ кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6127 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-29 14:30 | 2023-05-29 15:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КЛ 10кВ РТП 002 яч.7, ТП 057 яч.5 явилось повреждение КЛ сторонней спец. техникой при производстве земляных работ | 4.4.1, Причиной отключения КЛ 10кВ РТП 002 яч.7, ТП 057 яч.5 явилось повреждение КЛ сторонней спец. техникой при производстве земляных работ | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику спец. техники,предписание с требованием выполнить земленые работы с согласованием Курского РЭС Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ РТП 002 яч.7, ТП 057 яч.5 Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6128 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-29 14:30 | 2023-05-29 15:30 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино 29.05.23 в 14:30 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом, надломленным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, провода фазы "А" в пролёте опор №10 - №11 , без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №10 - №11, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №11 - №25 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №11 - №25 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №11 - №25 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №11 - №25 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино
6129 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-29 14:07 | 2023-05-29 14:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось короткое замыкание в пролете опор № 45-46, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6130 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-29 13:54 | 2023-05-29 13:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №127-№128 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво произошло перекрытие проводов в пролете опор №127-№128 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво в пролетах опор №122-№132 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре дефекты ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво в пролетах опор №122-№132. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ
6131 | 513 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-29 13:50 | 2023-05-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-269--ТП-1217; ТП-1217--ТП-1687. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6132 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-29 13:36 | 2023-05-29 14:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 (Тамарово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 (Тамарово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 (Тамарово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 (Тамарово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6133 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-29 13:35 | 2023-05-29 15:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 276 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 276 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 276 ПС 110 Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 276 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6134 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-29 13:26 | 2023-05-29 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Рязанцево с/с) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4 - № 1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4 - № 1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Рязанцево с/с) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Рязанцево с/с) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Рязанцево с/с) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Рязанцево с/с) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Рязанцево с/с) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6135 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-29 13:23 | 2023-05-29 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Заря"ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6136 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-29 13:04 | 2023-05-29 15:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №35 - №36 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6137 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-29 12:16 | 2023-05-29 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП690 №5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А" и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП690 в пролете опор №1.1 -№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №5 ТП690 в пролете опор №1.1 -№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 690 № 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: «Michael Riedel Transformatorenbau Gmbh» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП690 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Bently Nevada Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6138 | 849 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-29 12:15 | 2023-05-29 13:51 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф102 ПС Климово к КТП80 в пролете опор №97СП-№97С1. | 4.4, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф102 ПС Климово к КТП80 в пролете опор №97СП-№97С1 привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению ВВ ф102 ПС Климово к ТП58. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф102 ПС Климово произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода КВЛ 10кВ ф102 ПС Климово без замечаний.
6139 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-29 11:40 | 2023-05-29 12:00 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид1 ТП №438 д.Юркино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения провода фазы "А" в пролете опор №1/3-1/4 на землю. Обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево произошёл вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1966 года в пролете опор №1/3 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево, произошёл его обрыв и падение на землю в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП №438 д.Юркино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №1/36-1/4 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево VN004-69002542 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево для выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6140 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-29 11:39 | 2023-05-29 13:30 | 3.4.7.3.4, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка от дерева до провода фазы "А" в пролете опор №66-67 веткой частично отломившейся от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка на провод фазы "А" в пролете опор №66-67 вызвавшее однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое произошло в результате лёгшей на провод ВЛ ветки частично отломившейся от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-2 ПС Садовое VS010-0005552 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
6141 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-29 11:23 | 2023-05-29 23:10 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием МТЗ ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Новая Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения оборудования в ячейках и с.ш. 10 кВ осколками снарядов на ПС 35 кВ Новая Таволжанка, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 2. Отключение по неотложным заявкам ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка, 2Т ПС-35 Новая Таволжанка, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка произошло из-за повреждения оборудования осколками снарядов на ПС 35 кВ Новая Таволжанка, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Повреждения оборудования на ПС 35 кВ Новая Таволжанка, произошло из-за механическом воздействия при артиллерийском обстреле со стороны Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 35 кВ Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Таволжанка.
6142 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-05-29 11:09 | 2023-05-29 11:19 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ ПC 110кВ Селижарово произошло по причине нарушения изоляции жил контрольного кабеля цепей управления В 10кВ Т2 в процессе длительной эксплуатации от панели управления в ОПУ до В 10кВ Т2, произошло попадание плюса оперативного тока в цепь отключения В 10кВ Т2 с последующим отключением В 10кВ Т2. | 4.12, Замыкание жил контрольного кабеля цепей управления В 10кВ Т2 ПC 110кВ Селижарово от панели управления в ОПУ до В 10кВ Т2 вызвано снижением изоляционных свойств материала кабеля, в процессе длительной эксплуатации (с 1971г.), что с течением времени привело к снижению сопротивления изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижением изоляционных свойств жилы кабеля цепей управления от панели управления в ОПУ до В 10кВ Т2 на ПC 110кВ Селижарово PS110-000788-14-02 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену контрольного кабеля цепей управления В 10кВ Т2 от панели управления в ОПУ до В 10кВ Т2 ПC 110кВ Селижарово. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТорУ СРЗАИиМ Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В 10кВ Т1 ПC 110кВ Селижарово. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТорУ СРЗАИиМ Лапин Ю.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена внеочередная проверка РЗА В 10кВ Т1 ПC 110кВ Селижарово Мероприятие: Организационное Произвести анализ результатов проверки изоляции контрольных кабелей цепей управления В 10кВ Т1 ПC 110кВ Селижарово, на основании анализа определить необходимость замены кабелей до начала отопительного сезона 2023-2024гг. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТорУ СРЗАИиМ Лапин Ю.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр и анализ результатов проверки изоляции контрольных кабелей цепей управления В 10кВ Т1 ПC 110кВ Селижарово, на основании анализа определено отсутствие необходимости замены кабелей цепей управления В 10 Т1 до начала отопительного сезона 2023-2024гг
6143 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-05-29 10:50 | 2023-05-29 12:25 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ Украины ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-183 Ф-1005 ПС Страчёво в пролёте опор №19-20 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 явилось короткое замыкание из-за обрыва проводаВЛ-0,4 Ф-2 КТП-183 Ф-1005 ПС Страчёво в пролёте опор №19-20. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-183 Ф-1005 ПС Страчёво по всей протяженности. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6144 | 822 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-29 10:42 | 2023-05-29 13:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП48 к РП17 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф632 РП48 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП48 к РП17 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП48 Ф632 к ТП0142 Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП48 Ф632 к ТП0142 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП48 к ТП17. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ РП48 к ТП17 восстановлена.
6145 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-29 10:30 | 2023-05-29 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №96 - №97 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №96 - №97, ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №98 - №115 ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №98 - №115 ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №98 - №115 ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №98 - №115 ВЛ 10кВ №14 от ПС-110/10кВ Брусово
6146 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-29 10:27 | 2023-05-31 15:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ в результате механического повреждения КЛ 6 кВ на участке от ВВ-6 до ТП 189, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение участка КЛ 6 кВ от ВВ-6 до ТП 189 Город-7 ПС 110 кВ Химзавод произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6147 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-29 10:29 | 2023-05-31 14:49 | 3.4.8.5.1, Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод выключателя В 110 Химзавод на ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении от взрывов снарядов конденсаторов связи КС ф. "А", ф. "В" ВЛ 110кВ Белгород-Химзавод, защитной оболочки полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "А" (1 шт.) в сторону В 110кВ Белгород на разъединителе ЛР 110кВ Белгород на ПС 110 кВ Химзавод, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Отключение действием ЛЗШ выключателей СВ 1-3 6кВ, СВ 2-4 6кВ, В2 6кВ Т1 на ПС 110 кВ Химзавод, действием ДЗТ выключателя В 110кВ Т1 на ПС 110 кВ Химзавод, действием ДЗШ 1 сек 110кВ выключателей СВ 110кВ, В 110кВ Белгород на ПС 110 кВ Химзавод, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении от взрывов снарядов ячеек 6 кВ (68 шт.) в ЗРУ 6 кВ; элегазового бакового выключателя В 110кВ Белгород; элегазового бакового выключателя СВ 110кВ; дугогасящих реакторов 6 кВ (3 шт.) ДГК 1, ДГК 2, ДГК 3; нейтралеобразующих трансформаторов 6 кВ (4 шт.) ДГК 1, ДГК 2, ДГК 3, ДГК 4; опорно-стержневых изоляторов, тяги привода разъединителя 6 кВ Р-1 ДГК 1; защитной оболочки полимерных опорно-стержневых изоляторов фаз "А", "В", "С" (3 шт.) жесткой ошиновки ячейки ТН 1сек 110кВ; токоведущих частей жесткой ошиновки 110 кВ ячейки ТН 1сек 110кВ; фарфоровых покрышек и корпусов трансформаторов напряжения фаз "А", "В", "С" (3 шт.) ТН 1сек 110кВ на ПС 110 кВ Химзавод, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП Микроника ПС 110 кВ Химзавод в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате повреждения оборудования СДТУ, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на конденсаторы связи КС ф. "А", ф. "В" ВЛ 110кВ Белгород-Химзавод; защитную оболочку полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "А" (1 шт.) в сторону В 110кВ Белгород на разъединителе ЛР 110кВ Белгород на ПС 110 кВ Химзавод, произошло в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на блочно-модульное здание ОПУ-ЗРУ; ячейки 6 кВ (68 шт.) в ЗРУ 6 кВ; панели РЗА (23 шт.) в ОПУ; щит собственных нужд 0,4кВ в ОПУ; аккумуляторную батарею (17 элементов), шкаф АБ в ОПУ; зарядно-подзарядные устройства №1, 2 (2 шт.) в ОПУ; шкафы распределения оперативного тока (2 шт.) в ОПУ; трансформаторы напряжения фаз "А", "В", "С" ТН 2сек 110кВ; полимерные изоляторы вводов полюсов элегазового бакового выключателя В 110кВ Белгород; изоляторы вводов полюсов элегазового бакового выключателя СВ 110кВ; встроенные трансформаторы тока полюсов элегазового бакового выключателя В 110кВ Т2; двигательный привод главных ножей (1 шт.), привод заземляющих ножей (1 шт.), блок управления разъединителем (1 шт.), защитную оболочку полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "В" (1 шт.) в сторону В 110кВ Нежеголь на разъединителе ШР 110кВ Нежеголь; шкафы наружной установки (8 шт.) на ОРУ 110 кВ; силовые кабели 6 кВ; радиаторы, корпуса дугогасящих реакторов 6 кВ (3 шт.) ДГК 1, ДГК 2, ДГК 3; радиаторы, корпуса нейтралеобразующих трансформаторов 6 кВ (4 шт.) ДГК 1, ДГК 2, ДГК 3, ДГК 4; опорно-стержневые изоляторы (2 шт.), тяги привода (1 шт.) разъединителя 6 кВ Р-1 ДГК 1; оборудование СДТУ; шкафы видеонаблюдения - 2 шт., камеры видеонаблюдения - 21 шт.; силовые кабели 0,38 кВ, контрольные кабели; конденсаторы связи (2 шт.) КС ф. "А", ф. "В" ВЛ 110кВ Белгород-Химзавод; защитную оболочку полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "А" (1 шт.) в сторону В 110кВ Белгород на разъединителе ЛР 110кВ Белгород; защитную оболочку полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "В" (1 шт.) в сторону 2 сек 110кВ на разъединителе ШР 110кВ ТН 2сек 110кВ; защитную оболочку полимерных опорно-стержневых изоляторов фаз "А", "В", "С" (3 шт.) жесткой ошиновки ячейки ТН 1сек 110кВ; токоведущие части жесткой ошиновки 110 кВ ячейки ТН 1сек 110кВ; фарфоровые покрышки и корпуса трансформаторов напряжения фаз "А", "В", "С" (3 шт.) ТН 1сек 110кВ; шкафы наружной установки (4 шт.) ячейки В 110кВ Белгород на ОРУ 110 кВ; полимерные изоляторы вводов полюсов элегазового бакового выключателя В 110кВ Т1 на ПС 110 кВ Химзавод, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на оборудование СДТУ ПС 110 кВ Химзавод, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Химзавод.
6148 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-29 10:15 | 2023-05-29 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 495 Якушиха ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 495 Якушиха ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Якушиха ВЛ 10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Якушиха устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6149 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-29 10:00 | 2023-05-29 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-204 явился обрыв провода в пролёте опор №42 - №44 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 204 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-204 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №42 - №44 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №42-№44 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 204. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №42-№44 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 204.
6150 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-29 10:00 | 2023-05-29 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
6151 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-29 09:59 | 2023-05-30 12:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6152 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-29 09:45 | 2023-05-29 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-2*400 (Н.Никольское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-2*400 (Н.Никольское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Н.Никольское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-2*400 (Н.Никольское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Н.Никольское)
6153 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-29 09:29 | 2023-05-29 11:24 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ ф.139 - ТП 930 произошло из-за аварийного повреждения на абонентской КЛ 6 кВ ТП 926 - ТП второго подъема к.1. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ ф.139 - ТП 930 КЛ 6 кВ ТП 926 - ТП второго подъема к.1 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 926 - ТП второго подъема к.1 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ ф.139 - ТП 930. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
6154 | 577 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-29 09:24 | 2023-05-29 14:39 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явился обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода ВЛ-0,4 кВ стал сильный порыв ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6155 | 512 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-29 09:03 | 2023-05-29 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка от пыли и грязи.
6156 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-29 13:50 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№6-38 - 6-39 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившемся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№6-38 - 6-39 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при касании веток дерева проводов в пролете опор №6-38 - 6-39 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки, наклонившегося из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-38 - 6-39 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки, упавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-30 - 6-41 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №6-30 - 6-41 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-30 - 6-41 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки дефекты. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №6-30 - 6-41 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки дефектов не выявлено.
6157 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-29 11:23 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино 29.05.23 в 08:57 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом, надломленным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода,провода фазы "С" в пролёте опор №74 - №75 , без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролёте опор №74 - №75, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №75 - №95 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №75 - №95 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №75 - №95 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №75 - №95 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино
6158 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-29 08:55 | 2023-05-29 12:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12- №13 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6159 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-29 08:50 | 2023-05-29 09:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1ТП 606 СНТ Весна ВЛ-10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1ТП 606 СНТ Весна ВЛ-10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 СНТ Весна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 СНТ Весна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6160 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-29 08:12 | 2023-05-29 08:17 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 5340. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1968 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре 1-00/7, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5340. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
6161 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №82-83 из-за кратковременного перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №82-83 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №82-83 на КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №82-83 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6162 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-05-29 07:31 | 2023-05-29 09:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-19 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и начальником ГУ СД Кутюмовым А.В.) 02.04.2023, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-19 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на ВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-19 ячейка Ф10-19 - опора №1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6163 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-29 06:53 | 2023-05-29 07:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-593 в пролете опор №3-4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-593. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-593 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-593 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-593 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-593 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6164 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-29 06:45 | 2023-05-29 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №74-№75 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №74-№75 ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы пролетах опор №69-№79 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы пролетах опор №69-№79. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: ПРоведён внеплановый осмотр ВЛ
6165 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-29 06:45 | 2023-05-29 15:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6166 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-29 06:38 | 2023-05-29 06:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 03, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 55-56, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 55-56, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 от РП 10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 03 от РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятий не требуется
6167 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-29 04:45 | 2023-05-29 06:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 524 - ТП 642 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 556 КЛ 10 кВ ТП 524 - ТП 642 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 524 - ТП 642 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 524 - ТП 642
6168 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-29 04:45 | 2023-05-29 05:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 63 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848 КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 63 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 63 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 63
6169 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-29 04:36 | 2023-05-29 06:00 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, явилось короткое замыкание, произошедшее в результате не умышленного повреждения оборудования потребительской КТП-118, находящейся в собственности и на балансе потребителя ЗАО "РеконЭнерго". | 4.12, В результате повреждения оборудования на потребительской КТП-118 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя ЗАО "РеконЭнерго", произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО "РеконЭнерго" о приведении потребительской КТП-118 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Сторонняя организация: ЗАО "РеконЭнерго" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ЗАО "РеконЭнерго" о приведении потребительской КТП-118 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6170 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-29 01:58 | 2023-05-29 02:16 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Саметь установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 7-8, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению на ОП Петрилово МВ-6 кВ ф.604 ПС Саметь действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 7-8 ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Саметь упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Саметь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Саметь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6171 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7106 ПС Суджа стало, устойчивое, двухфазное, короткое замыкание на участке ВЛ-10кВ принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7106 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику ВЛ-10кВ №7106 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
6172 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-29 01:15 | 2023-05-29 03:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л 609 ПС Чернушки явилось повреждение разрядника 6 кВ на потребительской ТП 975 (ООО "Метрум"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Метрум". Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "Метрум".
6173 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-29 00:53 | 2023-05-29 02:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкинос целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6174 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-05-29 00:41 | 2023-05-29 01:31 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье было выполнено ДУ РС ДС ЦУС по Воробьевскому РЭС, по заявке ЕДДС МЧС России, в связи с возгоранием в «Ломовском природно ландшафтном парке».
6175 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-29 00:30 | 2023-05-29 03:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров VS010-0012140 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №100-№101 ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
6176 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-29 00:22 | 2023-05-29 00:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов в пролете опор №51-№52 под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №51-№52, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №56-№66 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №56-№66. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6177 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-05-29 00:07 | 2023-05-29 09:44 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-03 ЦРП 10/0,4 кВ Галич обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ 10кВ в пролете опор № 68-69, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-06 ЦРП 10/0,4 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на высоковольтной шахте ТП №804 под приемной траверсой, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на спуски ВЛ 10 кВ к ТП произошло КЗ через намокшую ветку дерева, ВЛ 10кв ф 10-06 ЦРП 10/0,4 кВ Галич отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№68-69, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-03 ЦРП 10кВ №032 Галич действием защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на спуски ВЛ 10 кВ к ТП №804, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-06 ЦРП 10кВ №032 Галич действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 10-03 ЦРП №032 Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-06 ЦРП №032 Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-03 ЦРП №032 Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-06 ЦРП №032 Галич устранить выявленные замечания Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
6178 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-29 00:02 | 2023-05-29 01:17 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое послужило повреждение (обрыв) шлейфа фазы "С" идущего от подвижного контакта РТП-10 к ТП-2-1 ВЛ-10-2 ПС 2--е Сторожевое в месте крепления к подвижному контакту РТП-10, из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" идущего от подвижного контакта РТП-10 к ТП-2-1 ВЛ-10-2 ПС 2--е Сторожевое, в месте крепления к подвижному контакту произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации и при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа фазы "С" идущего от подвижного контакта РТП-10 к ТП-2-1 на ВЛ-10-2 ПС 2--е Сторожевое VS010-9360135 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра РТП-10 ТП, находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению, при необходимости запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов для крепления шлейфов от ВЛ к РТП-10. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
6179 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-28 23:39 | 2023-05-29 00:26 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП №26(г) обнаружена ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор № 11-12, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 26 (г) отключился АВ 0,4 кВ № 4. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП №26(г) упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП №26(г) на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Горюнов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП №26(г) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Горюнов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6180 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-28 23:30 | 2023-05-29 01:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 Дурково ВЛ-10кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 208 Дурково в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 Дурково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
6181 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-28 23:13 | 2023-05-29 00:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" TP010-0124451 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: замена уплотнительных прокладок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6182 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-28 23:13 | 2023-05-29 00:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Новинки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Новинки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Новинки) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Новинки) выполнен.
6183 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-05-28 23:01 | 2023-05-28 23:07 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 17 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 6-7. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 008, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6184 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная произошло из-за КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией траверсы фазы "А" с возникновением электрической дуги и последующим перекрытием подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №40, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло из-за КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией траверсы ф. "А" с возникновением электрической дуги и последующим перекрытием подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №40. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №38, 39, 40, 40а, 41 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Измерение сопротивления контуров заземления опор Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
6185 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-28 22:54 | 2023-05-28 23:39 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 50 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 981 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6186 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-28 22:53 | 2023-05-28 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 542 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-11, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 542, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 542, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 542, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
6187 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-28 22:53 | 2023-05-29 20:45 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №1-2 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6188 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-05-28 22:40 | 2023-05-28 22:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя в селе Понзари ул. Набережная 12 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №03 ПС Верхоцен. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
6189 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-28 22:38 | 2023-05-29 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
6190 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-05-28 22:34 | 2023-05-28 22:42 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №014. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
6191 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 22:24 | 2023-05-28 23:21 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12, что при порывах ветра более 16м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневска | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневска, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6192 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2023-05-28 22:21 | 2023-05-28 22:34 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ д. №89 ул. К.Маркса (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №3 КТП №И-079. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6193 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-28 22:04 | 2023-05-28 23:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Н-Девицк произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 160А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Н-Девицк произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 160 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Н-Девицк разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Н-Девицк разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
6194 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-28 21:50 | 2023-05-28 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково)
6195 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-28 21:48 | 2023-05-28 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-31 ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86 - №87 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86 - №87 ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС "Моделово-2"веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6196 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-28 21:44 | 2023-05-28 23:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 №5 ТП-306 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине обрыва провода фазы "С" и схлеста нулевого провода и провода фазы "С" в пролете опор №1-7-1-8, вследствие воздействия стороннего автотранспорта на опору №1-8. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" и схлест провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор № 1-7-1-8 ВЛ-0,4 №5 КТП-306 ПС 110кВ Калач-2 произошло в результате механического воздействия на опору № 1-8 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №1-7, 1-8, 1-9 ВЛ-0,4 №5 ТП-306 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №1-7, 1-8, 1-9 ВЛ-0,4 №5 ТП-306 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №1-7, 1-8, 1-9 ВЛ-0,4 №5 ТП-306 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
6197 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-28 21:30 | 2023-05-28 21:53 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-6 кВ ф. А02 ПС Аэропорт произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-579 "Бизнеслайф". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-579 "Бизнеслайф", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ТП-579 "Бизнеслайф", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
6198 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-28 21:24 | 2023-05-28 22:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный дом по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный домс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный дом выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный дом выполнен.
6199 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-8 - №20-9 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния между проводами ВЛ, от длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-8- №20-9 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения В10 кВ ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №20-1 -№20-15, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №20-1 -№20-15, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №20-1 -№20-15. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №20-1 -№20-15.
6200 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-05-28 20:45 | 2023-05-28 21:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора на опоре № 7.46 фазы "В" ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Свень по причине старения изоляции (изменение свойств фарфора, наличие микротрещин). | 4.1.3, Нарушение структуры фарфора изолятора на опоре № 7.46 фазы "В" ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Свень в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Свень за РЕК-9. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Свень разработать мероприятия (со сроком их выполнения) по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
6201 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-28 20:30 | 2023-05-29 00:29 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6202 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-28 20:22 | 2023-05-28 21:06 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 491 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3/1-№3/1/3 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от воздействия на провода проезжавшим крупногабаритным транспортным средством посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия крупногабаритным транспортным средством посторонних лиц на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу , произошел схлест проводов в пролете опор №№3/1-№3/1/3, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 491. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №3/1-№3/1/3 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 491 в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №3/1-№3/1/3 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 491.
6203 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-28 20:20 | 2023-05-28 21:08 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Жел-543-11потр.,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Жел-543-11потр. нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Жел-543-11потр. нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ВЛ-0,4кВ Отдел Росгвардии по Орловской области с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ВЛ-0,4кВ Отдел Росгвардии по Орловской области с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Жел-543-11потр. от по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Жел-543-11потр. от по всей длине.
6204 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-28 20:06 | 2023-05-29 20:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №28-29, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6205 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-28 19:28 | 2023-05-28 20:56 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110кВ Поворино-тяговая по неотложной заявке произошло из-за повреждение РВО-6кВ фазы «А» и «С» в РУ-6кВ ЗТП 9-2 ПС 110 кВ Поворино-тяговая в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.12, Повреждение РВО-6кВ фазы «А» и «С» в РУ-6кВ ЗТП 9-2 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РВО-6кВ фазы «А» и «С» на ЗТП 9-2 ПС 110 кВ Поворино-тяговая TP006-0006059 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110кВ Поворино-тяговая по всей протяжённости ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110кВ Поворино-тяговая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
6206 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-28 19:19 | 2023-05-28 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-5-1-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 1-5-1-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: dytjxthtlyjq jcvjnh Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мер-я
6207 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-28 19:10 | 2023-05-28 21:23 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошло из-за обрыва провода в пролетах опор №№81-82, 82-83 и падения его на землю под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролетах опор №81-82,82-83 КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№75-85. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№75-85. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6208 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 21 - ТП 638, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 21 - ТП 638 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 21 - ТП 638 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
6209 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-28 19:02 | 2023-05-28 19:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №35- №36 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №35- №36 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6210 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-28 19:02 | 2023-05-28 20:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-3 - №26-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-3 - №26-4 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6211 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-28 18:37 | 2023-05-28 18:52 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Григорьево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Григорьево из-за выпадения крюка с изолятором ф."А" на опоре №8, в результате предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1949 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление посадки крюка с изолятором фазы "А" опоры № 8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Григорьево с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "А" в пролете опор №8-№9, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Григорьево действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорьево на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Григорьево VN004-00046181 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Григорьево. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена диагностика степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Григорьево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Григорьево. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Григорьево.
6212 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-28 18:26 | 2023-05-28 19:02 | 3.4.12.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №44, атмосферными перенапряжениями, при прохождении грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, В результате поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №44 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине нарушения электрической изоляции при воздействии атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Замечаний нет.
6213 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-28 18:19 | 2023-05-28 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6214 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-28 18:17 | 2023-05-28 19:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6215 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково произошло в результате поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №30, атмосферными перенапряжениями, при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, в рез ультате поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С", на опоре №30 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково, атмосферными перенапряжениями. произошло кратковременное нарушение электрической изоляции и после дующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Замечаний нет.
6216 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-28 18:05 | 2023-05-28 18:48 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-1 Вол-37-41, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Вол-37-41 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Вол-37-41 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Вол-37-41 по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Вол-37-41 по всей длине.
6217 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролетах опор № 43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ с последующим падением и повисанием ветки на нижнем проводе, что способствовало успешному АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №43-№44 ВЛ 10 кВ №15 ПС35/10 кВ Кушалино, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением В 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролете опор №22-45 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролете опор №22-45 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролете опор №22-45 дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролете опор №22-45 дефектов.
6218 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-28 17:35 | 2023-05-28 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево в пролете опор №73-74 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Мезенцево в пролете опор №73-74 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-18 ПС Мезенцево по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-18 ПС Мезенцево по всей длине.
6219 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-28 17:31 | 2023-05-29 02:18 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок на провода ВЛ 10кВ №7 ПС Дмитровская, произошло падение изолятора с проводом на траверсу опоры №8-15 и перекрытие воздушного промежутка фазы "В" и траверсы с последующим возникновением однофазного замыкания, устранённого оперативным персоналом. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении провода ВЛ, под воздействием порывистого ветра, на траверсу опору №8-15 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, произошло возникновение однофазного замыкание, устраненного действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включены в план работ РЭС.
6220 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-05-28 17:30 | 2023-05-28 17:34 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №21 ПС Жердевская в пролете опор 21-00/57-58. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №21 на ПС Жердевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №21 ПС Жердевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Жердевская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Жердевская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6221 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-28 17:23 | 2023-05-28 18:18 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф. "В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Косково ферма произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №13-№14, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №13 и провиса провода в пролете опор №13 - №14. Срыв изолятора с крюка из стойки опоры №13 ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Косково ферма произошел по причине повреждения колпачка из за старения материала колпачка в результате длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ Косково ферма и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №13 - №14 произошел схлест проводов в данном пролете, что послужило причиной однофазного КЗ и перегорания ПН ф"В", действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №2 Косково ферма на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Косково-Ферма VN004-00044833 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Косково ферма, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Косково ферма, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Косково ферма. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Косково ферма.
6222 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-28 17:21 | 2023-05-28 18:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) выполнен.
6223 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-28 17:20 | 2023-05-28 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Коленово поселок №6) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Коленово поселок №6) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Коленово поселок №6) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Коленово поселок №6) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Коленово поселок №6)
6224 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-05-28 17:10 | 2023-05-28 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 65-66, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
6225 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-28 17:01 | 2023-05-28 17:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 29-30, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
6226 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-05-28 16:55 | 2023-05-28 16:57 | 3.4.12.3, 28.05.23г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, в результате атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Ржаксинская с неуспешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие токоведущих частей в пролете опор №126-127 ВЛ 10кВ №8 ПС Ржаксинская с возникновением двухфазного К.З. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Ржаксинская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
6227 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-28 16:47 | 2023-05-28 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 710 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 13КТП 710 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 710 ПС 35 кВ Никольское VN004-00098566 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 710 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 710 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6228 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой ПС Мамоновская произошло по причине перекрытия изоляции птицей (аист) на опоре № 27 фаза"С". | 4.12, Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой ПС Мамоновская произошло в результате воздействия птицы (аист). | Мероприятие: Техническое Установить дополнительное ППУ на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой ПС Мамоновская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Установлено ППУ на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой ПС Мамоновская.
6229 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-28 16:24 | 2023-05-28 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Суходол-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-7 -№1-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-7 -№1-8 ВЛ-0,4кВ №1 Суходол-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Суходол-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Суходол-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Суходол-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Суходол-1 дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Суходол-1 произведен.
6230 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-28 16:02 | 2023-05-28 16:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине.
6231 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-28 15:57 | 2023-05-28 16:59 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 857 ПС 35кВ Латная вызвано обрывом провода фаз "А" в пролёте опор 4-5. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 4-5 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 857 ПС 35кВ Латная произошёл из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №1 от ТП № 857 ПС Латная по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП № 857 ПС Латная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6232 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-28 15:48 | 2023-05-28 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6233 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-28 15:45 | 2023-05-28 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 Семенцево в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов наружного ввода в жилой дом от опоры №7, веткой дерева упавшей из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов наружного ввода в жилой дом от опоры №7, веткой дерева упавшей из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6234 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-28 15:40 | 2023-05-28 15:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №15 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №15 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №15, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №07 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Воскресенское. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №07 ПС Воскресенское произведен.
6235 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-28 15:39 | 2023-05-28 17:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вельшино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вельшино произошло перегорание низковольтного предохранителя ф. "С" в РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП Вельшино. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Вельшино VN004-00046047 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Вельшино, с целью определения номинального тока плавкой вставки предохранителя. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Вельшино, с целью определения номинального тока плавкой вставки предохранителя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года замену плавкой вставки предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Вельшино. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года замену плавкой вставки предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Вельшино.
6236 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-05-28 15:34 | 2023-05-28 18:11 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35кВ Горки явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №В39 - В40. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35кВ Горки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №В39 - В40. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Горки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Горки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6237 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-28 15:32 | 2023-05-30 21:36 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием ДЗТ выключателей ЭВ-110 1Т, ВВ-10-1 1Т, ВВ-10-3 1Т на ПС 110 кВ Нежеголь, действием ДЗТ выключателей ЭВ-110 2Т, ВВ-10-2 2Т, ВВ-10-4 2Т на ПС 110 кВ Нежеголь, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении от взрывов снарядов силового трансформатора 1Т; элегазового бакового выключателя ЭВ-110 2Т; ограничителя перенапряжения ОПН-110 2Т; пофазно-изолированного токопровода с литой изоляцией 10 кВ ШМ-1Т на ПС 110 кВ Нежеголь, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 2. Не успешное АВР 10 кВ СВВ-10 1-2 на ПС 110 кВ Нежеголь, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении от взрывов снарядов дверей, корпусов ячеек, повреждение изоляции в ячейках 10 кВ ВВ-10-1 1Т, КЛ-10кВ №4, КЛ-10кВ №2, КЛ-10кВ №1, СВВ-10 1-2, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП Микроника ПС 110 кВ Нежеголь в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП Штиль, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Нежеголь. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор 1Т; элегазовый баковый выключатель ЭВ-110 2Т; элегазовый баковый выключатель СЭВ-110; трансформатор напряжения ТН-110-1; ограничитель перенапряжения ОПН-110 2Т; блок управления разъединителем ШР ТН-110-1; шкафы наружной установки (4 шт.) на ОРУ 110 кВ; трансформатор собственных нужд ТСН-10-1; трансформатор собственных нужд ТСН-10-2; силовые кабели 10кВ, силовые кабели 0,4 кВ от ТСН-10-1; силовые кабели 10кВ, силовые кабели 0,4 кВ от ТСН-10-2; дугогасящий реактор ДГК-10-2; дугогасящий реактор ДГК-10-3; конденсатор связи КС ф.В ВЛ 110кВ Химзавод - Нежеголь; пофазно-изолированный токопровод с литой изоляцией 10 кВ ШМ-1Т; стены совмещенного блочно-модульного здания ЗРУ-ОПУ; двери, корпуса ячеек, изоляцию в ячейках 10 кВ: ВВ-10-1 1Т, КЛ-10кВ №4, КЛ-10кВ №2, КЛ-10кВ №1, СВВ-10 1-2; систему видеонаблюдения на ОРУ-110 кВ: ИБП - 1 шт.; GSM-шлюз - 1 шт.; камеру видеонаблюдения цифровую - 1 шт., произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП Штиль ПС 110 кВ Нежеголь произошел из-за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения первичного оборудования при внешнем огневом воздействии со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Нежеголь.
6238 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-28 15:22 | 2023-05-28 20:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 555 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 30-31, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 30-31. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 555, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 555, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 555, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
6239 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-28 15:20 | 2023-05-29 00:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 500 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 6-7. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
6240 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-28 15:08 | 2023-05-28 16:02 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша произошло по причине повреждения потребительского оборудования отпайки за ЛР-10кВ на КТП№512 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша находящегося на балансе и обслуживании ПАО «Мобильные Теле Системы». | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке за ЛР-10кВ на КТП№512 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша находящейся на балансе ПАО «Мобильные Теле Системы». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "МТС" о приведении потребительской отпайки за ЛР-10кВ на КТП№512 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша, находящейся на балансе ПАО «Мобильные Теле Системы» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПАО "МТС" о приведении потребительской отпайки за ЛР-10кВ на КТП№512 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша, находящейся на балансе ПАО «Мобильные Теле Системы» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6241 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-28 15:08 | 2023-05-28 15:13 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово произошло по причине однофазного КЗ между проводами из-за схлёста проводов ввода от опоры №5 в жилой дом из-за наклона ветви дерева, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветви дерева, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово ввода от опоры №5 в жилой дом, произошёл схлёст проводов ввода, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 568 Соколово-Кошкарово дефектов не выявлено.
6242 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-28 14:58 | 2023-05-28 16:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
6243 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-05-28 14:53 | 2023-05-28 15:44 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева на перекидке к дому №46 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Окт. Революции, при падении ветки дерева на перекидку возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП №702 отключился АВ-0,4 кВ ф.Окт. Революции. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов перекидки к дому №46 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Окт. Революции. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Окт. Революции с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Окт. Революции. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Окт. Революции устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6244 | 556 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-28 14:49 | 2023-05-28 16:07 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось нарушение контактного соединения ответвления СИП к вводу в дом, что привело к обрыву провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта появилось под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6245 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-28 14:36 | 2023-05-28 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №50-№51 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №51. | 4.12, В результате наклона опоры №51 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №50-№51 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №51 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №50-№51 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена регулировка стрелы провеса провода, внеплановый осмотр ВЛ
6246 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-28 14:31 | 2023-05-28 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1, выявленные недостатки угрожающие нормальной работе линии устранены
6247 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-28 14:30 | 2023-05-28 15:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 415 10/100, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 415 10/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 415 10/100 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 415 10/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
6248 | 827 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-28 14:18 | 2023-05-28 16:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Б. Колькова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Б. Колькова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Б. Колькова 7. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Б. Колькова 7.
6249 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-28 14:14 | 2023-05-28 15:02 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
6250 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 14:06 | 2023-05-28 15:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 19 – 20. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ
6251 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-28 14:02 | 2023-05-28 15:00 | 3.4.7.3.5, Перегорание предохранителя ПН2 ф. "С" ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Шибаниха-Трубичиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5 -№6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Шибаниха-Трубичиха из-за выпадения крюка с изолятором ф."С" на опоре №5, в результате предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление посадки крюка с изолятором фазы "C" опоры № 5 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Шибаниха-Трубичиха с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "C" в пролете опор №5 -№6, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП Шибаниха-Трубичиха действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования, опоры №5 с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шибаниха-Трубичиха на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Шибаниха-Трубичиха VN004-00046680 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шибаниха-Трубичиха. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена диагностика степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шибаниха-Трубичиха. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шибаниха-Трубичиха. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шибаниха-Трубичиха.
6252 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-28 14:00 | 2023-05-28 14:23 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ ТП-5 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-5 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-5, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ ТП-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 кВ ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 кВ ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6253 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-28 13:50 | 2023-05-28 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Заречная" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №29-№30. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Заречная" в пролете опор №29-№30. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Заречная" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Заречная". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Заречная". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Заречная", нет.
6254 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-28 13:06 | 2023-05-28 21:57 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3, 5, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3, 5, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3, 5, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3, 5, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6255 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-28 12:54 | 2023-05-28 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Авангард явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А" на РТП 3-1. | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А"на РТП 3-1 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард произошло в результате несвоевременного технического осмотра Абрамовской БЭРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А"на РТП 3-1 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард на ТП 3-1 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард TP010-0120356 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех РТП и ЛР от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Авангард на предмет дефектов Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль всех РТП и ЛР от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Авангард на предмет дефектов Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ЛР и РТП от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ЛР и РТП от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Авангард разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку поросли вокруг РТП 3-1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 3 кВ Авангард. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка от поросли вокруг РТП 3-1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 3 кВ Авангард.
6256 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-28 12:45 | 2023-05-28 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 038 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 038 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 038 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6257 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-28 12:44 | 2023-05-28 12:50 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево произошло по причине однофазного КЗ между проводами из-за схлёста проводов ввода от опоры №4 в жилой дом из-за наклона ветви яблони, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветви яблони, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево ввода от опоры №4 в жилой дом, произошёл схлёст проводов ввода, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 314 Витенево дефектов не выявлено.
6258 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-28 12:24 | 2023-05-28 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка)
6259 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-28 12:10 | 2023-05-28 14:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6260 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-28 12:05 | 2023-05-28 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6261 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-28 11:58 | 2023-05-28 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа
6262 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-28 11:50 | 2023-05-28 19:20 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха Отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д. Дрюцково 4 М.Горы Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д. Дрюцково 4 М.Горы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №364 Сивцево. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д. Дрюцково 4 М.Горы В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д. Дрюцково 4 М.Горы произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №520 д. Дрюцково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха. на ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха VN004-69003074 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф.1 Дер.ТП №364 Сивцево 1134 Лаптиха, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д. Дрюцково 4 М.Горы. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №364 Сивцево, ТП №520 д. Дрюцково. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
6263 | 848 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-28 11:47 | 2023-05-28 13:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (отгорел прокалывающий зажим) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 по пер. Дружный с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №7 по пер. Дружному привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6264 | 828 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-28 11:32 | 2023-05-28 14:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ ТП-4 МВ-555 к ГКТП-66 в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-555 к ГКТП-66 в пролете опор №18-19 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ-555 от действия МТЗ в ТП-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-555 к ГКТП-66 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-555 к ГКТП-66. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-555 к ГКТП-66 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях вне охранной зоны КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-555 к ГКТП-66.
6265 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-05-28 11:02 | 2023-05-28 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 877 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 4-5, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 877, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
6266 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-28 11:02 | 2023-05-28 12:33 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП №354 ПС 35кВ Голосновка вызвано обрывом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 11-12. | 4.1.3, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 354 ПС 35кВ Голосновка произошёл из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №354 ПС 35кВ Голосновка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №354 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6267 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-28 11:00 | 2023-05-28 12:40 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате схлёста фазного и нулевого провода в пролете опор №11-12 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлёст фазного и нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Семидесятное произошло из-за падения ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
6268 | 555 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-28 11:00 | 2023-05-28 13:50 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явился обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода ВЛ-0,4 кВ стал сильный порыв ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6269 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-28 10:55 | 2023-05-28 12:43 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-10 № 2 ПС Макашевка 35/10 послужил пробой и разрушение изолятора фазы «C» РЛНД-10 КТП 10/0,4 кВ №2-5 на опоре №51 произошел, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляции изолятора фазы «С» РЛНД-10 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Макашевка на опоре № 51 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка произошел, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Макашевка на предмет выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: 15.06.2023 г. персоналом ОВБ по распоряжению №810 выполнен внеочередной осмотр РТП-10 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Макашевка на предмет выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП-10 на ВЛ 10 кВ № 2ПС 35 кВ Макашевка наметить мероприятия по устранению, выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра РТП-10 на ВЛ 10 кВ № 2ПС 35 кВ Макашевка дефектов не выявлено
6270 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 10:33 | 2023-05-28 12:41 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №12 по ул. 1 Полевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6271 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-28 10:03 | 2023-05-28 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение участка ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ №11 произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя (повреждения) проходных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Павельцево-1 запитанной от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ №11, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. | 4.12, Пробой (повреждение) проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4кВ Павельцево-1 запитанной от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ №11 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 10/0,4кВ Павельцево-1 запитанной от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ №11. на КТП-10кВ Павельцево-1 ф.09 ПС №11 TP010-0082773 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №11 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №11 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №11. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №11
6272 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-28 10:00 | 2023-05-28 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 Масальское в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Масальское маст.) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Масальское маст.) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
6273 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-28 09:58 | 2023-05-28 12:01 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 327 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл из-за срыва анкерного зажима на опоре №10/1 с провисом проводов фаз "В", "С" в пролёте в пролёте опор №10/1-20 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв анкерного зажима на опоре №10/1 с провисом проводов фаз "В", "С" в пролёте в пролёте опор №10/1-20 ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 327 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 327 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6274 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-28 09:54 | 2023-05-28 10:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 895 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-5 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-5 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
6275 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-28 09:48 | 2023-05-28 11:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №-15 - №16. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №-15 - №16. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
6276 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-05-28 09:46 | 2023-05-28 11:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Чепли явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Б20 - №Б21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Чепли явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Б20 - №Б21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Чепли проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б20 - №Б21 ВЛ-1003 ПС Чепли. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
6277 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 09:31 | 2023-05-28 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 457 ВЛ №16 ПС Тимирязевская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №8-9. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы"В" в пролете опор № 8-9 | Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 457 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ
6278 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-05-28 09:29 | 2023-05-28 10:13 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ д. №171 ул.Рабочая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №2 КТП №333. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
6279 | 825 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-28 09:28 | 2023-05-28 11:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3 к ТП16 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф607 ПС Тембр ТП26 к ТП3 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3 к ТП16 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП26 Ф607 ПС Тембр к ТП3. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП26 Ф607 ПС Тембр к ТП3. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3 к ТП16. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП3 к ТП16.
6280 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-28 09:20 | 2023-05-28 11:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 48-49 по причине падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 48-49 в результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2119 от п/ст Сухая. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2119 от п/ст Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
6281 | 511 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-28 09:12 | 2023-05-28 10:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось КЗ в ВРУ ж/д7 ул. Средне-Московская | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения
6282 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 09:07 | 2023-05-28 10:36 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.4-1.5, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.4-1.5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6283 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-28 09:03 | 2023-05-28 10:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 810 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 810 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 810 ПС 110 кВ Северная VN004-00013784 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 810 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 810 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6284 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 08:55 | 2023-05-28 11:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6285 | 862 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-28 08:54 | 2023-05-28 10:51 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 по ул.Ленина проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №42 по ул.Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6286 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-28 08:47 | 2023-05-28 11:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №3/13 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №3/13 и падение провода на верхнюю часть стойки опоры. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №3/13 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №3/13 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №3/13 и падение его на верхнюю часть стойки опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №3/13 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое. на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое VS010-0005930 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №67-№77. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №67-№77. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6287 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-28 08:46 | 2023-05-28 09:15 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Старое-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Старое-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Старое-1, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Старое-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Старое-1 ВЛ №20 П.Городище. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Старое-1 ВЛ №20 П.Городище. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6288 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-28 08:42 | 2023-05-28 10:28 | 3.4.9.3, Повреждении ВР-10кВ на ведомственной ТП-ИП Зайцев М.Р. |  | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем ведомственной ТП Зайцевым М.Р. на предмет принятия на обслуживание Мантуровским РЭС ТП-Зайцев М.Р. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Мантуровского РЭС В.В. Петухов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Беседа проведена.
6289 | 520 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-28 08:36 | 2023-05-28 09:46 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало появление КЗ во ВРУ МКД № 20 по ул. Б. Хмельницкого. | 4.12, КЗ во ВРУ МКД произошло вследствие недопустимого снижения сопротивления электрооборудования ВРУ дома. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления изоляции участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления изоляции участка ВЛ-0,4 кВ.
6290 | 818 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-28 08:10 | 2023-05-28 10:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Островского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Островского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул.Островского 14, ВЛ ф1 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Тручевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ул.Ров Островского 14, ВЛ ф1 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская
6291 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-28 07:59 | 2023-05-28 09:14 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №-77 - №78. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №-77 - №78. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра на участках прохождения по лесистой местности. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра на участках прохождения по лесистой местности. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6292 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-28 07:45 | 2023-05-28 09:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролетах опор №15 - №17 из-за обрыва провода фазы "В" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15 - №17 ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №15 - №17 ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №15 - №17 на ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы VS010-0006887 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №10 - №20. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №10 - №20 дефектов не выявлено.
6293 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-05-28 07:41 | 2023-05-28 08:24 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Пионер в пролете опор 04-00/6-7. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Пионер действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Пионер без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Пионер. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
6294 | 554 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-28 06:40 | 2023-05-28 08:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв линейного фазного провода ВЛ-0,4 кВ | 4.13, Обрыв провода произошел в результате трения провода о ветви близрастущего дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей дерева на участке ВЛ-0 кВ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6295 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-28 06:38 | 2023-05-28 06:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №106 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №106 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Родня крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №106, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6296 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-28 06:20 | 2023-05-28 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.31 5/60 Фатежского РЭС произошло в результате схлёста провода, из-за соскочивших изоляторов на опоре № 4 из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | 4.4.3, Схлёст провода, из-за соскочивших изоляторов на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.31 5/60 из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 2 от КТП 3.1.31 5/60 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№3.1.315-60 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 2 от КТП 3.1.31 5/60 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№3.1.315-60
6297 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-28 06:07 | 2023-05-28 06:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №77-№78 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №77-№78 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино в пролетах опор №74-№81 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино в пролетах опор №74-№81 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино в пролетах опор №74-№81. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино в пролетах опор №74-№81 дефектов не выявлено.
6298 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 05:28 | 2023-05-28 14:12 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №22 по ул. Песчаная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6299 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-28 04:56 | 2023-05-28 06:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная при ветровой нагрузки, в пролете оп.74-9-1,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-6кВ №544, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете оп.74-9-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-6кВ №544, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине.
6300 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-28 04:13 | 2023-05-28 05:25 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на потребительском участке ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику потребительского участка ВЛ-10кВ 424.08 ПС Букреевка (СНТ Связист) Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
6301 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-28 03:20 | 2023-05-28 05:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного короткого замыкания при обрыве проводов под тяжестью упавшего дерева в пролете опор №8-№9 отпайка к ТП-362 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор дерева упавшего в пролете опор №8-№9 отпайка к ТП-362 из за пределов охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №5-№12 отпайка кТП-362 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №5-№12 отпайка кТП-362 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №5-№12. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №5-№12 дефектов не выявлено.
6302 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-28 03:05 | 2023-05-28 04:39 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 произведено по причине однофазного замыкания на землю на опоре №65, вследствие излома шейки изолятора ф."С" и падения провода на траверсу ж/б опоры. Излом шейки изолятора ф. "С" на опоре №65 произошел по причине старения изоляции и потери ее механической прочности, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала, по причине старения произошло повреждение верхней части изолятора ШС-10 фазы "С"с падением провода на траверсу опоры №65 ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 через которую произошло однофазное замыкание на землю. В результате чего В 10 кВ №20 на ПС №17 был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта крепление изолятора фазы "С" на опоре №65 ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 на ВЛ-10кВ ф №20 от ПС №17 35/10 кВ VS010-0008273 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №46 -№74, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №46 -№74, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №46 - №74. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №46 - №74.
6303 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-28 01:50 | 2023-05-28 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 Машприбор в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 Машприбор в пролете опор №1-3-№1-4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 Машприбор в пролете опор №1-3-№1-4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 Машприбор с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 Машприбор дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
6304 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-7 ПС №29 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №7-11 от КЛ-6-7 ПС №29, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-25 ПС №9 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №7-11 от КЛ-6-7 ПС №29, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №7-11 от КЛ-6-7 ПС №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №7-11 от КЛ-6-7 ПС №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А.
6305 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-28 01:31 | 2023-05-28 05:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №5/5-5/6 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5/5-5/6 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6306 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-28 01:10 | 2023-05-28 03:19 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-28-76 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП «Матвеев» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-28-76 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП «Матвеев» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Матвеев» о приведении потребительского оборудования ТП-28-76 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6307 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-28 01:10 | 2023-05-28 02:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №125-№126 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №125-№126 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6308 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-28 00:57 | 2023-05-28 01:58 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6309 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-28 00:20 | 2023-05-28 10:08 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждение ЭУ, при проведении с/х работ и наезде посевного агрегата на опору № 43 ВЛ 10кВ ПС 35/10 Красноармейская произошел излом стойки ж/б опоры, обрыв провода, повреждение траверсы, срыв и разрушение изоляторов, что привело к межфазному КЗ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организации на опору №43 ВЛ 10кВ ПС 35/10 Красноармейская, наезде посевного агрегата при проведении с/х работ, произошло не умышленное повреждение ЭУ, излом стойки ж/б опоры, обрыв провода, повреждение траверсы, срыв и разрушение изоляторов, что привело к межфазному КЗ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Совместно с Управлением правового обеспечения провести претензионно-исковую работу по возмещению ущерба. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам выявленных в ходе осмотра замечаний и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: произведена замена опоры № 43
6310 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-28 00:02 | 2023-05-28 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС), с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ
6311 | 510 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-28 | 2023-05-28 00:26 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизию в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
6312 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-05-27 23:52 | 2023-05-28 13:12 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово.
6313 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-27 23:50 | 2023-05-28 00:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 338 д.Никольское произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №9-№10, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за срыва изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №9 и провиса провода в в пролете опор №9-№10. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошёл срыв изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №9 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 338 д.Никольское и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №9-№10. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 338 д.Никольское, что послужило причиной однофазного КЗ и отключению АВ 0,4кв №1 в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 338 д.Никольское на ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 338 д.Никольское VN004-69003688 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 338 д.Никольское, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановым осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 338 д.Никольское. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6314 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-27 23:48 | 2023-05-28 00:35 | 3.4.7.3.1, Отключение РП 35 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое опорных изоляторов фаз "А" и "В" СШ №1 в РУ 10 кВ РП 35 вследствие их загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой опорных изоляторов фаз "А" и "В" СШ№1 в РУ 10 кВ РП 35 вследствие их загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электричесий пробой на РП 35 RP010-0000976 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РП 35 с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов РП 35 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РП и ТП о необходимости эксплуатации в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6315 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-27 23:38 | 2023-05-28 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6316 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-05-27 23:30 | 2023-05-28 00:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №169 Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №169 Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №46-47 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №169 Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №46-47 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
6317 | 509 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 23:10 | 2023-05-28 00:16 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС Эл. Прибор Ф.26---РП-75. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС Эл. Прибор Ф.26---РП-75. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6318 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц (наброс постороннего предмета при гнездовании). При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «В» на опоре № 12 на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110кВ Архангельское - Эртиль. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Архангельское - Эртиль явилось механическое воздействие постороннего предмета, появившегося из-за гнездования птиц, что привело к однофазному замыканию фазы «В» на опоре № 12 на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств отпугивания птиц на опорах № 9-11,13-16 ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль в случае выявления дефектов наметить мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А,В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль
6319 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-05-27 23:00 | 2023-05-28 00:05 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: обрезка веток ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская
6320 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-27 22:22 | 2023-05-28 02:31 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Шепино, что привело к обрыву проводов в пролете опор №59-60 и падению их на землю и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Шепино в пролете опор №59-60, произошёл обрыв проводов и падения их на землю что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине.
6321 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-27 22:09 | 2023-05-27 22:27 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви дерева на провода ВЛ из-вне пределов охранной зоны в пролете опор №2-9 - №2-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 243. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошел рывок проводов фаз "А", "В" и их схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №243. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 243. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
6322 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-27 22:02 | 2023-05-27 23:45 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения при прохождении атмосферного грозового фронта по территории района произошло повреждение трансформатора тока в РУ-0,4кВ ТП № 443 Самылово КЗС. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.13, Повреждение трансформатора тока в РУ-0,4кВ ТП№ 443 Самылово КЗС в результате воздействия грозового перенапряжения. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-443 Ф 10-20 ПС Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП-443 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
6323 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-27 21:30 | 2023-05-27 22:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 Л1 КТП-235 Ф-106 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л1 КТП-235 Ф-106 ПС Щербиничи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 Л1 КТП-235 Ф-106 ПС Щербиничи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-235 Ф-106 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-235 Ф-106 ПС Щербиничи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6324 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-05-27 21:22 | 2023-05-27 22:54 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-23 ПС Кологрив установлено, что ударом грозовой молнии был поврежден изолятор на опоре № 112, от возникновения межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 112 ВЛ 10 кВ Ф10-23 ПС Кологрив ударом грозовой молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 112, ударом грозовой молнии на ВЛ 10 кВ Ф10-23 ПС Кологрив VS010-9440146 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Кологрив с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Кологрив замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6325 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-27 21:03 | 2023-05-27 21:24 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №53- №54 ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №53 -54 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
6326 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-27 21:02 | 2023-05-27 23:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на участке от ячейки В 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 до опоры №1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты на участке от ячейки В 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 до опоры №1 ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования (кабельной муфты на участке от ячейки В 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 до опоры №1) ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль. на ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль VS010-0006258 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
6327 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-27 20:57 | 2023-05-27 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №283 Упирвичи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП №283 Упирвичи произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №283 Упирвичи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП №283 Упирвичи. на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП №283 Упирвичи VN004-00069270 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №1 КТП №283 Упирвичи. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТКТП №283 Упирвичи. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
6328 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-05-27 20:56 | 2023-05-28 01:10 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС Пионер в пролете опор №04-00/22-23. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №4 на ПС Пионер действием ТО с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №4 ПС Пионер без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Пионер. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
6329 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. Замечаний нет.
6330 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-27 20:30 | 2023-05-27 22:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4 ТП-244 Л2 Ф-101 ПС Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л2 ТП-244 Ф-101 ПС Киваи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4 ТП-244 Л2 Ф-101 ПС Киваи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-244 Л2 Ф-101 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
6331 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-27 20:22 | 2023-05-27 20:37 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 71-72, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 71-72 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е---Колено произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
6332 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-27 20:04 | 2023-05-27 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Н. Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6333 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-27 20:02 | 2023-05-27 21:57 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая в пролете опор №6-7 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произведена расчистка ВЛ от деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ
6334 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-27 19:59 | 2023-05-27 20:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Гаврильск произошло по причине не умышленного повреждения оборудования на потребительской КТП-206 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Гаврильск, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ЗАО "Славяне". | 4.12, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Гаврильск произошло по причине нарушения электрической изоляции при повреждении оборудования на потребительской КТП-206, находящейся в собственности и на балансе потребителя ЗАО "Славяне". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО "Славяне" о приведении потребительской КТП-206 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Гаврильск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю ЗАО "Славяне" о приведении потребительской КТП-206 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Гаврильск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6335 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-27 19:48 | 2023-05-27 20:27 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 6-22 от ПС 110 кВ Таловая-Районная послужило ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника. | 4.12, Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП 6-22 от ПС 110 кВ Таловая-Районная произошло в результате несвоевременного технического осмотра бригадой доп.сервиса №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП 6-22 от ПС 110 кВ Таловая-Районная на КТП 6-22 от ПС 110 кВ Таловая-Районная TP010-0034975 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная со сроком эксплуатации более 25 лет замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса №1 выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса №1 выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6336 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-27 19:38 | 2023-05-27 20:53 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-041 на проводах в пролете опор № 4-5 обнаружены следы их схлеста. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их кратковременный схлест ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-041 ф№2. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6337 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-27 19:35 | 2023-05-27 21:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1200 ВЛ-1007 ПС Замошье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6338 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-27 19:28 | 2023-05-27 20:26 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Крутцы произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Крутцы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Крутцы, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Крутцы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Крутцы ВЛ №09 Берново. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Крутцы ВЛ №09 Берново. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6339 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-27 19:15 | 2023-05-27 23:17 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения Рек. 77 ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная стал обрыв проводов в пролете опор №12-5/12-6 | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №12-5/12-6в стало падения дерева при опиловки сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6340 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-27 19:15 | 2023-05-27 22:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра выявленные недостатки угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок- устранены.
6341 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-27 19:14 | 2023-05-27 19:38 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждения на потребительской РТП 331 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании ООО Остров. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Остров о приведении потребительской РТП 331 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6342 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-27 19:03 | 2023-05-27 21:11 | 3.4.10.1, Ручное отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."В" из-за перекрытия в РУ 10кВ ввода 10кВ животным (кошкой) на ТП 10/0,4кВ Борисково. | 4.12, В результате перекрытия животным (кошкой) в РУ 10кВ ввода 10кВ ТП 10/0,4 Борисково, произошло нарушение электрической изоляции (перекрытие воздушного промежутка между вводом 10кВ ф."В" и корпусом силового трансформатора по телу кошки), что и послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены.
6343 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-27 18:57 | 2023-05-27 19:07 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП 014 д. Засека произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 014 д. Засека произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП 014 д. Засека. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 014 д. Засека VN004-00130126 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП 014 д. Засека. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 014 д. Засека. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
6344 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-27 18:56 | 2023-05-27 19:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №40-№41 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №41 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №41 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №40-№41 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля VS010-0003403 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №39-№42 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
6345 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-27 18:47 | 2023-05-27 20:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 Л2 ТП-076 Ф-604 ПС Новозыбков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л2 ТП-076 Ф-604 ПС Новозыбков из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 Л2 ТП-076 Ф-604 ПС Новозыбков, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-076 Ф-604 ПС Новозыбков по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-076 Ф-604 ПС Новозыбков по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6346 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В 10кВ №37 на ПС 110кВ Кирсановская произошло из-за неисправности на ВЛ 10кВ №17 принадлежащей сторонней организации ТСК. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу (ТСК) ВЛ 10кВ №37 от ПС 110кВ Кирсановская о необходимости содержания электроустановки в технически исправном состоянии в соответствии с ПТЭ и ПУЭ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
6347 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-27 18:23 | 2023-05-27 18:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1 - 2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1 - 2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
6348 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-05-27 18:20 | 2023-05-27 19:42 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Кисляй произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №153-154, своевременно не вырубленными ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Кисляй, ветвями дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра до 13 м/сек., произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №153-154 на на ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй VS010-0004013 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, могут послужить причиной нарушения электрической изоляции, при воздействии сильных порывов ветра и последующего аварийного отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, могут послужить причиной нарушения электрической изоляции, при воздействии сильных порывов ветра и последующего аварийного отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, могут послужить причиной нарушения электрической изоляции, при воздействии сильных порывов ветра и последующего аварийного отключения ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определены объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
6349 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-27 18:20 | 2023-05-27 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6350 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-27 18:18 | 2023-05-27 20:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Первомайская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №3-4, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Первомайская произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Первомайская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
6351 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-27 18:13 | 2023-05-28 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине однофазного КЗ из-за повреждения изоляции провода СИП 3 1х70 ф. "А" в пролете опор №260-261 в результате трения деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №260-261 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, в следствии трения дерева о провод, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №260-270 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №260-270 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №260-270 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №260-270 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен.
6352 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-27 18:00 | 2023-05-27 18:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4 произошло отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 593 д.Селищи 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4 VN004-69009732 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 593 д.Селищи 4 дефектов не выявлено.
6353 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-27 17:57 | 2023-05-27 19:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 47-48, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 47-48 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла произведена расчистка трассы.
6354 | 847 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-27 17:52 | 2023-05-27 19:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-151 ф133 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Заводская д. 27, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-151 ф133 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Заводская д. 27, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-151 ф133 ПС Индуктор на вводе в дом №27 ул. Заводская. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-151 ф133 ПС Индуктор на вводе в дом №27 ул. Заводская.
6355 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-27 17:50 | 2023-05-27 21:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Нов-5-7 в пролете оп.9-10, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-5-7 в пролете оп.9-10, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-5-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-5-7 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-5-7 по всей длине.
6356 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-27 17:49 | 2023-05-28 06:47 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы рабо
6357 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-27 17:49 | 2023-05-27 18:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №14-15, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
6358 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-27 17:45 | 2023-05-27 18:18 | 3.4.7.3.3, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №410 произошло по причине перекрытия ветками ДКР растущей в охранной зоне проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №19-№20. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветками ДКР на провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №410 в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ ТП 410 произошло перекрытие проводов и перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №410. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ ТП 410 в пролете опор №19-№20 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ДКР ветками перекрывает провода. на ВЛ-0,4кВ ТП 410 ВЛ-0,4кВ ТП 410 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ ТП 410 . Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ ТП 410
6359 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-27 17:45 | 2023-05-27 17:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 303-08/2х250 Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 303-08/2х250 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 303-08/2х250 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 303-08/2х250 составили график устранения выявленных замечаний
6360 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-27 17:35 | 2023-05-27 17:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6361 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-27 17:35 | 2023-05-27 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец произошло по причине падения дерева на провод ф. "А" в пролете опор №161-162 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №161-162 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло падение дерева, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произведен.
6362 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-27 17:25 | 2023-05-27 17:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ А.Донская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №32-33, произошедшим в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 32-33, ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ А. Донская, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ А. Донская, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ А. Донская, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ А. Донская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ А. Донская замечаний не выявлено.
6363 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-27 17:25 | 2023-05-27 18:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ ПС Западная Двина произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №20-21 из-за схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло перекрытие проводов, в следствии схлеста проводов, в пролете опор №20-21 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефектов, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №15-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
6364 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-27 17:15 | 2023-05-27 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ивановское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ивановское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ивановское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ивановское)
6365 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-27 17:10 | 2023-05-27 18:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 250 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №7-8, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 250 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 250 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 250 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
6366 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-27 17:05 | 2023-05-27 18:21 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, выразившееся в потере механической прочности вязки провода к изолятору фазы "С", на опоре №40, что явилось причиной её обрыва. Сопутствующей причиной обрыва стало воздействие порывов ветра до 12 м/сек.. | 4.1.3, Причиной обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №40 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва явилось нарушение структуры материала вязки провода в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта вязки провода фазы "С" на опоре №40 на ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва VS010-9360036 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления проводов к изоляторам, дефектов крепления изоляторов Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления проводов к изоляторам, дефектов крепления изоляторов Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва, в случае выявления дефектов крепления проводов к изоляторам, дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
6367 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-27 17:00 | 2023-05-27 18:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 272 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №7-9-1, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-9-1ВЛ 0,4кВ №2 ТП 272 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 272 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП272 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6368 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-27 17:00 | 2023-05-27 17:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1077 ВЛ-1003 ПС Лоино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №16. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6369 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 39-40, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец дефекты не выявлены.
6370 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-27 16:50 | 2023-05-27 18:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №№22 - 23 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №№22 - 23 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6371 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-27 16:45 | 2023-05-27 17:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское)
6372 | 861 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-27 16:40 | 2023-05-27 18:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9по ул.Московсская проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №19 по ул.Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6373 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-27 16:21 | 2023-05-27 16:26 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №8-№9, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №8-№9 из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №337. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №337. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №337 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №337 составлен график устранения выявленных замечаний.
6374 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-27 16:20 | 2023-05-27 17:21 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Нов-5-7,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №21 ТП Нов-5-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №21 ТП Нов-5-7 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Нов-5-7 от по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Нов-5-7 от по всей длине.
6375 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-27 16:16 | 2023-05-27 19:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода сельская явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор №180-181 , вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №180-181, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода сельская, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
6376 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-27 16:13 | 2023-05-27 16:24 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №7 - №8 при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки в пролете опора №7 - №8, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 365 Жидинки-Мартынки, включены в план на июль 2023г.
6377 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-05-27 16:13 | 2023-05-27 17:54 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6378 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-27 16:11 | 2023-05-27 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения участка ВЛ 10кВ №419 на ТП 019 ф.Кирова" явился схлест проводо в пролёте опор №6-1-6-2 в результате падения ветки на провода под воздействием ветра, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания участка ВЛ 10кВ №419 на ТП 019 ф.Кирова" в пролетах опор №149-13-1 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №419 на ТП 019 ф.Кирова" ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №419 на ТП 019 ф.Кирова" ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6379 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-27 16:07 | 2023-05-27 18:21 | 3.4.9.3, В результате повреждения ВРУ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 СтК-1-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтК-1-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтК-1-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтК-1-1 от по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтК-1-1 от по всей длине.
6380 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-05-27 16:04 | 2023-05-27 17:19 | 3.4.10.2, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ на опоре №4-00/16, возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №4 на ПС 110 кВ Ржаксинская с неуспешным АПВ. АПВ не успешно по причине перекрытия птицей двух фаз электроустановки. После гибели птицы двухфазное К.З. исчезло, что позволило произвести успешное РПВ В ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Богдановская. | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции стало перекрытие птицей проводов двух фаз электроустановки с возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Богдановская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рж.РЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рж.РЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
6381 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-27 16:01 | 2023-05-27 16:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6382 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-27 16:00 | 2023-05-27 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6383 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-27 15:46 | 2023-05-29 02:39 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием ДЗТ выключателей В 110кВ Т1, В1 6кВ Т1, В2 6кВ Т1 на ПС 110 кВ Химзавод; действием ДЗТ выключателей В 110кВ Т2, В3 6кВ Т2, В4 6кВ Т2 на ПС 110 кВ Химзавод; действием ДЗШ 2 сек 110кВ выключателей СВ 110кВ, В 110кВ Нежеголь, В 110кВ Шебекино на ПС 110 кВ Химзавод, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении от взрывов снарядов силового трансформатора Т2, шинного моста закрытого исполнения ШМ 6кВ 3 сек 6кВ Т2, шинного моста закрытого исполнения ШМ 6кВ 4 сек 6кВ Т2, шинного моста закрытого исполнения ШМ 6кВ 1 сек 6кВ Т1, шинного моста закрытого исполнения ШМ 6кВ 2 сек 6кВ Т1, трансформаторов напряжения фаз "А", "В", "С" ТН 2сек 110кВ, ограничителей перенапряжения фаз "А", "В", "С" ОПН 110кВ ТН-2 на ПС 110 кВ Химзавод, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 2. Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Химзавод - Нежеголь выключателя ЭВ-110 Химзавод на ПС 110 кВ Нежеголь, произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя осколками снарядов полимерных изоляторов вводов полюса фазы "С" элегазового выключателя В 110кВ Нежеголь на ПС 110 кВ Химзавод, с последующей утечкой элегаза и перекрытием изоляции на корпус выключателя, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП Микроника ПС 110 кВ Химзавод в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП оборудования ТМ, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Химзавод. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор Т2; шинный мост закрытого исполнения ШМ 6кВ 3 сек 6кВ Т2; шинный мост закрытого исполнения ШМ 6кВ 4 сек 6кВ Т2; шинный мост закрытого исполнения ШМ 6кВ 1 сек 6кВ Т1; шинный мост закрытого исполнения ШМ 6кВ 2 сек 6кВ Т1; трансформаторы напряжения фаз "А", "В", "С" ТН 2сек 110кВ; ограничители перенапряжения фазы "А", "В", "С" ОПН 110кВ ТН-2; элегазовый баковый выключатель В 110кВ Нежеголь на ПС 110 кВ Химзавод, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП оборудования ТМ ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения первичного оборудования при внешнем огневом воздействии со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Химзавод.
6384 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-27 15:45 | 2023-05-27 16:10 | 3.4.12.2.1, Под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов на вводе в дом №72А по ул. Косарова ВЛ 0,4 кВ ТП №12. | 4.4.4, Схлест проводов на вводе в дом №72А по ул. Косарова ВЛ 0,4 кВ ТП №12 произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной ручного отключения рубильника в РУ-0,4 В на ТП №12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ ТП №12. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП №12. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6385 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-27 15:40 | 2023-05-27 18:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП2217.2 СПК Русь с.Нехаевка Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП2217.2 СПК Русь с.Нехаевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
6386 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-27 15:35 | 2023-05-27 15:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 по всей длине.
6387 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-27 15:33 | 2023-05-27 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №274 - №275 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №274-№275 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6388 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-27 15:32 | 2023-05-27 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-6 - № 2-7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-6 - № 2-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6389 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-27 15:28 | 2023-05-27 16:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Коптевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 16-17прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
6390 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-27 15:25 | 2023-05-27 15:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев, при падении ветвей дерева в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-8 из-за порывистого ветра, произошел с хлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев что привело к нарушению электрической изоляции при с хлесте проводов в пролетах опор № 8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП ТП С-1-8 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный с хлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка деревьев | Мероприятие: Организационное Произвести вырубку деревьев в пролетах 3-4. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ №2 0,4кВ ТП С-1-8 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в пролетах 3-4. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ №2 0,4кВ ТП С-1-8 и включить их в план работ Урицкого РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ №2 0,4кВ ТП С-1-8 Сосково по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ №2 0,4кВ ТП С-1-8 Сосково по всей длине.
6391 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-27 15:18 | 2023-05-27 15:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №96-97, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка по причине схлеста проводов в пролете опор №96-97, вызванное наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6392 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-27 15:18 | 2023-05-27 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 Пестрецово-1 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6393 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-27 15:11 | 2023-05-27 15:17 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №97- №98 ВЛ-10 кВ №05 ПС Городенск, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №97 -№98 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Городенск определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Городенск определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Городенск. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Городенск.
6394 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-27 15:10 | 2023-05-27 16:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю, из-за повреждения опорного изолятора "С" ПР-6кВ ТП-615 с касанием шлейфа фазы "С" металлоконструкции ПР-6кВ ТП-615. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" ПР-6кВ ТП-615 с касанием шлейфа фазы "С" металлоконструкции ПР-6кВ ТП-615. привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению в ручную ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно. Нарушение структуры материала опорного изолятора фазы "С" произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора по причине длительной эксплуатации с 1956 года. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ПР-10кВ ТП присоединенных к ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ПР-10кВ ТП присоединенных к ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ПР-10кВ ТП присоединенных к ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра всех ПР-10кВ ТП присоединенных к ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно дефектов не выявлено.
6395 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-27 15:08 | 2023-05-27 16:50 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ № 1от КТП 799 КВЛ-10-01 ПС Чертовицы 27.05.2023 явилось несвоевременное выявление дефекта контактного соединения провода на опоре № 8 | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ № 1от КТП 799 КВЛ-10-01 ПС Чертовицы 27.05.2023 явилось нарушение контактного соединения провода. | Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов контактных соединений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1от КТП 799 КВЛ-10-01 ПС Чертовицы, включить их устранение в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1от КТП 799 КВЛ-10-01 ПС Чертовицы на предмет состояния контактных соединений отпаек к потребителям. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
6396 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-27 15:06 | 2023-05-28 03:42 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-39 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-39 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6397 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-27 15:03 | 2023-05-27 15:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 19 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина в пролете опор №36 - 37, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.6107 ПС Строммашина от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 36 - 37 КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О. М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6398 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино – КС-3 №1 (ВЛ-178) явилось повреждение РВ-110 Т-3 фаза А на ПС 110кВ КС-3 №1 (филиал Смоленское ЛПУМГ) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией руководству филиала Смоленское ЛПУМГ по факту технологического нарушения на ПС 110кВ КС-3 №1 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
6399 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Третьяки действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 107-108 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 107-108 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Третьяки вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, а так же отходящих КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: 16.06.2023 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №820 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, а так же отходящих КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Третьяки отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Третьяки отходящих КТП 10/0,4 кВ дефектов не выявлено.
6400 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-27 14:48 | 2023-05-27 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №191-№192 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №191-№192 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
6401 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-27 14:40 | 2023-05-27 15:54 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Воронцовка произошло по причине междуфазного короткого замыкания, произошедшем в результате не умышленного повреждения по аварийной заявке потребителя, по причине не умышленного повреждения на оборудовании КТП-415 ПС 35 кВ Воронцовка, находящейся в собственности и на балансе потребителя "Воронеж Топ Пром". | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Воронцовка, стало повреждение оборудования на потребительской КТП-415, находящейся в собственности и на балансе потребителя "Воронеж Топ Пром", что и привело к нарушению электрической изоляции и последующему аварийному отключению ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Воронцовка. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Воронеж Топ Пром" о приведении потребительской КТП-415 ПС 35 кВ Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Сторонняя организация: "Воронеж Топ Пром" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю "Воронеж Топ Пром" о приведении потребительской КТП-415 ПС 35 кВ Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6402 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-27 14:32 | 2023-05-27 14:41 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №03 от РП Поныри явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 17-18, электрической дугой при попадании грозового разряда. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "А" и "В", возникновение междуфазного К.З. в пролете опор №17 - 18 ВЛ-10кВ №03 от РП Поныри, произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 03 РП Поныри, с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам, в случае выявления замечаний по ВЛ-10 кВ 03 РП Поныри, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
6403 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-27 14:19 | 2023-05-27 16:06 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 35 кВ М. Грибановский произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №24-30 в результате наезда постороннего автотранспортного средства на опору №30. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №24-30 и излом опоры №30 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 35 кВ М. Грибановка произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №30. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №24, №30 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №24, №30 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 35 кВ М. Грибановка. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №24, №30 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №24, №30 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 35 кВ М. Грибановка. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №24, №30 и верхового осмотра опор №24, №30 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 35 кВ М. Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №24, №30 и верхового осмотра опор №24, №30 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 35 кВ М. Грибановка мероприятия по устранению выявленных дефектов не требуются.
6404 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Хреновое произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с . | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Хреновое произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6405 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-27 14:05 | 2023-05-27 15:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6406 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-05-27 14:02 | 2023-05-27 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Миганово явилось падение дерева на провода в пролете опор №78-№79 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Миганово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №78-№79 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Миганово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр на участке опор №53-№107 ВЛ 1005 ПС Миганово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №78-№79 ВЛ-1005 ПС Миганово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По причине отсутствия по краю просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, а так же сухостойных деревьев назначение дополнительных мероприятий и валка деревьев не требуется. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр участка №53-№107 ВЛ 1005 ПС Миганово на предмет выявления сухостойных и деревьев, угрожающих падением на провода. Такие деревья не выявлены. Дополнительные меры по валке деревьев на выше указанном участке не требуются.
6407 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-27 14:00 | 2023-05-27 15:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское VN004-00017795 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6408 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-27 13:46 | 2023-05-27 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Петровка, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №70, в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №70 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Петровка и опускание провода фазы "В" на заземлённую траверсу, произошло в результате нарушения структуры материала изолятора с потерей механических и изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного изолятора фазы "В", со сниженными изоляционными свойствами на опоре №70 на ВЛ-10-4 ПС Петровка VS010-0003892 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Петровка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и их крепления к арматуре. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Петровка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и их крепления к арматуре. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №70 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Петровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №70 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Петровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Петровка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №70, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г.. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Петровка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №70, замечаний не выявлено.
6409 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-27 13:46 | 2023-05-27 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-7 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало, что привело к обрыву провода, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-7 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало, что привело к обрыву провода, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/Д-7-63 д.Начало и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6410 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-27 13:45 | 2023-05-27 14:35 | 3.4.8.5.2, Обесточение потребителей КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 произошло по причине самопроизвольного отключения выключателя нагрузки (ВН) в ТП 349 | 4.12, Самопроизвольное отключение ВН в ТП 349101 произошло по причине кратковременного повышение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самопроизвольное отключение на КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 | Мероприятие: Организационное Провети ревизию и чистку ВН в ТП 349. В случае необходимости провести его замену. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведент замер нагрузок в ТП 349.
6411 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-27 13:37 | 2023-05-27 18:25 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 221-222 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 221-222 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2123 от п/ст Луговка Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2123 от п/ст Луговка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
6412 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-27 13:22 | 2023-05-27 14:32 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 5 обнаружен ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор № 5-6, сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 5 отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 5 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№5 Ф.1 д.Ежово на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№5 Ф.1 д.Ежово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6413 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-27 13:20 | 2023-05-27 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Глушицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Глушицы)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр .ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Глушицы) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Глушицы) выполнен.
6414 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-27 13:10 | 2023-05-27 17:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно явилось повреждение КЛ (примерно 300м от ПС Волокно) сторонней спец. техникой при производстве земляных работ | 4.4.1, Причиной отключения КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно явилось повреждение КЛ (примерно 300м от ПС Волокно) сторонней спец. техникой при производстве земляных работ | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику спец. техники,предписание с требованием выполнить земленые работы с согласованием Курского РЭС Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6415 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-27 13:05 | 2023-05-27 14:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №336-337, веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывом ветра до 13м/с.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №336-337 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023г.
6416 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва произошло по причине кратковременного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре № атмосферными перенапряжениями, при прохождении грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, В результате поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре № ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва атмосферными перенапряжениями, при прохождении грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва выявленные дефекты включить в план ТОиР на 2023г. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Старая Калитва на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
6417 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-27 13:04 | 2023-05-27 16:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 340 - Баженова 7а , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 340 - Баженова 7а | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0.4 кВ ТП 340 - Баженова 7а Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
6418 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-05-27 13:00 | 2023-05-27 15:35 | 3.4.8.5.2, Воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 574 в результате несанкционированной рубки. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 574 в результате несанкционированной рубки дерева неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Мероприятие: Организационное По результатам мероприятий органов МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам мероприятий органов МВД поступило уведомление об отказе возбуждения уголовного дела
6419 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-27 12:59 | 2023-05-28 02:39 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-6 с последующим схлестом с проводом фазы "В" поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ЛЭП 6 кВ кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6420 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-27 12:57 | 2023-05-27 20:37 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №110-111 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №110-111 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №110-111 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая. на ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине.
6421 | 859 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-27 12:40 | 2023-05-27 14:30 | 3.4.12.3, Отгорел провод на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4 к дому пер.Калинина д.2 вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4 к дому пер.Калинина, д.2, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1003 ПС Рогнединская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4 к дому пер.Калинина д.2 п.Рогнедино Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4 к дому пер.Калинина д.2 п.Рогнедино
6422 | 553 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 12:40 | 2023-05-27 15:53 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стала неисправность контактного соединения на вводе в дом. | 4.13, Неисправность контактного соединения на стене дома появилась в результате воздействия влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию участка ВЛ-0,4 кВ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6423 | 508 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 12:15 | 2023-05-27 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-10 кВ пс-30 ф.10 рп-40. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-10 кВ пс-30 ф.10 рп-40. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6424 | 506 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 12:15 | 2023-05-27 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и пробой между фазами В и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-10 кв тп-1075--тп-911.Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6425 | 507 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 12:15 | 2023-05-27 12:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии кл-10 кв пс-30 ф12--рп-54. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6426 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-12 ПС№30 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №12-12 от КЛ-10-12 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-12 ПС№30 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №12-12 от КЛ-10-12 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12-12 от КЛ-10-12 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12-12 от КЛ-10-12 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6427 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-12 ПС№30 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ-10-10 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-10 ПС№30 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ-10-10 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ-10-10 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ-10-10 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6428 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-27 11:52 | 2023-05-27 12:12 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №4-5 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6429 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-27 11:43 | 2023-05-27 13:27 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №818 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП "Струк Е.Н.". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №818 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП "Струк Е.Н.". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Струк Е.Н." о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №818 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ИП "Струк Е.Н." Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП "Струк Е.Н." о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №818 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6430 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке потребителя КЛ-0,4кВ №3 ЗТП-805 ПС В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании Верхнемамонской администрации послужило повреждение в ВРУ 0,4кВ потребителя. | 4.12, Повреждение в потребительском ВРУ 0,4кВ от КЛ-0,4кВ №3 ЗТП-805 ПС В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании Верхнемамонской администрации. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Верхнемамонской администрации о необходимости приведения потребительского ВРУ 0,4кВ от КЛ-0,4кВ №3 ЗТП-805 ПС В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю Верхнемамонской администрации о необходимости приведения потребительского ВРУ 0,4кВ от КЛ-0,4кВ №3 ЗТП-805 ПС В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования»
6431 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-27 11:27 | 2023-05-27 12:08 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Саурово произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Саурово при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Саурово, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Саурово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Саурово ВЛ-10 №15 Кн.Горы. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Саурово ВЛ-10 №15 Кн.Горы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6432 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-27 11:25 | 2023-06-04 06:07 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №5 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «А» в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6433 | 552 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 11:14 | 2023-05-27 12:38 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало нарушение контактного соединения фазного линейного провода (ВЛ-0,4) с ж'илой провода выводного СИП. | 4.13, Нарушение электрического контакта появилось под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6434 | 826 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-27 11:00 | 2023-05-27 12:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-брянская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Молодежная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная 13. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная 13.
6435 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-27 10:58 | 2023-05-27 12:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 793 ПС 35кВ Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 793 ПС 35кВ Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 793 ПС 35кВ Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 793 ПС 35кВ Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6436 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-27 10:45 | 2023-05-27 12:29 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 517 Строитель 3 дачи ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 517 Строитель 3 дачи ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 517 Строитель 3 дачи ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий TP010-0103055 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления снижения изоляционных свойств оборудования ТП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП на ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
6437 | 505 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 10:35 | 2023-05-27 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6438 | 817 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-27 10:34 | 2023-05-27 12:30 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" , произошло срабатывание ПН-2 ВЛ ф.2 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ ф.2 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ ф.2 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка
6439 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-27 09:53 | 2023-05-27 10:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-274 в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-274. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-274 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-274 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-274 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6440 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 - №5-7 посторонним предметом (пакетом). | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка посторонним предметом (пакетом), между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 - №5-7 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора, произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролетах опор №5-1 - №5-9 на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролетах опор №5-1 - №5-9 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролетах опор №5-1 - №5-9. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролетах опор №5-1 - №5-9
6441 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-27 09:40 | 2023-05-27 11:09 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ Ф-1 КТП-172 Ф-1023 ПС Летошники в пролете опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ Ф-1 КТП-172 Ф-1023 ПС Летошники произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-172 Ф-1023 ПС Летошники. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР ВЛ.
6442 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-27 09:30 | 2023-05-27 10:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00017893 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6443 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-27 09:28 | 2023-05-27 17:18 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №233-234 ВЛ 10кВ №1 ПС Богородицкая при длительной эксплуатации (1962 г.в.), произошел обрыв с последующим падением провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1962 г.в.) провода в пролете опор №233-234 ВЛ 10кВ №1 ПС Богородицкая, произошел обрыв с падением провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролетах опор №233-234 ВЛ-10кВ №1 на ПС Богородицкая при длительной эксплуатации (с 1962 г.) на ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине.
6444 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-27 09:21 | 2023-05-27 11:00 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-009 обнаружен обрыв проводов перекидки с опоры № 14. Обрыв перекидки произошел в результате схлеста проводов в ветвях дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. В результате схлеста проводов произошло КЗ, что привело к перегоранию предохранителя ф.1 ТП-009. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов перекидки от опоры № 14 ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-009 в результате их перегорания в месте их схлеста в ветвях деревьев под воздействием порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6445 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-05-27 09:20 | 2023-05-27 11:23 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй стало повреждение штыревого изолятора на опоре №21 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеусловиям приложена документам. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.4.4, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №21. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №21 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №21 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №21 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6446 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-27 08:49 | 2023-05-27 09:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
6447 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская действием защит произошло из-за повреждения на потребительской РП 10кВ №373 КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании ООО Атомснаб. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Атомснаб о приведении потребительской РП 10кВ №373 КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6448 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-27 08:40 | 2023-05-27 10:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6449 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская действием защит произошло из-за повреждения на потребительской РП 10кВ №373 КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании ООО Атомснаб. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Атомснаб о приведении потребительской РП 10кВ №373 КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6450 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 68-69. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 68 - 69 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Чернитовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6451 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-27 06:44 | 2023-05-27 08:33 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 49-50. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 49 - 50 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чернитовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6452 | 504 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 06:40 | 2023-05-27 06:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.21 ПС-9---РП-12. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6453 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-27 06:21 | 2023-05-27 09:11 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 6кВ ТП 021 яч.5,РП 34 КЭС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ ТП 021 яч.5,РП 34 КЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6454 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-27 06:01 | 2023-05-27 06:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия крыльями птицы изоляции на опоре №3-2 при посадке или взлете. | 4.12, В результате воздействия на провода ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор крыльями птицы при посадке или взлете на опору №3-2 произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№3-4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№3-4 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№3-4. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№3-4 дефектов не выявлено.
6455 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-25 ПС №9 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №25-11 от КЛ-6-25 ПС №9, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-25 ПС №9 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №25-11 от КЛ-6-25 ПС №9, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №25-11 от КЛ-6-25 ПС №9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №25-11 от КЛ-6-25 ПС №9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6456 | 503 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-27 05:20 | 2023-05-27 06:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительно техническое состояние участка кабельной лини вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-34---ТП-1049(Ф.5). Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6457 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-27 04:39 | 2023-05-27 06:14 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.5-1-6, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардск | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардск, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.5-1.6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6458 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №118 с повреждением полимерного изолятора и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №118 с повреждением (пробоем) полимерного изолятора марки ЛК-70/110 и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) VL110-000827 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ особенно полимерной. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №117, №118, №119 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ Дяблин В.А., Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка сопротивления контуров заземления опор №117, №118, №119 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контуров заземления опор, измерений переходных сопротивлений металлосвязей на опор №117, №118, №119 и тепловизионного контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУД Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173)
6459 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-05-27 04:03 | 2023-05-27 04:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110 Возрождение произошло в результате повреждения в электроустановке потребителя ООО "Мираторг". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Возрождение о необходимости эксплуатации электроустановки согласно требованиям ПУЭ, ПТЭ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Состояние: Не выполнено
6460 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-05-27 04:03 | 2023-05-27 04:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 110 Возрождение произошло в результате повреждения в электроустановке потребителя ООО "Мираторг". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Возрождение о необходимости эксплуатации электроустановки согласно требованиям ПУЭ, ПТЭ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
6461 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 6 кВ от яч 36 ПС Тепличная пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от яч 36 ПС Тепличная пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6462 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-27 03:20 | 2023-05-27 04:43 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамовов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово в пролетах опор №6-№7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово в пролетах опор №6-№7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово в соответствии с НТД.
6463 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10-3ПС Болдыревка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №162-163, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 162-163 ВЛ-10-3 ПС Болдыревка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Болдыревка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Болдыревка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
6464 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-27 00:21 | 2023-05-27 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Авангардская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 38-39 и 40-41, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Авангардская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Авангардская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Авангардская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
6465 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-26 23:56 | 2023-05-27 01:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Ендовище действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 580, находящемся на балансе и обслуживании ООО Сельмашсервис. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП 580 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Ендовище находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Сельмашсервис послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Ендовище, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Сельмашсервис о приведении потребительского оборудования ТП 580 ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Ендовище, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6466 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-26 23:00 | 2023-05-27 00:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-582 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-582. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 -10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-582 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-582 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-582 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6467 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-26 21:53 | 2023-05-26 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/5-2/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
6468 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-26 21:18 | 2023-05-27 01:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В и "С в пролёте опор №1-5-1-6 ВЛ-0,4 №2 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "В и "С, из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-5-1-6 ВЛ-0,4 №2 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6469 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-26 21:06 | 2023-05-27 09:18 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/32-1/33 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/32-1/33 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилищ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6470 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-26 20:49 | 2023-05-26 22:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6471 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-26 20:35 | 2023-05-26 21:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ от ТП-684 6й квартал в пролете опор №28-29, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А на ТП-684 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ от ТП-684 6й квартал упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-684 6й квартал, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-684 6й квартал, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-684 6й квартал устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 06.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6472 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-05-26 20:34 | 2023-05-26 22:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-6 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново
6473 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-26 20:27 | 2023-05-26 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Южн-18-1 у оп. №7, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-18-1 у оп. №7, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-18-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-18-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-18-1 по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-18-1 по всей длине.
6474 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-26 20:20 | 2023-05-26 22:13 | 3.4.7.3.5, По неотложной заявке ТП 023 ПС 35 кВ № 33 Ендовище выведена в ремонт по причине нагрева контактного соединения шпильки фазы "В" 10 кВ. | 4.3.3, Нагрев контактного соединения шпильки фазы "В" 10 кВ ТП 023 ПС 35 кВ № 33 Ендовище произошло вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6475 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-26 19:58 | 2023-05-26 21:10 | 3.4.8.2, Отключение электроэнергии у потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 954 произошло по причине обрыва провода в пролете опор №28-№29 крупногабаритным грузовым автомобилем сторонних лиц, проезжавшим под пересечением. | 4.4.1, В результате механического воздействия грузового автомобиля на провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 954 в пролете опор №28-№29 произошел обрыв нижнего провода провода без перегорания ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 954 в пролете опор №25-№32 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 954 в пролете опор №25-№32 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при производстве внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 954 в пролете опор №25-№32. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: При производстве внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 954 в пролете опор №25-№32 дефектов не выявлено.
6476 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-26 19:35 | 2023-05-26 21:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 (Ордино дет.сад) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 (Ордино дет.сад) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 (Ордино дет.сад) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6477 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-26 19:22 | 2023-05-26 20:50 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЗТП 54 ПС 110 кВ Строитель произошло для производства работ по устранению некачественного контакта на фазе "А" РБ-0,4 кВ вследствие изменения свойств материала. | 4.13, Нарушение электрического контакта на фазы "А" РБ-0,4 кВ ЗТП 54 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта фазы "А" на РБ-0,4 кВ на ЗТП-54 ПС Строитель ЗТП-54 ПС Строитель | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 54 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ЗТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ЗТП.
6478 | 821 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-26 19:10 | 2023-05-26 21:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3020 к ТП3153 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф634 ТП3433 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3020 к ТП3153 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3433 Ф634 к ТП3020 Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3433 к ТП3020 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3020 к ТП3153. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3020 к ТП3153 восстановлена.
6479 | 502 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-26 19:05 | 2023-05-26 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-44---ТП-1239/ТП-423,ТП-1239---ТП-19 ТП-1239. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6480 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-26 19:05 | 2023-05-26 19:13 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №21 - №22 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №21 - №22, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №23 - №35 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №23 - №35 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №23 - №35 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №23 - №35 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра
6481 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-26 18:15 | 2023-05-26 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/10 "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/10 "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 18 ПС Устье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/10 "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 18 ПС Устье
6482 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-26 18:10 | 2023-05-26 19:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р1407-КТП 1411 ПС 110 кВ Стрелецкое вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р1407-КТП 1411 ПС 110 кВ Стрелецкое вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ Р1407-КТП 1411 ПС 110 кВ Стрелецкое VS010-0009383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6483 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-26 17:48 | 2023-05-26 19:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-585 ВЛ-1002 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6484 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-05-26 17:40 | 2023-05-26 19:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-63 Ф-2РПДарковичи в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-63 Ф-2РПДарковичи в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-63 Ф-2РПДарковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-63 Ф-2РПДарковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
6485 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-26 17:30 | 2023-05-26 18:27 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-16 ПС Залужное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
6486 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-26 17:29 | 2023-05-26 18:13 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ №2 яч.12 - КТП 201 РП 10 кВ Репное вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ №2 яч.12 - КТП 201 РП 10 кВ Репное вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ №2 яч.12 - КТП 201 РП 10 кВ Репное KS010-0007129 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №2 яч.12 - КТП 201 РП 10 кВ Репное Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6487 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-26 17:25 | 2023-05-26 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6488 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-05-26 17:15 | 2023-05-26 20:23 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 249 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №2/4-2/5 в результате повреждения неизвестным летающим предметом (осколком) в приграничной зоне СВО. | 4.4.5, Обрыв и схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 249 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл в результате повреждения неизвестным летающим предметом (осколком) в приграничной зоне СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 249 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 249 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
6489 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-26 16:35 | 2023-05-26 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №101-102 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А" . Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1965 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №101-102 на ВЛ-10кВ №01 ПС Родня ВЛ-10кВ №01 ПС Родня | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №100-105 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№100-105 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6490 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-26 16:31 | 2023-05-26 16:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 288 Черемошны, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 288 Черемошны, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 288 Черемошны по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 288 Черемошны и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6491 | 854 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-26 16:30 | 2023-05-26 18:30 | 3.4.12.2, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 37 ул. Тургенева, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП4509 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП4509 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 37 ул. Тургенева, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 37 ул. Тургенева, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП4509 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 37 ул. Тургенева, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП4509 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6492 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-26 16:18 | 2023-05-26 17:24 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №12-13, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое.
6493 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-26 16:11 | 2023-05-26 16:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 702 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 702 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 702 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00116870 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 702 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 702 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6494 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-26 16:05 | 2023-05-26 16:49 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП №707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз, провода "N" и провода НО в пролете опор №25-26 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, провода "N" и провода НО в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 №1 КТП №707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6495 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-05-26 16:00 | 2023-05-26 16:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Жичицы, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на ЛР 312 (на опоре №127), в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Жичицы, явилось межфазное короткое замыкание, на ЛР 312 (опора №127), вследствие нарушения изоляции между фазами, в результате перекрытия изоляции (при падении ветки) на опорных изоляторах ЛР 312. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Жичицы проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №126 - №128 ВЛ-1008 ПС Жичицы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Жичицы при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ.
6496 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-26 15:56 | 2023-05-26 19:31 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-137, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-137 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6497 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-05-26 15:35 | 2023-05-26 17:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.642 ПС Камвольная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода
6498 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-26 15:34 | 2023-05-26 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за пробоя концевой кабельной муфты на опоре №149 участка КЛ 10 кВ от опоры №148 до опоры №149 вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №149 на участке КЛ 10 кВ от опоры №148 до опоры №149 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №149 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6499 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-26 15:20 | 2023-05-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-45 яч.6-ТП-126 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 104 яч.3-ТП 129 яч.9 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 56 лет.Последние испытания проведены 10.09.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 104 яч.3-ТП 129 яч.9 на участке от ТП 104 яч.3-ТП 129 яч.9 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ ТП 104 яч.3-ТП 129 яч.9 КЛ 6 кВ ТП 104 яч.3-ТП 129 яч.9 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 104 яч.3-ТП 129 яч.9 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
6500 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-26 15:19 | 2023-05-26 16:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Молозвино-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ КТП 10 кВ Молозвино-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ КТП 10 кВ Молозвино-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Молозвино-1 КЛ-10 №25 Зубцов ВЛ-0,4кВ Молозвино-1 КЛ-10 №25 Зубцов | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Молозвино-1 КЛ-10 №25 Зубцов Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
6501 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-26 15:10 | 2023-05-26 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00069043 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6502 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-26 14:57 | 2023-05-26 16:52 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Сагуны, произошло по причине обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №59 ОВЛ-10 кВ к ТП-6-23 и касания оборванным проводом заземленного метиза. Обрыв вязки провода произошел по причине потери механической прочности провода вязки, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "С", на опоре №59 ОВЛ-10 кВ к ТП-6-23 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Сагуны произошел из-за нарушения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие вязки провода фазы "С" на опоре №59 ОВЛ-10 кВ к ТП-6-23 с измененными техническими характеристиками на ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны VS010-9360240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов проводов, крепления проводов к изоляторами крепления изоляторов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Сагуны, в случае выявления дефектов проводов, крепления проводов к изоляторами крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6503 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-26 14:40 | 2023-05-26 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№1055Гуторово мелниц явилось короткое замыкание в пролете опор №15-16, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№1055Гуторово мелниц явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№1055Гуторово мелниц разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№1055Гуторово мелниц Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
6504 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-05-26 14:40 | 2023-05-26 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая в пролете опор №240-241. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая в пролете опор №240-241, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая в пролете опор №240-241, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
6505 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-26 14:28 | 2023-05-26 14:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №95-96 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
6506 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-26 13:40 | 2023-05-26 15:13 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
6507 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-26 13:39 | 2023-05-27 01:33 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ. | 4.1.3, В ходе обследования ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 бригадой по эксплуатации КЛ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение на кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотра трассы ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ
6508 | 501 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-26 13:35 | 2023-05-26 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-67---ТП-1954. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6509 | 820 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-26 13:22 | 2023-05-26 15:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2169 к ТП2220 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ47 РП30 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2169 к ТП2220 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 КЛ47 к ПС Южная Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 КЛ47 к ПС Южная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2169 к ТП2220. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2169 к ТП2220 восстановлена.
6510 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-26 13:17 | 2023-05-26 15:54 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №10-10-№10-11 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов при обрыве провода ф.А вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.А в пролете опор №10-10-№10-11 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино составили график устранения выявленных замечаний
6511 | 813 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-26 13:05 | 2023-05-26 15:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП16 к ТП3185 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП16 5 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП16 к ТП3185 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф611 к ТП3185 Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф611 к ТП3185. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП16 к ТП3185. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф611 РП16 к ТП3185 восстановлена.
6512 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-26 13:00 | 2023-05-26 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-14 - №2-15 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-14 - №2-15 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Михайловская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-1006 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Мазальцево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
6513 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В ВЛ-6-75 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской ВЛ-6-75 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании МУП "Лискинская городская электрическая сеть". | 4.12, Причиной отключения В ВЛ-6-75 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской ВЛ-6-75 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании МУП "Лискинская городская электрическая сеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской ВЛ-6-75 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской ВЛ-6-75 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6514 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 26.05.2023г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами "сухая гроза" в момент отключения ВЛ) которые привели к возникновению электрической дуги и перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой на опоре № 32 фазы "А" с разрушением 1 изолятора в гирлянде ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Рассказовская-2 с отп | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 32 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Рассказовская - 2 с отп. между проводом фазы "А" и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №32 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №2 с отпайками Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №32 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №2 с отпайками Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №32 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №2 с отпайками Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
6515 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-05-26 12:26 | 2023-05-26 15:53 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка выполнен для проведения аварийно-восстановительных работ по замене ж/б опоры №88СП, вследствие ее механического повреждения при наезде автотранспортного средства Рено "Дастер". | 4.4.1, Механическое повреждение стойки №88СП ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка произошло в результате наезда на опору стороннего автотранспортного средства Рено "Дастер". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка обратиться с письмом в ОМВД России по Борисовскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо в УМВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
6516 | 841 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-26 12:23 | 2023-05-26 14:20 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17по ул.Журавлева проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №17 по ул.Журавлева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6517 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-26 12:11 | 2023-05-26 13:25 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 274 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 274 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6518 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-26 12:07 | 2023-05-26 15:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/8-5/9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/8-5/9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 по всей длине.
6519 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-26 12:01 | 2023-05-26 14:08 | 3.4.8.1, При проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ произошел обрыв двух проводов в пр.оп. №8-10 а/м Ниссан О055ТХ44. | 4.4.1, При проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ произошел обрыв двух проводов в пр.оп. №8-10 а/м Ниссан О055ТХ44 в результате на ТП-344 сгорел ПН-2 вывода р-н Ключевская. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица нанесшего ущерб и взыскания с него материального ущерба. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью установления лица нанесшего ущерб и взыскания с него материального ущерба. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-344 р-н Ключевская, особое внимание обратить на вязки в районе повреждения Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-344 р-н Ключевская, особое внимание обратить на вязки в районе повреждения Мероприятие: Техническое После внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-344 р-н Ключевская, устранить замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6520 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-26 11:52 | 2023-05-26 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-4-№3-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4-№3-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6521 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-26 11:40 | 2023-05-26 14:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 307 Дмитриевское ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 307 Дмитриевское ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 307 Дмитриевское ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 307 Дмитриевское ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6522 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-26 11:13 | 2023-05-26 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое персоналом ОВБ Бобровского РЭС послужило повреждение концевой кабельной муфты кабельной вставки через железную дорогу на опоре №53 вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (37 лет). | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты кабельной вставки через железную дорогу на опоре №53 по ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое произошло вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты кабельной вставки через железную дорогу на опоре №53 на ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6523 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-26 11:10 | 2023-05-26 12:11 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 ТП-4 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №2-3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-4 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-4 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-4 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная.
6524 | 812 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-26 10:56 | 2023-05-26 12:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1 пер. Депутатский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3029 ф.619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3029 ф.619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №1 пер. Депутатский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3029 ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3029 ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
6525 | 843 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-26 10:25 | 2023-05-26 12:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-136 ф. 607 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-136 ф. 607 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/20 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-136 ф. 607 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-136 ф. 607 ПС Новозыбков без замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ЗТП-136. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПК на трансформатор в ЗТП-136.
6526 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-05-26 10:24 | 2023-05-26 11:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская в пролете опор №4-1-№4-2. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская в пролете опор №4-1-№4-2 привело к обрыву проводов 2-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты, внесены в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.
6527 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-26 10:19 | 2023-05-26 12:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5) -КТП 37н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5) -КТП 37н(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5) -КТП 37н(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5) -КТП 37н(2) KS010-0005234 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5) -КТП 37н(2). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
6528 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-26 10:08 | 2023-05-26 11:29 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6529 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-26 09:45 | 2023-05-26 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | 4.4.3, Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская в пролёте опор №56 -57 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ
6530 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-26 09:37 | 2023-05-26 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-10кВ №84 явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вызванное пробоем изоляции кабельного участка от ЗТП-10кВ №84 к ЗТП-10кВ №33 вследствие старения изоляции и изменении свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЗТП-10кВ №84 вызванное пробоем изоляции кабельного участка от ЗТП-10кВ №84 к ЗТП-10кВ №33 вследствие старения изоляции и изменении свойств материалов при длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП-10кВ №84 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЗТП-10кВ №84 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
6531 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-26 09:33 | 2023-05-26 10:36 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 ТП-108 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №5-6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-108 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-108 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-108 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР.
6532 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-26 09:32 | 2023-05-26 11:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1-2 ПС Сагуны, произошло в результате обрыва и схлестывания проводов вышеуказанных фаз, при падении на них дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Обрыв и схлестывание проводов фаз "А","В" и "0", в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1-2 ПС Сагуны произошел в результате механического воздействия при падении на них, из вне охранной зоны ВЛ дерева, сломленного порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1-2 ПС Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1-2 ПС Сагуны по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 от ТП 1-2 ПС Сагуны, в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6533 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-26 09:28 | 2023-05-26 09:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Полевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6534 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-26 09:15 | 2023-05-26 09:51 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 3-2- 3-3. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 3-2 - 3-3 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 404 с.Новотомниково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 404 с.Новотомниково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6535 | 839 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-26 08:33 | 2023-05-26 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №50 по ул. Рожкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №50 по ул. Рожкова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6536 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-26 08:28 | 2023-05-26 15:32 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ-10 кВ №23003 от ЦРП Козино по причине повреждения ТП 23003-06/40 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №23003 от ЦРП Козино по причине повреждения ТП 23003-06/40 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №23003 от ЦРП Козино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №23003 от ЦРП Козино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
6537 | 816 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-26 08:28 | 2023-05-26 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 ул. Восточная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-59 Ф-1005 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-59 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Восточная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Восточная 12, ВЛ ф3 ГКТП-59 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Восточная 12, ВЛ ф3 ГКТП-59 Ф-1005 ПС Трубчевская
6538 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-26 08:25 | 2023-05-26 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 204 "Маклаково" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6539 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-26 08:16 | 2023-05-26 10:01 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения явилось однофазное короткое замыкание на ВЛ10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское , произошедшее на опоре №4 из-за разрушения колпачков под изоляторами фаз «А» . Изоляторы соскочили и провод фазы «А» упал на землю в процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных явлений при сильных порывах ветра до 21 м/с. | 4.1.3, Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к разрушению колпачков под изоляторами фазы «А» на опоре №4 ВЛ10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское . Из-за атмосферных воздействий при сильных порывах ветра до 21м\с. произошёл срыв изоляторов падение провода фазы «А» на землю . При периодическом осмотре в декабре 2022г. дефектов на опоре №4 не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10-5 ПС Архангельское VS010-0004882 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское целью выявления дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6540 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-26 08:09 | 2023-05-26 08:15 | 3.4.10.2, Отключение КЛ-10 кВ ф№35(3) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и"С" на КТП 10/0,4 кВ №157 аб. электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 аб. возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №157 аб. и отключению КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП, запитанных от КЛ-10кВ №35(3) ПС 110кВ Ржев с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП запитанных от КЛ-10кВ №35(3) ПС 110кВ Ржев. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6541 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-26 07:40 | 2023-05-26 10:53 | 3.4.9.3, Причиной отключенияВЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
6542 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-26 07:26 | 2023-05-26 11:23 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1 ПС 110 кВ Грайворон произошел для проведения аварийно-восстановительных работ, вследствие механического повреждения провода фазы «А» и провода управления НО в пролете опор №№5/4-5/5 остатками летающих предметов в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение провода фазы «А» и провода управления НО в пролете опор №№5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие попадания в провода остатков летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6543 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-26 07:25 | 2023-05-26 09:25 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 36 Березовка в пролете опор № 7-8 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка отключился АВ 0,4 кВ №3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 36 Березовка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка №3 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка №3 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6544 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-26 07:00 | 2023-05-26 07:36 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ-10 кВ №2138 по причине повреждения ТП 23003-06/63 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №2138 по причине повреждения ТП 23003-06/63 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2138 от п/ст Воронок Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2138 от п/ст Воронок составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6545 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-26 06:59 | 2023-05-26 07:27 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 22-23 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 22-23 ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6546 | 500 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-26 06:45 | 2023-05-26 07:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1043-ТП-900 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6547 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-05-26 05:39 | 2023-05-26 07:46 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-4 - №2-5 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2-4 - №2-5 ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка назначены сроки устранения выявленных замечаний.
6548 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-26 05:32 | 2023-05-26 06:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ ф.6-01 РП ЦРП в пролете опор № 25-26 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Упавшей веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного к.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 25-26 ВЛ 6 кВ ф.6-01 РП ЦРП упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-6кВ ф.6-01 ЦРП на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6кВ ф.6-01 ЦРП устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6549 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-26 05:27 | 2023-05-26 11:15 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов трех фаз в пролете опор №1/9-1/10 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1/9-1/10 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6550 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-26 04:41 | 2023-05-26 06:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включены в план ТОиР Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
6551 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-26 04:04 | 2023-05-26 06:03 | 3.4.7.3.5, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пески произошло в результате отгорания шлейфа 10кВ фазы «В» спуск к кабельной соединительной муфты с замыканием на траверсу из за потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 17 м/с | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фаз "В" и траверсой на ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пески, произошло вследствие отгорания шлейфа 10кВ (спуска к кабельной соединительной муфты) из за потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации, в сопровождении с сильными порывами ветра до 17 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорания шлейфа 10кВ фазы "В",однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-10кВ №1 ПС Пески VS010-0004012 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ-10кВ №1 ПС Пески по всей протяжённости Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ-10кВ №1 ПС Пески Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Пески разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Пески мероприятия не требуются
6552 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-26 03:39 | 2023-05-26 03:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №88 - №89 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №88 - №89, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролетах опор №80 - №90 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролетах опор №80 - №90 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролетах опор №80 - №90. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролетах опор №80 - №90
6553 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-26 03:30 | 2023-05-26 05:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-Бородино ВЛ-1004 ПС 35кВ Мелькомбинат явилось повреждение в ВЩУ потребителя, запитанного от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ВЩУ на опоре №10 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-Бородино ВЛ-1004 ПС 35кВ Мелькомбинат. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимохин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо с претензией владельцу ВЩУ на опоре №10 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-Бородино ВЛ-1004 ПС 35кВ Мелькомбинат.
6554 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 26.05.2023г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к попаданию грозового разряда в провод фазы «С», что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С», с разрушением одного изолятора, между проводом и заземленной траверсой на опоре №191, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора на опоре №191 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками, в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №191 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками. Срок исполнения: 01.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальние КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №191 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками Срок исполнения: 01.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальние КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №191 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками. Срок исполнения: 01.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальние КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальние КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
6555 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-26 02:54 | 2023-05-26 03:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 121-122 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 121-122 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6556 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-26 01:59 | 2023-05-26 03:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №49-50. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №49-50, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролете опор №49-50. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
6557 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-26 01:56 | 2023-05-26 02:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 26-27. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 26 - 27 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 443 с.Суховка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 443 с.Суховка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6558 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-26 01:15 | 2023-05-26 03:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Н.Левково ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18 - №19, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Н.Левково ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18 - №19, провода целы. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Н.Левково ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Ново-Левково. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Н.Левково ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Ново-Левково.
6559 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-26 01:08 | 2023-05-26 02:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №17 по ул.Прудовая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 182 ВЛ №2 ПС М.Талинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6560 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-26 00:38 | 2023-05-26 00:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Краснодубье-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №37-38 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4кВ №1 Краснодубье-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Краснодубье-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ-0,4кВ №1 Краснодубье-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ-0,4кВ №1 Краснодубье-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ-0,4кВ №1 Краснодубье-1 дефекты. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ-0,4кВ №1 Краснодубье-1 произведен.
6561 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-05-25 23:50 | 2023-05-26 02:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1714 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1714 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1714 с. Борисовка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1714 с. Борисовка. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1714. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведены расчёт и замена АВ № 1 ТП 1714. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1714 с. Борисовка в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1714 с. Борисовка.
6562 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-25 23:45 | 2023-05-26 00:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Подгорная, по неотложной заявке. послужило нарушение контактного соединения в месте присоединения шлейфа 10 кВ фазы "С" от Р-10 кВ КТП-401 к ВЛ, произошедшего вследствие изменения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контактного соединения шлейфа 10 кВ фазы "С", на опоре №2 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Подгорная, от Р-10 кВ КТП-401 к ВЛ, произошло вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие плохого контактного соединения в месте присоединения шлей на псПодгорная ВЛ-10-4 VS010-0003303 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений Р-10кВ всех КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Манино. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Тепловизионный контроль контактных соединений Р-10кВ всех КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Манино. Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений Р-10кВ всех КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР 2023г.. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений Р-10кВ всех КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты и замечания не выявлены.
6563 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием газовой защиты 1Т ПС 35 кВ Новая Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя осколками снарядов 2-х радиаторов охлаждения с разгерметизацией и выходом масла из силового трансформатора 1Т (ниже уровня газового реле) на ПС 35 кВ Новая Таволжанка, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на радиаторы охлаждения силового трансформатора 1Т, шкаф УКП, дверь ячейки 10 кВ №1А ВВ-10 КЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 35 кВ Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Таволжанка.
6564 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-05-25 23:21 | 2023-05-25 23:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 176 ст. Лякино в пролете опор № 14 - № 25, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на ст. Лякино на ТП № 176. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 14 - 25 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 176 ст. Лякино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 176 ст. Лякино, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 176 ст. Лякино, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
6565 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 22:50 | 2023-05-25 23:18 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 16-17. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 16 - 17 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 406 с.Новотомниково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 406 с.Новотомниково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6566 | 823 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-25 22:36 | 2023-05-26 00:59 | 3.4.7.3.5, Трещина разрядника РВО-10 ВЛ-10кВ ф.1013 оп.№21.4 ПС Жирятиская появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации разрядника РВО-10 ф.1-13 оп. №21.4 ПС Жирятинская. | 4.1, Отключение МВ ф.1013 ПС Жирятинская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 на оп.№21.4 ф.1013 ПС Жирятинская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Жирятинская. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Жирятинская. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на оп.№21.4 ф.1013 ПС Жирятинская. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на оп.№21.4 ф.1013 ПС Жирятинская.
6567 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 22:19 | 2023-05-25 23:56 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №15 по ул. Новая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6568 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-25 22:06 | 2023-05-25 23:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №1 и схлёста проводов фаз "А" и "В" спуска к ТП во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Пробой и разрушение изолятора на опоре №1 отпайки на СТП 520 от ВН-7 ВЛ 10кВ № 2 Строитель ПС 35/10 кВ Профилакторий в результате грозовых перенапряжений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №1 ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения выявленные в ходе осмотра и замера сопротивления контура заземления Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
6569 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-25 22:02 | 2023-05-25 22:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/У-10-40кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/У-10-40 кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/У-10-40 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/У-10-40 кВА по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/У-10-40 кВА по всей длине.
6570 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 22:01 | 2023-05-25 22:21 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 38-39. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 38 - 39 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 088 с.Устье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 088 с.Устье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6571 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 21:47 | 2023-05-25 23:17 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №44 по ул.Промышленная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 298 ВЛ №5 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6572 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-05-25 21:15 | 2023-05-25 23:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1088 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1088 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1088 с. Борисовка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1088 с. Борисовка. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1088. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведены расчёт и замена АВ № 1 ТП 1088. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1088 с. Борисовка в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1088 с. Борисовка.
6573 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 21:11 | 2023-05-25 23:11 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ВЛ №9 ПС Малиновская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ВЛ №9 ПС Малиновская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ВЛ №9 ПС Малиновская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-4 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ВЛ №9 ПС Малиновская перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6574 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-25 21:08 | 2023-05-25 23:40 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение в результате срыва изолятора на опоре 5-45 ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10 Глебово ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.3.4, Срыв изолятора на опоре 5-45 ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10 Глебово из-за воздействия знакопеременных порывов ветра. В районе сильный порывистый ветер до 20м/с, дождь . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10 Глебово , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ 3.7.5 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10 Глебово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ 3.7.5
6575 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 21:03 | 2023-05-25 22:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №22-23 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 22-23 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6576 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-25 20:59 | 2023-05-25 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково.
6577 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-25 20:55 | 2023-05-25 21:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №107 - №108. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №107 - №108. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №107-108 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Проанализировать число отключений из-за недостаточной ширины просеки, обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о возможности включения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в ремонтную, инвестиционную программу по расчистке и расширению трасс ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено
6578 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-25 20:47 | 2023-05-25 23:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1977 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. было проведено 15.06.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-10кВ РП-8 магис. 813 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-587 2 с.ш-ТП-588 2 с.ш. и осмотр концевых разделок. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-587 2 с.ш-ТП-588 2 с.ш. и осмотр концевых разделок. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-587 2 с.ш-ТП-588 2 с.ш. и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6579 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-25 20:44 | 2023-05-25 23:28 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 23-24, в следствие чего возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское действием защиты. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское упавшим деревом из-зи пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев с.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев с.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6580 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-25 20:44 | 2023-05-25 20:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 331.22, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 54-55, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 54-55, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.22 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.22от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки назначены
6581 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 20:35 | 2023-05-25 21:03 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 8 - 9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 278, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 278 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6582 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-25 20:30 | 2023-05-25 22:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. на КЛ-10кВ № 90 - 136 (находится на балансе МП ВКХ Водоканал). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (МП Водоканал) ведомственной КЛ-10 кВ № 90-136 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1013 ПС Мелькомбинат . Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (МП Водоканал) ведомственной КЛ-10 кВ № 90-136 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1013 ПС Мелькомбинат .
6583 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-25 20:29 | 2023-05-25 20:49 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорная произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №153-154, веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз " А" и "В" в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорная , произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорная дефекты не выявлены.
6584 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-05-25 20:13 | 2023-05-25 20:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 23 - № 24, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-10 на ПС Чапаево действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-10 на ПС Чапаево от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево при их наличии. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
6585 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый действием защит стало грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «С» на опоре № 59 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «С» на опоре №59 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №58, №59, №60 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №58, №59, №60. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
6586 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №27 ПС Городская потребительская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "Оборонэнерго" ), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В 10 кВ №27 на ПС Городская (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №27 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №27 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами.
6587 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-25 20:00 | 2023-05-25 20:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №23-29-№23-30 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №23-29-№23-30 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №23-36-№23-43 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №23-36-№23-43 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №23-36-№23-43. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №23-36-№23-43 дефектов не выявлено.
6588 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-25 19:34 | 2023-05-25 21:06 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №28-29 веткой дерева сорванной порывом ветра до 12 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка в пролете опор №28-29 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6589 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-25 19:31 | 2023-05-25 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №115-№116 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №115-№116 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 от РЕК-179 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6590 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 18:57 | 2023-05-25 20:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 43-44. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 43 - 44 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вяжлинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6591 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-25 18:47 | 2023-05-25 20:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №201 ПС 35 кВ М. Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 35 кВ М. Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №201 ПС 35 кВ М. Грибановка. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполниливнеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №201 ПС 35 кВ М. Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №201 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №201 ПС 35 кВ М. Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6592 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 18:45 | 2023-05-25 23:58 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6593 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-25 18:44 | 2023-05-25 21:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17- №18 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6594 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-25 18:22 | 2023-05-25 20:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 706 (Деревенька) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 706 (Деревенька) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 706 (Деревенька) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр .ВЛ 0,4кВ №1 ТП 706 (Деревенька) выполнен/
6595 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-05-25 17:53 | 2023-05-25 19:28 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-2 ПС 35 кВ Шукавка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6596 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 17:52 | 2023-05-25 23:48 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6597 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-25 17:50 | 2023-05-25 19:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №12 РП31 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 12 РП 31 KS006-0004250 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП1420-ТП432 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
6598 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-25 17:50 | 2023-05-26 00:13 | 3.4.12.2.1, В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло снижение несущей способности вязки провода фазы «В» на опоре №98 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика, что при усилении ветра привело к ее обрыву, падению провода фазы "В" на землю с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | 4.13, В результате нарушения механического соединения вязки провода из-за воздействия ветровых нагрузок произошел ее обрыв и падение провода фазы "В" на траверсу опоры №98 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отлючением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика по всей длине.
6599 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-25 17:38 | 2023-05-25 19:33 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №52 и опускания провода на заземленную траверсу. Обрыв вязки провода произошел по причине потери механической прочности провода вязки и при воздействии сильных, до 17 м/сек., порывов ветра. | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №52 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Калач-2 произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вязки провода фазы «В» на опоре №52 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Калач-2, VS010-0014959 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вязки провода фазы «В» на опоре №52 на псКалач-2 ВЛ-10-6 VS010-0014959 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов и крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР на 2023г.. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включены в план ТОиР на июль 2023г.
6600 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-25 17:35 | 2023-05-25 17:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 в пролете опор №9-10 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 по всей длине.
6601 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-05-25 17:30 | 2023-05-25 17:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №34-35. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №34-35, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №34-35, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
6602 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-25 17:25 | 2023-05-25 19:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6603 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-25 17:20 | 2023-05-25 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ГПП-2 лэс яч.11 - ТП-701 яч.4. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, отТП-722 яч.1 до ТП-723 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет.Последние испытания проведены 20.01.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-722 яч.1 до ТП-723 яч.1. на участке от ТП-722 яч.1 до ТП-723 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-722 яч.1 до ТП-723 яч.1. КЛ-6кВ от ТП-722 яч.1 до ТП-723 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ-6кВ от ТП-722 яч.1 до ТП-723 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
6604 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-25 17:13 | 2023-05-25 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №6 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил фаз "А" и "В" на участке КЛ 10кВ яч.6 - КТП 601 РП 10 кВ Стрелец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ №6 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил фаз "А" и "В" на участке КЛ 10кВ яч.6 - КТП 601 РП 10 кВ Стрелец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10кВ яч.6 - КТП 601 РП 10 кВ Стрелец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №6 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6605 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-25 16:54 | 2023-05-25 18:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-25 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6606 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-05-25 16:45 | 2023-05-25 18:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин вследствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов трех фаз в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.4.3, Перекрытие проводов трех фаз в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Мышкин веткой дерева, принесенной порывами ветка из за пределов охранной зоны ВЛ. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, в ходе осмотра не обнаружено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра Л 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Мышкин дефектов и недостатков, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено
6607 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-25 16:30 | 2023-05-25 17:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово в пролете опор №89-90, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №89-90, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6608 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-25 16:25 | 2023-05-25 16:45 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ Деревня КТП №046 Маркашино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №046 Маркашино произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ Деревня КТП №046 Маркашино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителейВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №046 Маркашино. на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №046 Маркашино VN004-00050796 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ Деревня КТП №046 Маркашино. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №046 Маркашино. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
6609 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-25 16:08 | 2023-05-25 16:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ ПС Юго-Вост. Ф10.757 потр.,находящейся на балансе потребителя ООО "Айвиси Рус", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
6610 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 16:03 | 2023-05-25 17:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №5-6 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 5-6 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6611 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-05-25 15:53 | 2023-05-25 17:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное замыкание на потребительской отпайке, принадлежащей "ОГУП Смоленское лесохозяйственное объединение", в пролете опор №1-2 - №1-3, при проведении погрузочно-разгрузочных работ сторонней организацией, с обрывом двух проводов марки А-35. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес ОГУП "Смоленское лесохозяйственное объединение". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес ОГУП "Смоленское лесохозяйственное объединение".
6612 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-25 15:52 | 2023-05-25 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6613 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-25 15:43 | 2023-05-25 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново)
6614 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-25 15:41 | 2023-05-25 16:51 | 3.4.8.5.2, По неотложной заявке ВЛ-0,4 кв № 2 ТП 166 ПС 35 кВ № 38 Ближнее Ляпино выведена в ремонт, для проведения замены потребителем АВ-0,4кВ в РУ 0,4кВ. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании в РУ-0,4 ВЛ-0,4 кв № 2 ТП 166 ПС 35 кВ № 38 Ближнее Ляпино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кв № 2 ТП 166 ПС 35 кВ № 38 Ближнее Ляпино стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Чеснокову А.Н. о необходимости приведения потребительского оборудования РУ 0,4 кВ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю Чеснокову А.Н. о необходимости приведения потребительского оборудования РУ 0,4 кВ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
6615 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-25 15:33 | 2023-05-25 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское от РЕК-68 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6616 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 15:27 | 2023-05-25 16:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 11-12. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 11 - 12 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 116В с.Польза, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 116В с.Польза Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6617 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 19 ПС Гришкино произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов в пролете опор №4-59-№4-60 ДКР растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино ветками ДКР, растущего в охранной зоне пролет опор №4-59-№4-60 произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №4-59-№4-60 ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино охранной зоны со следами перекрытия на ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-59-№4-60 ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино . Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №4-59-№4-60 ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино .
6618 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-25 15:15 | 2023-05-25 16:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ВЛ 0,4кВ №1 ПС 110 кВ Хреновое произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4 кВ №1 (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6619 | 809 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-25 15:13 | 2023-05-25 17:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, и обрыву проводов ВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская к КТП-10 в пролетах оп.№3-3А1. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, в результате порывистого ветра, на провода ВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская к КТП-10 в пролетах оп.№3-3А1, привело к обрыву проводов, и отключению от действия ТО КВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пролете оп.№3-3А1 ВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская к КТП-10. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете оп.№3-3А1 ВЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская к КТП-10.
6620 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  |  | 4.12, Повреждение ВЛ-6-2 ПС №11 Краснолесное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Графского участка РЖД произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Воронежскую дирекцию Юго-Восточной дистанции ОАО «РЖД» о необходимости приведения ВЛ-6-2 ПС №11 Краснолесное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6621 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-25 15:00 | 2023-05-25 18:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 " Октябрьская" ф.42 - ТП 553 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 " Октябрьская" ф.42 - ТП 553 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 " Октябрьская" ф.42 - ТП 553 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
6622 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-25 14:59 | 2023-05-25 16:14 | 3.4.7.3.5, Для безопасного проведения работ, по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Александровка выведена в ремонт для протяжки ослабления неподвижных ножей контактных соединений РТП для ТП 5-1 | 4.13, Ослабление неподвижных ножей контактных соединений на РТП ТП 5-1 от ПС 35 кВ Александровка произошло в результате несвоевременного выявления дефекта Тишанской бригадой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление неподвижных ножей контактных соединений на РТП ТП 5-1 от ПС 35 кВ Александровка на ТП 5-1 от ПС 35 кВ Александровка TP010-0031414 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 5 кВ Александровка со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 5 кВ Александровка замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Тишанской бригады выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Александровка на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу Тишанской бригады выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Александровка на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6623 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-25 14:40 | 2023-05-25 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Сога" ПС 35/10кВ Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6624 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП-102 "Павлово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП-102 "Павлово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6625 | 836 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-25 14:26 | 2023-05-25 16:20 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 по ул.Фестивальная с питающим алюминиевым проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №12 по ул.Фестивальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6626 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-25 14:19 | 2023-05-25 22:55 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №143-144 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №143-144 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6627 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6628 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-25 14:05 | 2023-05-25 15:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
6629 | 815 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-25 14:02 | 2023-05-25 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №18 ул. Андреева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Андреева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опорыв дом ул. Андреева 18 ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опорыв дом ул. Андреева 18 ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская
6630 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-25 14:00 | 2023-05-25 14:51 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Кошево №05 Заднее Поле произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Кошево №05 Заднее Поле. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Кошево №05 Заднее Поле произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Кошево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Кошево №05 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Кошево №05 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Кошево №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Кошево №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6631 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 315 "Вертлово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 315 "Вертлово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6632 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-25 13:58 | 2023-05-25 15:11 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (д.8 от опоры №12) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю, о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
6633 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-25 13:54 | 2023-05-25 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ в следствии пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №1 из-за изменения свойств изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации (с 1983г.). | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ из-за изменения свойств изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации (с 1983г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала кабельной муфты на ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок VS010-0007404 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ ПС 110кВ Студенок Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ ПС 110кВ Студенок Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ ПС 110кВ Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ ПС 110кВ Студенок назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц
6634 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-25 13:40 | 2023-05-25 13:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП-1Ник-11-100 в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП-1/Ник-11-100 в пролете опор №6-7 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП-1/Ник-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП-1/Ник-11-100 по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП-1/Ник-11-100 по всей длине.
6635 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-25 13:40 | 2023-05-25 14:14 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт КТП-10кВ №222 произошел по причине возникновения межфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "В" с перегоранием высоковольтного предохранителя фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП-10кВ №222 с перегоранием высоковольтного предохранителя фазы "А" и "В", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной вывода в ремонт КТП-10кВ №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования опорного изолятора 10 кВ фаза "В" на КТП-10кВ №222 на КТП-10кВ №222 TP010-0050901 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП-10кВ №222. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр на предмет повреждений на КТП-10кВ №222. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6636 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-25 13:39 | 2023-05-25 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-6" на ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №257-№258 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №257-№258 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6637 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-25 13:36 | 2023-05-25 14:45 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№080. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 080 ВЛ №07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 080 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6638 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6639 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110-38 связано с повреждением в зоне эксплуатационной ответственности потребителя (ООО «Обогатительное оборудование») | 4.13, Отключение ВЛ-110-38 связано с обрывом шлейфа на опоре №4 в зоне эксплуатационной ответственности потребителя (ООО «Обогатительное оборудование») | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Обогатительное оборудование) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Измайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ООО «Обогатительное оборудование о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Договор на «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования» на подписи сторон.
6640 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-25 13:31 | 2023-05-25 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6641 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-25 13:30 | 2023-05-25 14:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 ПС 35 кВ Никольское VN004-00102094 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6642 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-25 13:29 | 2023-05-25 14:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6643 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-25 13:25 | 2023-05-25 15:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 "Привокзальная" ф.23 - РП 31, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 "Привокзальная" ф.23 - РП 31 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 "Привокзальная" ф.23 - РП 31 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 "Привокзальная" ф.23 - РП 31
6644 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-25 13:18 | 2023-05-25 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-2*160 № 630 пОктябрьский по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-2*160 № 630 пОктябрьскийс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-2*160 № 630 пОктябрьский выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-2*160 № 630 п.Октябрьский выполнен.
6645 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-25 13:15 | 2023-05-25 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35кВ Октябрьское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 70-71 сухим деревом, упавшим под воздействием порывом ветра до 18 м/с растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 70-71 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35кВ Октябрьское, произошло при падении сухого дерева (сосна), растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское мероприятия не требуются
6646 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-25 13:01 | 2023-05-25 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 349, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 349, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349 Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 349.pdf Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 349.pdf
6647 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-25 13:00 | 2023-05-25 14:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6648 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-25 12:58 | 2023-05-25 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Баглаево от КТП 10/0,4кВ Мининское вызвано междуфазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №23 - №24, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское в пролете опора №23- №24, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское
6649 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-25 12:40 | 2023-05-25 13:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Терелесово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов двух фаз А и В на опоре №11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Вышневолоцкого района Тверской области. После неуспешных АПВ и РПВ, и нахождении ВЛ в отключенном положении, диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное повторное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Вышневолоцкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов двух фаз А и В без их повреждения на опоре №11 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Терелесово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Терелесово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Терелесово Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Терелесово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
6650 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-25 12:37 | 2023-05-25 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 422.02 ПС 35/10 кВ Мурыновка произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №35-36 | 4.4.3, Перекрытие проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ 422.02 ПС 35/10 кВ Мурыновка, в пролёте опор №35-36 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6651 | 853 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-25 12:36 | 2023-05-25 14:30 | 3.4.12.2, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 6 ул. Молодежная, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме № 6 ул. Молодежная, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Молодежная, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Молодежная, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6652 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-25 12:20 | 2023-05-25 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включены в план ТОиР. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.
6653 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-25 12:12 | 2023-05-25 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец произошло из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17 - №18 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за падения дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ в пролёте опор №17 - №18 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №19 - №35 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №19 - №35 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №19 - №35 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №19 - №35 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец
6654 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-25 12:05 | 2023-05-25 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 - №5-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6-№5-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6655 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-05-25 11:59 | 2023-05-25 13:36 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ КТП № 816 отключен АВ 0,4 кВ Ф. №2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП № 816, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф №2 от ТП № 816 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
6656 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-25 11:44 | 2023-05-25 12:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 415 ПС 35 кВ Н. Карачан было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6657 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-05-25 11:40 | 2023-05-25 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания предохранителей 10 кВ в ТП №171 КТП-250 "Ивановское комплекс" стало межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-250/10. Пробой изоляции произошел по причине снижения изоляционных свойств материала обмоток трансформатора при естественном старении материала изоляции в результате длительной эксплуатации. Последние плановые испытания изоляции ТП № 171 КТП-250 проводились 25.08.2021 бригадой диагностики Нейского РЭС, производитель работ Мироненко А.Ю., при проведении испытаний снижение изоляции не выявлено, в протоколе данные отсутствуют. | 4.12, Пробой изоляции и межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-250/10 ТП №171 КТП-250 "Ивановское комплекс" в результате старения материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ТМ ТП № 171 КТП-250 на ТП №171 КТП-250 "Ивановское комплекс" TP010-0041473 | Мероприятие: Техническое Провести полное комплексное испытание оборудования КТП №171 КТП-250 "Ивановское комплекс" с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам полного комплексного испытания оборудования КТП №171 КТП-250 "Ивановское комплекс" выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
6658 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-25 11:24 | 2023-05-25 15:00 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №60-61, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 561 ВЛ №06 ПС Платоновс | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 60 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 561 ВЛ №06 ПС Платоновс, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 561 ВЛ №06 ПС Платоновская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 60-61 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 253 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
6659 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной ТН по ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Хреновое послужило повреждение на потребительском присоединении к В ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Хреновое,принадлежащем МУП Бобровская Горэлектросеть. | 4.12, Повреждение на потребительском присоединении к В ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Хреновое,принадлежащем МУП Бобровская Горэлектросеть. | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю МУП Бобровская Горэлектросеть о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭСС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю МУП Бобровская Горэлектросеть о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭСС.
6660 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-25 11:10 | 2023-05-25 12:22 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р 2 в КТП-10/0,4кВ№020. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 020 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 020 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6661 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-25 11:05 | 2023-05-25 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №106 - №107 из за схлёста проводов фаз "В" и "С" по причине выпадения крюка фазы "В" из стойки опоры №106 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981 года) в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка фазы "В" на опоре №106 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега произошло выпадение крюка провода фазы "В" из стойки опоры №106, в следствии чего расстояние между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №106 - №107 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега стало менее нормативного, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега отключалась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов опор сверх нормативного срока на ВЛ-10 кВ №11 ПС Вега (ф.5) VS010-0005982 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №105 - №126 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №105 - №126 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №105 - №126. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №105 - №126 не обнаружено.
6662 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-25 11:00 | 2023-05-25 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00018478 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6663 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-25 10:50 | 2023-05-25 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №195 от ПС 35/10кВ "Знаменка" явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее из-за схлеста оборванных проводов в пролете опор №6-5 - 6-6, вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №6-5 - 6-6 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка послужило падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействие порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.195 ПС Знаменка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.195 ПС Знаменка
6664 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 10:49 | 2023-05-25 16:52 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская явилось земля в сети 10 кВ фазы "А" возникшая в результате срыва изолятора и падения провода на заземленную траверсу опоры 8 .Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий.порывы ветра 17м/с | 4.1.3, В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка между штырем и изолятором, что привело к срыву изолятора и падение провода на траверсу на опоре № 8 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ
6665 | 863 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-25 10:46 | 2023-05-25 13:15 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло замыкание линейных проводов падением ветки на ВЛ 10кВ ф1004 ПС Севская в пролете оп.49-50. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная произошло в результате падении ветки в пролете оп.49-50 линейных проводов и КЗ на ВЛ 10кВ ф1004 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1004 ПС Севская. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1004 ПС Севская.
6666 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-25 10:41 | 2023-05-25 11:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №208-№209 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №208 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №208 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №208-№209 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №208-№209 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. на ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево VS010-0006109 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №208-№209 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6667 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-25 10:40 | 2023-05-25 12:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ 10кВ от ПС 110кВ Радуга до ТП 207 организацией Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области строительной техникой, при проведении земельно-строительных работ. | 4.4.1, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга на участке КЛ 10кВ от ПС 110кВ Радуга до ТП 207, во время производства земляных работ организацией Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля на участке КЛ 10кВ от ПС 110кВ Радуга до ТП 207, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Администрацию Кимрского муниципального округа Тверской области с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6668 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-25 10:40 | 2023-05-25 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6. - РП-18 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Юго-Западная" яч.6. до РП-18 яч.7. Кабель В в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 13.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6. - РП-18 яч.7 на участке от ПС "Юго-Западная" яч.6. до РП-18 яч.7. Кабель В произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6. - РП-18 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6. - РП-18 яч.7 КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6. - РП-18 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6. - РП-18 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
6669 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 10:34 | 2023-05-25 18:47 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
6670 | 838 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-25 10:32 | 2023-05-25 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (отгорел прокалывающий зажим) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №106 по ул. Кубановская с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №106 по ул. Кубановская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6671 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-25 10:28 | 2023-05-25 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
6672 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-25 10:06 | 2023-05-25 13:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 5/100, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 5/100 Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 5/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6673 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 10:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за схлеста проводов, в пролете опор № 69-70 вследствие падения ветки дерева под воздействия ветровых нагрузок | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №69- 70 на ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква явилось падение ветки дерева на провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6674 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-25 09:55 | 2023-05-25 11:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1619 ВЛ-1001 ПС Катынь 1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6675 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-25 09:51 | 2023-05-25 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Совхоз Ильинский" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 69-70 в следствии падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 69-70 произошло из-за механического воздействия при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6676 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-05-25 09:42 | 2023-05-25 09:54 | 3.4.7.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло: наклон опоры и схлест проводов ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.14, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло: наклон опоры и схлест проводов ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19 на провода фаз "А" и "В",произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19 нарушений и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19. Мероприятие: Техническое Провести внеочередную замену опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередную замену опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-19.
6677 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-05-25 09:44 | 2023-05-25 13:10 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2114 ПС "Любостань " явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю в ячейке КРУН ввода №5 ЦРП-10кВ Любостань произошло нарушение изоляции проходного изолятора фазы "А" из-за атмосферного перенапряжения. | 4.12, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ-10кВ №2114 ПС "Любостань " стало нарушение электрической изоляции проходного изолятора КРУН-10кВ ячейка ввода №5 ЦРП-10кВ Любостань | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2114 ПС "Любостань" Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2114 ПС "Любостань" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6678 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-25 09:30 | 2023-05-25 10:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Поречье дальняя) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Поречье дальняя) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Поречье дальняя) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Поречье дальняя)
6679 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-25 09:11 | 2023-05-25 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 677 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 677 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 677 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 677 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6680 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-25 09:07 | 2023-05-25 09:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
6681 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-25 09:06 | 2023-05-25 10:27 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-12" на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №208-№209 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №208-№209 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6682 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-05-25 09:03 | 2023-05-25 09:45 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №269. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ
6683 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 08:45 | 2023-05-25 09:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №12-13 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 524 ВЛ №03 ПС Новосельце | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 524 ВЛ №03 ПС Новосельце, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 524 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 12-13 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 524 ВЛ №03 ПС Новосельцевская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6684 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-25 08:32 | 2023-05-25 08:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Мокшино ф.22 ПС Мокшино VN004-00062477 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Мокшино. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Мокшино.
6685 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 08:17 | 2023-05-25 09:09 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №13-14 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 13-14 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6686 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-25 08:08 | 2023-05-25 08:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №121-122 веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивновка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6687 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-25 07:59 | 2023-05-25 08:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №4-5 упавшими ветками, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы в пролетах опор №4-5 явились ветки, упавшие с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6688 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-25 07:55 | 2023-05-25 08:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 045 пролете опор №15-16 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 045 в пролете опор №15-16 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 045 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 045 по всей длине Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 045 по всей длине
6689 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 07:45 | 2023-05-25 12:00 | 3.4.12.2.3, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.8-1.9, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.8-1.9 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6690 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 07:41 | 2023-05-25 09:24 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №12-13 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 12-13 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6691 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-25 07:22 | 2023-05-25 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС" в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС", нет.
6692 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-25 07:20 | 2023-05-25 10:13 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 5-5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ОАО Воронежнефтепрордукт в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ОАО Воронежнефтепрордукт. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО Воронежнефтепрордукт, послужившей причиной вывода ТП 5-5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепрордукт о приведении потребительских ТП 5-5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6693 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-25 07:16 | 2023-05-25 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №8-10 - 8-11 в результате срыва изолятора на опоре №8-10 (без повреждения проводов). Срыв изолятора на опоре №8-10 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №8-10 в процессе длительной эксплуатации с 1986 года ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №8-10 и схлесту проводов в пролете опор №8-10 - 8-11, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №8-10 на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-5-8-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №8-5-8-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-5-8-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-5-8-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления дефектов крепления провода.
6694 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-25 07:15 | 2023-05-25 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение дерева на провода в пролете опор №4-5. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода , произошел обрыв провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№337. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 337 ВЛ №03 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 337 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6695 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-25 07:10 | 2023-05-25 12:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3-3 ПС 35кВ Р-ХАВА от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛВЛ-0,4кВ №4 ТП 3-3 ПС 35кВ Р-ХАВА в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3-3 ПС 35кВ Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3-3 ПС 35кВ Р-ХАВА разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6696 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-05-25 07:02 | 2023-05-25 08:01 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС Богдановская в пролете опор №32-33. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №4 на ПС Богдановская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №4 ПС Богдановская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Богдановская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6697 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.1.24 потр. ПС 110/35/10 кВ Фосфоритная явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО КЭС . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.1.24 потр. ПС 110/35/10 кВ Фосфоритная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6698 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-25 06:40 | 2023-05-25 07:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-396 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Лотос» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-396 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Лотос» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Лотос» о приведении потребительского оборудования ТП-396 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6699 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-25 06:30 | 2023-05-25 12:57 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате нарушения механического соединения шлейфа фазы "В" на опоре №1 под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине нарушения механического соединения шлейфа фазы "В" на опоре №1 под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2315 от п/ст Марьино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2315 от п/ст Марьино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6700 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-25 06:25 | 2023-05-25 07:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6701 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-25 06:20 | 2023-05-25 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения СТП 743(63кВА) 427.06 д.Татаренково явился повышенный нагрев контактного соединения предохранителей в РУ 10 кВ и последующее перегорание ПП-10кВ из-за ухудшения контакта. | 4.12, Причиной отключения СТП 743(63кВА) 427.06 д.Татаренково явился повышенный нагрев контактного соединения предохранителей в РУ 10 кВ и последующее перегорание ПП-10кВ из-за ухудшения контакта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр СТП 743(63кВА) 427.06 д.Татаренково. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра СТП 743(63кВА) 427.06 д.Татаренково разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6702 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 06:03 | 2023-05-25 07:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №7-8 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 421 ВЛ №5 ПС Черняновская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 421 ВЛ №5 ПС Черняновская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 421 ВЛ №5 ПС Черняновская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 421 ВЛ №5 ПС Черняновская Мероприятие: Техническое В пролете опор 7-8 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 421 ВЛ №5 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6703 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 05:45 | 2023-05-25 06:00 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 9-10. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 9 - 10 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6704 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №14 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №14 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6705 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-25 05:08 | 2023-05-25 06:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 по всей длине.
6706 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 80-81 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 80-81 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6707 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-25 05:00 | 2023-05-25 06:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-137 Л3 Ф-602 ПС Вельяминовская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-137 Л3 Ф-602 ПС Вельяминовская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-137 Л3 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6708 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 04:39 | 2023-05-25 05:13 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №19-20, что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 19 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 19-20 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6709 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-25 03:50 | 2023-05-25 05:43 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №33-34 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1298 ВЛ №2 ПС Спасская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 33 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1298 ВЛ №2 ПС Спасская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1298 ВЛ №2 ПС Спасская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 33-34 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1298 ВЛ №2 ПС Спасская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
6710 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор («Бреслер») и действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С на траверсу опоры №218, без повреждения изоляторов, в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №218 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №218 без повреждения изоляторов и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор («Бреслер») и действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (ДФЗ-201), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Установить птице-защитные устройства на траверсы всех фаз анкерной опоры №218 ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор при плановом выводе ВЛ в ремонт. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Установлены птице-защитные устройства на траверсы всех фаз и прозведена замена дефектных гирлянд изоляторов на опоре №218 ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор при плановом выводе ВЛ в ремонт.
6711 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-25 03:35 | 2023-05-25 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП 218 ВЛ №6 ПС Спасская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода в пролете опор №18-19 Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, под действием повторяющихся ветровых нагрузок и как следствие ухудшения механических свойств, что привело к его обрыву. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, изменения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор № 18-19.(скорость ветра достигала 17 м/с) | Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 218 ВЛ №6 ПС Спасская, с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 218 ВЛ №6 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
6712 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-25 03:31 | 2023-05-25 10:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 986 ВЛ №13 ПС Ярославская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 986 ВЛ №13 ПС Ярославская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 986 ВЛ №13 ПС Ярославская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 986 ВЛ №13 ПС Ярославская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
6713 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-25 03:15 | 2023-05-25 04:05 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6714 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №13 на ПС Мучкапская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю.
6715 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 03:02 | 2023-05-25 04:01 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3.3-3.4 что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневска | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3.3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневска, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор3.3-3.4 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6716 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-25 03:00 | 2023-05-25 05:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5 - №6 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода в пролете опор №5 - №6, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №6 - №25 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №6 - №25 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №6 - №25 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №6 - №25 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
6717 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №13 ПС Уваровская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), с возникновением однофазного замыкания на землю, возник ненормальный режим работы в сети 10кВ, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации и отключению в ручную В 10 кВ №13 на ПС Уваровская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю
6718 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-25 02:53 | 2023-05-25 02:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ № 14 ПС Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением концевой муфты в ТП "Кормоцех" ввод на ВН-10 кВ, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ № 14 ПС Городня в ТП "Кормоцех" ввод на ВН-10 кВ произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции концевой муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке в ЗТП 10/0,4 кВ "Кормоцех" КЛ-10кВ № 14 ПС Городня на КЛ-10кВ № 14 ПС Городня KS010-0001450 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-10кВ № 14 ПС Городня. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-10кВ № 14 ПС Городня. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ № 14 ПС Городня Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ № 14 ПС Городня дефектов не выявлено.
6719 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-05-25 02:50 | 2023-05-25 02:55 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции трех фаз на опоре №11/12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции трех фаз на опоре №11/12 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6720 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-05-25 02:23 | 2023-05-25 04:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 СТП № 904 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 8-9, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 СТП 904, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
6721 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-25 02:17 | 2023-05-25 05:36 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №18-19 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 18-19 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6722 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-25 02:10 | 2023-05-25 02:13 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №68, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №68, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6723 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-25 02:10 | 2023-05-25 02:12 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №12/43, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №12/43, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6724 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-25 02:05 | 2023-05-25 03:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34 - №35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34- №35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6725 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-25 02:02 | 2023-05-25 02:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 856 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 53-54, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 53-54. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 856, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 856, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 856, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
6726 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-25 01:40 | 2023-05-25 02:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Саб-2-3 у оп. № 2/2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Саб-2-3 у оп. № 2/2, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Саб-2-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Саб-2-3 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Саб-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Саб-2-3 по всей длине.
6727 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-25 01:39 | 2023-05-25 02:26 | 3.4.10.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое персоналом Панинского РЭС явилось однофазное замыкание на землю, вследствие касания птицей провода фазы "С" на опоре №12, с последующим касанием с металлической заземлённой траверсой. | 4.12, Однофазное замыкание на землю по ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6728 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-25 01:38 | 2023-05-25 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №66 - №67 из-за обрыва провода фазы "В" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №66 - №67 на ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы VS010-0006887 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №61 - №71 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №61 - №71 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №61 - №71. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №61 - №71 дефектов не выявлено.
6729 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 01:37 | 2023-05-25 02:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 6-1-6-2.. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 6-1-6-2 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 224, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 224 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6730 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-25 01:32 | 2023-05-25 02:29 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 9-10. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 9 - 10 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 494 п.Центральный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 494 п.Центральный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6731 | 805 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-25 01:25 | 2023-05-25 03:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПК 6/40 ТП173 ф3-й мкр. ПС Клинцовская. | 4.10, В результате перегорания ПК 6/40 ТП173 ф3-й мкр. ПС Клинцовская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП173 ф3-й мкр. ПС Клинцовская. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП173 ф3-й мкр. ПС Клинцовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
6732 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-25 01:18 | 2023-05-25 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №114-115 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" №114-115 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
6733 | 807 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-25 00:45 | 2023-05-25 03:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6/50 фазы "А" ТП-51 ф.603 ПС Тембр и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6/50 фазы "А" в ТП-51 ф.603 ПС Тембр явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6734 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-25 00:30 | 2023-05-25 07:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 153 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №28-29, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №28-29 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП153 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6735 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-25 00:19 | 2023-05-25 01:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "А" из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №157 и падение провода фазы "А" на траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "А". Обрыв вязки провода фазы "А" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №157 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское, произошел обрыв проволочной вязки фазы "А" и падение провода фазы "А" на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №157 на ВЛ 10кВ №03 (ВЛ-10кВ ф 1ПС Нагорское) VS010-0005642 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №152 - №162 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №152 - №162 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №152 - №162. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №152 - №162 не обнаружены.
6736 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48 с повреждением 1-го изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №48 с повреждением (пробоем) 1-го изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) от опоры №40 до опоры №60 с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №47, №48, №49 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СД Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Измерение сопротивления заземляющих устройств опор. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изоляторов ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №48 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена повреждённого изолятора. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №40 - №60 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), проверки сопротивления контуров заземления опор №47, №48, №49 и измерений переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработанные мероприятия.
6737 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-24 23:39 | 2023-05-24 23:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 053, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
6738 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-24 22:37 | 2023-05-24 23:48 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ Ф-1 КТП 62 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ Ф-1 КТП 62 ф.1023 ПС Молотинская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП 62 ф.1023 ПС Молотинская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ.
6739 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-24 22:30 | 2023-05-24 23:37 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 фаза "С" в КТП-10/0,4кВ№145. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №10 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 145 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при Т.О. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6740 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-24 22:18 | 2023-05-24 23:58 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 15-16. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 15 - 16 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6741 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-24 22:18 | 2023-05-24 22:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 5340. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1968 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре 1-00/7, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5340. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
6742 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-05-24 22:17 | 2023-05-25 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва и падения проводов трех фаз на траверсы опор №№1/2, 1/3 упавшим на провода деревом из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов трех фаз, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено произошел из-за механического воздействия на провода упавшим из вне охранной зоны ВЛ деревом, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6743 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-24 22:11 | 2023-05-24 22:19 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №437 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 437 ПС 35 кВ "Ефросимовка" Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 437 ПС 35кВ "Ефросимовка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
6744 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-24 22:09 | 2023-05-24 23:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС 110 кВ Поворино-тяговая явился обрыв провода фаз «А» и «0» в пролете опор № 62-63 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «А» и «0» в пролете опор № 62-63 на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз «А» и «0» в пролете опор № 62-63 на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС 110 кВ Поворино-тяговая на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС 110 кВ Поворино-Т VN004-00043358 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС Поворино-Т замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-6 ПС Поворино-Т мероприятия не требуются
6745 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-05-24 21:46 | 2023-05-24 22:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома в пролете опор № 3-19-3-20 обнаружено дерево со следами подгара, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 19м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3-19-3-20 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
6746 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-24 21:42 | 2023-05-25 00:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР 10кВ Ж-1-2 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" , что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ Ж-1-2 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" произошло нарушение надежной работы ВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ Ж-1-2 ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на ЛР-10кВ Ж-1-2 и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ на ВЛ-10 кВ №1 ПС Жиляевская ВЛ-10 кВ №1 ПС Жиляевская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" по всей длине.
6747 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-24 21:26 | 2023-05-24 22:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 423 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 423 ПС 110кВ Комплекс произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 423 ПС 110кВ Комплекс выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП 423 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6748 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-24 21:25 | 2023-05-24 23:21 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на траверсу опора № 85 | 4.4.3, В результате падении ветки дерева произошло замыкание на землю ф "А" на ВЛ-10 кВ № 12 ПС-35 кВ Кулеватовская . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6749 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-05-24 21:23 | 2023-05-25 01:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Изосимовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 106-107, с последующим обрывом провода. Дерево упало из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода и межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Изосимовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Изосимовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
6750 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-05-24 21:15 | 2023-05-24 23:10 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №439 пс Ефросимовка явилось перекрытие проходного изолятора ф"А" в яч. 439 КРУН-10кВ пс Ефросимовка. | 4.12, Причиной перекрытия проходного изолятора ф"А" в яч.439 явилось попадание молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ТП10/0,4 по ВЛ-10кВ №439 пс Ефросимовка на предмет наличия ОПН, РВО. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения нарушений, выявленных в результате осмотра. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г.
6751 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборудования абонента ВЛ-10 кВ за ЛР №2 ТП АЗС "Юкос" проводов ВЛ-10 кВ на ДКР. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо владельцу ТП АЗС "Юкос"о приведение оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработки мер по недопущения подобных случаев. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо владельцу ТП АЗС "Юкос"о приведение оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработки мер по недопущения подобных случаев.
6752 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-24 21:05 | 2023-05-25 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 75-76 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
6753 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-24 21:04 | 2023-05-24 22:07 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-443 на проводах в пролете опор № 1-9 - 1-10 обнаружен схлест проводов ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлест ветвями дерева, что привело к КЗ и перегоранию предохранителя фазы "С" ф№2. в РУ-0,4кВ ТП-443. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-9 - 1-10 ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнения уборки/обрезки ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6754 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-05-24 21:02 | 2023-05-25 01:46 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ В.Покровка произошёл из-за пережога провода фазы "С" на опоре №8/30 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пережог провода фазы "С" на опоре №8/30 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ В.Покровка произошёл в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ В.Покровка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6755 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-24 21:00 | 2023-05-24 22:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 11 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 11 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 11 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 11 ТП 907 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 11 ТП 907 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен устранение выявленных
6756 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-05-24 20:55 | 2023-05-24 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 15-16, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
6757 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 20:52 | 2023-05-25 00:19 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №9-10 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 9 ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 9-10 и по результатам осмотра ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6758 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-24 20:52 | 2023-05-24 23:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "В" на провод "С" в пролете опор №41-42-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №41 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка и его растрескивание изолятора на опоре №41 ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №41 ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, что привело к падению провода ф. "В" на провод ф. "С" и схлесту проводов в пролете опор №41-42, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре №41 на ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №35-45 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейковов пролетах опор №35-45. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
6759 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-24 20:50 | 2023-05-24 20:55 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 93-94. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 93 - 94 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Алгасовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6760 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 20:49 | 2023-05-25 01:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6761 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-24 20:48 | 2023-05-24 21:52 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцирей послужил обнаруженный оборванный провода фазы "А" в пролеты опор №10-12 отпайка от опоры №40 в результате прохождения грозового фронта. | 4.11, Повреждение провода фазы "А" в пролетах опор №10-12 отпайка опоры №40 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Танцырей вызванное грозовым перенапряжением в результате прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Танцирей после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: 16.06.2023 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №821 выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Танцирей после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Танцирей наметить мероприятия по выявленным замечаниям. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Танцырей дефектов не выявлено
6762 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 20:41 | 2023-05-25 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 26-27, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПСП.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6763 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-05-24 20:34 | 2023-05-25 00:12 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №224. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6764 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-24 20:28 | 2023-05-24 21:34 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская в пролете опор 6-00/217-218. Деревья находятся за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялись, оснований для отнесения их к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "А" и "В" ветвью дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
6765 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-05-24 20:27 | 2023-05-24 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Раслово действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 98-№99 кроной упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 98-№99 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен, замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово . Замечаний нет.
6766 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 20:26 | 2023-05-24 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 77-78, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6767 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-24 20:25 | 2023-05-24 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия изоляции проводов в пролете опор №35-№36 упавшим деревом из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 12 ПС №16. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 дерева упавшего в пролете опор №35-№36 , что привело к возникновению междуфазного замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №33-№40. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №33-№40 дефектов не выявлено.
6768 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-24 20:23 | 2023-05-24 22:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло вследствие срыва изолятора ф."А" со штыря опоры №34-1 с приближением к соседнему проводу ф."В" на опоре №34-1 от ВЛ10 кВ к Р10 кВ КТП10/0,4 кВ Филиха., с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием МТЗ. Срыв изолятора ф."А" со штыря опоры №34-11 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №34-1 ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с изменением изоляционного расстояния между проводами на опоре №34-1 от ВЛ10 кВ к Р10 кВ КТП10/0,4 кВ Филиха, что привело к касанию шлейфа ф. "А" с шлейфом ф."В", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №04 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта крепление изолятора фазы "А" на опоре №34-1 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на ВЛ-10кВ №04 ПС Рамешки 110/35/10 кВ VS010-0006252 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-1 -№22-38, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-1 -№22-38, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-1 -№22-38. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-1 -№22-38.
6769 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 6 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
6770 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 20:12 | 2023-05-24 20:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 16-17 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение.
6771 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-24 20:09 | 2023-05-24 20:13 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 10-11, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев с.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев с.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6772 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 20:04 | 2023-05-25 01:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновскаястало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) на опоре №110. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) на опоре №110. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6773 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-24 19:55 | 2023-05-24 21:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-481 ВЛ-1001 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6774 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-05-24 20:12 | 2023-05-24 20:22 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 623 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №21, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №21 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 623 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 623 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6775 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-24 19:42 | 2023-05-24 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Дмитриково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Дмитриково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Дмитриково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Дмитриково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6776 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 19:41 | 2023-05-25 04:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №5-6 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 5 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 5-6 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6777 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 19:41 | 2023-05-24 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 38 ПС №5, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6778 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-24 19:40 | 2023-05-24 23:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №702 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения вводного кабеля находящегося на балансе потребителя запитанного от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД
6779 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-24 19:35 | 2023-05-24 20:09 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение веток деревьев на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Мучкапская в пролете опор №04/№ 96-98. Деревья находятся за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялись, оснований для отнесения их к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "В" и "С" ветвями деревьев, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №04 на ПС Мучкапская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветки сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Мучкапская Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
6780 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-05-24 19:18 | 2023-05-24 21:15 | 3.4.12.3, Причиной возникновения перенапряжения, вызвавшего перегорание двух предохранителей ПК-10 фаз "А" и "В" на МТП-15-6 Жигаловка послужило атмосферное воздействие (грозовой разряд). | 4.12, Причиной перегорания двух предохранителей ПК-10 фаз "А" и "В" на МТП-15-6 Жигаловка послужило нарушение электрической изоляции с возникновением междуфазного КЗ, вызванное воздействием грозового разряда. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенной диагностики КД-5 МТП-15-6 Жигаловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования МТП-15-6 Жигаловка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
6781 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-24 19:15 | 2023-05-24 21:23 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 24 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 794 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 794 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 794 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 794 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 794. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
6782 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-05-24 19:14 | 2023-05-24 20:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-64 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-64 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-64 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6783 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 19:12 | 2023-05-24 20:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №605 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №50 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №50 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №605 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 11м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №605 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №605 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
6784 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-24 19:05 | 2023-05-24 20:35 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг в пролете опор №8.1-8.2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия АВ ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8.1-8.2, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ.
6785 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-24 18:57 | 2023-05-24 19:44 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92 -93 ВЛ-10 кВ №4113 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-93 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4113 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4113 ПС 110 кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6786 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 18:39 | 2023-05-24 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 93-94 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6787 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-24 18:37 | 2023-05-24 23:56 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 18-19, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 18-19 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
6788 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-24 18:35 | 2023-05-24 20:00 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пески явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №1-6 ПС Пески из-за разрушения РВО-10 фаза "А" в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Разрушение РВО-10 фаза "А" на КТП 10/0,4кВ №1-6 ПС Пески произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пески замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пески и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пески мероприятия не требуются
6789 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-24 18:27 | 2023-05-24 21:08 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское). произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №15 - №16 суком дерева, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом провода в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское) в пролете опор №15 - №16, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское). Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 (д.Спасское) не обнаружено.
6790 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 18:24 | 2023-05-24 20:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6791 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-24 18:24 | 2023-05-24 18:49 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35кВ № 4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35кВ № 4 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35кВ № 4 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35кВ № 4 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6792 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 18:20 | 2023-05-24 20:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-30 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 11м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В. Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 11м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6793 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 18:15 | 2023-05-24 20:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №21 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №21 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
6794 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 35кВ Водозабор(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В 35кВ Водозабор на ПС Уваровская. (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 35кВ Водозабор, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 35кВ Водозабор, в соответствие с нормативными документами
6795 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-05-24 17:58 | 2023-05-24 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции обмоток и потери её изоляционных свойств произошло замыкание обмотки ТТ, что привело к разрушению фарфоровой изоляции ТТ 110 кВ ф."С" ВЛ Луговая-1 на ПС 110 кВ Высокое с выбросом масла. | 4.1.3, Разрушение фарфоровой рубашки ТТ 110 кВ ф."С" ВЛ Луговая-1 на ПС 110 кВ Высокое произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Установить и ввести в работу на АПВ ВЛ 110 кВ Высокая - Луговая с ПС 110 кВ Высокое контроль наличия напряжения на шинах. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Установлен и введён в работу на АПВ ВЛ 110 кВ Высокая - Луговая с ПС 110 кВ Высокое контроль наличия напряжения на шинах. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Высокое. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое После осмотре оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Высокое, при наличии выявленных замечаний, внести их в журнал дефектов с указанием сроков устранения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6796 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-24 17:58 | 2023-05-25 03:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 70-71 ,100-101 под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №70-71,№100-101 по ВЛ 10кВ №01 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное составить график их устранения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6797 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-24 17:56 | 2023-05-24 18:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 36-37, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 11 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 36-37 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево произведена расчистка трассы.
6798 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 17:55 | 2023-05-24 19:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №40 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №40 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
6799 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-24 17:49 | 2023-05-24 18:34 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС отключена ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Рождественское для безопасного тушения жилого дома. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Рождественское в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Рождественское в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6800 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-24 17:48 | 2023-05-24 19:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 15-16 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №15 - №16 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Мазальцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Мазальцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Мазальцево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Мазальцево дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-1006 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-1006 ПС Мазальцево.
6801 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-24 17:48 | 2023-05-24 18:52 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Караваево у опоры обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу опоры, крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ от действия максимальной токовой защиты. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При посадке на траверсу опоры № 75 птица крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению между фазного К.З. и как следствие, отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево от действия защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 75 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры № 75 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево устранить выявленные дефекты (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотртопоры
6802 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-24 17:41 | 2023-05-24 18:35 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ0,4 №2 от КТП-035 д. Кукуевка явилось повреждение подвесной арматуры ответвления к дому потребителя подключенного от опоры №22 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 на ТП 640 427.01 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-035 д. Кукуевка Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
6803 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-24 17:35 | 2023-05-24 19:25 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Пески явился обрыв провода в пролёте опор № 57-58 от возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного грозового фронта. | 4.12, Обрыв провода в пролёте опор № 57-58 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Пески произошёл во время прохождения грозового фронта после удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 57-58 по причине прохождения грозового фронта на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Пески VS010-0004073 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10кВ №5 ПС Пески Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10кВ №5 ПС Пески
6804 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-24 17:20 | 2023-05-24 19:17 | 3.4.10.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Заборье явился обрыв провода в пролете опоре №1-1 - №1-2 в результате падения гнезда аиста на Р-10кВ ТП-340. | 4.4.5, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Заборье явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие обрыва провода на в пролете опор №1-1 - №1-2 в результате падения гнезда аиста на Р-10кВ ТП-340. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений ВЛ 1001 ПС Заборье по причине воздействия птиц. По результатам анализа рассмотреть вопрос установки птицезащитных устройств ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6805 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-05-24 17:20 | 2023-05-24 18:54 | 3.4.8.5.2, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю в пролете опор №21-№23 из-за обрыва провода сторонней техникой. | 4.4.1, Обрыв провода ф.А в пролете оп. №21-№23 ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка сторонней техникой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 6182 от ПС 35кВ Гордеевка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 6182 от ПС 35кВ Гордеевка
6806 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-24 17:17 | 2023-05-24 19:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6807 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-05-24 17:15 | 2023-05-24 17:21 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Поворино -1, 2 явилось воздействие грозовых перенапряжений, приведшее к перекрытию изоляции на опоре №137-18. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Поворино -1,2 явилось поверхностное перекрытие изоляции, приведшее к замыканию фазы на траверсу и отключению линий. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1,2 с отпайками. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1,2 с отпайками. Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления контуров заземления опор № 137/16-137/25 ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1,2 с отпайками. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Измерения сопротивления контуров заземления опор № 137/16-137/25 ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1,2 с отпайками. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, а также в случае отклонения нормативных значений при измерении контура заземления, мероприятия по их устранению включить в план ТОиР БУ СЛЭП. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт контура заземления. Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции на опоре № 137/18 фазы "А" ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками, опоре № 137/18 фазы "С" ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №2 с отпайками. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
6808 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-24 17:04 | 2023-05-24 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
6809 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-24 17:02 | 2023-05-24 19:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески произошло из-за однофазного короткого замыкания на землю вследствие повреждения изолятора фазы «А» на опоре №149, в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой и разрушение подвесной изоляции фазы "А" на оп.№149 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесной изоляции фазы "А" на оп.№149 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески VS010-0004090 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Пески мероприятия не требуются
6810 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-24 16:48 | 2023-05-24 20:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "В" с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №11-1/1 ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №11-1/1 ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6811 | 852 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-24 16:45 | 2023-05-24 18:40 | 3.4.12.2, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Ленина, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Ленина, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6812 | 811 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-24 16:43 | 2023-05-24 18:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №93 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 ф.605 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 ф.605 РП05 с медным проводом потребителя на доме №93 ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 ф.605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 ф.605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
6813 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-05-24 16:42 | 2023-05-24 17:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС 110 кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС Чернянка VN004-00010362 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС 110 кВ Чернянка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №127 ПС 110 кВ Чернянка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам проведен анализ, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам проведен анализ, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено.
6814 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-05-24 16:40 | 2023-05-24 17:53 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ ф-3 КТП-42 ф.Лутна от РП Лутна, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ ф-3 КТП-42 ф.Лутна от РП Лутна, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф-3 КТП-42 ф.Лутна от РП Лутна по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр.
6815 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-24 16:26 | 2023-05-24 17:50 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4 ТП-201 Л2 Ф-104 ПС Залинейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4 ТП-201 Л2 Ф-104 ПС Залинейная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-201 Л2 Ф-104 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
6816 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-24 16:21 | 2023-05-24 17:23 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская 24.05.23 в 16:21 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "А" в пролёте опор №25 - №26 наклоненное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №25 - №26, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №26 - №45 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №26 - №45 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №26 - №45 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №26 - №45 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
6817 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-24 16:16 | 2023-05-24 17:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №36 ВЛ-10кВ №10 РП 10кВ Клоково, из-за повреждения изолятора фазы "А" на опоре №35 произошло перетирание и обрыв провода на опоре №36, падение его на землю в пролетах опор №35-№37. Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №35 ВЛ-10кВ №10 РП 10кВ Клоково произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора(старения) в процессе эксплуатации с 2017 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации с 2017 года ВЛ-10кВ №10 РП 10кВ Клоково, произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №36 произошло перетирание и обрыв провода на опоре №36, падение его на землю в пролетах опор №35-№37, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора фазы "А" на опоре №36 ВЛ-10кВ №10 РП 10кВ Клоково. на ВЛ-10кВ №10 РП 10кВ Клоково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Клоково с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №30-№40. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Клоково в пролетах опор №30-№40. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6818 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 16:15 | 2023-05-24 17:43 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 914 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
6819 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-24 16:05 | 2023-05-24 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №28 - №29 деревом, сломанным сильным порывом ветра, с последующим падением дерева на землю, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №28 - №29, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
6820 | 834 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-24 16:00 | 2023-05-24 18:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 по пер.Матросова проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №9по пер.Матросова. | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Организационное Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6821 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-05-24 16:00 | 2023-05-24 17:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ № 19 ПС Грязи-Город произошло по причине повреждении оборудования на потребительской ТП 205П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЖБИ |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес собственника ТП 205П письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес собственника ТП 205П направлено письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
6822 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-24 15:59 | 2023-05-24 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоныВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6823 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-24 15:37 | 2023-05-24 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 301 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 301 ПС 110 кВ Черемошное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 301 ПС 110 кВ Черемошное VN004-00018283 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 301 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 301 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6824 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 474.6 КГКЭС пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 474.6 КГКЭС пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6825 | 814 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-24 15:32 | 2023-05-24 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-10 ф.1019 ПС Погарская | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-10 ф.1019 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Полевая 11 ВЛ ф1 ТП-10 ф.1019 ПС Погарская Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Полевая 11 ВЛ ф1 ТП-10 ф.1019 ПС Погарская
6826 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-24 15:30 | 2023-05-24 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8.. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет.Последние испытания проведены 12.08.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8. на участке от ПС"Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8. КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 29 - ТП-352 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
6827 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-24 15:16 | 2023-05-24 16:20 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6828 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-24 15:15 | 2023-05-24 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Никольское произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил фаз "А" и "В" на участке КЛ 10кВ яч.№2.8-Р 403 ПС 35кВ Никольское вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Никольское произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил фаз "А" и "В" на участке КЛ 10кВ яч.№2.8-Р 403 ПС 35кВ Никольское вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10кВ яч.№2.8-Р 403 ПС 35кВ Никольское VS010-0000758 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ яч.№2.8-Р 403 ПС 35кВ Никольское. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6829 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-05-24 15:15 | 2023-05-24 15:57 | 3.4.10.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" животным (куница) на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая на опоре №26 | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая на опоре №26 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Усожа. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранён
6830 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-24 15:10 | 2023-05-24 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.28 - РП-46 яч.22 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 27 лет. Последние испытания проведены 03.04.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.28 - РП-46 яч.22 на участке от ПС "Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.28 - РП-46 яч.22 участок от ПС "Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.28 - РП-46 яч.22, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения дефектов не выявлено.
6831 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-24 15:09 | 2023-05-24 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1977 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. было проведено 11.06.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-6кВ РП-10 магис.1002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. и осмотр концевых разделок. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. и осмотр концевых разделок. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-97 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6832 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-24 15:05 | 2023-05-24 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.24 - РП-18 яч. 10 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Юго-Западная" яч.24 до РП-18 яч.10 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 16.03.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.24 - РП-18 яч. 10 на участке от ПС "Юго-Западная" яч.24 до РП-18 яч.10 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.24 - РП-18 яч. 10 КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.24 - РП-18 яч. 10 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.24 - РП-18 яч. 10, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения дефектов не выявлено.
6833 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-24 14:55 | 2023-05-24 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6 - РП-18 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Юго-Западная" яч.6 до РП-18 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Последние испытания проведены 04.07.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6 - РП-18 яч.7 на участке от ПС "Юго-Западная" яч.6 до РП-18 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6 - РП-18 яч.7 КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6 - РП-18 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.6 - РП-18 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатом измерения дефектов не выявлено.
6834 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-24 14:55 | 2023-05-24 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-30 яч.1 до ТП-366 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 10.05.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6 на участке от РП-30 яч.1 до ТП-366 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6 КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
6835 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-24 14:51 | 2023-05-24 15:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Кул-5-3,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кул-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кул-5-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кул-5-3 от по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кул-5-3 от по всей длине.
6836 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-24 14:49 | 2023-05-24 15:58 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское произошло из-за КЗ в результате разрушения изоляторов трех фах в пролете опор №31-33, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изоляторов трех фаз в пролете опор №31-33 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское произошло из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6837 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-24 14:40 | 2023-05-24 17:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 1 отТП-3-1 ПС 35кВ Болдыревка по неотложной заявке явилось воздействие постороннего лица (ДТП-удар в опору №16 постороннего транспорта) что привело к обрыву нулевого провода в пролете опор №15-16. | 4.4.1, Обрыв нулевого провода в пролете опор №15-16 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3-1 ПС 35 кВ Болдыревка произошел в следствии воздействия постороннего лица (ДТП-удар в опору №16 постороннего транспорта). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП -3-1 ПС 35кВ Болдыревка по всей протяженности ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №15,17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-1 ПС 35кВ Болдыревка на наличие дефектов. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-1 ПС 35кВ Болдыревка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
6838 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-24 14:35 | 2023-05-24 16:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТПП-1 Успенское ВЛ1009 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в на опоре №6-5 (здание Храма в д. Успенское). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Религиозная организация МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ШУЙСКОЕ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА ВЯЗЕМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), здание Храма), запитанного от опоры №6-5, по факту отключения ВЛ №3 КТПП-1 Успенское ВЛ1009 Успенское. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Религиозная организация МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ШУЙСКОЕ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА ВЯЗЕМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), здание Храма), запитанного от опоры №6-5, по факту отключения ВЛ №3 КТПП-1 Успенское ВЛ1009 Успенское.
6839 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-24 14:32 | 2023-05-24 17:24 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 6/250, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 6/250 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 6/250 Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 6/250, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6840 | 810 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-24 14:31 | 2023-05-24 17:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 6кВ РП27 к ТП2014 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 РП27 к ТП2006 произошло в результате КЗ на КВЛ 6кВ Р-5 к ТП2014 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф612 к ТП2006 Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф612 к ТП2006 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ Р-5 к ТП2014. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: КВЛ 6 кВ Ф612 РП27 Р-5 к ТП2014 восстановлена.
6841 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-24 14:25 | 2023-05-24 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21 - №10-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21 - №10-22 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6842 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-24 14:17 | 2023-05-24 15:27 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №12-11-№12-12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий .На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №12-11-№12-12 ветками ДКР, произрастающей в охранной ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий.На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий от РЕК-178 пролет опор №12-11-№12-12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12-11- №12-12 ВЛ 10 кВ № 2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
6843 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-05-24 14:09 | 2023-05-24 14:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 24 ПС Пены (80824) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курчатовский ДРСУ") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 24 ПС Пены (80824) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6844 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 16 ПС Пены (80816) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 16 ПС Пены (80816) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6845 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-24 13:39 | 2023-05-24 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47 - №48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47- №48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6846 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 5.26 Счетмаш пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.26 Счетмаш пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6847 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 13:03 | 2023-05-24 14:59 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №20-21, что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская , что привело к увеличению стрелы провиса провода | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 20-21 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6848 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-24 12:47 | 2023-05-24 15:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от опоры №48 до ТП 43 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от опоры №48 до ТП 43 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от опоры №48 до ТП 43 на КВЛ-10кВ №24 ПС Радуга KS010-0002814 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от опоры №48 до ТП 43 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от опоры №48 до ТП 43 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от опоры №48 до ТП 43 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от опоры №48 до ТП 43 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга дефектов не выявлено
6849 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-24 12:22 | 2023-05-24 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающиенормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6850 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-24 12:21 | 2023-05-24 13:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 19 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина в пролете опор №36 - 37, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.6107 ПС Строммашина от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 36 - 37 КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен замечаний нет.
6851 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-24 12:20 | 2023-05-24 13:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 316 - ТП 52 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 30 - ТП 262 КЛ 6 кВ ТП 316 - ТП 52 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 316 - ТП 52 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 316 - ТП 52
6852 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 474.2 ЦРП-6кВ, ввод №2 явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 474.2 ЦРП-6кВ, ввод №2 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6853 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-24 12:14 | 2023-05-24 17:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10м/с, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 175 Б.Михайловка в пролете опор №23-24, произошёл обрыв провода, по команде диспетчера участка ОТУ РС ДС ЦУС Орелэнерго устранено оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра 10м/с, ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 175 Б.Михайловка в пролете опор №23-24 произошёл обрыв провода, устранено оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 175 Б.Михайловка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 175 Б.Михайловка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 175 Б.Михайловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 175 Б.Михайловка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
6854 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-24 12:10 | 2023-05-24 13:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов фаз «А» и «С», при обрыве провода фазы «С» в пролете опор №35-36 в результате падения дерева при порывах ветра до 11 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «С» в пролетах опор №35-36 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан произошло в результате падения дерева в пролетах опор №35-36 при порывах ветра до 11 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6855 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-24 12:05 | 2023-05-24 14:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Духовец ф.74.5 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 3-1/3-2, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №3-1/3-2 ВЛ-6кВ ПС Духовец ф.74.5 явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ПС Духовец ф.74.5 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-6кВ ПС Духовец ф.74.5 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6856 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-24 12:03 | 2023-05-24 12:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №61/15-№61/16 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №61/15 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №61/15 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №61/15-№61/16 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №61/15-№61/16 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. на ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье VS010-0005618 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №61/15-№61/16 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г.
6857 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 03ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6858 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-24 11:45 | 2023-05-24 13:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 11 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ Город 11-РП 8 ПС 110 кВ Северная в соединительной муфте, КЛ 10 кВ РП 8-ТП 968 каб.А ПС 110 кВ Северная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 968 каб.А ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 3. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 11-РП 8 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 8-ТП 968 каб.А ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ РП 8-ТП 968 каб.А ПС 110 кВ Северная, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Город 11-РП 8 ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ Город 11-РП 8 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8-ТП 968 каб.А ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 11-РП 8 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 11-РП 8 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6859 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 11:43 | 2023-05-24 13:14 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.4-1.5 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 115 ВЛ №6 ПС Комсомольская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 115 ВЛ №6 ПС Комсомольская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ВЛ №6 ПС Комсомольская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ВЛ №6 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.4-1.5 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ВЛ №6 ПС Комсомольская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6860 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-24 11:31 | 2023-05-24 12:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС Шишино VN004-00017987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6861 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-24 11:25 | 2023-05-24 11:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ №1 ТП-435 4/100 уточняется собственником КЛ №1 |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику по не допущению подобных отключений Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
6862 | 498 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-24 10:57 | 2023-05-24 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ . Выполнить измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6863 | 499 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-24 10:57 | 2023-05-24 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-620--ТП-1800;ТП-597--ТП-1925. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6864 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-24 10:52 | 2023-05-24 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от ЛР 41-02 опора №53 до опоры №54 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от ЛР 41-02 опора №53 до опоры №54 ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ от ЛР 41-02 опора №53 до опоры №54 ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VS006-0000280 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от ЛР 41-02 опора №53 до опоры №54 ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
6865 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-24 10:43 | 2023-05-24 16:18 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кот) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А" и "В" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Жил-1-8 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Жил-1-8 при проникновении животного (кот) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния.
6866 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 14 -РП 30 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ПС 41 ф.14 А+Б каб.14 А - РП 30 КЛ 6 кВ РП 14 -РП 30 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 14 -РП 30 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 14 -РП 30
6867 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-24 10:40 | 2023-05-24 11:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 14 - РП 30, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на РП 14 - ПС 41 к.14Б КЛ 6 кВ РП 14 - РП 30 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 14 - РП 30 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 14 - РП 30
6868 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате падения дерева в пролете опор №18-№19 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №18-№19 под воздействием порывистого ветра произошло перекрытие электрической изоляции, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №15-№22. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №15-№22 дефектов не выявлено.
6869 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-24 10:19 | 2023-05-24 12:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №13 на опоре №156, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово на опоре №156, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
6870 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-24 10:13 | 2023-05-24 12:33 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в пролет опор №103 – №104 (дерево было спилено посторонними лицами), с обрывом провода фазы "С" в пролете опор №103 – №104. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №103 – №104 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега, спиленного посторонними лицами, произошел обрыв провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо главе Калязинского района по проведению разъяснительной работы среди местного населения о запрете порубочных работ вблизи охранных зон ВЛ 10кВ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо главе Калязинского района по проведению разъяснительной работы среди местного населения о запрете порубочных работ вблизи охранных зон ВЛ 10кВ.
6871 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-24 10:00 | 2023-05-24 11:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Трубная-2" яч.1 - ТП-819 яч.8. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-96 яч.1 до ТП-23А яч.2.в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 55 лет. Последние испытания проведены 19.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-96 яч.1 до ТП-23А яч.2. на участке от ТП-96 яч.1 до ТП-23А яч.2.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-96 яч.1 до ТП-23А яч.2 КЛ-6кВ от ТП-96 яч.1 до ТП-23А яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-96 яч.1 до ТП-23А яч.2.со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
6872 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-24 09:58 | 2023-05-24 16:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 №8 007/С-07-100 Масаловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 №8 007/С-07-100 Масаловка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №8 007/С-07-100 Масаловка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №8 007/С-07-100 Масаловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6873 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-24 09:55 | 2023-05-24 23:40 | 3.4.8.4, В результате воздействия посторонних лиц, набросе постороннего предмета на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 в пролете опор №11-№12, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.17.1, В результате загрязнения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 посторонними предметами (наброс металлической проволоки на провода в пролете опор №11-№12), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-8-2 по всей длине. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-8-2 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
6874 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-24 09:42 | 2023-05-24 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Михеево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Михеево с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Михеево с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Михеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6875 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-6-38 ПС МЭЗ, затребовать от потребителя ОАО "Лиски Сахар" протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Лиски Сахар" о приведении потребительской КЛ-6-38 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6876 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 10:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке на ТП 766П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 766П. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 766П.
6877 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 (Левково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-№15, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 (Левково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 (Левково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 (Левково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 (Левково)
6878 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-24 08:33 | 2023-05-24 08:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №10/14-10/15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №10/14-10/15 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6879 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 6кВ яч.39 ПС 35кВ КЗТЗ пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.39 ПС 35кВ КЗТЗ пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
6880 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №48 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №48 ВЛ-10кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2022 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6881 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-24 08:18 | 2023-05-24 10:09 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 , что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская Мероприятие: Техническое В пролете опор 4-5 и по результатам осмотра ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
6882 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №76 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №76 КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№75-80. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№75-80. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6883 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-24 08:13 | 2023-05-24 15:02 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор 24.05.2023 года в 08:13 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей силового трансформатора в ТП10/0,4 кВ №735, кошкой попавшей на силовой трансформатор в ТП10/0,4 кВ №735. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор 24.05.2023 года в 13:10 в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю через тело кошки, которое в последствии перекрыло фазу "А" шпильки 10кВ на бак силового трансформатора, в ТП10/0,4 кВ №735. | 4.12, В результате проникновения кошки в помещение ТП 10/0,4 кВ №735 и попадания на токоведущие части силового трансформатора произошло нарушения электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ с успешным РПВ. В последствии тело мертвого кота перекрыло фазу "А" шпильки 10кВ силового трансформатора, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП10/0,4 кВ №735 ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор с целью закрытия мест возможного проникновения животных. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП10/0,4 кВ №735 ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор с целью закрытия мест возможного проникновения животных. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП10/0,4 кВ №735 ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП10/0,4 кВ №735 ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор дефектов не выявлено.
6884 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-24 08:08 | 2023-05-24 08:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №90-91 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6885 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-24 08:04 | 2023-05-24 09:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП 628 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 34 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП №628 с. Ленино Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
6886 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ ф2 д.Романцевово ТП №425 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф2 д.Романцевово ТП №425 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф2 д.Романцевово ТП №425. на ВЛ-0.4кВ ф2 д.Романцевово ТП №425 VN004-69002528 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф2 д.Романцевово ТП №425. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТТП №425. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6887 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-24 07:21 | 2023-05-24 10:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №10-13 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 Аниканово, устранено оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №10-13 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 Аниканово, устранено оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6888 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-05-24 07:15 | 2023-05-24 09:05 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю по ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитриев произошло в результате перекрытия провода на траверсу на опоре №18-2 фазы "В" из-за нарушения крепления изолятора с последующим повреждением под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.12, Повреждение изолятора на оп.№18-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитриев произошло из-за нарушения крепления изолятора под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитриев назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
6889 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-24 06:32 | 2023-05-24 08:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №103-104 в результате излома деревянной опоры №104 (без повреждения проводов). Излом опоры №104 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1994 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №104 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1994 года, произошел излом деревянной опоры №104 и схлёст проводов в пролете опор №103-104, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки №104 на ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка загнивания древесины деревянных опор ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов.
6890 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-05-24 05:21 | 2023-05-24 05:30 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое, короткое замыкание в пролёте опор №39-40 ВЛ-10кВ № 03 ЦРП Заолешенка, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №39-40 ВЛ-10кВ №03 ЦРП Заолешенка, произошло неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка составлен график устранения выявленных замечаний.
6891 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-24 04:57 | 2023-05-24 05:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия на опоре №62 провода ф."В" и траверсы телом птицы. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "В" и траверсы на опоре №62 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино телом птицы, произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №157-№167 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №157-№167. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
6892 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-24 04:45 | 2023-05-24 04:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №27 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №27 ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Максимово крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №27, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№25-30. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№25-30. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6893 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-24 04:31 | 2023-05-24 04:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №120-№121 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №120 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №120 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №120-№121 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №120-№121 ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля VS010-0003397 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №120-№121 ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
6894 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения стало изменение температуры окружающего воздуха(в ночное время до 10°С, а в дневное время до 27° С), что при повышенной влажности воздуха и наличию местных дефектов на поверхности глазури юбок изоляторов вследствие их длительного срока эксплуатации, привело к снижению изоляционных свойств поверхности изоляторов, что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и заземленными элементами опоры №39 и отключению действием защиты ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская II цепь с успешным АПВ. | 4.12, Вследствие резкого снижения температуры окружающего воздуха, при дожде произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на заземленные элементы опоры, что вызвало отключение ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская II цепь с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь в пролетах опор №37-44. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №39 ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №39 фаза "С" ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
6895 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-24 03:48 | 2023-05-24 03:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 Апальково в пролете опор №57-58, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 Апальково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №57-58, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6896 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-24 03:35 | 2023-05-24 04:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 698 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 698 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 698 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 698 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 698. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
6897 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №50-10 от КЛ-6-50 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №50-10 от КЛ-6-50 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6898 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-24 03:21 | 2023-05-24 05:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой на траверсу опоры №33 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.12, Повреждение (пробой) подвесного изолятора фазы "А" на опоре №33 от ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево с перекрытием электрической дугой на траверсу опоры №33, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала подвесного изолятора 10 кВ фаза "А" на опоре №33 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево. на ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево VS010-0003510 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №28-№38 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №28-№38. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
6899 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-24 03:17 | 2023-05-24 03:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №25-№26 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №25. | 4.12, В результате наклона опоры №25 ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №25-№26 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №250-№26 ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево. на ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево VS010-0003515 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №25 ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №25-№26 ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса провода, внеплановый осмотр ВЛ
6900 | 497 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-24 02:38 | 2023-05-25 00:59 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение сторонней трансформаторной подстанции |  | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку от пыли и грязи Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
6901 | 837 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-24 02:11 | 2023-05-24 04:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №25 по ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф7 ЗТП-12 ф603 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №25 по ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6902 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
6903 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-24 00:56 | 2023-05-24 02:47 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС Павловск-2 по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 10, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10-6 ПС Павловск-2 и опускание провода фазы "В" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 11 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-10-6 ПС Павловск-2 VS010-0002752 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловск-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловск-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №10 на ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловск-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №10 на ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловск-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловск-2 при помощи бинокля и обследования стойки опоры №10, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловск-2 при помощи бинокля и обследования стойки опоры №10, замечаний не выявлено.
6904 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-23 23:51 | 2023-05-24 00:55 | 3.4.8.5.2, Отключение и вывод в ремонт ВЛ-10-6 ПС Лосево произведено по неотложной заявке потребителя, по причине повреждения на отпайке за ЛР-6-3 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лосево, находящейся в собственности и на балансе ГК "РАД". | 4.12, Причиной вывода в ремонт, по потребительской, неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Лосево, стало нарушение электрической изоляции произошедшее в результате повреждения на отпайке за ЛР-6-3 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лосево, находящейся в собственности и на балансе потребителя ГК "РАД". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК "РАД" о приведении потребительской ВЛ-10-6 ПС Лосево в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков Сергей Петрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю ГК "РАД" о приведении потребительской ВЛ-10-6 ПС Лосево в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6905 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-05-23 23:41 | 2023-05-24 01:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Тёмкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода, без повреждения провода в пролете опор А-13 - А-14. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор А-13 - А-14. | Мероприятие: Техническое Выполнить освидетельствование опор А-13, А-14 ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Тёмкино, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете этих опор с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опоры. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Освидетельствование выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку (обрезку крон) угрожающих деревьев, растущих за пределами охранной зоны в пролете опор А-13 - А-14 ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Тёмкино ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Темкино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка выполнена Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
6906 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-23 23:41 | 2023-05-24 00:43 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1240 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 387 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 387 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 387 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 387 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 387 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 387 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6907 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-23 23:33 | 2023-05-23 23:47 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ с. Архангельское-1 произошло по причине схлеста проводов в нулевом пролете опор ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в нулевом пролете опор ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ с. Архангельское-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ с. Архангельское-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в нулевом пролете опор на ВЛ-0,4кВ с.Архангельское-1 №07 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ с.Архангельское-1 №07 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в нулевом пролете опор ВЛ-0,4кВ с.Архангельское-1 №07 Заднее Поле. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6908 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-23 23:20 | 2023-05-23 23:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6909 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-23 22:50 | 2023-05-23 23:15 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Мерейкино-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Мерейкино-2 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Мерейкино-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
6910 | 496 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 22:48 | 2023-05-24 00:45 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в подстанции не ВГЭС в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
6911 | 495 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 22:30 | 2023-05-24 02:38 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской ТН в смежной электрической цепи. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
6912 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-05-23 22:30 | 2023-05-23 23:15 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1003 ПС Ушаково оперативно отключена вследствие однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №68 - №69 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки АС-25 на ВЛ-1003 ПС Ушаково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №68 - №69 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки АС-25 на ВЛ-1003 ПС Ушаково VS010-0009827 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6913 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 22:25 | 2023-05-24 00:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ К-2-7 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ К-2-7 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ К-2-7 КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на ЛР-10кВ К-2-7 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине.
6914 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-23 22:21 | 2023-05-23 23:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-297 ВЛ-613 ПС Западная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6915 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-23 22:21 | 2023-05-24 01:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3н(13) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 305н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 314н(5)- ТП 316н(2) РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 314н(5)- ТП 316н(2) РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 314н(5)- ТП 316н(2) РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная KS010-0000801 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 314н(5)- ТП 316н(2) РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
6916 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-23 22:13 | 2023-05-23 23:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-28 ПС 35кВ Р-ХАВА от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-28 ПС 35кВ Р-ХАВА в пролёте опор №13-14 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-28 ПС 35кВ Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-28 ПС 35кВ Р-ХАВА разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6917 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 22:08 | 2023-05-24 00:24 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №204-205, произошло касание веток дерева при ветровой нагрузки проводов фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева при ветровой нагрузки провод фазы "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №204-205 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете №204-205, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести работы по профвосстановлению РЗА на РЕК-86 на КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены работы по профвосстановлению РЗА на РЕК-86 на КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово.
6918 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-05-23 21:47 | 2023-05-23 22:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-16 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 23 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 23 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-16 ПС 35 кВ Тхоревка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 23 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-16 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
6919 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 21:46 | 2023-05-23 22:33 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А" и "В" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Шеп-1-1 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Вол-63-3 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния.
6920 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-23 21:20 | 2023-05-23 21:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 48 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 48 Устье произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП10/,04 кВ № 48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 48 Устье на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 48 Устье ВЛ-0,4кВ №1 ТП 48 Устье | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 48 Устье. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 48 Устье. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 48. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 48 дефектов не выявлено.
6921 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-23 21:11 | 2023-05-23 22:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-444 ПС Лосево произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 22-23, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-444 ПС Лосево произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-444 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-444 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-444 ПС Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-444 ПС Лосево, замечаний не выявлено.
6922 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-23 21:00 | 2023-05-23 22:15 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ ПС Трубная-2 яч.1-ТП-819 яч. 8 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-23А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Адмирал" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
6923 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-23 20:55 | 2023-05-23 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Селишки Окороково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Селишки Окороково)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Селишки Окороково) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Селишки Окороково) выполнен.
6924 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-23 20:46 | 2023-05-23 20:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6925 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-23 20:35 | 2023-05-23 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (Приимково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (Приимково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (Приимково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (Приимково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (Приимково)
6926 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-23 20:17 | 2023-05-23 21:35 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Загорье - М. Васильково произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №4-№5, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за срыва изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №4 и провиса провода в в пролете опор №4-№5. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошёл срыв изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №4 ВЛ-0,4кВ д. Загорье фид.№1 КТП 10/0,4кВ Загорье - М. Васильково и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №4-№5. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ д. Загорье фид.№1 КТП 10/0,4кВ Загорье - М. Васильково, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ д. Загорье фид.№1 КТП 10/0,4кВ Загорье - М. Васильково. на ВЛ-0,4кВ д. Загорье фид.№1 КТП 10/0,4кВ Загорье - М. Васильково VN004-00091551 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ д. Загорье фид.№1 КТП 10/0,4кВ Загорье - М. Васильково, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4кВ д. Загорье фид.№1 КТП 10/0,4кВ Загорье - М. Васильково. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
6927 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-23 20:10 | 2023-05-23 20:38 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 149-150. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 149 - 150 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6928 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-23 19:15 | 2023-05-23 20:27 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №53 - №54 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, Отключение КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №53 - №54 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №56 -№75 КВЛ-10кВ №46 от ПС-110/35/10кВ Арматурная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеева Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №56 -№75 КВЛ-10кВ №46 от ПС-110/35/10кВ Арматурная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №56 -№75 КВЛ-10кВ №46 от ПС-110/35/10кВ Арматурная Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеева Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №56 -№75 КВЛ-10кВ №46 от ПС-110/35/10кВ Арматурная
6929 | 494 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 19:11 | 2023-05-23 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения.
6930 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-23 18:59 | 2023-05-23 23:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор №149-150, произошло нарушение возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №149-150, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6931 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-23 18:54 | 2023-05-23 20:32 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №127-128 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №127-128 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№125-130. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№125-130. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
6932 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-23 18:52 | 2023-05-24 19:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трёх фаз в пролете опор №№3/1-3/3 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трёх фаз в пролете опор №№3/1-3/3, провода фазы «В» в пролете опор №№3/3-3/4, провода фазы «А» в пролете опор 3/5-3/6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате их механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6933 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-23 18:52 | 2023-05-24 22:23 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» и схлёста с проводом фазы «А» в пролетах опор №№6-7 вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №№5-7 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6934 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2023-05-23 18:45 | 2023-05-23 20:02 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 35кВ Суджа-Гуево, силового трансформатора Т1 ПС 35 кВ Гуево явились множественные межфазные КЗ из-за механического повреждения оборудования 35 и 10 кВ ПС 35 кВ Гуево вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Множественные механические повреждения оборудования 35 и 10 кВ ПС 35 Гуево вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
6935 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-23 18:37 | 2023-05-23 21:15 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №497 ПС Гриневка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 497 ПС 35 кВ "Гриневка" Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 497 ПС 35кВ "Гриневка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
6936 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-23 18:34 | 2023-05-23 20:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю фазы "А" в пролете опор №113-№114 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская дерева, упавшего в пролете опор №113-№114 с зависанием на проводе фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская в пролетах опор №110-№117 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская в пролетах опор №110-№117 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская в пролетах опор №110-№117. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Даниловская в пролетах опор №110-№117 дефектов не выявлено.
6937 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-23 18:08 | 2023-05-23 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище VN004-00025197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6938 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-23 18:02 | 2023-05-23 19:08 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем мясокомбината по причине повреждения ТП-4-9 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Кипелов". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-4-9 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Запрудская, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ИП "Кипелов", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Кипелов" о приведении потребительского оборудования КТП-4-9 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
6939 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-23 18:02 | 2023-05-23 19:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включены в план ремонта и ТО в 2023г.
6940 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-23 17:53 | 2023-05-23 17:56 | 3.4.8.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4 произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов ввода от опоры №9 , произошедшего при падении дерева, спиленного местными жителями в палисаднике жилого дома, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, спиленного местными жителями в палисаднике жилого дома, на провода ввода от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4 поселок с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4 поселок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4 поселок. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292 Булатово-4 поселок дефектов не выявлено.
6941 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-23 17:35 | 2023-05-23 18:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-254 Л1 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-254 Л1 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №16-17 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-254 Л1 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
6942 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-23 17:25 | 2023-05-23 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №43 - №44 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №43 - №44 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6943 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-23 17:16 | 2023-05-23 17:27 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №435 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 435 ПС 35 кВ "Ефросимовка" Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 435 ПС 35кВ "Ефросимовка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
6944 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-23 17:11 | 2023-05-23 17:42 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 45-46. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 45 - 46 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6945 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-23 17:02 | 2023-05-23 17:23 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Мокшино до РТП 35/10кВ Мокшино из-за механического воздействия землеройной машины, при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией "Завидово Девелопмент" в охранной зоне КЛ-10кВ. | 4.4.1, Перекрытие жил кабеля КВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло из-за механического воздействия землеройной машины сторонней организации "Завидово Девелопмент", при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Завидово Девелопмент" о недопущении производства несанкционированных работ в охранной зоне линий электропередач. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо руководителю ООО "Завидово Девелопмент" о недопущении производства несанкционированных работ в охранной зоне линий электропередач.
6946 | 824 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-23 16:50 | 2023-05-23 19:15 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков к ЗТП-28 в пролете опор №2-3. | 4.4.4, Отключение МВ ф.606 ПС Новозыбков к ЗТП-28 произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков к ЗТП-28 в пр. опор №2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков к ЗТП-28 в пролете опор №2-№3. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков к ЗТП-28 в пролете опор №2-№3.
6947 | 819 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-23 16:50 | 2023-05-23 19:20 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-6 на опоре №1 к ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.602 ПС Новозыбков произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-6 на опоре №1 к ЗТП-3 КВЛ 6 кВ ф.602 ПС Новозыбков. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.602 ПС Новозыбков к ЗТП-3 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.602 ПС Новозыбков к ЗТП-3. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №1 ф.602 ПС Новозыбков к ЗТП-3. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №1 ф.602 ПС Новозыбков к ЗТП-3.
6948 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 16:49 | 2023-05-23 18:03 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения (грозы), произошло повреждение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №21-22 КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит.АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №21-22 КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино из-за воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине.
6949 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-23 16:41 | 2023-05-23 19:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 483 ВЛ №18 ПС Тимирязевская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 8-9 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 13м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы"В" в пролете опор № 8-9 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 483 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ
6950 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-23 16:44 | 2023-05-23 17:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая явилось короткое замыкание в пролете опор №36- №37, вследствие падения на провода ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №36 - №37 по ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая , явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
6951 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 16:23 | 2023-05-24 06:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине.
6952 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-23 16:23 | 2023-05-23 17:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования абонента АЗС "Ютас"за ЛР № 2. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо владельцу АЗС "Ютас" ГД АО "РН-Тверь"о приведении оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и разработке мер по недопущению подобных случаев. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо владельцу АЗС "Ютас" ГД АО "РН-Тверь"о приведении оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и разработке мер по недопущению подобных случаев.
6953 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 16:23 | 2023-05-23 19:31 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-37-15. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-37-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-37-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-15 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-15 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-15. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-15.
6954 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 16:11 | 2023-05-24 00:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 в пролете опор №1 - №2, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" , с его последующим обрывом и падением на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 в пролете опор №1-№2 из-за несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 в пролете №1-№2 ,что привело к обрыву проводов при падении ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ. на ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 по всей длине.
6955 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-23 16:10 | 2023-05-23 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Погорелово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Погорелово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Погорелово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Погорелово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Погорелово)
6956 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-05-23 16:01 | 2023-05-23 17:32 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошло опускание и падение ветки с дерева, растущего вне охранной зонеы на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 3.4-3.5 ВЛ-10 кВ Ф-Рековичи от РП Рековичи | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 3.4-3.5 ВЛ-10 кВ Ф-Рековичи от РП Рековичи, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-Рековичи РП Рековичи | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Рековичи РП Рековичи в пролете опор № 3.4-3.5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: обрезка веток ВЛ-10 кВ Ф-Рековичи РП Рековичи в пролете опор № 3.4-3.5
6957 | 808 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-23 15:35 | 2023-05-23 18:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф607 ПС Новозыбков ЗТП-1 к ЗТП-2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.607 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф607 ПС Новозыбков ЗТП-1 к ЗТП-2 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф607 ПС Новозыбков ЗТП-1 к ЗТП-2. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6 кВ ф607 ПС Новозыбков ЗТП-1 к ЗТП-2.
6958 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-23 15:15 | 2023-05-23 16:42 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС СУ ГРЭС-РП №3 (кабель 1996 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 30.06.2022 электромонтером по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Зырин В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ф. 602 ПС СУ ГРЭС на участке ПС СУ ГРЭС - РП №3 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте на КЛ-6кВ ПС СУГРЭС Ф602-РП3 яч.№10, KS006-0004984 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-6 кВ ф.602 ПС СУ ГРЭС на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-6 кВ ф.602 Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-6 кВ ф.602 ПС СУ ГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6959 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-23 15:00 | 2023-05-23 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10.в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 19.07.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10. на участке от ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10 КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.35 - РП-34 яч.10., со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
6960 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-23 14:59 | 2023-05-23 16:57 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ендовище, послужило повреждение на РТП 10кВ ТП №010 ПС 35кВ Ендовище. | 4.3.4, Причиной повреждения (отгорание, обрыв) шлейфа фазы «А» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 10кВ ТП №010 ПС 35кВ Ендовище послужило длительное воздействие ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ендовище, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
6961 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-23 14:54 | 2023-05-23 16:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6962 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-23 14:53 | 2023-05-23 15:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 229 Чуприяново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2/2-№2/1 из-за обрыва нулевого провода и перехлеста соседнего провода в результате утраты прочностных характеристик материала провода в результате старения в связи с длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.13, В результате длительной эксплуатации в пролете опор №2/2-№2/1 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново произошел обрыв нулевого провода, что послужило возникновению однофазного КЗ и привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново дефектов не выявлено.
6963 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-23 14:48 | 2023-05-23 15:12 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №11- №12 ВЛ-10 кВ №1132 ЦРП Кр. Быки, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №11 -№22 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1132 ЦРП Кр. Быки. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1132 ЦРП Кр. Быки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1132 ЦРП Кр. Быки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1132 ЦРП Кр. Быки определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
6964 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-23 14:47 | 2023-05-23 16:54 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №371 от ПС 35кВ Бурцевка действием МТЗ с не успешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за подхлеста проводов в пролете опор №34-35 при падении опоры № 34. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры № 34 и подхлеста проводов в пролете опор № 34-35 явилось механическое воздействие стороннего транспорта при наезде на опору №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения опоры на ВЛ 10кВ №371 ПС 35кВ Бурцевка VS010-0009835 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10 кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10 кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план-график устранения выявленных дефектов.
6965 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-23 14:40 | 2023-05-23 15:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое в пролете опор №72-73. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое в пролете опор №72-73 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое в пролете опор №72-73 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое в пролете опор №72-73 угрожающих падением на провода.
6966 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-12 от КЛ-6-10 ПС№27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-12 от КЛ-6-10 ПС№27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6967 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-23 14:30 | 2023-05-24 08:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №111-№114, №303-№304. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" в пролетах опор №111-№114, №303-№304. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №11 Бочкино ПС Пречистое VS010-0006916 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №111-№114, №303-№304 ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6968 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-23 14:12 | 2023-05-23 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Красная деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 - № 2-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 - № 2-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Красная деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Красная деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Красная деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Красная деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Красная деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6969 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-23 13:58 | 2023-05-23 14:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 029 Марс, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 029 Марс, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 029 Марс по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 029 Марс и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6970 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-23 13:54 | 2023-05-23 15:10 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское персоналом Архангельской БРЭС Хохольского РЭС, послужило разрушение проходного изоляторов фаз ы«С» из-за старения (растрескивания) материала и загрязнения поверхности. | 4.1.3, Разрушение проходного изолятора фазы «С» на КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское произошел в следствие старения (растрескивания) материала и загрязнения поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала проходного изолятора фазы «С» на КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское ТР010-0078286 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6971 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-23 13:44 | 2023-05-23 15:44 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 при воздействии на них веток ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 по ВЛ 10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман произошло при воздействии на них веток ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №51-52 на ВЛ-10-2 ПС Кр. Лиман VS010-0009877 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
6972 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-23 13:41 | 2023-05-23 18:27 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7-6-8, 6-26-6-27 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7-6-8, 6-26-6-27 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №6-7-6-8, 6-26-6-27 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №6-7-6-8, 6-26-6-27 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
6973 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-23 13:30 | 2023-05-23 17:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 11 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6974 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-23 13:30 | 2023-05-23 17:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6975 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-23 13:21 | 2023-05-23 13:27 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - №9 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №8 - №9, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №10 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
6976 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "РЖД" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю ОАО "РЖД" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6977 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-23 13:07 | 2023-05-23 14:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35кВ № 4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35кВ № 4 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35кВ № 4 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35кВ № 4 выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35кВ № 4 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35кВ № 4 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
6978 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-23 13:05 | 2023-05-23 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Борисовское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Борисовское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Борисовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Борисовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
6979 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-23 12:23 | 2023-05-23 12:27 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сагуны действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ВЛ-10-1 ПС 35 Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Заречное" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской ВЛ-10-1 ПС 35 Сагуны, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Заречное" ,послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 Сагуны, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Заречное" о повреждении участка ВЛ-10кВ за ЛР 1-2 по ВЛ 10-1 ПС 35кВ Сагуны в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: нач.РЭС Забугин И.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6980 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 12:10 | 2023-05-23 13:28 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 по всей длине.
6981 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-23 11:51 | 2023-05-23 12:02 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви дерева, из-вне пределов охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ №07 ПС Мучкапская в пролете опор №14-15. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "В" и "С" ветвью дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №07 на ПС Мучкапская действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №07 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Мучкапская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
6982 | 801 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-23 11:40 | 2023-05-23 13:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19 ул. Железнодорожная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2108 ф.631 РП31. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2108 ф.631 РП31 с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Железнодорожная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2108 ф.631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2108 Ф631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
6983 | 493 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 11:31 | 2023-05-23 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1172 КЛ-0,4кВ №2.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1172 КЛ-0,4кВ №2.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6984 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-23 11:30 | 2023-05-23 12:25 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 ТП474 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП474 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 474 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрзукам на КЛ 0,4кВ ТП 474 руб.2 KN004-00035955 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП474 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП474 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП474 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП474 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
6985 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-23 10:45 | 2023-05-23 12:37 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 при воздействии на них веток ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка и кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка произошел по причине механического воздействия на провода ветками ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №68-69 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе оборудования. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе оборудования. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО на 2023 г. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка запланированы мероприятия по устрнению выявленных дефектов.
6986 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-23 10:43 | 2023-05-23 11:01 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-16 ПС 110 кВ Подгорное районная произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и"В", в пролете опор №177-178, при падении на них ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, (не выявленной и не зафиксированной как дефект, при проведении периодического осмотра 24.10.2022г.), обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 11 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №177-178 ВЛ-10-16 ПС 110 кВ Подгорное районная, произошло по причине механического воздействия на них ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №177-178 на ВЛ-10-16 ПС Подгорное VS010-9360213 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6987 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-23 10:39 | 2023-05-23 12:26 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ЗТП-606 ПС 110 кВ Калач-2 и участка ВЛ-10кв №12 ПС 110 кВ Калач-2 от ЗТП-606 ПС 110 кВ Калач-2 до ЛР 12-3 по ВЛ-10кВ №12 ПС 110 кВ Калач-2 (для безопасного производства работ), послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине повреждения проходного изолятора 10 кВ фазы "С" ввода ВЛ-10кВ №12 в ЗТП-606 ПС Калач-2. Повреждение проходного изолятора произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, из-за старения изоляции изолятора, со снижением изоляционных свойств материала изолятора, произошедшим в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" ввода ВЛ-10кВ №12 ПС Калач-2 в ЗТП-606 ПС Калач-2, произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора , в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции, в процессе длительной эксплуатации проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на вводе ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Калач-2 в на псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №606 TP010-0122033 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр проходных ЗТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №1,6,11,12,13 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр проходных ЗТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №1,6,11,12,13 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра проходных ЗТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №1,6,11,12,13 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра проходных ЗТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №1,6,11,12,13 дефекты не выявлены.
6988 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-23 10:35 | 2023-05-23 11:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
6989 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-23 10:25 | 2023-05-23 11:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 66 - ТП 563 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 66 - ТП 563 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 66 - ТП 563 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
6990 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-23 09:46 | 2023-05-23 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Медвежье от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 35-36 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Медвежье в пролёте опор № 35-36 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включены в план ремонта и ТО в 2022г
6991 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-05-23 09:44 | 2023-05-23 13:55 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №4-№5 ВЛ 10 кВ №6186 ПС Гордеевка, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.В с последующим схлестом проводов в пролете оп. №4-№5 ВЛ 10 кВ №6186 ПС Гордеевка, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6186 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 6186 от ПС 35кВ Гордеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6186 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 6186 от ПС 35кВ Гордеевка
6992 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-23 09:39 | 2023-05-23 10:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 8 - РП 34 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 8 - РП 34; КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 8 РП 65 КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 8 - РП 34 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 8 - РП 34 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 8 - РП 34
6993 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-23 09:35 | 2023-05-23 10:56 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 554. КЗ вызвано обрывом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
6994 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-23 09:27 | 2023-05-23 11:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В. Мамон послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на потребительском ЛР-6-2 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В. Мамон, находящемся на балансе и обслуживании АО «Автодор». | 4.12, Повреждение на потребительском ЛР-6-2 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В. Мамон, находящемся на балансе и обслуживании АО «Автодор». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО «Автодор» о приведении потребительского оборудования ЛР-6-2 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В. Мамон, находящегося на балансе и обслуживании АО «Автодор», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю АО «Автодор» о приведении потребительского оборудования ЛР-6-2 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В. Мамон, находящегося на балансе и обслуживании АО «Автодор», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
6995 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-05-23 09:27 | 2023-05-23 09:32 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за пробоя подвесного изолятора фазы "С" на опоре №82 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения однофазного замыкания на землю в результате пробоя изоляции подвесного изолятора фазы "С" на опоре №82 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное VS010-0000133 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено
6996 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-23 08:45 | 2023-05-23 10:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора ТП-338 д.Лаврово (40 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению изоляции трансформатора. Последние испытания ТП-338 д.Лаврово проводились 31.07.2018 года бригадой диагностики по результатам испытаний изоляция была в норме. | 4.12, Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на ТП-338 д.Лаврово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изоляции трансформатора на ТП-338 д.Лаврово TP010-0152182 | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-160/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6997 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-23 08:42 | 2023-05-23 09:42 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №5-6 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
6998 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-05-23 08:33 | 2023-05-23 09:08 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-24 ПС Подгорное районная произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В", в пролете опор №61-62, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных, фаз порывами ветра до 11 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №61-62 ВЛ-10-24 ПС Подгорное районная произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-24 ПС Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-24 ПС Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-24ПС Подгорное районная, в случае выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ.
6999 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 08:12 | 2023-05-23 08:14 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №9-18-№9-19 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ выведено по режиму. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №9-18 - №9-19 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земскуих А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земскуих А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине.
7000 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-23 08:05 | 2023-05-23 09:50 | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Мамон послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№28-3-1 вследствие касания проводов ветками дерева при его падении, растущего вне охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№28-3-1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Мамон произошло вследствие касания проводов ветками дерева при его падении, растущего вне охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района довели до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение
7001 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-23 09:07 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 12 ПС 110кВ Калач-2, послужил обрыв шлейфа фазы "С" между РТП-10 ТП-1202 и ВЛ под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" между РТП-10 ТП 1202 ПС 110 кВ Калач-2 и ВЛ 10кВ № 12 ПС 110кВ Калач-2, произошел под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации шлейфа фазы "С" между РТП-10 ТП 1202 ПС 110 кВ Калач-2 на ВЛ 10кВ № 12 ПС 110кВ Калач-2 VS010-0014946 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления проводов (спусков). Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления проводов (спусков). Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Калач-2 дефекты не выявлены.
7002 | 492 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 07:32 | 2023-05-23 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1172 КЛ-0,4кВ №2.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1172 КЛ-0,4кВ №2.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7003 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №30 - №31. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30 - №31 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №30 - №31 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
7004 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-7 - №Б-8. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-7 - №Б-8 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-7 - №Б-8 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
7005 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №109 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №109 ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7006 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-23 06:54 | 2023-05-23 07:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 446 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
7007 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-23 06:25 | 2023-05-23 06:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 630 яч.9-ТП 591 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 20 лет. Последние испытания проведены 09.12.2014г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7 на участке от ТП 630 яч.9-ТП 591 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7 КВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
7008 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №7-22 от КЛ-6-7 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №7-22 от КЛ-6-7 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7009 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-23 06:10 | 2023-05-23 08:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №72 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №72 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №72 ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №72 в процессе длительной эксплуатации с 1957 года ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №72 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №72 ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня. на ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня VS010-0009798 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №67-№77. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №67-№77. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
7010 | 491 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 06:05 | 2023-05-23 07:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.7ПС-21-РП-21,ТП-540-ТП-524,ТП-540-ТП-844. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.7ПС-21-РП-21,ТП-540-ТП-524,ТП-540-ТП-844. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7011 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-23 06:00 | 2023-05-23 06:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №1 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №1, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №2-12 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №2-12. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7012 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-23 05:50 | 2023-05-23 08:15 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №61-62 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в соответствии со схемой нормального режима, из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом. Обрыв провода произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв фазного провода в пролете опор №61-62 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в соответствии со схемой нормального режима. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС Зубцов в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС Зубцов в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7013 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-23 05:34 | 2023-05-23 08:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 19 - РП 67 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 19 - РП 67 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 19 - РП 67 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 19 - РП 67
7014 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-23 05:33 | 2023-05-23 12:17 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №57-58 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №57-58 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 от п/ст Крупец (20515) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 от п/ст Крупец (20515) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
7015 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС Лукашевка (807) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 07 ПС Лукашевка (807) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
7016 | 800 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-23 04:57 | 2023-05-23 07:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1238 к ТП1078 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП09 к ТП1237 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1238 к ТП1078 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф611 к ТП1237 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф611 к ТП1237. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078 восстановлена.
7017 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-23 04:40 | 2023-05-23 06:37 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Калач-2 произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" от опоры №24 до опоры №1 ОВЛ-10 кВ на КТП №104 вследствие обрыва провода фазы "В" на опоре №24 при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «В» от опоры №24 до опоры №1 ОВЛ-10 кВ на КТП №104 и схлест проводов фаз «А» и «С» ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Калач 2 произошёл вследствие знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 11м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включены в план июля ТОиР 2023г.
7018 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-23 04:38 | 2023-05-23 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-7-№1-8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-7-№1-8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) выполнен
7019 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-23 04:35 | 2023-05-23 05:40 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7020 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-11 от КЛ-10-10 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-11 от КЛ-10-10 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7021 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №16-22 от КЛ-6-16 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №16-22 от КЛ-6-16 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7022 | 490 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 03:35 | 2023-05-23 05:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1797--ТП-1292 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1797--ТП-1292 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7023 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-23 02:18 | 2023-05-23 02:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №85 - №86 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №85 - №86 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролётах опор №80 - №90 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №13 ПС Барыково в пролётах опор №80 - №90. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролётах опор №80 - №90. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ10кВ №13 ПС Барыково в пролётах опор №80 - №90 включены в план работ на июль 2023г..
7024 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 03:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287 (Власьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287 (Власьево)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287 (Власьево) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287 (Власьево) выполнен.
7025 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-23 01:50 | 2023-05-23 03:49 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 24 ввод 2 ТП 532 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7026 | 489 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-23 00:18 | 2023-05-23 00:58 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился разрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линий. Выполнить измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линий. Выполнены измерения.
7027 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 23:38 | 2023-05-22 23:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-4-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-4-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Бак-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Бак-4-1 по всей длине.
7028 | 488 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 23:00 | 2023-05-22 23:16 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился разрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии.
7029 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-22 22:55 | 2023-05-23 00:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №62-№63 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №62-№63 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная.
7030 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-22 22:12 | 2023-05-22 22:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-4-03 Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз "A" и "В"в пролете опор № 12-13 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-3 ТП-4-03 Н.Калитва порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-4-03 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-4-03 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
7031 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 21:59 | 2023-05-22 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине.
7032 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-22 21:58 | 2023-05-22 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 70-71 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №70-71 по ВЛ 10кВ №01 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное составить график их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
7033 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-22 21:52 | 2023-05-23 00:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10 - №11 из-за обрыва провода фазы "В" и схлёст с проводом фазы "С". Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево, произошел обрыв провода фазы "В" и схлёст с проводом фазы "С", что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №10 - №11 на ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево VS010-0006884 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №4 - №14 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №4 - №14 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №4 - №14. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №4 - №14 дефектов не выявлено.
7034 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-22 21:30 | 2023-05-23 00:05 | 3.4.12.3, В результате воздействие повторяющихся стихийных явлений: попадание грозового разряда в изолятор фазы "А" опора №3-15, произошло разрушение штыревого изолятора, оплавление колпачка и обрыв провода фазы "А" в пролетах опор № 3-14 - 3-16 по ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово с последующим возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и попадании грозового разряда в изолятор фазы "А" опора №3-15, произошло разрушение штыревого изолятора, оплавление колпачка и обрыв провода в пролетах опор № 3-14 - 3-16 по ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
7035 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-22 21:28 | 2023-05-22 22:02 | 3.4.9.3, Отключение на РП 76 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1291 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло в результате возникновения повреждения на потребительском ТП 1291 ПС 110 кВ Дубовое (находится на балансе ООО "Управляющая компания "Сириус"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
7036 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-22 21:20 | 2023-05-22 22:02 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское послужил обнаруженный соскочивший с изолятора провод фазы «А» на опоре №53, в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №53 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим обрывом вязки фазы «А» на опоре №53 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское VS010-0009766 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех вязок на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех вязок на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7037 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-22 21:06 | 2023-05-22 23:00 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" фазы "А" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №200, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №200 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки, при повреждении изолятора фазы "А" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "А", в связи с чем В КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролетах опор №195 - №205 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролетах опор №195 - №205 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролетах опор №195 - №205. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролетах опор №195 - №205 дефектов не выявлено.
7038 | 806 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-22 21:05 | 2023-05-22 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ Ф1004 произошло в результате КЗ на КВЛ ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская Потребителя в следствии старения изоляции. КЗ повлекло срабатывание предохранителя в ПКУ-10кВ. ТП39. | 4.12, Отключение МВ ф.1004 ПС Трубчевская произошло в результате повреждения КВЛ ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская Потребителя и срабатывание предохранителя ПКУ-10кВ к ТП-39 Ф-1004 ПС Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Провести замену предохранителя в ПКУ 10кВ. к ТП39 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена предохранителя в ПКУ 10кВ. к ТП39 ПС Трубчевская.
7039 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-22 21:01 | 2023-05-22 21:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №14-6.1 , что при порывах ветра более 10м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 14-6.1 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
7040 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 20:55 | 2023-05-22 22:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-9-13 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-9-13 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-9-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-9-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-9-13 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-9-13 по всей длине.
7041 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №63 - №4-1 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №63 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка и его растрескивание в изоляторе на опоре №63 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 с крюка на опоре №63 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, в результате чего произошло касание провода фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №63 - №4-1, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на опоре №63 на КВЛ 10кВ № 05 ПС Роща VS010-0005786 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №60 - №4-5 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр изоляции КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №60 - №4-5 с целью выявления дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №60 - №4-5. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №60 - №4-5 дефектов не выявлено
7042 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 20:47 | 2023-05-22 21:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст. по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7043 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-05-22 20:30 | 2023-05-22 21:50 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа на опоре №8.5 | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа на опоре №8.5 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Усожа. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10кВ ф.1004 ПС Усожа на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранён
7044 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-22 20:29 | 2023-05-22 22:25 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №119-№6 ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Схлест проводов в пролете оп. №119-№6 ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое составили график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
7045 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-05-22 20:17 | 2023-05-22 22:10 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-0112 ПС Н. Кисляй выполнен персоналом ОВБ РЭС, по причине неполнофазного режима работы, возникшего в результате обрыва провода фазы "А", в пролете опор №10-11, произошедшего в результате падения на него ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на вышеуказанный провод, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А", в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-112 ПС Н. Кисляй, произошел его обрыв, что привело к неполнофазному режиму работы электроустановки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-112 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-112 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-112 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-112 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
7046 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-22 20:05 | 2023-05-22 21:13 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в приусадебном участке потребителя, на провода ВЛ, в пролете опор №1-03/10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5340. | 4.4.3, При падении ветви дерева на провода ВЛ произошел срыв изолятора с проводом фазы "А" с крюка на опоре 1-03/10-11 и схлест проводов фазы "А" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП № 5340. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5340. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
7047 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-22 19:46 | 2023-05-22 21:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС35кВ Октябрьское выполнено по оперативным персоналом заявке МЧС России.
7048 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-22 19:45 | 2023-05-22 19:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №32-№33, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.04 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.04 ПС Горшечное
7049 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-22 19:31 | 2023-05-22 21:11 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-704 (I)-ТП-286. (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-704 (I)-ТП-286. было проведено 20.05.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жилКЛ-6 кВ ТП-704 (I)-ТП-286. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-7 магис. 704 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. замечаний не выявлено.
7050 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-22 19:24 | 2023-05-22 20:36 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-8 ВЛ-10-12 ПС АНП было выполнено оперативным персоналом по заявке от Д ЕДДС МЧС России.
7051 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 19:23 | 2023-05-22 19:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-1-5-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 242 Тельчье дом инвалид., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 5-1-5-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 242 Тельчье дом инвалид., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 242 Тельчье дом инвалид. по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 242 Тельчье дом инвалид. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать меропритяия
7052 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-22 19:20 | 2023-05-22 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово.
7053 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-22 19:14 | 2023-05-22 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие послужил обнаруженный соскочивший с изолятора провод фазы «В» на опоре №2 отпайка опоры №150а, в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2 отпайка опоры №150а ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2 отпайка опоры №150а на ВЛ-10 №7 ПС Миролюбие 35/10 VS010-0004115 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет выявления дефектных вязок крепления провода. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: 16.06.2023 г. персоналом Борисоглебской БЭРС по распоряжению №814 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет выявления дефектных вязок крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Миролюбие наметить мероприятия по устранению, выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Миролюбие дефектов вязок проводов не выявлено.
7054 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 19:00 | 2023-05-22 22:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №1-4 с касанием провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло возникновение однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №1-4 с касанием провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7055 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-22 18:58 | 2023-05-22 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 278 Фатежского РЭС произошло в результате схлёста провода, из-за соскочивших изоляторов на опорах № 7 и 12 из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | 4.4.3, Схлёст провода, из-за соскочивших изоляторов на опорах № 7 и 12 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 278 из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 2 от КТП 278 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№278 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 2 от КТП 278 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№278
7056 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-05-22 18:56 | 2023-05-22 20:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ при схлесте проводов фаз "А" и "N" от опоры №5/1 к жилому дому №14 по ул. Павловской, вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие несоответствия стрелы провеса проводов фаз "А" и "N" от опоры №5/1 до ввода в дом №14 по ул. Павловской, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №5/1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фазы "В" и провода "N" от опоры №5/1 до ввода в дом №14 по ул.Павловской на ВЛ 0,4 №1 КТП 306 ПС Анновка VN004-00009260 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов от опоры №5/1 к жилому дому ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса проводов от опоры №5/1 к жилому дому ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка.
7057 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 18:55 | 2023-05-22 19:00 | 3.4.12.3, Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №22-23 ВЛ 10кВ 01 ПС 35/10кВ Башкатово, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролёте опор №22-23 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7058 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-22 18:54 | 2023-05-22 20:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
7059 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-05-22 18:52 | 2023-05-22 21:00 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5101 Л1 Ф-102 ПС Соловьевка в пролёте опор №4-5 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-5101 Л1 Ф-102 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-5101 Л1 Ф-102 ПС Соловьев по всей протяженности. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
7060 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-22 18:43 | 2023-05-22 20:43 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 454, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 454, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 454 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 454
7061 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-22 18:40 | 2023-05-22 18:50 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта попадания грозового разряда ВЛ в пролетах опоре №34-35 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением КЗ в сети 10кВ, устраненного действием защиты МТЗ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения грозового разряда в ВЛ в пролёте опоре №34-5 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рыжково, произошло нарушение электрической , с возникновением КЗ в сети 10кВ, устраненного действием защиты МТЗ | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Рыжково и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Рыжково и включены в план работ Урицкого РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Рыжково по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Рыжково по всей длине.
7062 | 792 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-22 18:40 | 2023-05-22 21:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПК 6/40 на трансформатор фаза С в ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК к трансформатору в ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПК к трансформатору в ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская.
7063 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-22 от КЛ-6-30 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-22 от КЛ-6-30 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7064 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №21-42 от КЛ-6-21 ПС 110кВ № 45 Калининская в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №21-42 от КЛ-6-21 ПС 110кВ № 45 Калининская в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7065 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №41-22 от КЛ-6-41 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №41-22 от КЛ-6-41 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7066 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-22 18:15 | 2023-05-22 19:14 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-№106 ПС 110 кВ Калач-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7067 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-22 18:12 | 2023-05-22 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45 - №46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45- №46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7068 | 487 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 18:09 | 2023-05-22 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф21 ПС-45--РП-58. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф21 ПС-45--РП-58. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7069 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-22 17:50 | 2023-05-22 18:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 13-14. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 13 - 14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7070 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 17:42 | 2023-05-22 19:32 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: при попадании грозового разряда в ВЛ 0,4кВ №1 ТП Альш-23-3 произошёл обрыв провода в пролетах оп. № 1/12 - № 1/13 с падением на землю и с возникнвоением однофазного замыкания на землю, устраненным оперативным переключением . | 4.4.4, В результате обрыва провода и последующему падения на землю в пролетах оп. № 1/12 - № 1/13 ТП Альш-23-3 №1 из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозового разряда), произошло возникновение однофазного замыкания, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3 по всей длине.
7071 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-05-22 17:39 | 2023-05-22 19:49 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №16 ПС Переступлино новая произошло вследствие перекрытия провода фазы А на траверсу на опоре №71 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы А на траверсу на опоре №71 по ВЛ 10 кВ №16 ПС Переступлино новая произошло вследствие падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 с составлением листа осмотра.
7072 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-22 17:33 | 2023-05-22 19:30 | 3.4.8.5.2, По неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 ПС 35кВ Стрелица выведена в ремонт, для проведения замены потребителем АВ-0,4кВ в РУ 0,4кВ. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании в РУ-0,4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 ПС 35кВ Стрелица, находящемся на балансе и обслуживании потребителя, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 795 ПС 35кВ Стрелица стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Васильеву А.Ф. о необходимости приведения потребительского оборудования РУ 0,4 кВ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Васильеву А.Ф. о необходимости приведения потребительского оборудования РУ 0,4 кВ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
7073 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-22 17:31 | 2023-05-22 19:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-13 ПС Р-ХАВА от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-13 ПС Р-ХАВА в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-13 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-13 ПС Р-ХАВА разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7074 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 17:29 | 2023-05-22 17:39 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №44 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №44 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине.
7075 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 17:29 | 2023-05-22 17:34 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.
7076 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-22 17:28 | 2023-05-22 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00102631 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
7077 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-22 17:22 | 2023-05-22 19:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ № 33 Ендовище по неотложной заявке энергетика ОАО "Тополян В.П. из-за повреждения на потребительском РТП 10кВ ТП 943 ПС 35кВ № 33 Ендовище . | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ТП 943 ПС 35кВ № 33 Ендовище находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО Тополян В.П. послужившей причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ № 33 Ендовище, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Тополян В.П." о приведении потребительского оборудования, в соответ-ствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено
7078 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-22 17:15 | 2023-05-23 05:45 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в опору ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская № 59, произошло разрушение изолятора фазы "В" и падение провода на траверсу, приведшее к возникновению замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.14, В результате механического разрушения при попадании молнии в опору №59 ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская под, произошло разрушение изолятора фазы "В" с возникновением замыкания на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7079 | 804 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-22 17:11 | 2023-05-22 19:40 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПК 6-40 ТП202 ПС Западная. | 4.10, В результате перегорания ПК 6-40 ТП202 ПС Западная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП202 ПС Западная. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП202 ПС Западная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ
7080 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 16:58 | 2023-05-22 23:40 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-9-4-10 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое, возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-9-4-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №4-9-4-10 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое на ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №4-9-4-10 ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7081 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-22 16:50 | 2023-05-22 17:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 883 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 883 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции КЛ 0,4 кВ на опоре №1 в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ 0,4 кВ на опоре №1 на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 883 ПС 110 кВ Майская ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 883 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 883 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 883 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7082 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-05-22 16:50 | 2023-05-22 17:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 109-110 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 109-110 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ЦРП Н.Сергеевка (8103) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ЦРП Н.Сергеевка (8103) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7083 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-22 16:48 | 2023-05-22 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 696 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 696. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 696 дефектов не выявлено.
7084 | 486 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 16:43 | 2023-05-22 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.7 ПС-16---РП-27. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.7 ПС-16---РП-27. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7085 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-22 16:41 | 2023-05-22 17:43 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №5 КТП 109 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения в РУ 0,4 кВ жилого дома ул. Чкалова д.73 Косицин А.В., подключенного от опоры №1/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7086 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №28-22 от КЛ-6-28 ПС 20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №28-22 от КЛ-6-28 ПС 20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7087 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-22 16:39 | 2023-05-22 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1062 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 7-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1062, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1062, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1062, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
7088 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-22 16:39 | 2023-05-22 16:52 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Кутафино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате электродугового воздействия на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Кутафино произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КРЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КРЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
7089 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-22 16:35 | 2023-05-22 18:14 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 1-2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 225 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 1-2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 225 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 225 Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 2256, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
7090 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-22 16:24 | 2023-05-22 18:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 (Депутатская ПМК) по причине КЗ, возникшего из-за повреждения изоляции провода и соприкосновения жил фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 (Депутатская ПМК) в пролете опор №28-№29 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Оборвано крепление СИП с опоры №28 с частичным повреждением изоляции. | 4.4.3, повреждение изоляции провода и соприкосновения жил фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 (Депутатская ПМК) в пролете опор №28-№29 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Оборвано крепление СИП с опоры №28 с частичным повреждением изоляции. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 (Депутатская ПМК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 (Депутатская ПМК), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7091 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-22 16:15 | 2023-05-22 16:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановкаразработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №173 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
7092 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-22 16:10 | 2023-05-22 17:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №3-1 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7093 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 16:10 | 2023-05-22 16:16 | 3.4.12.3, Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №68-69 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №68-69 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7094 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-05-22 16:05 | 2023-05-22 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №05 ПС «Дарьино» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №117 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "А" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №05 ПС «Дарьино» явилось однофазное замыкание на землю на опоре №117 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "А" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" составлен график устранения выявленных замечаний
7095 | 794 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-22 15:58 | 2023-05-22 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 37 ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП 4 ф.607 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП 4 ф.607 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 37 ул. Щорса привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 7 ТП 4 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 7 ТП 4 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
7096 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-22 15:53 | 2023-05-22 17:06 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 22.05.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Сенное, ул. Нагорная, спуск от оп. №3СП к дому 21). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
7097 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 15:50 | 2023-05-22 16:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор №143-144, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №143-144, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7098 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-22 15:47 | 2023-05-22 15:51 | 3.4.12.3, Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение В 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №11-12 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №11-12 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7099 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-05-22 15:35 | 2023-05-22 15:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 80906. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 80906 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7100 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1/17-№1/18 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №1/17 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №1/17 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №1/17-№1/18 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1/17-№1/18 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля. на ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля VS010-0006123 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №1/17-№1/18 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
7101 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 15:27 | 2023-05-22 17:13 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №4/10-4/11, произошло касание веток дерева при ветровой нагрузки проводов фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева при ветровой нагрузки провод фазы "В" и "С" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №4/10-4/11 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в пролете №4/10-4/11,что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №1 ПС Южная ВЛ-10кВ №1 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине.
7102 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-22 15:22 | 2023-05-22 15:26 | 3.4.12.3, В результате неблагоприятных погодных условий гроза, порывистый ветер, ливень, произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская, из-за нарушения электрической изоляции и возникновения межфазного короткого замыкания в сети ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская, устраненного действием защит. | 4.12, В результате не благоприятных погодных условий, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, грозы, ливня произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская, из-за нарушение электрической изоляции и возникновения межфазного короткого замыкания в сети ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: произведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработано мероприятие
7103 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-05-22 14:44 | 2023-05-22 15:52 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ Ф-1 КТП-204 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-204 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-204 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
7104 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-22 14:43 | 2023-05-22 16:36 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №3 на ТП№3-9 ПС 35кВ Васильевка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №8 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 21 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №8 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№3 ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 ПС 35кВ Васильевка при сильных порывах ветра до 21 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 П С 35кВ Васильевка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 П С 35кВ Васильевка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
7105 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-22 14:38 | 2023-05-22 14:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ВР 10кВ ТП №117, опора №1/3 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВР 10кВ ТП №117 на опоре №1/3 ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №1/3, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролете опор №44-№54 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролете опор №44-№54 дефекты. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7106 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-22 14:35 | 2023-05-22 16:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 8 - 9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 261 с.Мутасьево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 261 с.Мутасьево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7107 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-22 14:25 | 2023-05-22 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Медвежье от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-5-1-6 упавшим деревом из-за охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Медвежье в пролёте опор №1-5-1-6 произошел из-за упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Медвежье выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Медвежье выявленные дефекты включены в план ТОиР.
7108 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-22 14:24 | 2023-05-22 14:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ЭВ-110 ПС 500 кВ Ст.Оскол на ПС 110 кВ Голофеевка действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна и отключение ВМ-110 Голофеевка на ПС 500 кВ Ст.Оскол действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошло из-за приближения провода фазы "С" к трактору, вследствие механического повреждения опоры №89 сельхозтехникой (трактором), принадлежащей стороннему лицу, при производстве сельскохозяйственных работ. | 4.4.1, Повреждение (излом) опоры №89 ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Голофеевка с отп. на ПС Долгая Поляна произошло вследствие механического воздействия сельхозтехникой (трактором), принадлежащей стороннему лицу, при производстве сельскохозяйственных работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отп. на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол- Голофеевка с отп. на ПС Долгая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Статья в СМИ от 31.05.23"Белгородские энергетики напоминают водителям сельхозтехники об опасности работы в охранной зоне ЛЭП" Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Старооскольскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в ОМВД России по Старооскольскому району Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отп. на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлена информация в страховую компанию о наступлении страхового случая на ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отп. на ПС Долгая Поляна.
7109 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-22 14:15 | 2023-05-22 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
7110 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-22 14:06 | 2023-05-22 14:51 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 веткой дерева, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Листопадовка , произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Листопадовка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
7111 | 522 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 13:51 | 2023-05-22 15:58 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось появление КЗ в сети. | 4.12, КЗ появилось в результате схлестывания проводов во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения участков, на которых требуется проведение опиловки. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
7112 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10кВ на КТП 291 Лебзуново Молоди птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ на КТП 291 Лебзуново Молоди, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ КТП 291 Лебзуново Молоди, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнли внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы на возможность проникновения птиц и животных на КТП дефектов не выявлено.
7113 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-22 13:45 | 2023-05-22 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28- №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7114 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-22 13:44 | 2023-05-22 14:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7115 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-22 13:36 | 2023-05-22 17:09 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" фазы "А" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №65 с обрывом провода фазы "А" в пролетах опор №64 - №66, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №65 с обрывом провода фазы "А" в пролётах опор №64 - №66 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева, при повреждении изолятора фазы "А" и падении провода фазы "А" на землю возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "А", в связи с чем РЕК КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №60 - №70. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №60 - №70 дефектов не выявлено.
7116 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-22 13:30 | 2023-05-22 14:28 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №11-10 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 11-10 ПС 110 кВ Докучаево в пролете опор № 2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 11-10 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 11-10 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 11-10 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 11-10 ПС 110 кВ Докучаево произведена расчистка трассы от деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
7117 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного к.з. при несанкционированных действиях посторонних лиц во время штабелирования пиломатериалов произошло касание провода фазы "А" в пролете опор 60/16-60/17 с подъемным механизмом. | 4.12, Во время заготовки пиломатериалов посторонними лицами произошло касание грузоподъемного механизма с проводом фазы "А" в пролете опор 60/16-60/17 ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка, что привело к однофазному КЗ и отключению ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка (ДФЗ-201). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверку габаритов ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка в пролете опор 60/16-60/17 , обслуживаемых УСЛЭП Вышневолоцкой ПБ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВВУСЛЭП Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое По результатам внеплановой проверки устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВВУСЛЭП Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное подать заявление в полицию по факту нарушения работоспособности ЭУ ПАО Россети посторонними лицами Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВВУСЛЭП Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
7118 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-22 12:55 | 2023-05-22 14:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино явился схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7119 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-22 12:18 | 2023-05-22 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9- №1-10 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9 - №1-10 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7120 | 485 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 12:10 | 2023-05-22 13:39 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
7121 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-05-22 11:58 | 2023-05-22 12:28 | 3.4.9.3, При работе газовой защиты на ПС 110 кВ Восточная (РЖД) аварийно отключился Т-2 (ТДТНЭ-40000/110/35/27,5), в результате чего произошло отключение ВЛ 35 кВ Восточная - Фокинская 1 цепь и ВЛ 35 кВ Восточная - Фокинская 2 цепь.
7122 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-22 11:45 | 2023-05-22 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП22- ТП15 (Кабель в эксплуатации с 1976 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 6-02 ПС СУ ГРЭС на участке ТП22-ТП15 было проведено 15.09.2021 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ Ф. 6-02 ПС СУ ГРЭС на участке ТП22- ТП15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ-6кВ на целом месте. на КЛ 6 кВ Ф 602 п/с СУ ГРЭС KS006-9440004 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ Ф.6-02 ПС СУ ГРЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ Ф.6-02 ПС СУ ГРЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ Ф.6-02 ПС СУ ГРЭС и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ Ф.6-02 ПС СУ ГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7123 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-22 11:27 | 2023-05-22 12:47 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. было проведено 13.10.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2012 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Устранить выявленные замечания (при их наличии) Мероприятие: Техническое после выполнения тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7124 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №52-№53 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №52 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №52 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №52-№53 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок. на ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок VS010-0005847 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролетах опор №51-№54 ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролетах опор №51-№54 ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок.
7125 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ от яч3.2 ТП21 к ООО Альматея+ уточняется собственником КЛ №13 |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику по не допущению подобных отключений КЛ-0,4кВ от яч3.2 ТП21 к ООО Альматея+ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ КурскРЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
7126 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-22 11:11 | 2023-05-22 12:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-49 Л3 Ф-610 8HА в пролете опор №3-3/1. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-49 Л3 Ф-610 8HА в пролете опор №3-3/1 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-49 Л3 Ф-610 8HА в пролете опор №3-3/1 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-49 Л3 Ф-610 8HА в пролете опор №3-3/1 угрожающих падением на провода.
7127 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-05-22 11:10 | 2023-05-22 13:34 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-302 ПС Красный Флот явилось разрушение ж/б приставки на опоре №1а, произошедшее в результате наезда на неё стороннего транспорта (трактора). В результате наезда транспорта произошло разрушение ж/б приставки на уровне земли, с осыпанием бетона, увеличение угла наклона опоры, в результате чего произошло увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор №1-1а. Схлеста проводов и следов короткого замыкания на проводах нет. | 4.4.1, Разрушение ж/б приставки опоры №1а, увеличение угла наклона опоры и разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №1-1а на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Красный Флот произошло в результате механического воздействия на опору, стороннего автотранспорта, совершившего на неё наезд. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Красный Флот с оценкой состояния проводов и арматуры, а так же обследование стойки опоры №1, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №1а, при наезде на неё транспорта. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Красный Флот с оценкой состояния проводов и арматуры, а так же обследование стойки опоры №1, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №1а, при наезде на неё транспорта замечаний нет Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Диденко В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Красный Флот, а так же обследования стойки опоры №1, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Красный Флот замечаний не выявлено
7128 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-22 11:02 | 2023-05-22 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Деревеньки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Деревеньки. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Деревеньки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Деревеньки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7129 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-22 11:00 | 2023-05-22 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10кВ ЦРП-75 яч.4-ТП-114а яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10кВ ТП-544 яч.3-ТП-554 яч.3 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТП-544 яч.3-ТП-554 яч.3 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТП-544 яч.3-ТП-554 яч.3. Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ ТП-544 яч.3-ТП-554 яч.3 , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТП-544 яч.3-ТП-554 яч.3. Дефектов не обнаружено
7130 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-22 10:50 | 2023-05-22 11:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №8-9, что при порывах ветра более 10м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 8-9 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
7131 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-22 10:37 | 2023-05-22 10:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия ДКР в пролете опор №31-№32 растущих в охранной зоне. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово ветками ДКР, растущего в охранной зоне пролет опор №31-№32 произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в пролете опор №31-№32 охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово ДКР со следами перекрытия на ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово VS010-0008218 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово.
7132 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-22 13:25 | 2023-05-23 18:52 | 3.4.8.5.1, 1. Появление сигнала "земля" на II секции шин 35 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения обрыва провода фазы «В» с падением его на землю в пролёте опор №44-45 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №2 вследствие артиллерийского обстрела со стороны Украины. 2. Отключение действием МТЗ В 35 Г.Подол-1 на ПС 110 кВ Грайворон с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения обрыва провода фазы «В» со схлестом с проводом фазы "А" в пролёте опор №45-46 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №1 вследствие артиллерийского обстрела со стороны Украины. | 4.4.5, 1. Обрыв провода фазы "В" с падением его на землю в пролете опор №44-45 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №2 произошёл вследствие механическом воздействия при артиллерийском обстреле со стороны Украины. 2. Обрыв провода фазы "В" со схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №45-46 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №1 произошёл вследствие механическом воздействия при артиллерийском обстреле со стороны Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №1, ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №2. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №1, ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график КР ЛЭП 35-110кВ филиала.
7133 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-05-22 10:33 | 2023-05-22 11:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролетах опор №№ 25-26 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролетах опор №№ 25-26 , привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.632 ПС Камвольная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролетах опор №№ 25-26 Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролетах опор №№ 25-26
7134 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-22 10:15 | 2023-05-22 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Крюково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Крюково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Крюково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Крюково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7135 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-22 09:45 | 2023-05-25 13:25 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №№1-2 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трёх фаз в пролете опор №№1-2 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №2 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за падения провода фазы «С» на землю в пролете опор №№7-8 ЛЭП 10 кВ Город-2 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за падения провода фазы «С» на землю в пролете опор №№98-99 ЛЭП 10 кВ №5 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» и схлеста с проводом фазы «А» в пролете опор №№ 34-35 вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрывы проводов фаз «А», «В» в пролете опор №№1-7 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол, трёх фаз в пролете опор №№1-8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол, фазы «А» в пролете опор №№3-4, фаз «А», «В» в пролете опор №№4-7 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол, фазы «С» в пролете опор №№7-8 ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон, фазы «С» в пролете опор 98-99, фаз «А», «С» в пролете опор №№99-101 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон, фазы «В» в пролете опор №№34-38 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошли в результате их механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон, ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон, ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон, ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон, ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
7136 | 798 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-22 09:38 | 2023-05-22 12:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП14 к ТП0457 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф624 РП17 к ТП0457 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП17 к ТП0457 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф624 к ТП0457 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф624 к ТП0457. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП17 к ТП0457. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ РП17 к ТП0457 восстановлена.
7137 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 09:34 | 2023-05-22 11:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-15 по всей длине.
7138 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-22 09:27 | 2023-05-22 11:09 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 РП 16 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 РП16 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ РП 16 руб.3 КЛ 0,4кВ РП 16 руб.3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 РП 16 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 РП16 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
7139 | 791 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-22 09:05 | 2023-05-22 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №39 пер. Жирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-69 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-69 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №39 пер. Жирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-69 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7140 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-22 09:03 | 2023-05-22 09:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №22-23 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №22 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №22 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №22-23 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд на ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №21-№24 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролетах опор №21-№24 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд
7141 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-22 08:45 | 2023-05-22 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18- №19 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7142 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-05-22 08:40 | 2023-05-22 08:53 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 27-28 ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №27-28 ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", составлен график устранения выявленных замечаний.
7143 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-22 08:40 | 2023-05-22 10:40 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 (Преображенского.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на проводе перекидки. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на стене дома. | Мероприятие: Организационное Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 (Преображенского) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 (Преображенского) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 (Преображенского) устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №8 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 (Преображенского) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома от опоры №8 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 (Преображенского)
7144 | 484 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 08:38 | 2023-05-22 09:20 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явилось Фазировка КЛ-6кВ | Мероприятие: Техническое Произвести высковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен высковольтные испытания и измерения.
7145 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-22 08:27 | 2023-05-22 10:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило повреждение на ТП 27-6 , находящейся на балансе и обслуживании ООО «Серпантин». | 4.12, Повреждение на ТП 27-6 по ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Серпантин». | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Серпантин"о приведении ТП 27-6 ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭСС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ООО "Серпантин"о приведении ТП 27-6 ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭСС.
7146 | 521 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-22 08:20 | 2023-05-22 09:26 | 3.4.9.1, Причина- по заявке потребителя электроэнергии, являющегося объектом ТСО для безопасного производства строительно-монтажных работ вблизи ТП-1316 ВЛ-0,4 кВ |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ ПС-23--ТП-170 фид.8. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ ПС-23--ТП-170 фид.8. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7147 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-05-22 08:05 | 2023-05-22 08:20 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ-10 кВ на ПС 35кВ Сахарово произошло из-за двойного замыкания на землю с замыканием фазы "В" на линейном присоединении фидера №09 ВЛ-10 кВ и ослаблением изоляции опорного изолятора фазы "А" в ячейке ввода Т 1 на 1 секции шин 10 кВ из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года в результате старения. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "С" ИО-10 в ячейке ввода Т 1 10 кВ 1 секции шин произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на ПС 35/10 кВ Сахарово PS035-001884-14-01 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые проф. испытания и чистку изоляции 2 сек шин 10кВ на ПС 35кВ Сахарово Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатом внеплановых испытаний 2 сек шин 10кВ на ПС 35кВ Сахарово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
7148 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань явилось однофазное КЗ на землю вследствие разрушения гирлянды изоляторов фазы"С" на опоре № 148 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, На опоре № 148 ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" (8 штук ПС-70) при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролете опор №№ 146-150. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролете опор №№ 146-150 выполнить замену дефектной изоляции. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№ 146-150 ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролете опор №№ 146-150 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 146-150 ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7149 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-22 07:54 | 2023-05-22 10:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ на опору №7/5 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" на провода фаз "С" и траверсу, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ на опоре №7/5 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" на провода фаз "С" и траверсу, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине
7150 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-22 07:03 | 2023-05-22 07:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №24-25 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №246 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №24 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино, в следствии чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино.
7151 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-22 07:00 | 2023-05-22 11:10 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №5 КТП 109 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при срыве анкерного зажима на опоре №10, с последующим повреждением изоляции и схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №10-11, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв анкерного зажима на опоре №10, с последующим повреждением изоляции и схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №10-11 ВЛИ 0,4 кВ №5 КТП 109 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка вследствие механического длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 109 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7152 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия изоляции послужило атмосферное перенапряжение. | 4.11, Однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 на опоре №46. | Мероприятие: Техническое Провести замену неисправной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Тербуны. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №46 ВЛ 110 кВ Тербуны. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Тербуны в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено
7153 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-22 06:37 | 2023-05-22 06:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №134-135 упавшими ветками, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №134-1351 явились ветки, упавшие с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7154 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-22 06:25 | 2023-05-22 11:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | 4.4.3, Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская в пролёте опор №30.5-30.6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ
7155 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-22 05:50 | 2023-05-22 05:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
7156 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-22 05:18 | 2023-05-22 06:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1977 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. было проведено 23.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. и осмотр концевых разделок. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. и осмотр концевых разделок. Мероприятие: Техническое по результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-440 1 сек.ш. и осмотр концевых разделок, замечаний нет
7157 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-22 04:19 | 2023-05-22 05:25 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №4-5, в результате касания их ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ, проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец VN004-93603827 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пр. опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пр. опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-5 ПС Ср.Икорец замечания и дефекты не выявлены.
7158 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-22 03:50 | 2023-05-22 04:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 530 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 530 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 530 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
7159 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-22 02:59 | 2023-05-22 03:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Котово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
7160 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-22 02:39 | 2023-05-22 06:07 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара СНТ Опытник на ТП-885 отключен АВ ф.1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо
7161 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-22 01:35 | 2023-05-22 14:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.2-1.3. и 1.6.-1.7 , что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольск | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.2 и 1.6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.2-1.3 и 1.6-1.7 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольскаяпроизвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
7162 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-22 00:34 | 2023-05-22 03:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Нагорная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Нагорная)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Нагорная) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Нагорная) выполнен.
7163 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-22 00:32 | 2023-05-22 04:40 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием газовой защиты выключателей ЭВ-35 1Т, ВВ-10 1Т ПС 35 кВ Головчино, произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя осколками снарядов 2-х радиаторов охлаждения с разгерметизацией и выходом масла из силового трансформатора 1Т (ниже уровня газового реле) на ПС 35 кВ Головчино, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 2. Не успешное АВР 10 кВ на ПС 35 кВ Головчино произошло из-за разрушения осколками снарядов фарфоровых опорных изоляторов 10 кВ фаз "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 СР-10-1, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на радиаторы охлаждения, маслоуказательное стекло силового трансформатора 1Т; юбки фарфоровых опорно-стержневых изоляторов фазы "С" шинного моста ШМ 10 кВ 1Т; защитную оболочку ограничителя перенапряжения фазы "С" ОПН-35 1Т; фарфоровые опорные изоляторы 10 кВ фаз "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 СР-10-1; ограничитель перенапряжения фазы "А" ОПН-10 СВВ-10 в ячейке 10 кВ №9; юбки фарфорового проходного изолятора фазы "С" на крыше ячейки 10 кВ №4 ВВ-10 1Т; юбки фарфорового проходного изолятора фазы "В" на крыше ячейки 10 кВ №5 ВВ-10 ВЛ-10 кВ №3; юбки фарфоровых проходных изоляторов фаз "А", "В" на крыше ячейки 10 кВ №7 Резерв; двери ячеек 10 кВ №7, №8, №9 КРУН 10 кВ; железобетонные плиты перекрытия кабельных каналов; уличный светодиодный светильник освещения ОРУ; кабель контрольный токовых цепей 1Т на ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 35 кВ Головчино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
7164 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-22 00:23 | 2023-05-22 01:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино.
7165 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-22 00:18 | 2023-05-22 00:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №92-93 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №92 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №92 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №92-93 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово на ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №91-94 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролетах опор №91-94 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово
7166 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-21 23:57 | 2023-05-22 01:54 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РМИ-57 КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы 21.05.2023 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (СНТ «Нефтяник-1»). | 4.13, Причиной аварийного отключения КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы 21.05.2023 явился обрыв провода с междуфазным замыканием в зоне ответственности потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СНТ «Нефтяник-1») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
7167 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-21 23:44 | 2023-05-22 00:06 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском ТП № 0-89, находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Архангельская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
7168 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-21 23:37 | 2023-05-22 00:47 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-5-7 ПС Ср.Икорец послужило нарушении качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ТП-5-7 ПС Ср.Икорец из-за срабатывания ПК-10 кВ фазы «С» и повреждения опорного изолятора фаза «С» в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы «С» и срабатывание ПК-10 кВ фазы «С» на ТП-5-7 ПС Ср.Икорец произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
7169 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-21 23:34 | 2023-05-21 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-2 - №2-3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №2-2 - №2-3, ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №2-4 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №2-4 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №2-4 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №2-4 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра
7170 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-21 23:10 | 2023-05-22 01:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-24 -№1-25 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №1-24 -№1-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №15 ПС 35кВ Бологово в пролетах опор №1-24 -№1-25 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 -№1-29 ВЛ 10 №15 ПС 35кВ Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 №15 ПС 35кВ Бологово в пролетах опор №1-24 -№1-25. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 -№1-29 ВЛ 10 №15 ПС 35кВ Бологово
7171 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-21 23:05 | 2023-05-21 23:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ ПС Бибирево произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №11-12 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Бибирево произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №11-12 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Бибирево дефекты. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Бибирево дефектов, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов.
7172 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-21 23:03 | 2023-05-22 00:58 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за повреждения КЛ 0,4 кВ от опоры №22П до ввода в жилой дом вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от опоры №22П до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабельной вставки 0,4кВ ввод в жилой дом. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 129 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ №2 КТП 129 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7173 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-21 23:02 | 2023-05-22 00:30 | 3.4.10.2, При попадании птицы на крышку трансформатора (между двумя изоляторами), произошло короткое замыкание и перегорание ПП-10кВ. | 4.12, В результате межфазного перекрытия контактов изоляторов трансформатора птицей, произошло короткое замыкание и перегорание ПП-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП № 324 д. Лаврово с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании птицы. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановое испытание электрооборудования ТП № 324 д. Лаврово с целью выявления скрытых повреждений после аварийного отключения при попадании птицы. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и испытаний электрооборудования ТП № 324 д. Лаврово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7174 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-21 22:56 | 2023-05-22 00:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 Баушовка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 Баушовка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 Баушовка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 Баушовка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
7175 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №34-10 от КЛ-6-34 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №34-10 от КЛ-6-34 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7176 | 480 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 22:29 | 2023-05-22 04:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС-Южная Ф27 ТП-1544.Выполнить высоковольтные измерения и испытания. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС-Южная Ф27 ТП-1544.Выполнен высоковольтные измерения и испытания
7177 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-21 22:14 | 2023-05-21 22:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47 - №48 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №47 - №48, ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №55 - №69 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №55 - №69 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №55 - №69 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №55 - №69 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки
7178 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-21 21:45 | 2023-05-21 23:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение КВЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-8 - 8-9 упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №8-8 - 8-9 КВЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная явилось падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС №28 Тепличная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС №28 Тепличная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КВЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС №28 Тепличная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС №28 Тепличная разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
7179 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-21 21:39 | 2023-05-21 21:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №99 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №99 КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №99 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №99 на КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №99 КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
7180 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-21 21:34 | 2023-05-22 00:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7181 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-05-21 21:31 | 2023-05-21 23:41 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Плёс произошло при пробое изоляции и разрушении проходного изолятора фазы "А" на КТП 218 ВЛ 10 кВ №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло в результате пробоя изоляции и разрушения проходного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 218 ПС 35 кВ Б.Плёс, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 218 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КТП 218 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7182 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-05-21 21:11 | 2023-05-21 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №82-83. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7183 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-21 21:07 | 2023-05-21 22:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 171 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №38 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №38 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 171 ПС 110 кВ Грибановка произошло при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №171 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №171 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7184 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-21 21:06 | 2023-05-21 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №58 - №59 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №58 - №59, ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №59 - №74 ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №59 - №74 ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №59 - №74 ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №59 - №74 ВЛ 10кВ №16 от ПС-110/10кВ Брусово
7185 | 479 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 21:04 | 2023-05-21 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-9--ТП-1702ю выполнить высковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-9--ТП-1702. Выполнены высковольтные испытания и измерения.
7186 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-21 20:58 | 2023-05-21 23:23 | 3.4.12.3, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №69 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №73 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №141 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №64 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня Отключение ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №122 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области. После чего диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №69 ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Высокое, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Высокое действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №73 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Высокое, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Высокое действием МТЗ. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №141 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Высокое, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Высокое действием МТЗ. ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №64 ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Мошки, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Мошки действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №122 ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №64-№74, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №68-№78, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №136-№146, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №59-№69, ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня в пролетах опор №117-№127 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №64-№74, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №68-№78, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №136-№146, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №59-№69, ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня в пролетах опор №117-№127. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
7187 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-21 21:05 | 3.4.9.3, В результате К.З. у потребителя произошло отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 509 (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
7188 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-21 20:51 | 2023-05-21 23:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №277 ВЛ 10 кВ №28 ПС ДВП, из-за повреждения изолятора фазы "С" на опоре №277 в результате произошло падение провода СИП на заземленную траверсу опоры №277, что привело нарушению изоляции (перетиранию) СИП фазы "С" провода при порывах ветра. Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №277 ВЛ 10 кВ №28 ПС ДВП произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2011 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изолятора фазы "С" на опоре №277 в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2011 года ВЛ 10 кВ №28 ПС ДВП, произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №277. В результате падения провода СИП фазы С" на траверсу опоры №277 ВЛ 10 кВ №28 ПС ДВП под воздействием порывов ветра произошло перетирание защищенной оболочки провода, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора фазы "С" на опоре №277 ВЛ 10 кВ №28 ПС ДВП. на ВЛ 10 кВ №28 ПС ДВП VS010-0003532 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 от ПС ДВП с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №272-№282. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №28 от ПС ДВП в пролетах опор №272-№282. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
7189 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-21 20:42 | 2023-05-21 21:29 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7190 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-21 20:40 | 2023-05-21 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 11 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7191 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-21 20:37 | 2023-05-21 21:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1 в КТП-10/0,4 кВ № 202. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ВЛ №1 ПС 35кВ Зеленая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР.
7192 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-21 20:37 | 2023-05-21 22:14 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7193 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-05-21 20:29 | 2023-05-21 23:50 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл из-за возникновения обрыва провода фазы «С» в пролёте опор №95-96 вследствие умышленного повреждения при обстреле СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл вследствие умышленного повреждения при механическом воздействии при обстреле СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
7194 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-05-21 20:16 | 2023-05-21 20:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при пробое изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Вейделевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Вейделевка ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7195 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-05-21 20:01 | 2023-05-21 20:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. в пролете опор № 7 - № 8, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на ул.Горная,Мол на ТП № 239. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол., устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
7196 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-21 19:50 | 2023-05-21 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино VN004-00045049 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
7197 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-21 19:43 | 2023-05-21 19:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ МАксимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №30-40 Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №30-40. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
7198 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-21 19:43 | 2023-05-21 21:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5/80-5/81 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом одного провода в пролетах опор №№5/79-5/80,5/80-5/81,5/81-5/82. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №5/80-5/81 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв одного фазного провода в пролетах опор №№5/79-5/80,5/80-5/81,5/81-5/82. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№5/75-5/85 Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№5/75-5/85. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
7199 | 478 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 19:40 | 2023-05-22 08:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-8--ТП-9, ТП-1009--ТП-389 Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведег ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-8--ТП-9, ТП-1009--ТП-389 Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7200 | 477 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 19:40 | 2023-05-22 00:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-8-ТП-9, КЛ-6 кВ ТП-1009-ТП-309. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-8-ТП-9, КЛ-6 кВ ТП-1009-ТП-309. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7201 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-21 19:29 | 2023-05-22 04:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение РЕК-54 ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра во время грозы . На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е Состояние: Не выполнено
7202 | 476 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 19:22 | 2023-05-22 07:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-61---ТП-1105. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-61---ТП-1105. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7203 | 475 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 19:20 | 2023-05-21 20:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-47--ТП-1692. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-47--ТП-1692. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7204 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-21 19:17 | 2023-05-21 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11- №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7205 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-05-21 18:50 | 2023-05-21 20:22 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №103, обрыва провода фазы "А" в пролетах опор №102-104 с последующим касанием проводов фаз "В" и "С" металлоконструкции траверсы опоры №103, вследствие механического воздействия (наезда) на опору №103 сельскохозяйственного транспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение (скол) ж/б стойки опоры №103, срыв штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №103, обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №102-104 с последующим касанием проводов фаз "А" и "В" металлоконструкции траверсы опоры №103 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошел вследствие механического воздействия (наезда) на опору №103 сельскохозяйственного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Ивнянскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Ивнянскому району о факте причинения ущерба
7206 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-21 18:42 | 2023-05-21 20:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-9-2 ПС 110 кВ Поворино-тяговая явился обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 16-17 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-9-2 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-2 ПС 110кВ Поворино-тяговая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-2 ПС 110кВ Поворино-тяговая замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-2 ПС 110кВ Поворино-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-2 ПС 110кВ Поворино-тяговая мероприятия не требуются
7207 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-21 18:40 | 2023-05-21 18:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №8-9 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №8-9(без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Улин дефекты. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Улин дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Улин с целью выявления наличия дефектов.
7208 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №80-81 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №80-81 КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№75-85. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№75-85. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
7209 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №45-46 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №45-46 КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
7210 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №80, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №80, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
7211 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-21 18:32 | 2023-05-21 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №32 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 на КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7212 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-21 18:29 | 2023-05-21 18:34 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №28, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №28 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролетах опор №23 - №33 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №13 ПС Барыково в пролетах опор №23 - №33. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролетах опор №23 - №33. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №13 ПС Барыково в пролетах опор №23 - №33 дефектов не выявлено.
7213 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-21 18:27 | 2023-05-21 19:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании ПТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 2-е Сторожевое, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7214 | 472 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 18:20 | 2023-05-21 23:35 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение сторонней подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7215 | 473 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 18:20 | 2023-05-21 23:35 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение сторонней подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7216 | 474 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 18:20 | 2023-05-21 23:50 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение сторонней подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7217 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-21 18:15 | 2023-05-21 20:05 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №126-127 веткой от дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, сломленной при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №126-127 по ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине механического воздействия на провода ВЛ ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной при сильных порывах ветра до 13 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №126-127 на ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, растущих как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, растущих как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
7218 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-21 18:11 | 2023-05-21 21:28 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 379 ВЛ №04 ПС Татановская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 379 ВЛ №04 ПС Татановская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 379 ВЛ №04 ПС Татановская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 4-5 и по результатам осмотра ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 379 ВЛ №04 ПС Татановская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
7219 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-21 18:09 | 2023-05-21 20:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 137-138 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 137-138 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец произошло упавшим деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец дефектов не выявлено.
7220 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-21 17:55 | 2023-05-21 18:06 | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1 КТП 450 ПС 43 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7221 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-21 17:51 | 2023-05-21 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-032 КЛ-6кВ №16 Монастырь ЦРП-6кВ ПС 35кВ Прибрежная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-032 КЛ-6кВ №16 Монастырь ЦРП-6кВ ПС 35кВ Прибрежная в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
7222 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-21 17:47 | 2023-05-21 18:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №14-15 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7223 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-21 17:42 | 2023-05-21 19:35 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-9 ПС 110кВ Азовка произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за схлестывания проводов фаз А, В, С, нулевого провода в пролете опор №8- 9, вследствие их обрыва упавшим на провода деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз А, В, С , нулевого провода в пролете опор №8- 9 произошел вследствие падения дерева , растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленного при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-9 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления деревьев, растущих как в охранной, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-9 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
7224 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-21 17:40 | 2023-05-21 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7225 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-05-21 17:32 | 2023-05-21 20:08 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции и повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ №16 ПС Свердловская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ №16 ПС Свердловская из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло ее повреждение , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Фид.№16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Фид.№16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Фид.№16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Фид.№16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине.
7226 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №96- №97 ВЛ-10 кВ №02 ПС Коровяковка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №96 -№97 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС Коровяковка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС Коровяковка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС Коровяковка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС Коровяковка определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7227 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-21 17:20 | 2023-05-21 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №148-№149 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ в следствии усиления ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №148-№149 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ в следствии усиления ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7228 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-21 17:17 | 2023-05-21 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово.
7229 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-21 17:04 | 2023-05-21 19:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая послужило двухфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 отпайки на ТП 6211 ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая из-за обрыва вязки провода изолятора фазы "В" на опоре №6 и его опускания, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 отпайки на ТП 6211 ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая. произошло из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №6 и его опускания, вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №6 на ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая. VS010-9360061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая по всей длине с целью выявления дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая по всей длине с целью выявления дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая мероприятия не требуются.
7230 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2023-05-21 17:02 | 2023-05-21 18:15 | 3.4.12.3, 21.05.2023г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги и перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой на опоре № 47 фазы "А" с разрушением 2х изоляторов в гирлянде ВЛ 35кВ Сосновская-Подлесная | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 49 ВЛ 35кВ Сосновская-Подлесная между проводом фазы "А" и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр в пролете опор №47-51 ВЛ 35кВ Сосновская-Подлесная с целью выявления дефектов Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №49 ВЛ 35кВ Сосновская-Подлесная Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности ВЛ 35кВ Сосновская-Подлесная устранить или внести в план ТО. Обеспечить при выявлении дефектов их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено
7231 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-21 16:54 | 2023-05-21 18:18 | 3.4.9.3, Выпадение крюка изолятора из фронтона дома №67 ул. Советская привело к отсутствию напряжения по ВЛ-0,4 Л1 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи. |  | Мероприятие: Организационное Направить в средства массовой информации (местная газета) памятку жителям "О поддержании в надлежащем состоянии электрооборудования и электропроводки". Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлена в средства массовой информации (местная газета "Маяк") памятка жителям "О поддержании в надлежащем состоянии электрооборудования и электропроводки".
7232 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-21 16:40 | 2023-05-21 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 55-56 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская
7233 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-05-21 16:40 | 2023-05-21 17:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-603 ПС Голынки, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, в пролете опор №140 - №141, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-603 ПС Голынки, явилось междуфазное замыкание в пролете опор №140 - №141, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-603 ПС Голынки проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №140 - №141 ВЛ-603 ПС Голынки. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-603 ПС Голынки при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ.
7234 | 519 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 16:35 | 2023-05-21 16:55 | 3.4.9.3, Причиной ТН стало недопустимое снижение сопротивления изоляции во ВРУ парикмахерской. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений участка ВЛИ-0,4 кВ ответвления к вводу в здание. Произвести измерение сопротивления изоляции участка ВЛИ-0,4 кВ ответвления к вводу в здание. Произвести измерение сопротивления цепи "фаза - нуль" на участке ВЛИ-0,4 кВ ответвления к вводу в здание. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия контактных соединений участка ВЛИ-0,4 кВ ответвления к вводу в здание. Произведен измерения сопротивления изоляции участка ВЛИ-0,4 кВ ответвления к вводу в здание. Произведены измерения сопротивления цепи "фаза - нуль" на участке ВЛИ-0,4 кВ ответвления к вводу в здание.
7235 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-21 16:30 | 2023-05-21 16:56 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 85-86. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор № 85-86. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 01 ПС 35кВ Дегтянская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определенный срок устранения недостатков при КР
7236 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-21 16:25 | 2023-05-21 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1 Дрожжино от Л 1024 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор 1/1/13 - 1/1/14 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1 Дрожжино от Л 1024 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор 1/1/13 - 1/1/14. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1 Дрожжино от Л 1024 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Дрожжино по ул. Центральная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1 Дрожжино от Л 1024 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Дрожжино по ул. Центральная.
7237 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2023-05-21 16:15 | 2023-05-21 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 072 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №2 ТП 072 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением межфазного КЗ и последующим изломом одностоечной опоры №2 и анкерной опоры №3 с обрывом 4-х проводов марки А-35 в пролетах опор №1 - №3. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода на участке опор №1 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 072 ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
7238 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-21 16:08 | 2023-05-21 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное.
7239 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-21 16:06 | 2023-05-21 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово.
7240 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-21 15:50 | 2023-05-21 17:44 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" фазы "А" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №49, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №49 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева, при повреждении изолятора фазы "А" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "А", в связи с чем РЕК КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №44 - №54 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №44 - №54 с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №44 - №54. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №44 - №54 дефектов не выявлено.
7241 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-21 15:48 | 2023-05-21 15:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного замыкания из за упавшего дерева в пролете опор №40-№41 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор дерева упавшего в пролете опор №40-№41 из за пределов охранной зоны, возникло междуфазное короткое замыкания и что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №37-№44 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №37-№44 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №37-№44. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №37-№44 дефектов не выявлено.
7242 | 846 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-21 15:44 | 2023-05-21 17:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 250А ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская произведена обрезка веток на выявленных деревьях
7243 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-21 15:43 | 2023-05-21 17:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №80 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье. на ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье VS010-0005813 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №75-№85. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №75-№85. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
7244 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-21 15:23 | 2023-05-21 16:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7245 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-21 15:22 | 2023-05-21 16:44 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино произошел для устранения некачественного контакта в месте соединения провода фазы "А" ввода в жилой дом с проводом ВЛ от опоры №5/2 вследствие изменения структуры материала вводного провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в месте соединения провода фазы "А" ввода в жилой дом с проводом ВЛ от опоры №5/2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за изменения структуры материала вводного в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в месте соединения провода фазы "А" ввода в жилой дом с проводом ВЛ от опоры №5/2. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7246 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-21 15:19 | 2023-05-21 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48- №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7247 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-21 15:17 | 2023-05-21 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №19 ПС Толга в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №19 ПС Толга в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №19 ПС Толга в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №19 ПС Толга с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ №19 ПС Толга дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
7248 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-21 15:25 | 2023-05-21 16:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №91-№92 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в пролете опор №91-№92 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7249 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-21 15:12 | 2023-05-21 18:12 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №42 - №43 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №42 - №43 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7250 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-21 14:58 | 2023-05-21 16:15 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Василево установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 18-19, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-03 ПС василево действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить включение успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7251 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-21 14:58 | 2023-05-21 15:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-1 на участке РП Лаврово - РП Путятино в пролете опор №6-№7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10кВ на РП Лаврово, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-1 на участке РП Лаврово - РП Путятино, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ на РП Лаврово от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7252 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-21 14:56 | 2023-05-21 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-44 - №2-45 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кесовогорском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-44 - №2-45 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №2-40 - №2-50 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №2-40 - №2-50 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №2-40 - №2-50. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №2-40 - №2-50 дефектов не выявлено
7253 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-21 14:48 | 2023-05-21 15:22 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 279 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 279 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
7254 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-05-21 14:34 | 2023-05-21 16:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110-34 и ВЛ-110-38 связано с повреждением в зоне эксплуатационной ответственности потребителя (ООО «Обогатительное оборудование») |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Обогатительное оборудование) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Измайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ООО «Обогатительное оборудование о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Договор на «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования» на подписи сторон.
7255 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-21 14:34 | 2023-05-21 15:30 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 868 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868 Новенькое произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 868. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868 Новенькое на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868 Новенькое ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868 Новенькое | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868 Новенькое. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868 Новенькое. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 868. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 868 дефектов не выявлено.
7256 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-21 14:26 | 2023-05-21 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включены в план ремонта и ТО в 2023г.
7257 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-21 14:18 | 2023-05-21 16:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю, из-за повреждения оборудования абонента за ЛР №21 замыкание на землю в ТП Смолкин. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо владельцу ИП Смолкину В.В.о приведение оборудования КТП Смолкин в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработки мер по недопущения подобных случаев. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо владельцу ИП Смолкину В.В.о приведение оборудования КТП Смолкин в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработки мер по недопущения подобных случаев.
7258 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-21 14:17 | 2023-05-21 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 в пролете опор №15-16 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 в пролете опор №15-16 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
7259 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-21 14:16 | 2023-05-21 14:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №14, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №14 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №10 - №20 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №04 ПС Зобнино в пролетах опор №10 - №20. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №10 - №20. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС Зобнино в пролетах опор №10 - №20 дефектов не выявлено.
7260 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-1,2 действием защит стало электродуговое воздействие между проводом «А» и траверсой на опоре №145 ВЛ-110 кВ Нерехта-1, между проводами фазы «А»,«В»,«С» и траверсами на опоре №177 ВЛ-110 кВ Нерехта-2, в результате грозового разряда во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.11, Электродуговое воздействие между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №145 ВЛ-110 кВ Нерехта-1, между проводами фазы «А»,«В»,«С» и траверсами на опоре №177 ВЛ-110 кВ Нерехта-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-1,2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1,2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №144/176, №145/177, №146/178 ВЛ-110 кВ Нерехта-1,2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №144/176, №145/177, №146/178. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
7261 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" и ВЛ 110кВ "Нерехта-2" (ВЛ в двухцепном исполнении) произошли из-за короткого замыкания, возникшего в результате повреждения на участке ВЛ 110кВ "Нерехта-1,2", находящемся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". ПС 110/10кВ "Ярцево": работа ВЧ-защиты - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по расследованию причин аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ "Нерехта-1, 2" 21.05.2023г. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник СЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Не выполнено
7262 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-21 13:58 | 2023-05-21 14:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7263 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-21 13:58 | 2023-05-21 14:23 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7264 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-21 13:55 | 2023-05-22 10:04 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №435 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №435 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46 и 88-89 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 435 ПС 35 кВ "Ефросимовка" Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 435 ПС 35кВ "Ефросимовка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
7265 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-21 13:50 | 2023-05-21 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП-1 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №1/1/7 - №1/1/8 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ КТП-1 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №1/1/7 - №1/1/8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП-1 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ в д. Великополье по ул. Новая. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП-1 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ в д. Великополье по ул. Новая.
7266 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-05-21 13:48 | 2023-05-21 14:00 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №439 пс Ефросимовка явилось перекрытие на проходных изоляторах ф "А" и "В" яч. 439 КРУН-10кВ пс Ефросимовка, вследствие прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной перекрытия на проходных изоляторах ф "А" и "В" в яч.439 явилось попадание молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ТП10/0,4 по ВЛ-10кВ №439 пс Ефросимовка на предмет наличия ОПН, РВО. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения нарушений, выявленных в результате осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г.
7267 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №20 -№21, вследствие срыва изолятора ф."В" со штыря опоры №20 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."В" со штыря опоры №20 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №20 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №20 - №21, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №08 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта крепление изолятора фазы "В" на опоре №20 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на ВЛ-10кВ №08 ПС Рамешки 110/35/10 кВ VS010-0006265 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №10 -№22, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №10 -№22, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №10 -№22. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №10 -№22.
7268 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №6, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №6 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №1 - №10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №07 ПС Зобнино в пролетах опор №1 - №10. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №1 - №10. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №07 ПС Зобнино в пролетах опор №1 - №10 дефектов не выявлено.
7269 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-21 13:17 | 2023-05-22 10:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7270 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-21 13:10 | 2023-05-21 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно,неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС 35/10 кВ Заполье выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС 35/10 кВ Заполье.
7271 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-21 12:58 | 2023-05-21 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 6 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7272 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-21 12:35 | 2023-05-21 15:40 | 3.4.12.3, Отключение ЗТП 038 произошло в результате разрушения разрядника фазы "В" и пробоя изоляции проходных изоляторов во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции 10 кВ ЗТП 038 произошло по причине пробоя изоляции проходных изоляторов при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ТП (ЗТП) от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП (ЗТП) от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 Горшечное разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
7273 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-21 11:47 | 2023-05-21 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №53-№54, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №53-№54 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.13 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.13 ПС Горшечное
7274 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-21 11:42 | 2023-05-21 12:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-104 ПС Богучар, произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №4-5, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-104 ПС Богучар, произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на вышеуказанные провода, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-104 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падение на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-104 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падение на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-104 ПС Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падение на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-104 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падение на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
7275 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-21 11:38 | 2023-05-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Криуша послужил обрыв шлейфа провода фазы "А" между ЛР-1-1 и ВЛ опора №1 отпайка к ТП-105 из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа провода фазы "А" между ЛР-1-1 и ВЛ-10-1 ПС Криуша произошел из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации , в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала шлейфа провода фазы "А" на опоре №1 ЛР-1-1 отпайка к ТП-105 на ВЛ-10-1 ПС Криуша VS010-0009829 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Криуша на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
7276 | 784 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-21 11:10 | 2023-05-21 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-9 Ф-627 ПС Старская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-9 Ф-627 ПС Старская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-9 Ф-627 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7277 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-21 11:00 | 2023-05-21 12:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 464 (Горки деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 464 (Горки деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 464 (Горки деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 464 (Горки деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 464 (Горки деревня)
7278 | 471 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 10:30 | 2023-05-21 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1758--ТП-1834 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1758--ТП-1834 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7279 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-21 10:30 | 2023-05-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-606 яч.6 до ВЛ(каб.А). произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-606 яч.6 до ВЛ(каб.А). в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 27 лет.Последние испытания проведены 05.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-606 яч.6 до ВЛ (каб.А). на участке от ТП-606 яч.6 до ВЛ (каб.А). произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-606 яч.6 до ВЛ (каб.А). КЛ-10кВ от ТП-606 яч.6 до ВЛ (каб.А). | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-606 яч.6 до ВЛ (каб.А)., со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
7280 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-21 10:21 | 2023-05-21 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Школа от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №21-№22 ВЛ-10кВ №2 Школа от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Школа от ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 Школа лт ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7281 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №13 - №14. | 4.4.3, В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
7282 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-21 09:55 | 2023-05-21 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село)
7283 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-21 09:49 | 2023-05-21 11:26 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на конструкции Р-10 кВ КТП 511. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на Р-10 кВ КТП 511, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр конструкции Р-10 кВ КТП 511, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр конструкции Р-10 кВ КТП 511 с помощью бинокля, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое По результатам осмотра конструкции Р-10 кВ КТП 511 - устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр конструкции Р-10 кВ КТП 511 с помощью бинокля, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов
7284 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-21 09:49 | 2023-05-21 11:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино ВЛ 10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фазного с нулевым проводом из-за обрыва вязки провода фазы "B" на опоре №21. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки провода износа вязки провода фазного провода перекидки на опоре №21 в результате износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино ВЛ-10 кВ №6 тимохино ПС 35/10 кВ Гузицино на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
7285 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-05-21 09:30 | 2023-05-21 10:35 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 10-13 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7286 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-21 09:30 | 2023-05-21 09:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово)
7287 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-21 09:20 | 2023-05-21 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №11 РП 32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП391-ТП392 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП391-ТП392 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 11 РП 32 KS010-0004109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВТП391-ТП392 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВТП391-ТП392 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВТП391-ТП392 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВТП391-ТП392 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВТП391-ТП392 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 10кВТП391-ТП392 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
7288 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-21 09:00 | 2023-05-21 09:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2251 ПС М.Гнеушево Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2251 ПС М.Гнеушево составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
7289 | 844 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-05-21 08:55 | 2023-05-21 10:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
7290 | 470 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 08:30 | 2023-05-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания ПН( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
7291 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-21 08:22 | 2023-05-21 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 014 Антоново ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра во время грозы из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 014 Антоново ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 Антоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 Антоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
7292 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-21 08:20 | 2023-05-21 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю фазы "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №7-4-№7-5 деревом , упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево дерева, упавшего в пролете опор №7-4-№7-5 произошел обрыв провода фазы "С" в данном пролете опор, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №7-1-№7-8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №7-1-№7-8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №7-1-№7-8. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №7-1-№7-8 дефектов не выявлено.
7293 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-05-21 08:03 | 2023-05-21 09:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 5-06 ПС 35 кВ Ольховлог послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 28 до жилого дома веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 28 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 5-06 ПС 35 кВ Ольховлог до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 28 по ВЛ 0,4 № 3 ТП 5-06 ПС Ольхов лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
7294 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-21 07:20 | 2023-05-21 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Юрьевская Слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Юрьевская Слобода
7295 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-05-21 07:13 | 2023-05-21 08:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС110кВ имени Матвиенко было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7296 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-21 07:08 | 2023-05-21 08:05 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в опору №4-4 произошло нарушение электрической изоляции всех фаз, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит и пережогом провода фазы "А" и падением его на землю. | 4.11, В результате нарушения электрической изоляции из-за попадания молнии в опору №4-4" ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Сомово, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
7297 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-21 06:49 | 2023-05-21 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении порного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №292 от ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №292 от ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опоного изолятора 10 кВ фаза "А" ТП 10кВ №292 от ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна. на ТП 10кВ №292 TP010-0085193 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №292 от ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра на ТП 10кВ №292 от ВЛ-10кВ №09 ПС Трестна устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр
7298 | 469 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-21 05:50 | 2023-05-21 07:16 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1243-ТП-820. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1243-ТП-820. Выполнена высоковольтные испытания и измерения.
7299 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-05-21 05:06 | 2023-05-21 06:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Молодьково . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково произведена обрезка веток на выявленных деревьях
7300 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-21 05:00 | 2023-05-21 06:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения РЕК-58 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №122 - №123 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению РЕК-58 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №122 - №123 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 605 ПС Водозабор проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 605 ПС Водозабор проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 605 ПС Водозабор при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 605 ПС Водозабор дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
7301 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-21 02:59 | 2023-05-21 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48- №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7302 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-21 02:52 | 2023-05-21 03:32 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Р.Журавка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Верхнемамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
7303 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-20 22:56 | 2023-05-20 23:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №147 - №148 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №147 - №148, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №132 - №144 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №132 - №144 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №132 - №144 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №132 - №144 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино
7304 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-05-20 22:20 | 2023-05-20 23:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-33 Ф-1002 ПС Крупец в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-33 Ф-1002 ПС Крупец в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-33 Ф-1002 ПС Крупец в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
7305 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-20 22:20 | 2023-05-20 23:35 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-8 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л1 ТП-8 Ф-108 ПС Смолевичи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-8 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-8 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
7306 | 796 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-20 22:05 | 2023-05-21 00:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ПС Сталелитейная к РП40 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 РП40 к ПС Сталелитейная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ПС Сталелитейная к РП40 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ПС Сталелитейная к РП40. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф606 ПС Сталелитейная к РП40 восстановлена.
7307 | 795 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-20 22:03 | 2023-05-21 00:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП05 к ТП3182 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП05 к ТП3182 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП05 к ТП3182 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф613 к ТП3182 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф613 к ТП3182 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП05 к ТП3182. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ РП05 к ТП3182 восстановлена.
7308 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-20 22:00 | 2023-05-20 22:58 | 3.4.12.2.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-59 с. Выголово, обнаружен схлест проводов в пролете опор №2-2-№2-3 по причине усиления ветра, В результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-59. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.12, При усилении ветра до 17 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-59 в пролете опор №2-2-№2-3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 от ТП-59 с. Выголово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 от ТП-59 с. Выголово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7309 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-20 21:17 | 2023-05-20 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1604 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А " и фазы "В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1604 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1604 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Mersen Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Bently Nevada Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7310 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-20 21:15 | 2023-05-20 21:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП-924 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 2 на ТП-924. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 -8 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-924 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-924 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-924 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7311 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-20 20:50 | 2023-05-20 23:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10 кВ №46 до ТП 10 кВ №81 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП №46 до ТП №81 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на участке от ТП №46 до ТП №81 на КЛ-10кВ №12 ПС АТЭ-3 КЛ-10кВ №12 ПС АТЭ-3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ №12 ПС АТЭ-3 от ТП №46 до ТП №81. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ТП №46 и ТП №81 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7312 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-20 20:47 | 2023-05-20 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(2-2)-№(2-3) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(2-2)-№(2-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7313 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-20 20:14 | 2023-05-20 21:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7314 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-20 20:07 | 2023-05-20 20:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоныВЛ 0,4кВ №1 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 5-6 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
7315 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-20 19:45 | 2023-05-20 20:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30- №31 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10 кВ Ярославская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7316 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-20 19:44 | 2023-05-20 20:20 | 3.4.10.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-124 ПС Россия, явился неполнофазный режим работы оборудования, вызванный срабатыванием ПК-10 кВ фазы "А" из-за перекрытия вывода 0,4 кВ фазы "А" от трансформатора к РУ-0,4 кВ., на заземленный корпус трансформатора животным (кошкой), проникшей под защитный кожух трансформатора. | 4.12, В результате перекрытия вывода 0,4 кВ фазы "А" от трансформатора к РУ-0,4 кВ КТП-124 ПС Россия на заземленный корпус трансформатора, проникшим под защитный кожух трансформатора животным (кошкой), произошло нарушение электрической изоляции и последующее срабатывание ПК-10 кВ фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №1 ПС Россия, на предмет выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №1 ПС Россия, на предмет выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №1 ПС Россия, в случае выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №1 ПС Россия, на предмет выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки. Замечаний нет Мероприятие: Техническое На КТП-124 ПС Россия произвести замену или ремонт защитного кожуха силового трансформатора, для исключения проникновения животных и птиц к токоведущим частям. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: На КТП-124 ПС Россия произведена замена защитного кожуха силового трансформатора, для исключения проникновения животных и птиц к токоведущим частям. Замечаний нет.
7317 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-20 19:43 | 2023-05-20 21:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 307 послужило повреждение в электрооборудовании потребителя подключенного от опоры №14, дом.№7. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю эл.энергии, подключенному от опоры №14 дом №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №307 о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7318 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-20 19:20 | 2023-05-20 20:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 664 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 658 КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 664 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 664 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
7319 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-05-20 18:30 | 2023-05-20 19:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-1 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-1 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-1 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7320 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-20 18:20 | 2023-05-20 19:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 647 - ТП 595 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 83 - РП 80 КЛ 10 кВ ТП 647 - ТП 595 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 647 - ТП 595 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
7321 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-20 18:07 | 2023-05-20 20:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Р. Буйловка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52, ВЛ-10-4 ПС Р. Буйловка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Буйловка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Буйловка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Буйловка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Буйловка замечаний не выявлено.
7322 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-20 18:00 | 2023-05-20 19:10 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №27-28 ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л1 ТП-244 Ф-101 ПС Киваи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №27-28 ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
7323 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-20 17:24 | 2023-05-20 21:08 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№220-221 ВЛ 10 кВ №3 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «А» в пролете опор №№220-221 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
7324 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-20 17:13 | 2023-05-20 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №10-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-5-100 Пансионат, произошел обрыв провода, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-5-100 Пансионат, произошел обрыв провода, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-5-100 Пансионат. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-5-100 Пансионат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7325 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-05-20 16:55 | 2023-05-20 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №33 - №33А упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №33-№33А с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1, разработан план мероприятий
7326 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-603 ПС Ясенная явилось повреждение в сетях потребителя.
7327 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-05-20 16:45 | 2023-05-20 16:58 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Парфеньево в пролете опор № 37-38 на земле обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению КЗ и отключению МВ-10кВ действием защит. В дальнейшем под действием ветра дерево упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Междуфазное К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом на ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Парфеньево в пролете опор № 37-38 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
7328 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-20 16:40 | 2023-05-20 16:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 110-111, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7329 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-20 16:40 | 2023-05-20 18:39 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы по неотложной заявке явилось выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры №2 отпайка №2, в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. | 4.1.1, Выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры №2 отпайка №2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы произошло в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "А" на опоре №2 отпайка №2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы VN004-93604089 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 ПС 35 кВ Талы разработать мероприятия не требуются.
7330 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-20 16:25 | 2023-05-20 16:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4кВ ф. №1 СК Лесное, от ТП-153 в пролете опор №9 - №10, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф. №1 СК Лесное на ТП-153. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.№1 СК Лесное от ТП-153, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №9 - №10. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 СК Лесное от ТП-153 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 СК Лесное от ТП-153 устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7331 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-20 16:06 | 2023-05-20 17:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7332 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-20 16:03 | 2023-05-20 16:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 576 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 576 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7333 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-05-20 15:45 | 2023-05-20 17:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №96-97. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №96-97 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС Лопазна. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №96-97 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
7334 | 468 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-20 15:45 | 2023-05-20 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания ПН( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи.
7335 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-20 15:40 | 2023-05-20 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 488 Никольское клуб ВЛ 10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 488 Никольское клуб ВЛ 10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 488 Никольское клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 488 Никольское клуб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
7336 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-20 15:35 | 2023-05-20 17:23 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное обрывом проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №072 деревом, упавшим из вне охранной зоны из-за порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв 2-х проводов в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим из вне охранной зоны из-за порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №072. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №072 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №072 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №072 составили график устранения выявленных замечаний
7337 | 842 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-20 15:24 | 2023-05-20 17:20 | 3.4.8.5, Повреждение ж/б опоры № 9 ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП1 ф.1005 ПС Севская произошло в результате ДТП совершенного неустановленным лицом. | 4.14, Отключение электрической энергии по адресу г. Севск, ул. Советская 6 произошло в результате механического разрушения ж/б опоры № 9 ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП1 ф.1005 ПС Севская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП1 ф.1005 ПС Севская . Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП1 ф.1005 ПС Севская . Мероприятие: Техническое Произвести замену ж/б опоры №9 ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП1 ф.1005 ПС Севская . Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Октябрьска, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7338 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-20 15:11 | 2023-05-20 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №23 - №23а веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи, в пролете опор №23 - №23а под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Отроковичи. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи в пролетах опор №20 - №27 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи в пролетах опор №20 - №27 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи в пролетах опор №20 - №27. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Отроковичи в пролетах опор №20 - №27
7339 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-20 15:08 | 2023-05-20 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- ТП 1206(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- ТП 1206(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- ТП 1206(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- ТП 1206(5) KS006-0002055 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- ТП 1206(5). Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
7340 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-20 15:00 | 2023-05-20 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №15-16 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7341 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-20 14:50 | 2023-05-20 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ ТП 682 - ТП 691 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 682 - ТП 691 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно, АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 682 - ТП 691 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно, АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 682 - ТП 691 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 682 - ТП 691 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
7342 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-20 14:43 | 2023-05-20 16:27 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7343 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-20 14:40 | 2023-05-20 16:09 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- КТП 68(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- КТП 68(2) кабель А в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- КТП 68(2) кабель А в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6кВ РП 6(14)-ЗТП 68(2) каб. А KS006-0005009 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры- КТП 68(2). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
7344 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.212 КГКЭС Хлебозавод пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.212 КГКЭС Хлебозавод пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7345 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-20 14:00 | 2023-05-20 14:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7346 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-20 13:30 | 2023-05-20 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2/12-2/13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2/12-2/13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7347 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-20 13:04 | 2023-05-20 13:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-2-04 Россошь послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз «"A" и "В"в пролете опор № 39-40 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с) | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 39-40 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-2 ТП-2-04 Россошь порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-2-04 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-2-04 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
7348 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-20 13:04 | 2023-05-20 13:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине.
7349 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-20 12:58 | 2023-05-20 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №54-55 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №54 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №54 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №54-55 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №54-№55 ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь на ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №53-№56 ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролетах опор №53-№56 ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь
7350 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-20 12:47 | 2023-05-20 14:18 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ЮВЖД по причине повреждения ТП-4-8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ЮВЖД. | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-4-8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ЮВЖД, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЮВЖД о приведении потребительского оборудования КТП-4-8 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г.
7351 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-20 12:25 | 2023-05-20 12:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44
7352 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.33 - РП 68, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.33 - РП 68 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.33 - РП 68 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.33 - РП 68
7353 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 52, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 52 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 52 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 52
7354 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 81 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 81 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 81 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 81
7355 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-20 12:15 | 2023-05-20 13:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 284 Петровское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 284 Петровское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 284 Петровское по всей длине. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 284 Петровское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7356 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-05-20 12:15 | 2023-05-20 14:20 | 3.4.8.5.2, Опора №50 ВЛ-10 кВ №6 Уваровка сбита с/х техникой | 4.4.1, Повреждение (сбита опора №50) ВЛ-10 кВ №6 Уваровка с/х техникой. | Мероприятие: Организационное Направить руководителям КФХ памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с персоналом Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с персоналом направлены руководителю КФХ
7357 | 840 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-20 12:06 | 2023-05-20 14:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Пролетарская 21, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Пролетарская 21, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская . Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская . Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Пролетарская 21. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Пролетарская 21.
7358 | 803 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-20 12:02 | 2023-05-20 14:30 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПТ1.3-10-80 ТП7 ПС Красная Гора. | 4.10, В результате перегорания ПТ1.3-10-80 ТП7 ПС Красная Гора произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП7 ф108 ПС Красная Гора. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП7 ф108 ПС Красная Гора. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
7359 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-20 11:56 | 2023-05-20 13:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-5-1-6 ВЛ-0,4 №2 КТПН-4/Н-6-160 Ниженка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-5-1-6 ВЛ-0,4 №2 КТПН-4/Н-6-160 Ниженка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-4/Н-6-160 Ниженка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-4/Н-6-160 Ниженка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7360 | 790 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-20 11:25 | 2023-05-20 13:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3082 к ТП3071 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП24 к ТП3081 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3082 к ТП3071 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф609 к ТП3081 Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф609 к ТП3081. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3082 к ТП3071. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3082 к ТП3071 восстановлена.
7361 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-05-20 10:39 | 2023-05-20 12:18 | 3.4.12.2.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №4 вследствие длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №4 вследствие длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 761 от ПС 35/10 Глазово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 761 от ПС 35/10 Глазово составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7362 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-20 10:35 | 2023-05-20 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7363 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-20 10:34 | 2023-05-20 12:23 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7364 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-05-20 10:31 | 2023-05-20 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП-10-03 ПС 35 кВ Марки персоналом ОВБ Каменского РЭС по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено повреждение вторичной обмотки фазы "А" с замыканием на корпус вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток низкого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание вторичной обмотки фазы "А" на корпус трансформатора на ТП 10-03 ПС 35 кВ Марки произошло из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции вторичной обмотки фазы "А" на ТП 10-03 ПС 35 кВ Марки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и провести замер сопротивления контура заземления ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-10 ПС 35 кВ Марки со сроком эксплуатации более 40 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Р-721 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10-10ПС 35 кВ Марки со сроком эксплуатации более 40 лет разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Р-721
7365 | 835 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-05-20 10:31 | 2023-05-20 12:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская к дому ул. Полевая 14, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская к дому ул. Полевая 144, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская . Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская . Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская к дому ул. Полевая 14. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская к дому ул. Полевая 14.
7366 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-20 09:57 | 2023-05-20 13:16 | 3.4.7.3.4, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Шагарово явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода ф.С в пролете опор №10-6 - №10-7 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода ф.С в пролете опор №10-6 - №10-7 ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Шагарово деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С в пролете опор №10-6 - №10-7 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 03 ЦРП ШАГАРОВО ВЛ 10 кВ № 03 ЦРП ШАГАРОВО | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Шагарово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Шагарово Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Шагарово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотра ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Шагарово определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
7367 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-20 09:30 | 2023-05-20 10:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года.Последние испытания проведены 14.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6 на участке от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6 КЛ-10кВ от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-272 яч.5 до ТП-926 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
7368 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-20 09:29 | 2023-05-20 12:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП243, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 28-32, вызванное обрывом проводов из-за сбитой опоры сторонним транспортом. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 28-32, произошел по причине падения опоры №30 сбитой сторонним транспортом. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в отдел полиции о розыске виновного лица Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление направлено
7369 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-20 09:16 | 2023-05-20 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-1-№3-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-1-№3-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7370 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-20 09:05 | 2023-05-20 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на траверсе КРУН 10кВ, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.12, Повреждение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи на участке от КРУН 10кВ - опора №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке от КРУН 10кВ - опора №1 ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи. на ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи VS010-0006140 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
7371 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-20 08:56 | 2023-05-20 11:22 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово 20.05.23 в 08:56 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при падении дерева на провод фаза "С" в пролёте опор №27 - №28 сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролёте опор №27 - №28, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №28 - №40 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №28 - №40 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №28 - №40 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №28 - №40 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово
7372 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-20 08:39 | 2023-05-20 09:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ вызванного схлестыванием проводов фаз «А» и «В» пролете опор №12-13 веткой дерева занесенной из охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошел вследствие касания ветки дерева, занесенной из охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включены в план ремонта и ТО в 2023г.
7373 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-20 08:38 | 2023-05-20 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-3 - №10-4 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №10-3 - №10-4, ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №10-4 - №10-18 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10-4 - №10-18 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №10-4 - №10-18 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10-4 - №10-18 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово
7374 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7106 ПС Суджа стало, неустойчивое, двухфазное, короткое замыкание на участке ВЛ-10кВ принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7106 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику ВЛ-10кВ №7106 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
7375 | 467 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-20 08:18 | 2023-05-20 10:06 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания ПН( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
7376 | 783 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-20 08:16 | 2023-05-20 10:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №241 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №241 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7377 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-20 07:50 | 2023-05-20 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 ДНП Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 ДНП Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 ДНП Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 ДНП Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7378 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-20 07:42 | 2023-05-20 11:43 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ-10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения силового трансформатора, механического повреждения РЛК 10 и механического повреждения выключателя-разъединителя 0,4 кВ СТП 214, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ-10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №16-17, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, 1. Пробой силового трансформатора 1Т с выбросом масла на СТП 214 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие его повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. 2. Механическое повреждение РЛК 10 СТП 214 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие его повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. 3. Механическое повреждение выключателя-разъединителя 0,4 кВ в шкафу 0,4 кВ СТП 214 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие его повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. 4.4.5, Обрыв провода фазы "С", следы КЗ на проводе фазы "В" в пролете опор №16-17 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие его повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования СТП 214 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования СТП 214 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7379 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-20 07:10 | 2023-05-20 07:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-5 яч.9-ТП-242 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-286 яч.6 до ТП-242 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет.Последние испытания проведены 22.03.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-286 яч.6 до ТП-242 яч.8 на участке от ТП-286 яч.6 до ТП-242 яч.8 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-286 яч.6 до ТП-242 яч.8 КЛ-6кВ от ТП-286 яч.6 до ТП-242 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-286 яч.6 до ТП-242 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
7380 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-20 06:27 | 2023-05-20 06:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7381 | 466 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-20 06:27 | 2023-05-20 07:56 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направилено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7382 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №91-№92 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №91 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №91 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №91-№92 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок. на ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок VS010-0005860 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролетах опор №90-№93 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7383 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-20 05:36 | 2023-05-20 08:20 | 3.4.7.3.5, При проведении внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора КТП- 700 ПС 35 кВ Митрофановка установлено, что в результате естественного старения высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1967 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора на КТП-700 ПС 35 кВ Митрофановка, произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмотки высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Трансформатор в эксплуатации с 1967 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора на КТП-700 ПС 35 кВ Митрофановка TP010-9361441 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35кВ Митрофановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35кВ Митрофановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка мероприятия не требуются.
7384 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 34 - ПС 202 Ф.3 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 34 - ПС 202 Ф.3 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 34 - ПС 202 Ф.3 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 34 - ПС 202 Ф.3
7385 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 Ф.3 - РП 34 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 56 - ПС 202 ф.3 КЛ 6 кВ ПС 202 Ф.3 - РП 34 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 Ф.3 - РП 34 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 Ф.3 - РП 34
7386 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-20 01:21 | 2023-05-20 03:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №32-34, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №32-34, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №32-34 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное VN004-00082313 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний
7387 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-20 01:20 | 2023-05-20 03:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 499 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 66 - ТП 498 КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 499 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 499 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 499
7388 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10-15 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Сторонняя организация: АО "Бутурлиновская электросетевая компания" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10-15 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7389 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-20 00:34 | 2023-05-20 02:25 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Митрофановка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы "С" на неподвижной колонке ЛР 6-1 опора №76 и касания провода опоры, при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "С" на неподвижной колонке ЛР 6-1 опора №76 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Митрофановка и касание провода опоры произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала изолятора фазы "С" на неподвижной колонке ЛР 6-1 опора №76 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Митрофановка VS010-9360052 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР установленных на ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Митрофановка на предмет выявления дефектов изоляторов на ЛР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛР установленных на ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Митрофановка на предмет выявления дефектов изоляторов на ЛР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР установленных на ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Митрофановка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЛР установленных на ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Митрофановка, мероприятия не требуются.
7390 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-20 00:21 | 2023-05-20 02:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №143 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 142-143а в сочетании с порывами ветра до 17м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №143 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №143 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка VS010-0011183 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №140-150 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №140-150 замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №140-150, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №140-150, замечаний нет
7391 | 789 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-20 00:05 | 2023-05-20 02:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3054 к ТП3129 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф617 РП02 к ТП3325 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3054 к ТП3129 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф617 к ТП3325 Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф617 к ТП3325. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3054 к ТП3129. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3054 к ТП3129 восстановлена.
7392 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-19 23:31 | 2023-05-20 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-903 РП-09 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 038 - ТП334 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). | 4.12, Причиной отключения Л-903 РП-098 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 038 - ТП 334 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 038- ТП 334 в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (51 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ ТП 038 - ТП 334 Л-903 РП-9 KS006-0006191-006 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 038– ТП 334 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 038– ТП 334 за последние пять лет по причине повреждения кабеля .По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
7393 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-19 23:30 | 2023-05-19 23:54 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 81 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 Кувшиново мех.мастер. произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП10/,04 кВ № 81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 Кувшиново мех.мастер. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 Кувшиново мех.мастер. ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 Кувшиново мех.мастер. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 Кувшиново мех.мастер. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 Кувшиново мех.мастер. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 81. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 81 дефектов не выявлено.
7394 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-19 22:30 | 2023-05-20 10:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 315 422.02 явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 315 422.02 явилось короткое замыкание в пролете опор № 8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-5 по ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 315 422.02 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 315 422.02 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 315 422.02 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 315 422.02 Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7395 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-19 22:12 | 2023-05-19 22:13 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка 19.05.2023 явилась необходимость ремонта оборудования потребителем (с/т «Зеленая Дубрава»). | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось нарушение контакта РТП-985, находящегося на эксплуатационном обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (с/т «Зеленая Дубрава») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
7396 | 858 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-19 22:10 | 2023-05-20 00:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП-81 ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП-81 ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-81 ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-81 ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
7397 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-05-19 21:55 | 2023-05-19 21:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10-03 ПС 35 кВ Марки послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 26 до жилого дома, которое произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 26 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10-03 ПС 35 кВ Марки до жилого дома произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 26 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10-03 ПС 35кВ Марки о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
7398 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-19 21:08 | 2023-05-19 21:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Октябрьское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00023445 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7399 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-19 21:05 | 2023-05-19 21:15 | 3.4.10.2, В результате механического воздействия при пролёте стаи птиц в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ ТП 005 произошел схлест проводов. | 4.4.5, В результате механического воздействия при пролёте стаи птиц в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ ТП 005 с автоматическим отключением АВ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ от ТП 005 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ ТП 005 по всей длине Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ ТП 005 внести в планы работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
7400 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-19 20:52 | 2023-05-19 21:56 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-54 Ф-Речица РП Речица ввод в дом от опоры №9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-54 Ф-Речица РП Речица ввода в дом от опоры №9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-54 Ф-Речица РП Речица в пролете опор №8-10 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
7401 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-05-19 20:47 | 2023-05-19 21:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-22 Ф-1013 ПС Нерусса в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-22 Ф-1013 ПС Нерусса в пролете опор №46-47, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-22 Ф-1013 ПС Нерусса в пролете опор №46-47, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7402 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-19 20:47 | 2023-05-20 00:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось явилось межфазное замыкание проводов и последующий обрыв провода ф."А" ВЛ в пр.оп 90-91 произошедшее в результате падения на провода ветки дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ-10 кВ № 129.07 произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп 48-49 и последуещего обрыва провода ф."А", стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС Беседино Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7403 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-19 20:45 | 2023-05-19 21:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП128, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
7404 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-19 20:42 | 2023-05-19 21:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7405 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-19 20:35 | 2023-05-19 21:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Тутаново" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Тутаново" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Тутаново" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Тутаново". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Тутаново". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Тутаново", нет.
7406 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-05-19 20:34 | 2023-05-19 21:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 266 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №2-3-№2-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №2 от ТП 266 по причине подхлеста проводов в пролете опор №2-3-№2-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 266. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 266 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 266 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 266 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний
7407 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-19 20:31 | 2023-05-19 21:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-391 в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-391. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4 -5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-391 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-391 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-391 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-391 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7408 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-19 20:23 | 2023-05-19 21:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП 721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием фазного провода и нулевого провода ответвления к жилому дому от опоры №15 вследствие разрегулировки стрелы провиса фазного провода из-за ослабления вязки при порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлёстывание фазного провода и нулевого провода ответвления к жилому дому от опоры №15 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса фазного провода из-за ослабления вязки при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала фазного провода ответвления от опоры №15 к жилому дому на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода . Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
7409 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-19 20:01 | 2023-05-20 00:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново явилось короткое замыкание в пролете опор №26-27, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7410 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-19 20:01 | 2023-05-19 21:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №241-№241/1 из-за разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №241-№241/1 по причине обрыва вязки крепления провода к изолятору ф. "С" на опоре №241/1 и схлест с проводом фазы "В" в данном пролете опор. Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №241/1 ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки ф. "С" в процессе длительной эксплуатации с 1957 года на опоре №241/1 ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня, произошел обрыв проволочной вязки крепления провода к изолятору фазы "С" и падение его на верхнюю часть стойки опоры, что привело разрегулировке стрелы провиса в пролете опор №241/1-№241 и схлёсту проводов фаз "С", "В" в данном пролете опор, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №241/1 ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня. на ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня VS010-0009798 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №236-№246. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №236-№246. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
7411 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-19 19:57 | 2023-05-19 21:52 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово обнаружено повреждение концевой заделки КВЛ-10кВ (переход через ж/д). В результате повреждения возникло К.З., что привело к отключению ВЛ действием защит. Пробой произошел в результате воздействия на материал различных неблагоприятных погодных условий в процессе эксплуатации (налипание снега, ветровые нагрузки, перепады температуры окружающего воздуха). | 4.1.3, КЗ по причине повреждения концевой кабельной заделки КВЛ-10кВ (переход через ж/д) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабельных жил в концевой кабельной заделке. на ВЛ-10кВ Ф10-24 ПС Мантурово ВЛ-10кВ Ф10-24 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль концевых заделок кабельных перемычек Ф 10-24 ПС Мантурово. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного тепловизионного контроля концевых заделок кабельных перемычек Ф 10-24 ПС Мантурово принять меры по неотложной замене дефектных узлов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7412 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-19 19:55 | 2023-05-19 22:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №19-20, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557 , веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опоре № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557 опоре № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение вырубка ВЛ от ТП 557 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№557 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 557, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№557 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
7413 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-19 19:44 | 2023-05-19 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-1 -№4-2 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №4-1 -№4-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец в пролетах опор №4-1 -№4-6 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №4-1 -№4-6 ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец в пролетах опор №4-1 -№4-6. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №4-1 -№4-6 ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Торопец произведен.
7414 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-19 19:03 | 2023-05-19 20:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00022381 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7415 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-19 18:55 | 2023-05-19 21:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново в ручную, произошло по причине появления однофазного замыкания на землю, в результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы, крыльями птицы на опоре №150 ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново. | 4.12, В результате касания крыльями птицы провода фазы "С" с замыканием на траверсу ж/б опоры №150 ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново произошло нарушения электрической изоляции, возник режим однофазного замыкания на землю фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново в пролетах опор №140-160 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново в пролетах опор №140-160. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
7416 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-19 18:50 | 2023-05-19 19:07 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 134-135. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 134-135 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7417 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-19 18:47 | 2023-05-19 20:22 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "Изодом" по причине повреждения ТП-4-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Изодом". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-4-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "Изодом", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Изодом" о приведении потребительского оборудования КТП-4-15 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
7418 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-19 18:06 | 2023-05-19 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №46 резервного кабеля в пролёте опор №46-47 (переход через ж/д) ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №46 резервного кабеля в пролёте опор №46-47 (переход через ж/д) ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт резервной кабельной вставки 10 кВ в пролётах опор №46-47 (переход через ж. д.) ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен ремонт кабеля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7419 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-19 16:55 | 2023-05-19 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-10А - №4-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №4-10А - №4-11 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заводская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заводская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №4-10А - №4-11 ВЛ-1008 ПС Заводская. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Заводская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Заводская при выявлении дефектов, внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
7420 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-19 16:44 | 2023-05-19 18:43 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ОВЛ-10-2-5 на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Лосево по неотложной заявке, послужило воздействие на опору №48 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Наклон опоры №48 ОВЛ-10-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Лосево произошел вследствие механического воздействия стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №47; 49 ОВЛ-10-2-5 на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Лосево с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №47; 49 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №47; 49 ОВЛ-10-2-5 на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Лосево с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №47; 49 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра ОВЛ-10-2-5 на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Лосево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра ОВЛ-10-2-5 на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Лосево, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
7421 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-19 16:33 | 2023-05-19 17:16 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 111 опора №2/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 111 опора №2/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 111 опора №2/1 на ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная VS010-0000783 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ Р 111 - КТП 102 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7422 | 788 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-19 16:20 | 2023-05-19 18:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №95 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0095 ф.605 РП04. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0095 ф.605 РП04 с медным проводом потребителя на доме №95 ул. Некрасова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0095 ф.605 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0095 ф.605 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7423 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-19 16:18 | 2023-05-19 19:54 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации на опоре №1-11 произошло нарушение электрической изоляции (разрушение изолятора) , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ отключением в ручную. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрушения изолятора фаза "С"на опоре №1-11 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Сомово, произошло возникновение земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ В10 отключен в ручную . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
7424 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-19 15:37 | 2023-05-19 16:48 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-3 ПС Лизиновка произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-314 ВЛ-10-3 ПС Лизиновка, находящемся на балансе и обслуживании ПАО "Трансаммиак" | 4.12, неисправность на оборудовании потребительской ТП-314 ВЛ-10-3 ПС Лизиновка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ПАО "Трансаммиак" послужившей причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10-3 ПС Лизиновка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительского оборудования ТП-314 по ВЛ-10-3 ПС Лизиновка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
7425 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-05-19 15:32 | 2023-05-19 18:42 | 3.4.8.5.2, После неумышленного воздействия стороннего транспорта на опору №7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137 произошёл схлёст провода и отключение ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за механического воздействия стороннего транспорта на опору №7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137 произошёл схлёст провода, короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137, составлен график устранения выявленных замечаний.
7426 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-19 14:43 | 2023-05-19 16:21 | 3.4.8.5.3.3, Отключение участка ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка за РЕК-12011 произошёл для безопасности в отношении поражения электрическим током, на время обстрела со стороны ВСУ |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7427 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-05-19 14:35 | 2023-05-19 15:25 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №1-№2 ВЛ 10 кВ №6186 ПС Гордеевка, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете оп. №1-№2 ВЛ 10 кВ №6186 ПС Гордеевка, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6186 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 6186 от ПС 35кВ Гордеевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6186 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 6186 от ПС 35кВ Гордеевка
7428 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-19 14:33 | 2023-05-19 16:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 44-45 из-за падения ветки дерева, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ в результате обрыва провода фазы "С" по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 44-45 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2008 от п/ст Любава Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2008 от п/ст Любава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7429 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-19 14:31 | 2023-05-19 14:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7430 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-19 14:02 | 2023-05-19 16:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Овцекомплекс ПС Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Овцекомплекс ПС 35/10 кВ Шашково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 06 Овцекомплекс ПС 35/10 кВ Шашково выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Овцекомплекс ПС 35/10 кВ Шашково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 06 Овцекомплекс ПС 35/10 кВ Шашково.
7431 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-19 13:20 | 2023-05-19 13:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха VN004-00048144 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №187 д.Лиховидово Ф-09 Золотиха. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
7432 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-19 13:11 | 2023-05-19 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 298 Воин 1 д.сад , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 298 Воин 1 д.сад , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 298 Воин 1 д.сад по всей длине. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 298 Воин 1 д.сад и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7433 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-19 13:08 | 2023-05-19 15:02 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №43.2-43.3 из-за обрыва провода фазы «А» в пролете опор №43.2-43.3, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №43.2-43.3 на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №43.2-43.3 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая VS010-0002454 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
7434 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Снагость - Гордеевка явились механические повреждения электросетевого оборудования филиала "Курскэнерго" вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Механические повреждения электросетевого оборудования ВЛ 35 кВ Гордеевка - Кульбаки, ПС 35 кВ ПС Гордеевка вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7435 | 465 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-19 12:45 | 2023-05-19 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1215--ТП-1214. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1215--ТП-1214. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7436 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-19 12:38 | 2023-05-19 16:09 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№36-37 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№36-37 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате их механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
7437 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-19 12:35 | 2023-05-19 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-55 яч.14-ТП-725 яч.3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, отТП 727 яч.2-ТП 728 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 51 год.Последние испытания проведены 01.05.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 727 яч.2-ТП 728 яч.4 на участке от ТП 727 яч.2-ТП 728 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ ТП 727 яч.2-ТП 728 яч.4 КЛ 6 кВ ТП 727 яч.2-ТП 728 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 6 кВ ТП 727 яч.2-ТП 728 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
7438 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-19 12:35 | 2023-05-19 15:22 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква явилось повреждения на кабельной муфты оп.№36 | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква явилось короткое замыкание в сети 10 кВ из-за повреждения на кабельной муфты оп.№36 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7439 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-19 12:34 | 2023-05-19 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма.
7440 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-19 12:10 | 2023-05-19 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7441 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-19 12:00 | 2023-05-19 13:48 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №4-5 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7442 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-05-19 11:45 | 2023-05-19 15:39 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Троица произошло из-за срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2/124 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/123-2/124, вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2/124 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Троица, произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ М.Троица. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ М.Троица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено
7443 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-19 11:43 | 2023-05-19 13:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 86-87 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 86-87 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка произведена расчистка трассы от деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
7444 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 03 ПС Октябрь |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7445 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2023-05-19 11:21 | 2023-05-19 11:31 | 3.4.9.1, Отключение Вак.В 6кВ Л-108 и Л-208 (Яргорэлектротранс), Л-404 (Красный Маяк) ПС 110/6кВ "Северная" произошло из-за аварии на ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2" (выполнение работ по выводу оборудования САОН, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ПАО "ТГК-2"). Устройство УПАКС работало правильно. Устройство ЧАПВ работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ПАО "ТГК-2" по расследованию причин аварии, произошедшей на ПС 110кВ "Северная" 29.05.2023г. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кочкин С.П. Состояние: Не выполнено
7446 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-19 11:05 | 2023-05-19 13:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 233 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 20 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
7447 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-19 10:52 | 2023-05-19 11:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. было проведено 02.09.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП 286 - ТП 704 1 с.ш. замечаний не выявлено.
7448 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-19 10:50 | 2023-05-19 13:08 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви дерева, из-вне пределов охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская опоры №5-1. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.12, При перекрытии провода фазы "А" и заземленной траверсы опоры №5-1 ветвью дерева, возникло замыкание на землю, что вызвало срабатывание предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" на ПС 35кВ Шапкинская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
7449 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-19 10:45 | 2023-05-19 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "В" в пролете опор №322-№323 без обрыва провода фазы "В", в результате падения дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" (без обрыва провода), растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №322-№323 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" в пролете опор №322-№323, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №317-№327 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №317-№327. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
7450 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-19 10:37 | 2023-05-19 16:09 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 461, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 461, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 461 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 461 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 461, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 461
7451 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-19 10:28 | 2023-05-19 11:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор /1-УО/8 - №4/1-УО/9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор /1-УО/8 - №4/1-УО/9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ в д. Великополье по ул. Новая. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ в д. Великополье по ул. Новая.
7452 | 464 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-19 10:05 | 2023-05-19 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-45--ПС-Студенческая Ф-23. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-45--ПС-Студенческая Ф-23. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7453 | 787 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-19 10:00 | 2023-05-19 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП31 к ТП2140 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф617 РП31 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП31 к ТП2140 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140 Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП31 к ТП2140. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф617 РП31 к ТП2140 восстановлена.
7454 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-19 09:53 | 2023-05-19 21:46 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово в 09:45 с успешным АПВ произошло по причине кратковременного междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-11 - №2-12 веткой дерева, наклонившегося в сторону ВЛ при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ. Воздействием тока к.з. ветка отгорела, что обеспечило успешное АПВ. Некоторое время спустя из-за возобновившихся порывов ветра дерево вновь наклонилось в сторону ВЛ и в 09-53 вновь произошло перекрытие проводов ветками в пролёте опор №2-11 - №2-12 с междуфазным к.з. и аварийным отключением ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово . 2.Ручное отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово 19.05.23 в 19:27 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, провода фазы "В" в пролёте опор №103 - №104 с обрывом провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода в пролете опор №2-11 - №2-12, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ с успешным АПВ. В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода в пролете опор №2-11 - №2-12, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной второго отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провод фазы "В" в пролёте опор №103 - №104, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В" и обрывом одного провода, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №104 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №104 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №104 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №104 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово
7455 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35кВ Элеватор произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 77-78 в момент падения на провода ВЛ ветки дерева из вне охранной зоны, занесённой порывом ветра до 15 м/с.. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 77-78 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Элеватор произошло в результате падения на них ветки сухостойного дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Элеватор на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Элеватор на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Элеватор наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Элеватор. Дефектов не выявлено.
7456 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-05-19 09:16 | 2023-05-19 11:21 | 3.4.8.5.2, После неумышленного воздействия стороннего транспорта на опоры №(2-2) и (2-3) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080 произошёл схлёст провода и отключение ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за механического воздействия стороннего транспорта на опоры №(2-2) и (2-3) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080 произошёл схлёст провода, короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080, составлен график устранения выявленных замечаний.
7457 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (30 лет Победы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (30 лет Победы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (30 лет Победы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (30 лет Победы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (30 лет Победы), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (30 лет Победы)
7458 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-19 09:03 | 2023-05-19 13:53 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ. | 4.1.3, В ходе обследования ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская бригадой по эксплуатации КЛ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение на кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская
7459 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-19 08:58 | 2023-05-19 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4 №2 КТПН-23/К-6-250 Знаменское, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4 №2 КТПН-23/К-6-250 Знаменское, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-23/К-6-250 Знаменское. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-23/К-6-250 Знаменское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7460 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-05-19 10:22 | 2023-05-19 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено
7461 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-19 08:10 | 2023-05-19 19:06 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 , что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением короткого межфазного замыкания, устраненного оперативным переключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 при разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации, что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-2 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 по всей длине. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-28-2 и включены в план работ Орловского РЭС.
7462 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-19 07:57 | 2023-05-19 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №49-50 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №49-50 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
7463 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-19 07:38 | 2023-05-19 08:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС Богучар, произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС Богучар произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС Богучар, в случае выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
7464 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-11 от КЛ-10-1 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-11 от КЛ-10-1 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7465 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-19 07:15 | 2023-05-19 08:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролёте опор №35-36. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролёте опор №35-36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролете опор №35-36. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
7466 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №14 - №15 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Нерль крыльями птицы, произошло перекрытие проводов двух фаз в пролете опор №14 - №15, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №10 - №20, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №10 - №20, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №10 - №20. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
7467 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-19 07:05 | 2023-05-19 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор№37-№38 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор№37-№38 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7468 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-19 07:00 | 2023-05-19 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 283 руб. 14 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 283 руб. 14 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 283 руб. 14 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 283 руб. 14 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 283 руб. 14 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7469 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-19 06:51 | 2023-05-19 12:58 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2019 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изоляторов ШФ-20Г на опоре №88 фазы "А" КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №88 фазы "А" КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая из-за разрушения изоляционной части штыревых изоляторов ШФ-20Г по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 2019 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г на опоре №88 фазы "А" КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2019 г.в.) на ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №922 ПС Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №922 ПС Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №922 ПС Пищевая. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №922 ПС Пищевая.
7470 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-19 05:50 | 2023-05-19 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7471 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-19 05:49 | 2023-05-19 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7472 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-19 05:10 | 2023-05-19 05:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №91 - №92 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №91 - №92, ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово
7473 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-19 04:28 | 2023-05-19 05:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №81-№82 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №81-№82 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7474 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №215 - №216. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №215 - №216 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №215 - №216 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №215 - №216 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
7475 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-19 04:04 | 2023-05-19 04:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28- №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
7476 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-19 02:32 | 2023-05-19 02:44 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 921 ПС 110 кВ Пищевая (на балансе АО "ДАНОН Россия") произошло отключение ВЛ действием защит.
7477 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-19 02:03 | 2023-05-19 03:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №75-№76 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7478 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №24-20 от КЛ-6-24 ПС9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №24-20 от КЛ-6-24 ПС9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7479 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-19 01:20 | 2023-05-19 02:16 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 6кВ от ТП 10 до ТП 137 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ТП 10 до ТП 137 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-6кВ от ТП 10 до ТП 137 на КВЛ-6кВ №02 ПС Кимры KS006-0007728 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ТП 10 до ТП 137 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ТП 10 до ТП 137 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-6кВ от ТП 10 до ТП 137 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-6кВ от ТП 10 до ТП 137 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры дефектов не выявлено.
7480 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №37-12 от КЛ-10-37 ПС30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №37-12 от КЛ-10-37 ПС30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7481 | 463 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-19 01:12 | 2023-05-19 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.14 ПС-9---РП-15, РП-15---ТП-1637(Ф.23),РП-15---ТП-1793(Ф.14).Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.14 ПС-9---РП-15, РП-15---ТП-1637(Ф.23),РП-15---ТП-1793(Ф.14).Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7482 | 786 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-19 00:44 | 2023-05-19 03:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1234 к ТП1235 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 РП52 к ТП1234 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1234 к ТП1235 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1234 к ТП1235. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1234 к ТП1235 восстановлена. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф601 к ТП1234 Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф601 к ТП1234.
7483 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-19 00:33 | 2023-05-19 01:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 548 ПС 35кВ Бл.Ляпино по неотложной заявке произошло из-за наезда посторонним транспортным средством на опору №11, опора повреждена у основания, висит на проводах. Обрыва и схлестывания проводов нет, изоляторы не повреждены. | 4.4.1, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 548 ПС 35кВ Бл.Ляпино обнаружена подбитая опора №11, опора повреждена у основания, висит на проводах. Обрыва и схлестывания проводов нет, изоляторы не повреждены. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №10; 12 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 548 ПС 35кВ Бл.Ляпино наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №10; 12 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 548 ПС 35кВ Бл.Ляпино с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №10; 12 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 548 ПС 35кВ Бл.Ляпино с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7484 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-19 00:30 | 2023-05-19 02:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48- №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7485 | 782 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-18 23:21 | 2023-05-19 01:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-23 к ТП-13 Ф-631 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-279 в ЦРП-2 Ф-631 ПС Цементная произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-23 к ТП-13 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-23 - ТП-13. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-23 - ТП-13 восстановлена.
7486 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-18 23:15 | 2023-05-18 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП604 №4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 604 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 604 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП604 № 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 604, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7487 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-18 22:46 | 2023-05-19 01:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №102-103 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №102-103 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен
7488 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-18 22:24 | 2023-05-18 23:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ Ивановское произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Симоново произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ивановское. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП Ивановское VN004-00129692 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Ивановское, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Ивановское, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года замену автоматического выключателя №3 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Ивановское. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в план работ на июль 2023 года замена автоматического выключателя №3 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Ивановское.
7489 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-18 22:07 | 2023-05-19 00:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №224-225 ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №224-225 ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7490 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-18 21:19 | 2023-05-18 22:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 033 д. Ривица произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 033 д. Ривица произошло перегорание ПН-2 ф .А руб. 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ ТП 033 д. Ривица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 033 д. Ривица. на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 033 д. Ривица VN004-69004030 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 033 д. Ривица. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 033 д. Ривица. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7491 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-18 21:18 | 2023-05-18 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" в пролете опор №70-71 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
7492 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-18 21:06 | 2023-05-18 22:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
7493 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-18 20:54 | 2023-05-18 21:00 | 3.4.8.2, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 781 произошло по причине однофазного КЗ от воздействия на провода ВЛ -0,4 кВ проезжавшего крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц, на вводе в дом №70. | 4.13, В результате схлеста проводов ввода у дома 70 из за воздействия на них крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц, произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 781 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 в пролете опор №6-№13. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 в пролете опор №6-№13 дефектов не выявлено.
7494 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-18 20:37 | 2023-05-18 21:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РП-1 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РП-1 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "А" в РП-1 на КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования РП-1 КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования РП-1 КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
7495 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-05-18 20:30 | 2023-05-18 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №138-139. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №138-139 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №138-139 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
7496 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-18 20:30 | 2023-05-18 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ КТП 716 ПС 110 кВ Северная до ШУР №5 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ КТП 716 ПС 110 кВ Северная до ШУР №5 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ КТП 716 ПС 110 кВ Северная до ШУР №5 KN004-00022887 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП 716 ПС 110 кВ Северная до ШУР №5. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ КТП 716 ПС 110 кВ Северная до ШУР №5. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7497 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-05-18 20:20 | 2023-05-18 20:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Эртиль-город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ - не требуется.
7498 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-18 20:12 | 2023-05-18 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное послужил обнаруженный разрушенный изолятор фазы «В» на опоре №36 в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №36 ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала изолятора фазы «В» на опоре №36 на ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное VS010-0009527 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
7499 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-18 20:09 | 2023-05-18 21:38 | 3.4.10.1, Отключение РЕК-54 ВЛ 10кВ № 7 Красное ПС 35/10 кВ Некрасово в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. С обрывом проводов всех фаз. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10 кВ Некрасово в пролете опор №9-№10 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10 кВ "Некрасово", с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
7500 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-05-18 19:52 | 2023-05-18 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения фидера 10-08 ПС 110/35/10 Александрово стало повреждение муфты кабеля на ВЛ 10 кВ ф. 10-08.Повреждение муфты произошло по причине износа материала от длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств материала муфты кабеля в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 1969) произошел пробой изоляции, и как следствие межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения изоляционных свойств материала муфты кабеля на ЗТПП №317 ф 10-01 ПС Адищево TP010-0060087 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр муфт кабелей с помощью тепловизора на ЗТПП ф. 10-08 ПС Александрово с целью выявления дефектов и повреждений. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр кабелей. Температура соответствует тех. нормам Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечаний не выявлено.
7501 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-18 19:35 | 2023-05-18 22:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В" и "С" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 29/П-17-30 Водокачка, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В" и "С" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 29/П-17-30 Водокачка, произошло механическое воздействие на провода, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 29/П-17-30 Водокачка по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 29/П-17-30 Водокачка и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7502 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-18 19:15 | 2023-05-18 20:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-148 Л2 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-148 Л2 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-148 Л2 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-148 Л2 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода.
7503 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-18 19:13 | 2023-05-18 19:59 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в КТП-72 ф.111 ПС Заводская, привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-72 ф.111 ПС Заводская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования КТП-72 ф.111 ПС Заводская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
7504 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-18 18:55 | 2023-05-18 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП1604 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1604 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП1604 № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Bently Nevada Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Bently Nevada Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7505 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-18 18:50 | 2023-05-18 20:36 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-575 явился обрыв провода в пролёте опор №4А- №12-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 сторонней организацией при производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 575 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №4А -№2-2 в результате механического воздействия спецтехники сторонней организации в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в правоохранительные органы по данному факту. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в правоохранительные органы по данному факту.
7506 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-18 18:48 | 2023-05-18 19:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 725 ПС 110кВ №15 обрыв проводов фазы "С" и "В " в пролете опор № 1-2 из-за старения материала проводов в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв проводов фазы "В"и"С" в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 725 ПС 110кВ №15 явилось изменение структуры материала проводов в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП 725 ПС 110кВ №15 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП 725 ПС 110кВ №15 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7507 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-18 18:28 | 2023-05-18 18:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2414 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 1-9 - 1-10 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 1-9 - 1-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2414 ПС Жерновец. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
7508 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-18 18:18 | 2023-05-18 20:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-204 и ТП-205 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-204 и ТП-205 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" ТП 204 и ТП 205 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-204 и ТП-205 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-204 и ТП-205 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-204 и ТП-205 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-204 и ТП-205 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-204 и ТП-205 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН май 2023
7509 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-18 18:11 | 2023-05-18 19:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7510 | 483 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 18:05 | 2023-05-18 21:33 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва вводного провода стал сильный порыв шквалистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление провода. Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения участков, требующих перетяжки проводов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление провода. Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения участков, требующих перетяжки проводов.
7511 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №75-76 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 на ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
7512 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-18 17:52 | 2023-05-18 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7513 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-18 17:36 | 2023-05-18 17:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7514 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-18 17:36 | 2023-05-18 18:00 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская на провода фазы "В" и "С", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции проводов фазы "В" и "С", из-за воздействия птицы на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7515 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-18 17:32 | 2023-05-18 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12- №13 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7516 | 462 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 17:30 | 2023-05-18 18:49 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7517 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-18 17:15 | 2023-05-18 19:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода трех фаз в пролете опор №7-3-7-4 КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7-3-7-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7518 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-18 17:07 | 2023-05-18 20:07 | 3.4.7.3.5, В результате пробоя подвесного изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №34 отпайка №10 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала подвесного изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №34 отпайка №10 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская в результате длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой подвесного изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №34 отпайка №10 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская VS010-0009385 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7519 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-18 17:06 | 2023-05-18 19:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-212 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-9, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-212 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-212 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-212 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-212 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-212 ПС А.Донская, замечаний не выявлено.
7520 | 799 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-18 17:03 | 2023-05-18 19:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 по ул.Щорса проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.32 ТП-14 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №8 по ул.Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
7521 | 785 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-18 16:50 | 2023-05-18 18:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №39 ул. Станиславского питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №39 ул. Станиславского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7522 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-18 16:43 | 2023-05-18 16:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №181-№182 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №181 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №181 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №181-№182 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №181-№182 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. на ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье VS010-0005618 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №181-№182 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7523 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-18 16:42 | 2023-05-18 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28- №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7524 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-18 16:31 | 2023-05-18 18:21 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ вызванного схлестыванием проводов фаз «А» и «В» пролете опор №12-13 веткой дерева занесенной из охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошел вследствие касания ветки дерева, занесенной из охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включены в план ремонта и ТО в 2023г.
7525 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-05-18 16:28 | 2023-05-18 17:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №8 ПС 35кВ Северная - ЗТП 79 яч.3 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ЗТП 85 яч.2 - ЗТП 78 яч.4 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ЗТП 85 яч.2 - ЗТП 78 яч.4 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ ЗТП 85 яч.2 - ЗТП 78 яч.4 KS006-0000064 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Северная - ЗТП 79 яч.3 Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
7526 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-18 16:27 | 2023-05-18 16:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №125-№126 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №125 | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №125 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №125-№126 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №125-№126 ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролетах опор №124-№127 ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
7527 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
7528 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-05-18 15:20 | 2023-05-18 18:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-126 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-126 ВЛ-610 ПС Родник Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Ответ на претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-126 ВЛ-610 ПС Родник
7529 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-18 15:13 | 2023-05-18 16:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-28 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Вектор". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-28 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Вектор" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Вектор" о приведении потребительского оборудования ТП-6-28 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
7530 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-18 14:54 | 2023-05-18 15:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Варюшино произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Варюшино под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Варюшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево ВЛ-0,4кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Варюшино ВЛ 10 кВ №10 ПС Клешнево. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
7531 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-18 14:34 | 2023-05-18 16:18 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 послужило нарушение контакта между подвижными и неподвижными ножами фазы "В" на разъеденителе РЛНД-10/250 ТП 1-14 на опоре №6.20.1.3.14. | 4.12, Причиной повреждения разъеденителя РЛНД-10/250 ТП 1-14 на опоре №6.20.1.3.14 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 послужило деформация корпуса разъединителя из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта между подвижными и неподвижными ножами на разъеденителе РЛНД-10/250 на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 VS006-0002987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 и всех отходящих ТП по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 и всех отходящих ТП по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
7532 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-18 14:31 | 2023-05-18 16:16 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за обрыва и падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ 10 кВ №3 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение провода фазы «А» в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
7533 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-05-18 14:11 | 2023-05-18 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Семёновка послужило однофазное короткое замыкание из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре № 16 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Семёновка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вязки провода фаза " на опоре № 16 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Семёновка VS010-0011402 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Семёновка по всей длине . Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Семёновка по всей длине . Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Семёновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Семёновка по всей длине. Дефектов не выявлено.
7534 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-18 14:03 | 2023-05-18 15:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба)
7535 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-18 13:38 | 2023-05-18 14:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-8 Ф-7 ПС 35/10 кВ Росстани, находящемся на балансе потребителя ООО "ЛМК", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Росстани действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "ЛМК" с требованием содержания ТП-8, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
7536 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-18 13:30 | 2023-05-18 15:38 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №14 РП33 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП513-ТП512 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП513-ТП512 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП513-ТП512 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП513-ТП512 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП513-ТП512 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП513-ТП512. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо нарушителю охранной зоны кабеля
7537 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-18 13:30 | 2023-05-18 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово", нет.
7538 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-18 13:20 | 2023-05-18 13:47 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 770 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 770. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 770. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 770 дефектов не выявлено.
7539 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-18 13:04 | 2023-05-18 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 03 Хоботовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 12-13, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
7540 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-18 13:04 | 2023-05-18 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №97-98 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №97-98 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки дефекты, требующие устранения, не выявлены.
7541 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-18 12:59 | 2023-05-18 23:35 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №046 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №046 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к первому и второму отключению ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньевоо в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "А" ТП 10кВ №046 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. на ТП 10кВ №046 VN004-00050796 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №046 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10кВ №046 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г.
7542 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-18 12:47 | 2023-05-18 12:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №219 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №219 ВЛ 10кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №219, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы в пролетах опор №№215 -219. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн. Горы в пролетах опор №№215 -219. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
7543 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-18 12:45 | 2023-05-18 13:40 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ 6 кВ РП-19 яч.10-ТП-186 яч.4 произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ в ТП-186 (МВ- яч.4) , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-6кВ ТП-186 яч.4 произошло из за несвоевременное выявление и устранение дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправности электрооборудования в РУ-6кВ ТП-186 яч.4 на КЛ 6 кВ РП-19 яч.10-ТП-186 яч.4 КЛ 6 кВ РП-19 яч.10-ТП-186 яч.4 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-186 РУ6/0.4кВ Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, не обнаружены Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, не обнаружены
7544 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-18 12:32 | 2023-05-18 13:33 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 592 Чернеево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 2011 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 592 Чернеево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 2011 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 592 Чернеево АН/2 ТП 592 Чернеево АН/2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7545 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-18 12:30 | 2023-05-18 12:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 63-64, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №63-64 ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
7546 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-18 12:25 | 2023-05-18 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Кормавыполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма.
7547 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-18 12:24 | 2023-05-18 16:19 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 299, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 299, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 299. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 299 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 299, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 299
7548 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-18 12:24 | 2023-05-18 16:01 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303-08 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 №1 ТП №303-08 в пролетах опор №11-№12 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303-08. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303-08 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303-08 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303-08 определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7549 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-18 12:16 | 2023-05-18 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1-16 -№1-17 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №1-16 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №1-16 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №1-16 -№1-17 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово, в следствии чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1-16 -№1-17 на ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №1-16 -№1-17 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка проводов в пролете опор №1-16 -№1-17 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведена.
7550 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-11 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-11 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7551 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7552 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-18 12:11 | 2023-05-18 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 097, послужило обрыв провода от опоры №10 к жилому дому, деревом сломанным сильным порывом ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода от опоры №10, произошел по причине падения дерева на провода, сломанным сильным порывом ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №2 от ТП 097 , с составлением листка осмотра, особое внимание обратить на деревья находящиеся вблизи охранной зоны ВЛ, угрожающими падением и влияющие на качество электроэнергии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- №2от ТП097,в случае выявления замечаний, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
7553 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-18 11:42 | 2023-05-18 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7554 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №26-16 от КЛ-6-26 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №26-16 от КЛ-6-26 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7555 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-18 11:17 | 2023-05-18 14:10 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 38 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
7556 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-18 11:10 | 2023-05-18 13:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-140 ВЛ-1001 ПС Дубровка явился обрыв провода в результат падение дерева на провода в пролете опор №1-№1-1 вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 186 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №1-№1-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№1-1, №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-140 ВЛ-1001 ПС Дубровка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7557 | 455 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 11:10 | 2023-05-18 11:53 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7558 | 454 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 11:10 | 2023-05-18 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кв рп-51--тп-1576ф.23. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кв рп-51--тп-1576ф.23. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7559 | 456 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 11:10 | 2023-05-18 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.26 ПС-16--РП-16. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.26 ПС-16--РП-16. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7560 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-18 11:08 | 2023-05-18 13:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино явился схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7561 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-18 10:05 | 2023-05-18 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21 - № 22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21 - № 22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово устранены
7562 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-18 09:55 | 2023-05-18 16:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 333.2, послужило возникшее ОЗЗ в пролете опор14-15, вызванное обрывом провода деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор 14-15, произошел по причине слома дерева сильным порывом ветра и падением его на провода , из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены
7563 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7564 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-18 09:27 | 2023-05-18 10:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 962 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 962 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7565 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-18 08:52 | 2023-05-18 09:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 436 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.12, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 436 Степаньково произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №3 ТП 436 Степаньково. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 436 Степаньково. VN004-00152229 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 436 Степаньково. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 436 Степаньково. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 436. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 436 дефектов не выявлено.
7566 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-18 08:45 | 2023-05-18 10:59 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК по неотложной заявке явилась необходимость проведения ремонтных работ в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №110 по восстановлению концевой кабельной муфты. Повреждение муфты произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №110 , запитанной от КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №110 на КЛ-10кВ ф№ 18(8) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 18(8) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК от ТП 10 кВ №106 до ТП 10 кВ №110. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК от ТП 10 кВ №106 до ТП 10 кВ №110. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7567 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-18 08:30 | 2023-05-18 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №91 - №92 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №91 - №92, ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №92 - №115 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово
7568 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-18 08:20 | 2023-05-18 09:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 308 (Пружинино ферма) ВЛ 10 кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 308 (Пружинино ферма) ВЛ 10 кВ №6 Пружинино по причине их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека и попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 308 (Пружинино ферма) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека по причине попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 308 (Пружинино ферма) TP010-0146554 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр РУ 10 кВ ТП 308 (Пружинино ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ТП. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7569 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 10:26 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №8-9 ВЛ-10кВ №02 ПС "Мокрушино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10кВ №02 ПС "Мокрушино", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Мокрушино. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Мокрушино. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Мокрушино, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Мокрушино, составлен график устранения выявленных замечаний.
7570 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-18 07:40 | 2023-05-18 08:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №68 - №69, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №68 - №69 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС Ананьино Пролет опор №68 -№69 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7571 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-18 07:36 | 2023-05-18 09:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино-1 произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке в пролете опор №50-№51 вследствие естественного старения изоляции муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1972 г. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке в пролете опор №50-№51 вследствие естественного старения изоляции муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1972 г. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ВЛ 10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 КЛ 10кВ пролет опор №50-№51 | Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт ВЛ 10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бычкову Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
7572 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-05-18 07:01 | 2023-05-18 09:37 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ №15 ПС "Кондратовка" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 75-76 ВЛ-10кВ №15 ПС "Кондратовка", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Кондратовка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Кондратовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кондратовка, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кондратовка, составлен график устранения выявленных замечаний.
7573 | 777 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-18 04:45 | 2023-05-18 07:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2145 к ТП2139 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 РП06 к ТП2145 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2145 к ТП2139 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф606 к ТП2145 Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф606 к ТП2145 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2145 к ТП2139. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2145 к ТП2139 восстановлена.
7574 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-18 04:12 | 2023-05-18 04:17 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 5672 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КЛ-0,4кВ от ТП 5672 произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 5672. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей КЛ-0,4кВ от ТП 5672 на КЛ-0,4кВ от ТП 5672 КЛ-0,4кВ от ТП 5672 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КЛ-0,4кВ от ТП 5672. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КЛ-0,4кВ от ТП 5672. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 5672. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 5672 дефектов не выявлено.
7575 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО и 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар В 110 кВ Айдар на ПС 110 кВ Алексеевка, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар МВ-110 Алексеевка на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" с пробоем и разрушением подвесного изолятора на опоре №3 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" с пробоем и разрушением подвесного изолятора на опоре №3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №2, 3, 4, 5 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Срок исполнения: 28.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, измерения сопротивления заземляющего устройства, организовать устранение выявленных нарушений с включением мероприятий в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора в натяжной гирлянде фазы "С" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено
7576 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-18 03:15 | 2023-05-18 04:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №135 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1979г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №135, запитанной от КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №135 на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №135 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №135 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7577 | 453 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 03:10 | 2023-05-18 03:19 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП900--ТП999. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП900--ТП999. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7578 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-18 02:30 | 2023-05-18 02:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №32-№33 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №32-№33 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №29-№36 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №29-№36 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №29-№36. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №29-№36 дефектов не выявлено.
7579 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-18 01:17 | 2023-05-18 13:19 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, которое произошло в результате обрыва провода в пролете опор №35-№36 в результате обстрела ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №35-№36 ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино в результате обстрела ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7580 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-05-18 00:55 | 2023-05-18 01:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№70-71 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперед по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперед по всей длине проведён. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не выявлено. Ответственное лицо: мастер Торгашов Сергей Анатольевич. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 13 ПС Вперед, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 13 ПС Вперед не выявлено. Ответственное лицо: мастер Торгашов Сергей Анатольевич Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперед произвести кронирование деревьев в пролете опор №№ 70-71. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: На ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперед произведена опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ пролет опор №№ 70-71. Ответственное лицо: мастер РЭС Азарин И.А.
7581 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Калач-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Калач-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7582 | 452 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 00:50 | 2023-05-18 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП54--ТП1004. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП54--ТП1004. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7583 | 451 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 00:46 | 2023-05-18 02:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
7584 | 450 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-18 00:46 | 2023-05-18 01:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП61--ТП1108. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП61--ТП1108. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7585 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-18 00:40 | 2023-05-18 01:57 | 3.4.7.3.5, Причина отключения КЛ-0,4кВ ТП-307 Губенко, д.7 - д.9 явился пробой междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | 4.12, Причиной нарушения электроснабжения д.7 и д.9 ул. Губенко явилось повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 307 -(д.7 - д.9) ул. Губенко в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х95+1х35 КЛ 0,4 кВ ул. Губенко д. 7 - ул. Губенко д. 9 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (54 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП 307 Губенко, д.7 - д.9 KN004-00020185 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 0,4 кВ ТП 307 -(д.7 - д.9) ул.Губенко за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 0,4 кВ ТП 307 -(д.7 - д.9, ул. Губенко) за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
7586 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Описание организационной причины Редактора раздела: mrsk-c\КУР_КУРС_РЭС_СЛУЖБА Причиной отключения КЛ-6кВ 72.9 КНС Ввод №1; 9ш явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-6кВ 72.9 КНС Ввод №1; 9ш ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7587 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-05-17 23:10 | 2023-05-18 00:55 | 3.4.13.3, Пробой ОПН 10 кВ ф.А яч.14 ТН 2 произошел из-за перенапряжения в сети на 2 сек. шин 10 кВ. | 4.12, Причиной отключения В 10 Т2 яч.12 явилось однофазное замыкание на землю на отходящей ВЛ 10 ф.В яч.13 Анино и пробой ОПН 10 кВ ф.А яч.14 ТН 2. | Мероприятие: Техническое На ПС 35/10 кВ Вперед провести испытание ОПН 10 кВ ТН-1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы диагностики Липецкого района Степочкин Р.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену по результатам испытания ОПН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Вперед. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить в адрес завода-изготовителя АО «Полимер-аппарат» письмо с просьбой сообщить о причине повреждения ОПН 10 кВ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено в адрес завода-изготовителя АО «Полимер-аппарат»
7588 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-17 22:50 | 2023-05-17 23:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-300 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-300. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12 -13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-300 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-300 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен замечаний нет.
7589 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-17 22:00 | 2023-05-18 01:22 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ СТП-10кВ Вол-61-30, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А";"В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ СТП-10кВ Вол-61-30 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ Вол-61-30,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на СТП-10кВ Вол-61-30 СТП-10кВ Вол-61-30 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния.
7590 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-17 21:44 | 2023-05-18 00:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь выполнен.
7591 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" в пролете опор №99-№100 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №99-№100 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7592 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-17 20:41 | 2023-05-17 23:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46-№47 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №46-№47 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №41-№51 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №41-№51. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г.
7593 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-17 20:32 | 2023-05-17 22:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции в кабельной воронке 6 кВ В ТП 486 на ТП 540 (КЛ 6 кВ ТП 486 - ТП 540), что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49, ТП 1170 КЛ 6 кВ ТП 486 - ТП 540 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 486 - ТП 540 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
7594 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия на опоре №95, проводов ВЛ 10кВ фаз "А", "В" крыльями птицы с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием МТЗ. | 4.12, В результате механического воздействия, перекрытие проводов крыльями птицы на опоре №95 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением В 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №85 -№112, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №85 -№112, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №85 -№112. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №85 -№112.
7595 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-17 20:16 | 2023-05-17 21:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Вол-61-25,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-61-25 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-61-25 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-61-25 от по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-61-25 от по всей длине.
7596 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-17 20:00 | 2023-05-17 23:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 от оп.33 до здания, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 в от оп.33 до здания, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 по всей длине.
7597 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-17 19:32 | 2023-05-17 20:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-727 в пролете опор №10-11, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-727. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №10 -№11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-727 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-727 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-727 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7598 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-17 19:03 | 2023-05-17 21:54 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-9 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №1/4а ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-9 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Хрыкину А.Н. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №1/4а ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-9 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Хрыкина А.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-9 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Хрыкину А.Н. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1/4а ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-9 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
7599 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-17 18:50 | 2023-05-17 20:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №7-8, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 261 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 261
7600 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-17 18:37 | 2023-05-17 22:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Витаминный к-т ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Витаминный к-т | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7601 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-17 18:37 | 2023-05-17 20:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
7602 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-05-17 23:20 | 2023-05-18 01:23 | 3.4.9.3, Отключение В 35кВ Радиаторный завод на ПС 110кВ Лихославль по неотложной заявке производилось из за повреждения (разрушение изоляторов в гирлянде фазы "А"на опоре №8) на ВЛ 35кВ Лихославль – Радиаторный завод (абонентская, АО "ЛРЗ"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю АО «ЛРЗ», владельцу абонентской ВЛ 35кВ Лихославль – Радиаторный завод с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 35кВ Лихославль – Радиаторный завод с разработанными мероприятиями по предотвращения подобных нарушений. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛ Васильков В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо техническому руководителю АО «ЛРЗ», владельцу абонентской ВЛ 35кВ Лихославль – Радиаторный завод с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 35кВ Лихославль – Радиаторный завод с разработанными мероприятиями по предотвращения подобных нарушений.
7603 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-17 18:08 | 2023-05-17 18:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-2 ПС 110 кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-2 ПС 110кВ Радуга Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-2 ПС 110 кВ Радуга в пролёте опор № 10-11 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-2 ПС 110 кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-2 ПС 110 кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7604 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 затребовать от потребителя ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Сторонняя организация: ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 затребовать от потребителя ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" протоколы испытаний кабеля.
7605 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-05-17 17:24 | 2023-05-17 18:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Медное – ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №55-56, вследствие падения дерева на провода в данном пролете опор, выпавшего из за пределов охранной зоны, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №55-56 ВЛ 35кВ Медное – ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово, из за пределов охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Медное – ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово действием ТО, с последующим падением дерева на землю и успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой Романово на наличие угрожающих деревьев в пределах просеки и за её пределами. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результату произведённого внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой Романово угрожающих деревьев в пределах просеки и за её пределами не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результату произведённого внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой Романово при обнаружении угрожающих деревьев провести их вырубку. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результату произведённого внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой Романово угрожающих деревьев в пределах просеки и за её пределами не обнаружено.
7606 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-17 17:11 | 2023-05-17 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №98 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы «В» на опоре №98 на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №98 на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0016024 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7607 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-17 17:11 | 2023-05-17 18:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая произошло перегорание ПН-2 ф .С руб. 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ ТП 025 д. Хмелевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая. на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая VN004-69003986 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 025 д. Хмелевая. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7608 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-17 17:10 | 2023-05-17 19:40 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре КВЛ 6 кВ Ф613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) обнаружен пробой концевой кабельной муфты на опору №19/41 ввода в ТП №078, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Пробой изоляции кабельной муфты произошел в следствие изменения изоляционных свойств материала муфты от длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, повышение влажности окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания кабеля были проведены 26.05.2022 бригадой Шарьинского участка диагностики (электромонтерами Афанасьевым Д.Ю. и Рябевым М.А.), при проведении испытаний нарушений изоляции концевой кабельной муфты не выявлено, дефекты в протоколе испытания отсутствуют. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты на опоре №19/14 ввода в ТП №78 КВЛ 6 кВ Ф.613 ПС Шарья (Р). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты на опоре №19/14 КВЛ 6 кВ Ф.613 ПС Шарья (Р) на КВЛ 6 кВ Ф.613 ПС Шарья (Р) VS006-0002016 | Мероприятие: Техническое Провести выборочную диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС Шарья(Р) со сроком эксплуатации более 40 лет. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочная проверка диагностики кабельных вставок на ВЛ 6 кВ ф.613 Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС Шарья(Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт
7609 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-17 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 12 - ТП-197 яч.8. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-128 яч.3.-ТП-16 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет.Последние испытания проведены 27.09.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 12 - ТП-197 яч.8 на участке от ТП-128 яч.3.-ТП-16 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 12 - ТП-197 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 12 - ТП-197 яч.8 КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 12 - ТП-197 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 12 - ТП-197 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
7610 | 776 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-17 19:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. 23 Партсъезда с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4076 ф.627 РП40. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4076 ф.627 РП40 с медным проводом потребителя на доме №8 ул. 23 Партсъезда привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4076 ф.627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4076 ф.627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7611 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-10 от КЛ-10-1 ПС28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-10 от КЛ-10-1 ПС28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7612 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-17 16:50 | 2023-05-17 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч.30 - ТП-825 яч1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-825 яч.1 до ТП-915 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 21 год. Последние испытания проведены 13.02.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч.30 - ТП-825 яч1 на участке от ТП-825 яч.1 до ТП-915 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч.30 - ТП-825 яч1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч.30 - ТП-825 яч1 КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч.30 - ТП-825 яч1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч.30 - ТП-825 яч1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
7613 | 449 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-17 16:45 | 2023-05-17 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.1ПС-28-ТП-1279. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.1ПС-28-ТП-1279. Выполнен высоковольтные испытания и измерения.
7614 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-17 16:30 | 2023-05-17 17:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Минино деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Минино деревня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Минино деревня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Минино деревня) ф3 Х пролёт опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Минино деревня). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7615 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-05-17 16:25 | 2023-05-17 18:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 308 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения замыкания на корпус силового трансформатора в результате пробоя изоляции обмотки высокого напряжения фазы "А" на корпус бака силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции обмотки высокого напряжения фазы "А" на корпус бака силового трансформатора КТП 308 ПС 35 кВ Радьковка произошёл вследствие нарушения электрической изоляции из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изоляции обмотки фазы "А" силового трансформатора в процессе эксплуатации на КТП 308 ПС 35 кВ Радьковка TP010-0015884 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 308 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
7616 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-17 16:20 | 2023-05-17 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная)
7617 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-05-17 16:07 | 2023-05-17 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10 кВ Сутка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10 кВ Сутка Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10 кВ Сутка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10 кВ Сутка
7618 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-17 16:00 | 2023-05-17 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-4 яч.15 - ТП-21 яч.3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-169 яч.4 до ТП-170 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 49 года. Последние испытания проведены 21.02.22г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ТП-169 яч.4 до ТП-170 яч.3. на участке от ТП-169 яч.4 до ТП-170 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ТП-169 яч.4 до ТП-170 яч.3. КЛ 6кВ ТП-169 яч.4 до ТП-170 яч.3. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-169 яч.4 до ТП-170 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
7619 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-17 15:58 | 2023-05-17 17:20 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №1-17 ПС 35 кВ Архангельское персоналом Архангельской БРЭС Хохольского РЭС, послужило разрушение проходных изоляторов фаз «В» и «С» из-за старения (растрескивания) материала и загрязнения поверхности. | 4.1.3, Разрушение проходных изоляторов фаз «В» и «С» на КТП 10/0,4 кВ №1-17 ПС 35 кВ Архангельское произошел в следствие старения (растрескивания) материала и загрязнения поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала проходных изоляторов фаз «В» и «С» на КТП 10/0,4 кВ №1-17 ПС 35 кВ Архангельское ТР010-0078160 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7620 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-17 15:49 | 2023-05-17 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №36-№37 без обрыва проводов, упавшее на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльскго района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №31-№41 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №31-№41. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г.
7621 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-17 15:48 | 2023-05-17 18:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 355 послужило короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №11-12, в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 355 произошел в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП355 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра Л 0,4кВ №2 ТП355 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7622 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-17 15:45 | 2023-05-18 19:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №3/22-3/23, вследствие ослабления крепления крюка верхнего провода на опоре №3/22, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №3/22 ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово, произошло ослабление крепления крюка верхнего провода на опоре №3/22, вследствие чего произошло перекрытие проводов в пролете опор №3/22-3/23 ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово , что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №3/18 - 3/25 ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка загнивания древесины деревянных опор №3/18 - 3/25 ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пр.оп. 3/18-3/25, включены в план работ на 2023 г.
7623 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-17 15:43 | 2023-05-17 16:05 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№10-5 П С 110кВ Анна произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №9 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с .Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляциии. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №9 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№10-5 П С 110 кВ Анна при сильных порывах ветра до 15 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№10-5 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№10-5 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№10-5 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№10-5 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
7624 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-17 15:42 | 2023-05-17 18:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №9 участка КЛ 10 кВ между опорами №8-9 (переход через автодорогу), вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №9 участка КЛ 10 кВ между опорами №8-9(переход через автодорогу) ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №9 на ЛЭП 10кВ №25 РП-2 ПС Валуйки ЛЭП 10кВ №25 РП-2 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7625 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-17 15:40 | 2023-05-17 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка)
7626 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-17 15:37 | 2023-05-17 16:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 332 д. Рыбин Заручье произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №2/5-№2/6 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода ф.С на опоре №2/5 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки провода ф. С на опоре №2/5 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 332 д. Рыбин Заручье в процессе длительной эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2/5-№2/6 и схлест проводов и в результате возникшего междуфазного "КЗ" произошло отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 332 д. Рыбин Заручье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 332 д. Рыбин Заручье. на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 332 д. Рыбин Заручье VN004-69003723 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №2/5-№2/6 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 332 д. Рыбин Заручье. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода в пролёте опор №2/5-№2/6
7627 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-17 15:30 | 2023-05-17 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №13-15 - №13-16 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-15 - №13-16 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №13-10 - №13-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №13-10 - №13-20. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №13-10 - №13-20 не обнаружено.
7628 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-17 15:25 | 2023-05-17 17:50 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Кошкино вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю, в результате перекрытия токоведущей части фазы "С" на металлоконструкцию ячейки Т1 КТПП-Кошкино коттеджи телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущей части фазы "С" на металлоконструкцию ячейки Т1 КТПП-Кошкино коттеджи телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Кошкино вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Кошкино на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Кошкино на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Кошкино. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Кошкино дефектов не выявлено.
7629 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-17 15:21 | 2023-05-17 16:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Капустино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Капустино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Капустино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Капустино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Капустино выполнен.
7630 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-17 15:10 | 2023-05-17 16:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-43 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-43 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-43 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-43 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
7631 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-17 14:59 | 2023-05-17 17:25 | 3.4.12.2.3, Ручное отключение ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье было произведено по причине однофазного замыкания на "землю" из за обрыва провода в пролете опор №37-№38 в результате падении дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №37-№38 произошел обрыв провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" и отключению В10кВ № 15 (1) на ПС Юрьево-Девичье вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№46 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№46 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№46. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№46 дефектов не выявлено.
7632 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Искра ПС 35/10 кВ Аниково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В,П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В,П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Аварииных дефектов не выявлено
7633 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-05-17 14:35 | 2023-05-17 16:30 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов в пролетах опор №2-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6182.01 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 №1 ТП №6182.01 в пролетах опор №2-№6 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ№1 ТП №6182.01. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6182 01/250 20.06.2023г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ№1 ТП №6182.01 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 6182 01/250.
7634 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-05-17 14:18 | 2023-05-17 16:30 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю в пролете опор №5-№6 из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.С в пролете оп. №5-№6 ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6182 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 6182 от ПС 35кВ Гордеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6182 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 6182 от ПС 35кВ Гордеевка
7635 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-17 13:50 | 2023-05-17 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (ул.Молодежная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (ул.Молодежная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (ул.Молодежная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (ул.Молодежная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (ул.Молодежная)
7636 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-17 13:49 | 2023-05-17 16:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-21 ПС 35 кВ Плотина от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-21 ПС 35 кВ Плотина Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-21 ПС 35 кВ Плотина в пролёте опор № 8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-21 ПС 35 кВ Плотина разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-21 ПС 35 кВ Плотина разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7637 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-17 13:42 | 2023-05-17 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 53 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7638 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-17 13:40 | 2023-05-17 14:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения изоляции на проводах у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №3 Альш-21-24,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Альш-21-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Альш-21-24 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Альш-21-24 по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Альш-21-24 по всей длине.
7639 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-17 13:38 | 2023-05-17 17:34 | 3.4.8.1, В результате воздействия строительной техники сторонней организации в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка, произошёл обрыв и схлёст проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.1, В следствии механического воздействия строительной техники сторонней организации в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка, произошёл обрыв и схлёст проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7640 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-17 13:38 | 2023-05-18 06:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51- №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35- №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51- №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35- №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7641 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-17 13:30 | 2023-05-17 14:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №126-№128. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" в пролетах опор №126-№128. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Кукобой ПС Великовская VS010-0006253 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №126-№128 ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7642 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-17 13:15 | 2023-05-17 13:25 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате проникновения крысы в отсек ввода 10 кВ КТП10/0,4 кВ №393 и перекрытие между фазами шин "А" и "В". | 4.12, В результате воздействия крысы пробравшейся в трансформаторное помещение КТП10/0,4 кВ №393 произошло нарушение электрической изоляции между шинами "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП10/0,4 кВ №393 с целью выявления дефектов, мест проникновения животных. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП10/0,4 кВ №393 с целью выявления дефектов, мест проникновения животных. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП КТП10/0,4 кВ №393 . Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ТП КТП10/0,4 кВ №393 дефектов не выявлено.
7643 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-17 13:09 | 2023-05-17 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-4-№41-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-4-№41-5 ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-92 целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
7644 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-17 12:55 | 2023-05-17 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП 052 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №18 ТП 052 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 052 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 052 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
7645 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-17 12:10 | 2023-05-17 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. на ВЛ-0,4кВ от КТП Вахромеев №03 ПС Карач VN004-00052340 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево.
7646 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-17 12:06 | 2023-05-17 13:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7647 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-17 12:01 | 2023-05-17 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №102-104, из-за разрушения изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №103 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора фаз «В» и «С» на опоре №103 ВЛ-10-1 ПС Архангельское произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №103 на ВЛ-10-1 ПС Архангельское VS010-0009691 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Архангельское с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Архангельское с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
7648 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-17 12:01 | 2023-05-17 13:52 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №19-393, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №19-393 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское VS010-0009766 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское от ДКР и деревьев в пролете опор №19-393. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское от ДКР и деревьев в пролете опор №19-393. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
7649 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №118-№119 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов в пролете опор №118-№119 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №113-№123 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №113-№123 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №113-№123. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №113-№123, дефектов не обнаружено.
7650 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-17 11:22 | 2023-05-17 12:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №14-15 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №14-15, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7651 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-17 11:15 | 2023-05-17 13:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН-4/В.О.-5-250 кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН-4/В.О.-5-250кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН-4/В.О.-5-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН-4/В.О.-5-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН-4/В.О.-5-250кВА по всей длине.
7652 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-17 10:57 | 2023-05-17 12:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 294 (Борисовское новые дома) вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации (с 1987 года). | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 294 (Борисовское новые дома) из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации (с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 294 (Борисовское новые дома) TP010-0067944 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 "Борисовская" ПС 110/35/10кВ "Лом", с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 "Борисовская" ПС 110/35/10кВ "Лом", с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре на ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 "Борисовская" ПС 110/35/10кВ "Лом". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
7653 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-17 09:52 | 2023-05-17 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7654 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-17 09:26 | 2023-05-17 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7655 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-17 09:12 | 2023-05-17 10:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1314 ПССелекционная явилось междуфазное КЗ, произошедшее из-за ветки, наброшенной порывом ветра на провода с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода с траверсой на опоре №8 явилась наброшенная ветром на провода ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7656 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-17 09:10 | 2023-05-17 09:27 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-2, находящемся на балансе потребителя ЗАО «АПК Юность», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-23 ПС 110/35/10кВ Долгое действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ЗАО «АПК Юность» с требованием содержания ТП-2, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
7657 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-17 07:45 | 2023-05-17 08:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ № 5 ТП 198 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 5 ТП 198 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 5 ТП 198 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 198 руб 5 KN004-00038424 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 5 ТП 198 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 5 ТП 198 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 198 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
7658 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-05-17 06:32 | 2023-05-17 11:01 | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6/7-6/8 вследствие падения дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, поваленного животными (бобрами). | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" ,"В", "С" в пролёте опор №6/7-6/8 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошел из-за механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, поваленного животными (бобрами). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: произведен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
7659 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-17 06:11 | 2023-05-17 07:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-22-2-23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-22-2-23 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-15-2-25 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №2-15-2-25 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-15-2-25 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №2-15-2-25 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка с целью выявления наличия дефектов.
7660 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-17 06:05 | 2023-05-17 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3н(12) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 305н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 3н(12) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 305н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 3н(12) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 305н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 3н(12) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 305н(6) KS010-0000802 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 3н(12) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 305н(6). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
7661 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-17 06:00 | 2023-05-17 07:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 10н(4) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 1002н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 10н(4) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 1002н(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 10н(4) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 1002н(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10кВ РП 10н(4)ЗТП 1002н(2) KS010-0000956 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 10н(4) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 1002н(2). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
7662 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-17 04:44 | 2023-05-17 04:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" в пролете опор №21-22явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7125 ПС "Б.Змеинец" Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового составить план мероприятий. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
7663 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-17 03:30 | 2023-05-17 04:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659
7664 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-17 03:02 | 2023-05-17 05:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №127-128 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №127-128 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
7665 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-17 02:32 | 2023-05-17 03:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-408 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-408 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-408 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7666 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.310 ПС центральная, ОАО КЭС явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.310 ПС центральная, ОАО КЭС,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7667 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 12 ПС Пены (80812) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 12 ПС Пены (80812) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
7668 | 448 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-17 00:59 | 2023-05-17 01:22 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-67--ТП-1720. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-67--ТП-1720. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7669 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-16 23:57 | 2023-05-17 00:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Шеп-7-2 от оп.6 до здания, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-7-2 от оп.6 до здания произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-7-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-7-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-7-2 по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-7-2 по всей длине.
7670 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-16 23:00 | 2023-05-17 01:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП Л-3-1 при порывистом ветре произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №4-здание потребителя ВЛ-0,4кВ №1 ТП Л-3-1. Устранено аварийно-восстановительными работами. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП Л-3-1 при порывистом ветре произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №4-здание потребителя ВЛ-0,4кВ №1 ТП Л-3-1. Устранено аварийно-восстановительными работами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Л-3-1 по всей длине Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Л-3-1 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Л-3-1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Л-3-1 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
7671 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-16 22:33 | 2023-05-16 23:12 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 231 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 231 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 231 на ВЛ-0,4кВ ТП 231 ВЛ-0,4кВ ТП 231 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 231. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 231. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 231. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 231 дефектов не выявлено.
7672 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-16 22:15 | 2023-05-16 23:36 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32 угрожающих падением на провода.
7673 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-16 22:12 | 2023-05-16 22:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
7674 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-16 21:37 | 2023-05-16 23:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21.1-№21.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21.1-№21.2в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино выполнен.
7675 | 758 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-16 21:35 | 2023-05-16 23:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-20 фазы "А" ТП-20 ф.608 ПС Сураж и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-20 фазы "А" в ТП-20 ф.608 ПС Сураж явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.608 ПС Сураж. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.608 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7676 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-16 21:32 | 2023-05-16 21:44 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №48 по ул. Заречная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7677 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-16 21:29 | 2023-05-16 23:13 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 31 ввод 1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7678 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-16 21:01 | 2023-05-16 22:10 | 3.4.7.3.1, По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 725 ПС 110кВ №15 по причине разрушение/излом опоры у основания вследствие чего недопустимый выход опоры № 4 из ствола (оси ВЛ). | 4.1.5, Разрушение/излом опоры у основания вследствие чего недопустимый выход опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 725 ПС 110кВ №15 из ствола (оси ВЛ). | Мероприятие: Техническое Провести обследование и осмотр стоек опор № 1-6 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 725 ПС 110кВ №15 с откапыванием их до 0,6 м. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам обследования и осмотра опор № 1-6 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 725 ПС 110кВ №15 наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7679 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-16 20:32 | 2023-05-16 21:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-30 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-30 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-30 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г.
7680 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-16 20:24 | 2023-05-16 20:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 063 Головлево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 063 Головлево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 063 Головлево по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 063 Головлево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
7681 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-16 20:15 | 2023-05-16 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская)
7682 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №48-№49 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №48-№49 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №45-№52 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №45-№52 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №45-№52. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №45-№52 дефектов не выявлено.
7683 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-16 20:04 | 2023-05-16 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1-42-1-43 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №1-42 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №1-42 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №1-42-1-43 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1-42-№1-43 ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество на ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-42-1-43 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №1-42-1-43 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
7684 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия крыльями птицы проводов на опоре №47 при посадке или взлете. | 4.12, В результате воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 крыльями птицы при посадке или взлете на опору №47 произошло возникновение междуфазного короткого замыкания и отключение ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 в пролете опор №44-№51. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 в пролете опор №44-№51 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 в пролете опор №44-№51 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 в пролете опор №44-№51 с целью выявления дефектов.
7685 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-05-16 19:26 | 2023-05-16 19:51 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 –А1 результате воздействия птицы. | 4.4.5, Причиной приведшей к схлесту проводов в пролете опор №2 –А1 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар явилось воздействие птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
7686 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-16 19:00 | 2023-05-16 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1204 (Алферьево-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1204 (Алферьево-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1204 (Алферьево-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1204 (Алферьево-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1204 (Алферьево-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатки, угрожающие нормальной работе линии ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1204 (Алферьево-2) устранены
7687 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-05-16 19:00 | 2023-05-16 21:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Раслово действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре № 131 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре № 131 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен, замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово . Замечаний нет.
7688 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-16 18:55 | 2023-05-16 19:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №79-№80 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №79-№80 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятскоес целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7689 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-05-16 18:20 | 2023-05-16 19:30 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 060 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №119г по ул. Революционная от опоры №12 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
7690 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-16 18:20 | 2023-05-16 23:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6/6-№6/7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-4 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6/6-№6/7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-4 на провода, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-4 по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 по всей длине.
7691 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-16 18:16 | 2023-05-16 19:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Старицкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
7692 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-16 18:00 | 2023-05-16 18:37 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Федьково-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 Федьково-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Федьково-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №2 Федьково-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №2 Федьково-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №2 Федьково-1 дефекты. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №2 Федьково-1 произведен.
7693 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-16 17:24 | 2023-05-16 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-17 - №1-18 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №1-17-№1-18 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ладожское под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС 35/10 кВ №11 Ладожское в пролетах опор №1-10 №1-20. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС 35/10 кВ №11 Ладожское в пролетах опор №1-10 №1-20. Мероприятие: Техническое Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ПС 35/10 кВ №11 Ладожское в пролете опор №1-10 №1-20. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС 35/10 кВ №11 Ладожское в пролетах опор №1-10 №1-20.
7694 | 797 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-16 17:20 | 2023-05-16 19:10 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 по ул.Маяковского проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3 по ул.Маяковского. | Мероприятие: Организационное Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7695 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-05-16 17:18 | 2023-05-16 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-2 Княжое послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б/6 - №Б/6/1. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-2 Княжое послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б/6 - №Б/6/1. | Мероприятие: Техническое Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Б/6 - №Б/6/1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-2 Княжое. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
7696 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-16 17:11 | 2023-05-16 18:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15- №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7697 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-16 17:10 | 2023-05-16 19:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП 194 ПС 110кВ Рогачевкаот действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №4 КТП 194ПС 110кВ Рогачевка Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №4 КТП 194 ПС 110кВ Рогачевкав пролёте опор №2-3 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП 194 ПС 110кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП 194 ПС 110кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7698 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-16 17:10 | 2023-05-16 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 23 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 23 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 23 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 23 РП35 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 23 РП35 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
7699 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-05-16 17:06 | 2023-05-16 18:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №152 - №153. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №152 - №153 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №152 - №153 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
7700 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-16 17:05 | 2023-05-16 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника)
7701 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-05-16 17:03 | 2023-05-16 20:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 093 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 093 ПС 35 кВ Лебеди из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 93 ПС Лебеди VN004-00010629 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 093 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 093 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проверено распределение нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
7702 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-16 16:58 | 2023-05-16 19:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-17-8-18 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-17-8-18 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-17-8-18 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №8-17-8-18 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-17-8-18 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-17-8-18 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
7703 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-16 16:57 | 2023-05-16 18:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве штыревого изолятора фазы "С" на опоре №15, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №15-16, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №15, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Кущино произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7704 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-16 15:29 | 2023-05-16 19:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода фазы "С" на землю в пролете опор №1/42-1/43, в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/43 с обрывом провода фазы "С" в пролете опор №1/42-1/43. Выпадения крюка фазы "С" из деревянной стойки опоры №1/43 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1978 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №1/43 ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло выпадение крюка фазы "С" из стойки опоры №1/43 и падение провода фазы "С" на землю в пролете опор №1/42-1/43, в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю", в связи с чем ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №1/37-1/48 ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка загнивания древесины деревянных опор №1/37-1/48 ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма, включены в план работ на 2023 г.
7705 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-16 15:29 | 2023-05-16 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП №235 от ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП №235 от ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на ТП №235 ТП №235 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ от ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 10кВ от ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
7706 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-05-16 15:26 | 2023-05-16 17:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1013 ПС Рудня явилось падение ветки дерева на провода на ведомственный участок от опоры №18-30 (принадлежит ЗАО "Автосервис"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ЗАО "Автосервис"). Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
7707 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-16 15:25 | 2023-05-16 18:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 564 415.08 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №11 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 564 415.08 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 564 415.08 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7708 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-05-16 15:09 | 2023-05-16 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №611 Коптюшка вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов трех фаз в пролете опор №1 -№2 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №1 -№2 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №611 Коптюшка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МУ Дмитриев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №611 Коптюшка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №611 Коптюшка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МУ Дмитриев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №611 Коптюшка дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено
7709 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение в сетях потребителя: РУ 10кВ ПС 110 кВ КС-3 №2 на балансе и обслуживании филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Смоленского ЛПУ МГ. Работа защит ЭГВ В-10 №2 (на балансе Смоленского ЛПУ МГ) на отключение трансформатора. 3.4.7.3.5, Нарушение обмотки контактной системы промежуточного реле в цепи отключения ОД-110 Т-2 ПС КС-3 №2 произошло вследствие изменения диэлектрических и механических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года (41 год) | 4.12, Неуспешное АПВ ВЛ-175 произошло из-за задержки отключения ОД-110 Т-2 по причине нарушения обмотки контактной системы промежуточного реле в цепи отключения ОД-110 Т-2 ПС КС-3 №2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение обмотки контактной системы промежуточного реле в цепи отключения ОД-110 Т-2 ПС КС-3 №2 на Т-2 ПС 110/10/10кВ КС-3 №2 PS110-000735-02 | Мероприятие: Техническое Провести с Филиалом Смоленское ЛПУМГ совместную комплексную проверку защит Т-2 на ПС 110кВ КС-3 №2 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Фомченков В.А. Состояние: Не выполнено
7710 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-16 14:50 | 2023-05-16 15:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Черемушки ВЛ 1033 ПС 110кВ Вязьма-1явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля, принадлежащего потребителю, в дом на опоре №А9А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Матвеев В.В.), запитанного от опоры №А9А, по факту отключения ВЛ №2 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 Вязьма-1. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Матвеев В.В.), запитанного от опоры №А9А, по факту отключения ВЛ №2 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 Вязьма-1.
7711 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-05-16 14:40 | 2023-05-16 16:25 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фаз "А" ВЛ-0,4кВ №2 1-й Смоленский пер. от ТП-6 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №10 1-й Смоленский пер. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фаз "А" ВЛ-0,4кВ №2 1-й Смоленский пер. от ТП-6 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №10 ,1-й Смоленский пер. с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Провести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №10 1-й Смоленский пер. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена обрезка крон деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №10 1-й Смоленский пер.
7712 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-16 14:35 | 2023-05-16 16:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №6-20-6-21 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №6-20-6-21 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-15-6-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №6-15-6-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-15-6-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №6-15-6-25 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов.
7713 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-16 14:32 | 2023-05-16 18:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №16-25-№16-27 из-за обрыва провода фазы "А" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-25-№16-27 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1968 года в пролете опор №16-25-№16-27 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено, произошел обрыв провода фазы "А" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №16-25-№16-27 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено. на ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено VS010-0011920 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №16-20-№16-30. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №16-20-№16-30. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №16-20-№16-30. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №16-20-№16-30.
7714 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-16 14:30 | 2023-05-16 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.611 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27 угрожающих падением на провода.
7715 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-16 14:22 | 2023-05-16 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Семенники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Семенники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Семенники) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Семенники)выполнен.
7716 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-05-16 14:19 | 2023-05-16 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово.
7717 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-16 14:09 | 2023-05-16 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р 712- КТП 724 ПС 35 кВ Н.Деревня вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р 712- КТП 724 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ Р 712- КТП 724 ПС 35 кВ Н.Деревня | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ Р 712- КТП 724 ПС 35 кВ Н.Деревня. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7718 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-16 14:08 | 2023-05-16 16:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №47-№48 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кушиновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №42-№52 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №42-№52. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г.
7719 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №307-10 от КЛ-6-307 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
7720 | 447 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-16 14:00 | 2023-05-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф307 ПС2--РП168. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф307 ПС2--РП168. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7721 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-16 13:57 | 2023-05-16 14:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №159-160, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №159-160 по ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово с составлением листа осмотра Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7722 | 764 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-16 13:55 | 2023-05-16 16:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ КЛ15 ПС Городищенская к ТП3419 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КЛ15 ПС Городищенская к ТП3419 произошло в результате КЗ на КЛ КЛ15 ПС Городищенская к ТП3419, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3419 КЛ15 к ПС Городищенкая. КЛ Ф601 ПС Володарская к ТП1170 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3419 КЛ15 к ПС Городищенская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ КЛ15 ПС Городищенская к ТП3419. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ КЛ15 ПС Городищенская к ТП3419
7723 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-16 13:28 | 2023-05-16 15:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3510 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве вязки провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8/33-8/34, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8/33-8/34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3510 ПС 35 кВ Иловка произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3510 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7724 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-16 13:15 | 2023-05-16 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40- №41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40- №41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7725 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-05-16 12:50 | 2023-05-16 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №261-262. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №261-262 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Слава. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №261-262 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
7726 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-16 12:43 | 2023-05-16 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 в пролете оп.5-6, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 в пролете оп.5-6, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 по всей длине. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-61-4 по всей длине.
7727 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи с отпайкой на ПС Агротрейд произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 79 фазы "С" и "В" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи с отпайкой на ПС Агротрейд на опоре № 79 фазы "С" и "В". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции и верховой осмотр изоляции аппарата в пролетах опор № 77-80 ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи с отпайкой на ПС Агротрейд. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной верховой осмотр изоляции и верховой осмотр изоляции аппарата в пролетах опор № 77-80 ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи с отпайкой на ПС Агротрейд. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
7728 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-16 12:22 | 2023-05-16 12:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Кн.Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №225-226 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №225-226 ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Кн. Горы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Кн. Горы действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №225-226 на ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №225-226 ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 к Кн.Горы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
7729 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-16 12:00 | 2023-05-16 13:35 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №0 ТП421 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №0 ТП 421 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №0 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №0 ТП 421 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №0 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 421 руб 0 KN004-00048596 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №0 ТП421 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №0 ТП421 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №0 ТП421 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
7730 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-05-16 11:50 | 2023-05-16 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №1 - №2. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №1 - №2 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
7731 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-16 11:33 | 2023-05-16 13:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7732 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-16 11:30 | 2023-05-16 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7733 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-16 11:30 | 2023-05-16 13:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р 115 - Р 116 ПС 110 кВ Западная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р 115 - Р 116 ПС 110 кВ Западная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ Р 115 - Р 116 ПС 110 кВ Западная VS010-0000783 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ Р 115 - Р 116 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7734 | 761 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-16 11:23 | 2023-05-16 13:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Комаричская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Комаричская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7735 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-16 11:06 | 2023-05-16 15:41 | 3.4.12.2.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №143-144 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №136-137 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №2-7 -№2-8 из-за падение дерево под провода ВЛ со следами перекрытия в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. 4.) Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №9-10 из-за падения дерева под провода ВЛ со следами перекрытия в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №143-144 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь вручную. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 3.) В результате воздействия на провода в пролете опор №2-7 -№2-8 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло падение дерева под провода со следами перекрытия ВЛ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 4.) В результате воздействия на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло падение дерева под провода со следами перекрытия ВЛ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произведен.
7736 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.29 ПС 110кВ Соловьиная явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.29 ПС 110кВ Соловьиная ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7737 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-16 10:58 | 2023-05-16 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА по всей длине.
7738 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-16 10:57 | 2023-05-16 14:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №411 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7739 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-16 10:55 | 2023-05-16 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №30 и падения провода на траверсу ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, привело к ослаблению посадки изолятора фазы "В" на траверсе опоры №30 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "В" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №30 на ВЛ10кВ №04 ПС В.Троица VS010-0012980 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №04 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №25 - №35. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №25 - №35. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №04 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №25 - №35 дефектов не выявлено.
7740 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-16 10:45 | 2023-05-16 10:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №57 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №57 ВЛ 10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №57, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7741 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-16 10:40 | 2023-05-16 16:40 | 3.4.8.2, В результате наезда крупногабаритной техники, произошел излом и падение опоры №71, что привело к обрыву проводов на участке опор №70-72 и срыву изоляторов на опоре №67 с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц и падения опоры №71, произошло нарушение электрической изоляции всех фаз, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом провести претензионную работу Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
7742 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-16 10:40 | 2023-05-16 11:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №139-140 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №139 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №139 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №139-140 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №139-№140 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск на ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск . Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
7743 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-16 10:25 | 2023-05-16 11:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-609 ПС Восточная явился обрыв провода в пролете опор №№ 7-8 в результате падения дерева на провода из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-6 кВ ТП 111 - ТП 059 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 -№8 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 6кВ ТП 111 - ТП 059. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 6кВ ТП 111 - ТП 059.
7744 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №162-№163 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №162-№163 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №157-№167 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №157-№167. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
7745 | 766 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-16 09:50 | 2023-05-16 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1037 к пр. опоре 2/1, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф625 от ПС Урицкая к ТП1035 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1037 к пр. опоре 2/1, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ ф.625 от ПС Урицкая к ТП1035 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ ф.625 от ПС Урицкая к ТП1035. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1037 к пр. опоре 2/1. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1037 к пр. опоре 2/1 восстановлена.
7746 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 09:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 10- ТП 1393 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 1393 КЛ 6 кВ ТП 10- ТП 1393 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 10- ТП 1393 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 10- ТП 1393
7747 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-16 07:02 | 2023-05-16 10:11 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38-№39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Отключение Л 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-5-№4-6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38-№39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-5-№4-6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
7748 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-16 06:52 | 2023-05-16 06:54 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное произошло по причине междуфазного КЗ и-за перекрытия вводов 10 кВ силового трансформатора животным (кошкой) в высоковольтном отсеке ТП №032 ФКРС Куземкино. | 4.12, В результате перекрытия животным (кошкой) вводов 10 кВ трансформатора в высоковольтном отсеке ТП №032 ФКРС Куземкино, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10 кВ в высоковольтном отсеке ТП №032 ФКРС Куземкино, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов оборудования ТП №032 ФКРС Куземкино запитанной от ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования ТП №032 ФКРС Куземкино запитанной от ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7749 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-16 06:15 | 2023-05-16 06:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 823 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 823 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 823 ПС 110 кВ Северная VN004-00138855 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 823 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 823 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7750 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-16 06:03 | 2023-05-16 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27 - №28 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кашинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27 - №28 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №23 - №33 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №23 - №33. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №23 - №33. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по вырубке деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №27 - №28 внесены в план работ на июль 2023г.
7751 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В 10кВ №15 на ПС 110кВ Кирсановская произошло из-за неисправности на КЛ 10кВ №15 принадлежащей сторонней организации ТСК. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу (ТСК) КЛ 10кВ №15 от ПС 110кВ Кирсановская о необходимости содержания электроустановки в технически исправном состоянии в соответствии с ПТЭ и ПУЭ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Предупреждение ТСК
7752 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В 10кВ №17 на ПС 110кВ Кирсановская произошло из-за неисправности на ВЛ 10кВ №17 принадлежащей сторонней организации ТСК. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу (ТСК) ВЛ 10кВ №17 от ПС 110кВ Кирсановская о необходимости содержания электроустановки в технически исправном состоянии в соответствии с ПТЭ и ПУЭ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Предупреждение ТСК
7753 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Поплавинец произошло по причине однофазного к.з. на Т-2 ПС 110 кВ Поплавинец (абонентская ТДЭ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Октябрьской дирекции по энергообеспечению "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД", с предложением обеспечить эксплуатацию ВЛ 110 кВ Бологое Поплавинец на обслуживаемом участке(ПС 110 кВ Поплавинец) в соответствии с требованием НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
7754 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-05-16 01:00 | 2023-05-16 01:36 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Рогнединская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Рогнединская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-1001 ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Рогнединская в пролете опор № 12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
7755 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-16 00:40 | 2023-05-16 02:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-920 ВЛ-606 ПС Колодня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю
7756 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-16 00:28 | 2023-05-16 01:40 |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (НСТ «Стройдеталь») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
7757 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь действием одноступенчатой дистанционной защиты (ДЗ), 1 ступени защиты от замыканий на землю в составе защит ВЛ 110кВ Алмаз - Зарница I(II) цепь (ЭПЗ-1644), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №35, без повреждения изоляторов, в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц на гирлянду изоляторов. | 4.17.4, Вследствие загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №35 ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №35 без повреждения изоляторов, что и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь действием одноступенчатой дистанционной защиты (ДЗ), 1 ступени защиты от замыканий на землю в составе защит ВЛ 110кВ Алмаз - Зарница I(II) цепь (ЭПЗ-1644), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Установить птице-защитные устройства на траверсы всех фаз опоры №35 ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь при плановом выводе ВЛ в ремонт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь на наличие птичьих гнёзд. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Удалить остатки гнезда с опоры №35 ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
7758 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-16 00:05 | 2023-05-16 00:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов явился схлест проводов в пролете от ТП 517 до опоры №1 в результате провиса провода при длительном воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-1 - №11-2 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор от ТП 517 до опоры №1, №1-№2 ВЛ 0,4кВ №4 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено
7759 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-15 22:41 | 2023-05-15 23:36 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №58 по ул. Лесная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7760 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-15 21:52 | 2023-05-15 22:57 | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя привело к короткому замыканию КЛ Ф-6 КТП-162 Ф-1013 ПС Жуковская и отсутствию эл. энергии у потребителей. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес владельца с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
7761 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-15 21:48 | 2023-05-15 23:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7762 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-15 21:46 | 2023-05-15 22:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП1604 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1604 в пролете опор № 7 -№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 2 ТП1604 в пролете опор №7 -№ 8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1604 № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7763 | 755 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-15 21:32 | 2023-05-15 23:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП52 - приемная опора №58А произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ 10кВ. КВЛ ф-1005 ПС Трубчевская произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП52 - приемная опора №58А в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП52 - приемная опора №58А, КВЛ ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП52 - приемная опора №58А, КВЛ ф-1005 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП52 ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП52 ф-1005 ПС Трубчевская
7764 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-15 21:20 | 2023-05-15 23:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-585 ВЛ-1002 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7765 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-05-15 20:17 | 2023-05-15 21:31 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "0", на ответвлении к зданию от опоры №18, при воздействии на них ветвей ДКР, растущей на территории частного домовладения, и порывов ветра до 12 м/сек.. Вышеуказанное ответвление находится в собственности и на балансе потребителя. | 4.12, В результате воздействия ветвей ДКР на провода фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, при порывах ветра до 12 м/сек., произошло нарушение электрической изоляции, кратковременный схлест проводов и последующее отключение ВЛ. Вышеуказанное ответвление находится в собственности и на балансе потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же состоянию ответвлений к зданиям, находящимся в собственности и на балансе потребителей. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же состоянию ответвлений к зданиям, находящимся в собственности и на балансе потребителей. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7766 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-15 19:55 | 2023-05-15 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
7767 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-15 19:45 | 2023-05-15 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №241 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №241 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №№240-247 Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№240-247. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7768 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-15 19:40 | 2023-05-15 22:46 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала траверсы опоры №7-4 ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменская при длительной эксплуатации (1971 г.в.), произошел излом траверсы с последующим падением провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1971 г.в.) траверсы опоры №7-4 ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменская, произошел излом траверсы опоры с падением провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов траверсы опоры №7-4 ВЛ-10кВ №06 на ПС Знаменская при длительной эксплуатации (с 1971 г.) на ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменское ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Знаменская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Знаменская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7769 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-15 19:27 | 2023-05-15 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-10 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-10 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-10 по всей длине. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-10 по всей длине.
7770 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-05-15 19:25 | 2023-05-15 21:56 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Надеждинская в пролете опор №11-12. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Надеждинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС Надеждинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Надеждинская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Надеждинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
7771 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-15 19:04 | 2023-05-15 21:02 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 12-13 из-за срыва изолятора фазы «В» и выпадения из тела опоры крюка крепления изолятора фазы «А» на опоре №13 при сильных порывах ветра до 13 м/с. . | 4.1.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец произошло из-за срыва изолятора фазы «В» на опоре №13 в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и выпадения из тела опоры крюка крепления изолятора фазы «А» на опоре №13, в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" и загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "А" на опоре №13 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец VN004-93603916 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д., особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д., особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец нарушений не выявлено.
7772 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-15 19:00 | 2023-05-15 19:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №44-№45 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №44 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №44 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №44-№45 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво VS010-0004577 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведеён внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка прповода пролёт опор №44-№45
7773 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-05-15 18:55 | 2023-05-15 19:16 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Полетаевская в пролете опор №16-17. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Полетаевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Полетаевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Полетаевская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Полетаевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
7774 | 765 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-15 18:50 | 2023-05-15 21:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3095 к ТП3168 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП14 к ТП3095 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3095 к ТП3168 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф604 к ТП3095 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф604 к ТП3095. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3095 к ТП3168. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3095 к ТП3168 восстановлена.
7775 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-15 18:33 | 2023-05-16 06:13 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казинка произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №349-350 ЛЭП 10 кВ №9 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №349-350 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7776 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-15 18:22 | 2023-05-15 20:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-210 ПС Ливенка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 22-23, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-210 ПС Ливенка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-210 ПС Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-210 ПС Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-210 ПС Ливенка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-210 ПС Ливенка, замечаний не выявлено.
7777 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-15 18:20 | 2023-05-15 20:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 обрыв провода с коротким замыканием на ответвлении к дому №56А ул. Седова в связи с упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве провода на ответвлении ВЛ к дому №56А (опора №10) ул. Седова в результате механического воздействия (при падении) на провода дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067.
7778 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-15 18:12 | 2023-05-15 20:07 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-10кВ Восточная №24, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
7779 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 12 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7780 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-15 17:35 | 2023-05-15 18:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-104 Л2 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-104 Л2 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №17-18 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-104 Л2 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №17-18 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
7781 | 757 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-15 16:27 | 2023-05-15 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Дружбы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Дружбы. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7782 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №111-15 от КЛ-6-111 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №111-15 от КЛ-6-111 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7783 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-15 15:57 | 2023-05-15 16:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-12 -№1-13 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №1-12 -№1-13 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен.
7784 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-15 15:48 | 2023-05-15 17:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная в пролете опор № 6-7 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
7785 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-15 15:47 | 2023-05-15 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
7786 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-15 15:40 | 2023-05-15 18:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП 10 кВ д. Буево из-за перекрытия электрической дугой возникшей в момент разрушения разрядника фазы "С" токоведущих частей соседней фазы "В". Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине повреждения разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ д. Буево в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10 кВ д. Буево, запитанной от ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ д. Буево на ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ д. Буево ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ д. Буево ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
7787 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-15 15:39 | 2023-05-15 17:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №41-42, верхушкой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка произошло по причине механического воздействия при падении на них верхушки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра.
7788 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-15 15:39 | 2023-05-15 17:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №324-325 из-за перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №324-325 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №324-325 на ВЛ-10кВ фид. № 15 (5) Кн.Горы ВЛ-10кВ фид. № 15 (5) Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №324-325 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
7789 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-15 15:31 | 2023-05-15 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП 10кВ Курово-2 вручную произошло по причине необходимости безопасного производства работ по спиливанию угрожающего дерева в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Курово-2. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, к проводам ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Курово-2 в пролете опор №3-4 и угрозе падения его на провода ВЛ, послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Курово-2 вручную для безопасного производства работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 Курово-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 Курово-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 Курово-2. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 Курово-2 произведен.
7790 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-15 15:28 | 2023-05-15 16:28 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП 6-23 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ-0,4 №2 от ТП 6-23 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Боева А.Д. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ-0,4 №2 от ТП 6-23 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Боева А.Д. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Боеву А.Д. о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №2 от ТП 6-23 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
7791 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-15 15:16 | 2023-05-15 19:08 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "А" в пролете опор №69-70 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7792 | 444 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-15 14:59 | 2023-05-15 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
7793 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-15 14:56 | 2023-05-15 18:10 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "А" в пролете опор №63-64 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №63-64 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7794 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-15 14:26 | 2023-05-15 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр .ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 выполнен.
7795 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-15 14:15 | 2023-05-15 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "A" и "В" в пролете опор №169-№170 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-№170 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7796 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-15 13:28 | 2023-05-15 21:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7797 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 77-78 веткой сорванной с дерева при порывах ветра до 18 м/с | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор в пролете опор №77-78 произошло вследствие падения ветки дерева сорванной порывом с дерева до 18 м/с.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
7798 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-05-15 13:10 | 2023-05-15 13:20 | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Новоалександровка произошло в результате возникновения повреждения оборудования на потребительской отпайке за Р 701 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоалександровка, находящейся на балансе потребителя филиала "Воронежское управление" - ПАО "Трансаммиак". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
7799 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-15 13:06 | 2023-05-15 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-509 РП-05 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 05 - ТП 453 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). | 4.12, Причиной отключения Л-509 РП-05 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 05 - ТП 453 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБ-3х20 КЛ 6 кВ РП 05 – ТП 453 в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ РП 05 - ТП 453 Л-509 KS006-0001439-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 05– ТП 453 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ РП 05– ТП 453 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
7800 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-15 13:01 | 2023-05-15 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 8.5-8.6 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
7801 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-15 12:56 | 2023-05-15 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Горки устранены.
7802 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-05-15 12:45 | 2023-05-15 13:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 254 произошло вследствие междуфазного КЗ на балансе потребителя запитанного от опоры №18-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитанному от опоры №18-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю запитанному от опоры №18-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254
7803 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-15 12:05 | 2023-05-15 13:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 30 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 30 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 30 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 30 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 30 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 30 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 30 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7804 | 763 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-15 12:00 | 2023-05-15 14:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3027 к пр. опоре ТП3049, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ КЛ17 от ПС Городищенская к ТП3049 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3027 к ТП3049 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3049 к ТП3027. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3049 к ТП3027 восстановлена.
7805 | 760 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-15 11:42 | 2023-05-15 13:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Парковая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1054 ф.602 ПС Мамоновская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1054 ф.602 ПС Мамоновскаяс медным проводом потребителя на доме №7 ул. Парковая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1054 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1054 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7806 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-15 10:56 | 2023-05-15 12:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-2 по всей длине.
7807 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-15 10:45 | 2023-05-15 12:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №27-28, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №27-28 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское произошло из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7808 | 754 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-15 10:44 | 2023-05-15 12:40 | 3.4.12.2, Повреждение прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Унеча ул. Юбилейная д.10 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Унеча ул. Юбилейная произошло в результате повреждения прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Юбилейная д.10, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП34 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП34 ф.601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Унеча ул. Юбилейная д.10 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Унеча ул. Юбилейная д.10
7809 | 443 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-15 10:40 | 2023-05-15 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-28--ТП-421. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-28--ТП-421. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7810 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-15 10:08 | 2023-05-15 15:44 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения явилось повреждение оборудования КТП 10кВ №2164-04/160, силового трансформатора, Р-10кВ КТП №2164-04/160 после обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции по причине повреждения оборудования КТП 10кВ №2164-04/160, силового трансформатора, Р-10кВ КТП №2164-04/160 после обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10кВ №2164-04/160 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 10кВ №2164-04/160 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
7811 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-15 09:25 | 2023-05-15 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№33-34 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с обрывом провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино под воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор №33-34. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7812 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-15 09:11 | 2023-05-15 09:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ж.дома) Ф1КТП№217 в пролете опор № 1-2 - 1-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ж.дома) Ф1КТП№217 в пролете опор № 1-2 - 1-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ж.дома) Ф1КТП№217. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ж.дома) Ф1КТП№217. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ж.дома) Ф1КТП№217 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ж.дома) Ф1КТП№217 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС.
7813 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-15 09:10 | 2023-05-15 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (ул.Мира щит учета) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (ул.Мира щит учета) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (ул.Мира щит учета) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (ул.Мира щит учета) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (ул.Мира щит учета)
7814 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-15 08:55 | 2023-05-15 10:09 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате повреждения на ТП 2164-04/160 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Повреждение на ТП 2164-04/160 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7815 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-15 08:46 | 2023-05-15 10:28 | 3.4.8.5.2, По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ №2 КТП 384 ПС М. Покровка, для ремонта проводов в пролёте опор №11-13. | 4.13, Обрыв проводов в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 384 ПС М. Покровка произошел из-за воздействия на них постороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №11,12,13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 384 ПС М. Покровка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №11,12,13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 384 ПС М. Покровка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №11,12,13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-384 ПС М. Покровка наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информация доведена. Осмотр выполнен
7816 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-15 08:29 | 2023-05-15 11:29 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 214 ПС 110 кВ Строитель произошел для устранения нагрева контакта фазы "В" АВ 0,4 кВ №1, возникшего вследствие изменение структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "В" АВ 0,4 кВ №1 КТП 214 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт фазы "В" АВ 0,4 кВ №1 на КТП-214 ПС Строитель КТП-214 ПС Строитель | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 214 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КТП 214 ПС 110 кВ Строитель. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
7817 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-15 07:08 | 2023-05-15 08:12 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 110-111 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 110-111 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
7818 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-15 06:34 | 2023-05-15 06:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №31-№32 в результате перекоса траверсы на опоре №31 по причине ослабления болтового соединения крепления траверсы к опоре, провода не повреждены. Ослабления болтового соединения крепления траверсы к опоре произошло из-за излома шайбы крепления траверсы на опоре №31 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна по причине нарушения структуры материала шайбы в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошёл излом шайбы крепления траверсы к опоре №31 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна, что привело к её перекосу и к разрегулировке стрелы провиса, а так же схлёсту проводов в пролете опор №31-№32, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, шайбы крепления траверсы к опоре №31 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна VS010-0003526 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №31 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ
7819 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-15 06:10 | 2023-05-15 07:09 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское произошло из-за КЗ произошедшего в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 , вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35кВ Никольское. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7820 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-15 06:02 | 2023-05-15 06:05 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 325 10/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 325 10/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 325 10/250. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 325 10/250 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 325 10/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 325 10/250
7821 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-05-15 04:21 | 2023-05-15 04:24 | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «В» на опоре № 77 на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110кВ Лиски – Добрино. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Лиски – Добрино явилось дуговое перекрытие гирлянды по следам жизнедеятельности птиц, приведшее к однофазному замыканию фазы «В» на опоре № 77 на траверсу. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Лиски – Добрино, в случае выявления дефектов изоляторов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Лиски - Добрино. Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре № 77. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замена дефектных изоляторов на опоре № 77. Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах ВЛ 110кВ Лиски – Добрино №№ 60 – 90. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Установка птицезащитных устройств на опорах ВЛ 110кВ Лиски – Добрино №№ 60 – 90.
7822 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №123 - №124. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №123 - №124 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №123 - №124 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
7823 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-15 03:35 | 2023-05-15 06:53 | 3.4.12.2.3, В результате упавшей ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1123 3/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия упавшей ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1123 3/100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1123 3/100. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 1123 3/100 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1123 3/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 1123 3/100
7824 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к падению постороннего предмета на провод фазы "В" и заземленную траверсу на опоре №39/18 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124), явилось наличие гнезда птиц на верхней траверсе. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провод фазы "В" и заземленную траверсу на опоре №№39/18 постороннего предмета. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124) с целью выявления гнезд птиц и наличие ПЗУ на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124) организовать работы по снятию гнезд птиц и установке дополнительных ПЗУ на опорах ВЛ Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на опорах № 39-18, 39-37, 39-29, 39-30 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Не выполнено
7825 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-15 02:32 | 2023-05-15 04:09 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 -3 ПС Яблочное персоналом Хохольской БРЭС Хохольского РЭС, для безопасного выполнения работ на КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное. | 4.12, Пробой обмотки изоляции трансформатора в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное послужило причиной вывода в ремонт ВЛ-10 -3 ПС Яблочное.
7826 | 442 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-15 00:50 | 2023-05-15 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-29-ТП-590. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-29-ТП-590. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7827 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-15 00:01 | 2023-05-15 01:47 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное персоналом Хохольской БРЭС Хохольского РЭС, послужил неисправный силовой трансформатор в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора. | 4.1.3, Пробой обмотки изоляции трансформатора в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное произошел в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение обмоток трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное ТР010-0081079 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблочное на предмет дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблочное на предмет дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7828 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-14 23:19 | 2023-05-15 01:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Лоино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №К48 - №К49 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лоино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №К48 - №К49 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №К48 - №К49 ВЛ-1003 ПС Лоино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
7829 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-14 23:17 | 2023-05-15 01:50 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошел из-за обрыва провода шлейфа фазы "В" Р 10 кВ КТП 404 на опоре №2/1 вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" Р 10 кВ КТП 404 на опоре №2/1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 404 и по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КТП 404 ПС Драгунка, Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ,КТП.
7830 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-14 23:17 | 2023-05-14 23:35 | 3.4.8.5.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №3 КТП-27 ПС 110 кВ Шебекино произошел для безопасного производства работ МЧС по адресу г. Шебекино ул. Мочалина д 136.
7831 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-14 22:46 | 2023-05-15 01:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-304 ПС Н.Мамон произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А", "В", "С" в полете опор №28-29 вследствие повреждения опоры №28 при наезде на нее стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-304 ПС Н.Мамон произошел вследствие повреждения опоры №28 при наезде на нее стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №27, №30 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-304 ПС Н.Мамон с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №27, №29, №30 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели обследование стоек опор №27, №30 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-304 ПС Н.Мамон с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №27, №29, №30 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор №27, №30 и верхового осмотра опор №27, №29,№30 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-304 ПС Н.Мамон наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования опор №27, №30 и верхового осмотра опор №27, №29,№30 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-304 ПС Н.Мамон наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
7832 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-14 21:15 | 2023-05-14 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10/73-10/74 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №10/73-10/74 ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм пролетах опор №10/70-10/80 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм пролетах опор №10/70-10/80. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
7833 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-14 21:15 | 2023-05-14 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 049 (ул.Спартаковская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 049 (ул.Спартаковская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 049 (ул.Спартаковская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 049 (ул.Спартаковская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 049 (ул.Спартаковская)
7834 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-14 21:06 | 2023-05-14 21:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №35-№36 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №36 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №36 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №35-№36 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка. на ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка VS010-0003378 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода в пролёте опор №№35-№36
7835 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-14 21:05 | 2023-05-15 00:58 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 16 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
7836 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-14 20:55 | 2023-05-14 21:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. "В" руб. 0,4 кВ Деревня от КТП №018 произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете от опоры №3 к дому №13 ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП №018 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №3 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП №018 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра произошёл захлёст провода на нулевой провод в пролете от опоры №3 к дому №13 произошло междуфазное короткое замыкание и перегорание ПН-2 ф. "В" руб. 0,4 кВ Деревня от КТП №018 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете от опоры №3 к дому №13 ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП №018 на ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП №018 TP010-0132709 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете от опоры №3 к дому №13 ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП №018. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
7837 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-14 20:44 | 2023-05-14 21:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 13 - № 14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 "район" на ТП-522. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 "район" на ТП-522. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-522, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: р.792 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-522 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7838 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-14 20:05 | 2023-05-14 21:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 561 (Василево контора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 561 (Василево контора) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 561 (Василево контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 561 (Василево контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
7839 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-14 20:00 | 2023-05-14 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №044 Горни. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши. на ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши VN004-69002705 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №487 Ж.ПосдВос-во. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
7840 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-14 19:15 | 2023-05-14 20:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная)
7841 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-14 18:59 | 2023-05-14 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 485 ПС 110кВ Радугаот действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 485 ПС 110кВ Радуга Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 485 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор № 9-8произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 485 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 485 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7842 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-14 18:50 | 2023-05-14 20:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №1-1 - 1-2 под действием дождя и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.07 ПС Ясенки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.07 ПС Ясенки
7843 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-14 18:40 | 2023-05-14 19:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №220-№221 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №220 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №220 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №220-№221 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №220-№221 ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод. на ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод VS010-0003423 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №220-№221 ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода в пролёте опор №220-№221
7844 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-05-14 18:37 | 2023-05-14 19:44 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 произошло по причине схлеста проводов фазы "С" и "0"на ответвлении к зданию от опоры №29, произошедшему из-за увеличения стрелы провиса провода фазы "С", по причине выпадения крюка крепления изолятора, с места крепления на карнизе здания и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. Вышеуказанное ответвление находится в собственности и на балансе потребителя. | 4.12, Схлест проводов фазы "С" и "0", на ответвлении к зданию от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, находящемуся в собственности и на балансе потребителя, привел к нарушению электрической изоляции и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №421 ПС Бутурлиновка-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №421 ПС Бутурлиновка-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7845 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-05-14 18:26 | 2023-05-14 19:17 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава послужило падение дерева на провод фазы "А" в пролете опор № 35-36, растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло по причине падение дерева на провод фазы "А" в пролете опор №35-36 растущего в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра до 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролёте опор № 35-36 угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава VS010-0011280 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава. дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава.
7846 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-14 17:37 | 2023-05-14 19:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-22 ПС Залужное послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9, вызванного падением ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-22 ПС Залужное произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-22 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-22 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-22 ПС Залужное, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-22 ПС Залужное дефекты и замечания не выявлены.
7847 | 720 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-14 17:14 | 2023-05-14 19:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП-23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №44- 45 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №44 - 45 вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП23 ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП23 ф1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 44 - 45 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 44 - 45
7848 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-14 17:14 | 2023-05-14 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №40 - №41 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7849 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-05-14 17:00 | 2023-05-14 20:15 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел из-за обрыва провода шлейфа фазы "А" на Р 4-01 (РЛНД 10) на опоре №1/1сп вследствие длительного воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "А" Р 4-01 на опоре №1/1сп ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
7850 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-14 16:44 | 2023-05-14 17:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включены в план ремонта и ТО в 2023г.
7851 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-14 16:44 | 2023-05-14 17:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески на провод фаз "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески на провода фаз "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески по всей длине
7852 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-14 16:38 | 2023-05-14 18:00 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Таловая-районная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7853 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-05-14 16:22 | 2023-05-14 17:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №63-64. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №63-64, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №63-64, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
7854 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-14 16:11 | 2023-05-14 18:10 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4-2 ТП-4-06 Александровка послужила необходимость безопасного проведения работ по восстановлению потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода потребительского ответвления от опоры №8 ВЛ-0,4-2 ТП-4-06 Александровка к жилому дому при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4-2 ТП-4-06 Александровка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руковдитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
7855 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-14 16:03 | 2023-05-14 17:06 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-17 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7856 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-14 16:00 | 2023-05-14 17:06 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №5-6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия АВ ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
7857 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-14 15:52 | 2023-05-14 16:57 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от СТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 14.05.2023 явилось повреждение прибора учета, находящегося на обслуживании потребителя (д. Медовка, ул. Нестерова, спуск от оп. № 1-3 к дому 44Б). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от СТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 14.05.2023 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к прибору учета, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния присоединения вводных автоматов потребителей. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
7858 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-14 15:31 | 2023-05-14 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-Р 209 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-Р 209 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 43-Р 209 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 43-Р 209 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-Р 209 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7859 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-14 15:29 | 2023-05-14 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №104 - №105 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №104 - №105, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №105 - №125 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №105 - №125 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №105 - №125 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №105 - №125 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково
7860 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-05-14 15:28 | 2023-05-14 16:50 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-5-02 Ольховатка было выполнено оперативным персоналом ОВБ Ольховатского РЭС по заявке МЧС России.
7861 | 780 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-05-14 15:25 | 2023-05-14 17:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2-100А ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
7862 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-05-14 15:18 | 2023-05-14 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №19 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №18 - №19 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ст.Село проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
7863 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-14 15:14 | 2023-05-15 04:58 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произошли по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №23-20 - 23-21, вследствие выпадения крюка верхнего провода фазы "В" на опоре №23-20, по причине предельного загнивания древесины стойки опоры №23-20, в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка верхнего провода фазы "В" на опоре №23-20 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №23-20, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №23-20 - 23-21 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №23-15 - 23-25 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор №23-15 - 23-25 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7864 | 482 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-14 15:06 | 2023-05-14 18:15 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стало схлестывание проводов во время сильного порыва ветра, что привело к появлению К.З. и последующему обрыву (отгоранию) проводов. | Мероприятие: Техническое Обрыв линейного фазного провода ликвидирован. Произвести перетяжку проводов участка линии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обрыв линейного фазного провода ликвидирован. Произведена перетяжка проводов участка линии.
7865 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-14 14:41 | 2023-05-14 17:01 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при обрыве вязки провода фазы "А" на опоре №18, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №18, ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово произошёл в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7866 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-14 14:39 | 2023-05-14 15:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В.Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В.Карачан. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В.Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В.Карачан разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
7867 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-14 14:36 | 2023-05-14 16:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 550 от действия ПН произошло в результате К.З., вызванное касанием сухой ветки провода в пролете опор 9-10. Предположительно человек убирал мусор со своего участка, принес ветку к мусорному баку и ставя ее рядом с ним задел ВЛ. |  | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 550, с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 550 с помощью бинокля, с целью выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 550 с помощью бинокля, с целью выявления возможных дефектов
7868 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-14 14:30 | 2023-05-14 17:56 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубравадействием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-106 КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ООО МКП "Петровский". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-106 КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО МКП "Петровский" послужившей причиной неотложного отключения КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО МКП "Петровский" о приведении потребительского оборудования ТП-106 КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
7869 | 770 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-14 14:20 | 2023-05-14 16:15 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП41 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Карачевская 25, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП41 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Карачевская 25, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП41 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП41 ф.1004 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП41 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Карачевская 25. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП41 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Карачевская 25.
7870 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-14 14:14 | 2023-05-14 18:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №119 - №120 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №119 - №120 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №119 - №120, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №119 - №120 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №117 - №127 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №117 - №127 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №117 - №127. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №117 - №127 дефектов не выявлено
7871 | 751 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-14 13:40 | 2023-05-14 15:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 ул. Гомельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31 с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Гомельская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7872 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-14 13:35 | 2023-05-16 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 5672 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КЛ-0,4кВ от ТП 5672 произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 5672. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей КЛ-0,4кВ от ТП 5672. на КЛ-0,4кВ от ТП 5672 КЛ-0,4кВ от ТП 5672 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КЛ-0,4кВ от ТП 5672. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КЛ-0,4кВ от ТП 5672. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 5672. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 5672 дефектов не выявлено.
7873 | 718 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-14 13:28 | 2023-05-14 15:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки произошел обрыв контактного соединения на вводе в дом №8 ул. Свердлова от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-8 ф.1006 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-8 ф.1006 ПС Трубчевская от опоры к дому ул. Свердлова 8 что привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Свердлова 8, ВЛ ф6 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено восстановление контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Свердлова 8, ВЛ ф6 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская
7874 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-14 13:26 | 2023-05-14 15:18 | 3.4.7.3.5, Отключение на ТП 675 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Р 1301 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 50-Р 1303 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 50-Р 1303 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 50-Р 1303 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 50-Р 1303 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-Р 1303 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-Р 1303 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7875 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-14 13:25 | 2023-05-14 14:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская в пролете опор № 11-12 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внелановый инструктаж персоналу
7876 | 717 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-14 12:50 | 2023-05-14 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №31 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка . | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на опоре ул. Комсомольская 31, ВЛ ф4 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить перезаделку контактного соединения на опоре ул. Комсомольская 31, ВЛ ф4 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф4 ул. Комсомольская ТП-2 ф607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф4 ул. Комсомольская ТП-2 ф607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7877 | 441 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-14 12:49 | 2023-05-14 14:44 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции, пробой и отключение вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
7878 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-14 12:46 | 2023-05-14 14:08 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35кВ Никольское произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16/16-16/17, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16/16-16/17 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35кВ Никольское произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35кВ Никольское. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7879 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-14 12:45 | 2023-05-14 14:26 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 024 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 11 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7880 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-14 12:39 | 2023-05-14 14:30 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №221-222 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с . | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №221-222 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-11 ПС Анна VS010-0006373 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
7881 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-14 12:38 | 2023-05-14 13:11 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-104 ПС 35кВ Гороховка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7882 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-05-14 12:02 | 2023-05-14 12:39 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
7883 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №126-127 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №126-127 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7884 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-14 11:45 | 2023-05-14 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Щекотово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Щекотово) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Щекотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Щекотово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7885 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-14 11:40 | 2023-05-14 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ № 15 ТП 95 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 15 ТП 95 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 15 ТП 95 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 095 руб 15 KN004-00035597 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 15 ТП 95 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 15 ТП 95 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
7886 | 722 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-05-14 11:35 | 2023-05-14 13:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 ф.108 ПС Стародуб в дом 7 ул. Западная, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 ф.108 ПС Стародуб ул. Западная д.7, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 ф.108 ПС Стародуб ул. Западная д.7 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 ф.108 ПС Стародуб ул. Западная д.7
7887 | 756 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-14 11:15 | 2023-05-14 13:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская.
7888 | 750 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-14 11:05 | 2023-05-14 13:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0277 к ТП0317 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 РП25 к ТП0274 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0277 к ТП0317 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП25 Ф621 к ТП0274. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП25 Ф621 к ТП0274. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0277 к ТП0317. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0277 к ТП0317 восстановлена.
7889 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-14 10:59 | 2023-05-14 12:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 688 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7890 | 779 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-14 10:50 | 2023-05-14 12:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП5 ф.1002 ПС Кокоревская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
7891 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-14 10:33 | 2023-05-14 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-31 - №22-32 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-31 - №22-32 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7892 | 802 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-14 10:31 | 2023-05-14 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 по ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-17 ф102 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №4 по ул. Гагарина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7893 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-05-14 10:19 | 2023-05-14 11:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 71 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на участке от опоры № 13-14 упавшей веткой дерева при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки СИП 2-16 в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-71 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов марки СИП 2-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-71 ВЛ-601С VN004-96705807 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л- от ТП-71с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л- от ТП-71с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -71 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -71 план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц не требуется, данные замечания были устранены в ходе осмотра.
7894 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-14 10:10 | 2023-05-14 11:08 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 34-35, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 34-35 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
7895 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-14 09:52 | 2023-05-14 09:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ в результате воздействия птицы замкнувшей крыльями провода при посадке или взлете на опоре №57. | 4.12, В результате воздействия на провода ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская птицы при посадке или взлете на опоре №57 произошло замыкание проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №54-№61 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №54-№61 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №54-№61. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №54-№61 дефектов не выявлено.
7896 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-14 09:37 | 2023-05-14 13:44 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ из-за однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 14-15 по причине падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 14-15 по причине падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 30208 ПС КУЛЬБАКИ Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 30208 ПС КУЛЬБАКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 30208 ПС КУЛЬБАКИ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 30208 ПС КУЛЬБАКИ составить график устранения выявленных замечаний
7897 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-14 09:34 | 2023-05-14 13:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка, нарушилась его прочность, что, под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС порывы ветра до 10м/с ,местами грозы ), привело к его разрушению и срыву изолятора на оп.№33-1 | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная явилось КЗ из-за срыва изолятора при воздействии порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная с целью выявления дефектов изоляторов и его крепления Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная
7898 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-14 09:21 | 2023-05-14 09:27 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей в РУ-6кВ КТПП 6/0,4кВ Кошелево запитанной от ВЛ-6 кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей в РУ-6кВ КТПП 6/0,4кВ Кошелево телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч на предмет выявления причины проникновения животных в э/у.
7899 | 738 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-14 09:12 | 2023-05-14 11:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-44 Ф1019 ТП-33 от опоры к дому Тютчева 16., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-44 Ф1019 ТП-44 от опоры к дому Тютчева 16, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-44 Ф1019 ТП-33 от опоры к дому ул. Тютчева д. 16 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-44 Ф1019 ТП-33 от опоры к дому ул. Тютчева д. 16
7900 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-14 09:05 | 2023-05-14 10:30 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ Ф-2 КТП-155 Ф-Нешковичи РП Крыжино в пролете опор №15-16, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия АВ ВЛ Ф-2 КТП-155 Ф-Нешковичи РП Крыжино произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-2 КТП-155 Ф-Нешковичи РП Крыжино. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ИТР.
7901 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №15-10 -№15-11, вследствие срыва изолятора ф."В" со штыря опоры №15-10 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."В" со штыря опоры №15-10 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №15-10 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №15-10 - №15-11, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №11 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №15-10 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино на ВЛ-10кВ №11 от ПС Кушалино 35/10 кВ VS010-0005821 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №15-1-№15-21, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №15-1-№15-21, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №15-1-№15-21. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №15-1-№15-21.
7902 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-14 09:04 | 2023-05-14 11:05 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №3 ТП 688 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №3 ТП 688 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ №3 ТП 688 KN004-00060259 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 688 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 688 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 688 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ РБ.№3 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый иснтруктаж
7903 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-14 09:00 | 2023-05-14 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7904 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-14 08:49 | 2023-05-14 10:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Ливенка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24, ВЛ-10-3 ПС Ливенка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Ливенка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Ливенка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Ливенка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Ливенка замечаний не выявлено
7905 | 753 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-14 08:42 | 2023-05-14 10:39 | 3.4.12.2.2, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода от опоры к дому д. 4 пер. Займищенский ВЛ ф1 ТП152 ф118 ПС Залинейная. | 4.13, В результате обрыва провода от опоры к дому д. 4 пер. Займищенский ВЛ ф1 ТП152 ф118 ПС Залинейная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП152 ф118 ПС Залинейная ввода к дому пер. Займищенский д. 4. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП152 ф118 ПС Залинейная ввода к дому пер. Займищенский д. 4.
7906 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-05-14 08:21 | 2023-05-14 09:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 52-53 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Мглин, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.52-53 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Мглин, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Мглин по всей длине Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.106 ПС Мглин Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС Мглин и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ ф.106 ПС Мглин. Замечаний не выявлено. Включение в месячный план не требуется.
7907 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рокот, явилось межфазное КЗ, в результате соприкосновения птицы с фазными проводами ВЛ, в пролете от опоры №4-5 - ТП 045 д. Дворище ВЛ-1003 ПС Рокот. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рокот, явилось кратковременное межфазное КЗ в пролёте от опоры №4-5 до ТП 045 д. Дворище ВЛ-1003 ПС Рокот в результате схлеста проводов, вызванное механическим воздействием на провода птицей при взлёте с одного из проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести анализ отключений ВЛ-1003 ПС Рокот по причине воздействия птиц. По результатам анализа рассмотреть вопрос установки птицезащитных устройств ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ.
7908 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-14 08:16 | 2023-05-14 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 212 явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вызванное пробоем изоляции кабельного участка от ЗТП - 65 до ЗТП -71 вследствие старения изоляции и изменении свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 212 вызванное пробоем изоляции кабельного участка от ЗТП - 65 до ЗТП -71 вследствие старения изоляции и изменении свойств материалов при длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №212 п/ст Рыльск. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №212 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7909 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-14 07:40 | 2023-05-14 09:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 (Погорелка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 (Погорелка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 (Погорелка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 (Погорелка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
7910 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-05-14 07:30 | 2023-05-14 09:28 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за обрыва вязки и падения провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №129 ВЛ 10 кВ №6 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв вязки и падение провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №129 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Всесвятка вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
7911 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-14 06:30 | 2023-05-14 09:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 16 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 100 - ТП 109 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 100 - ТП 109 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 100 - ТП 109 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 100 - ТП 109 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1828 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 100 - ТП 109. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
7912 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-14 05:47 | 2023-05-14 07:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-16 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-16 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-16 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-16 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7913 | 749 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-14 02:14 | 2023-05-14 04:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0169 к ТП0168 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 РП18 к ТП0169 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0169 к ТП0168 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф604 к ТП0169 Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф604 к ТП0169 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0169 к ТП0168. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0169 к ТП0168 восстановлена.
7914 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-14 01:55 | 2023-05-14 05:12 | 3.4.7.3.5, Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС №36 Воронежская по всей длине . | 4.1.3, Отгорание шлейфа на Р-8-9, разрушение изолятора ф "С" на ВЛ-10кВ №8 ПС №36 Воронежская, произошёло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС №36 Воронежская по всей длине Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС №36 Воронежская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
7915 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-14 01:27 | 2023-05-14 07:12 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №-№ 116-117 при обстреле ВСУ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине межфазного короткого замыкания, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №-№ 116-117 при обстреле ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7916 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-05-14 00:40 | 2023-05-14 02:10 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за срыва штыревых изоляторов двойного крепления провода фазы "А", с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/118 ВЛ 10 кВ №1, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревых изоляторов двойного крепления провода фазы "А", с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/118 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7917 | 737 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-14 00:40 | 2023-05-14 03:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 фазы "А" ТП-45 ф.1026 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/35 фазы "А" ТП-45 ф.1026 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-45 ф.1026 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1026 ПС Почепская Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1026 ПС Почепская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
7918 | 440 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-14 00:35 | 2023-05-14 01:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
7919 | 439 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-13 23:33 | 2023-05-13 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-68 ГПП-21 ВГЭС . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-68 ГПП-21 ВГЭС . Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7920 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-05-13 22:51 | 2023-05-14 00:30 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-85 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №№ 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-85 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-85. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-85. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-85, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-85, произведена вырубку (обрезка крон).
7921 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-13 22:34 | 2023-05-13 23:53 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по не установленной причине. | 4.12, Не установлено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет данных на КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 295 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 295 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провдено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 295
7922 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-13 22:26 | 2023-05-14 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 116 "Селище Мастерская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 116 "Селище Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 116 "Селище Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 116 "Селище Мастерская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7923 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-13 21:45 | 2023-05-13 22:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №2 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №2 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ Грибановка произошло при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7924 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 21:32 | 2023-05-13 23:06 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "В" и "С" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Вол-63-3 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "В" и "С" ТП-10/0,4кВ Вол-63-3 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.
7925 | 438 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-13 21:30 | 2023-05-13 22:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-754 КЛ-0,4кВ ул. Баррикадная 30. Выполнить измерения. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-754 КЛ-0,4кВ ул. Баррикадная 30. Выполнены измерения.
7926 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-13 21:00 | 2023-05-13 22:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-1-№11-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-1-№11-2в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино выполнен.
7927 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-13 20:48 | 2023-05-13 21:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1066 ВЛ-1005 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7928 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-05-13 20:45 | 2023-05-13 22:01 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Глинное произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №176. | 4.4.1, Механические повреждение опоры №176 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Глинное произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Глинное. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Новооскольскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
7929 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-13 20:44 | 2023-05-13 22:26 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ №1 ТП 429 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 429. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 429. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 429 дефектов не выявлено.
7930 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-13 20:40 | 2023-05-13 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) 13 05 2023 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) 13 05 2023
7931 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-13 20:28 | 2023-05-14 00:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) в пролете опор 1.8-1.9. Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) в пролете опор 1.8-1.9 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
7932 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-13 20:20 | 2023-05-13 20:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №9-10 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бологово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово
7933 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 20:20 | 2023-05-14 02:07 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.), произошло разрушение изоляционной части подвесного изолятора ПФ-70 на опоре №2-18 фазы "С" КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь, что что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. . | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №2-18 фазы "С" КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь из-за разрушения изоляционной части подвесного изоляторов ПФ-70 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 1980 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части подвесного изолятора ПФ-70 на опоре №2-18 фазы "С" КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.). на ВЛ-10кВ №4 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №4 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №4 ПС Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №4 ПС Становой Колодезь нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС Становой Колодезь по всей длине.
7934 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-05-13 20:14 | 2023-05-13 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Детский сад вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №5 -№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.3, Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №5 -№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Детский сад с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Детский сад. В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Детский сад устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Детский сад, недостатков, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено
7935 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-05-13 19:56 | 2023-05-13 23:40 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок в пролёте опор №141-142 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок по всей протяженности. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок по всей протяженности Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10 кВ Ф101 ПС Воронок
7936 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-13 19:45 | 2023-05-13 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП664 №5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП664 в пролете опор № 1 -№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 664 №5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: FIAMM Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП664 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Bently Nevada Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7937 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-13 19:31 | 2023-05-13 19:45 | 3.4.7.3.5, Перегорание предохранителя ПН2 ф. "А" ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Воротилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Воротилово из-за выпадения крюка с изолятором ф."А" на опоре №11, в результате предельно-допустимого загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление посадки крюка с изолятором фазы "А" опоры № 11 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Воротилово с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "А" в пролете опор №11-№12, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Воротилово действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования, опоры №2 с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Воротилово на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Воротилово VN004-00045389 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Воротилово. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Воротилово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Воротилово. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Воротилово.
7938 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-13 19:00 | 2023-05-13 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 420 (Лобастово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле . | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Лобастово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Лобастово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
7939 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-13 18:44 | 2023-05-13 19:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1334 - ТП 677 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1335 - ПС 41 ф.31 КЛ 10 кВ ТП 1334 - ТП 677 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1334 - ТП 677 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1334 - ТП 677
7940 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-05-13 18:43 | 2023-05-13 20:44 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10кВ Толтуново установлено, что причиной аварийного отключения стал схлест проводов ВЛ, вызванный обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №76 и падением незакрепленного верхнего провода на провод нижней фазы. Обрыв вязки провода произошёл по причине длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Оборудование РЗА работало правильно. Плановый обход ВЛ 10кВ Ф10-08 произведен 27.03.2023 электромонтером ОВБ Коротаевым П.В., лист обхода принял мастер Чикулаев М.С. | 4.12, Обрыв вязки провода оп. №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа вязки провода оп.№76 на ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Толтуново ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Толтуново | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Толтуново с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Толтуново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Сторонняя организация: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
7941 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Студенок произошло вследствие междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО АПК Красная поляна с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо ООО АПК Красная поляна с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей.
7942 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Студенок произошло вследствие междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО АПК Красная поляна с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо ООО АПК Красная поляна с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей.
7943 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-13 18:23 | 2023-05-13 20:01 | 3.4.7.3.5, При осмотре ВЛ обнаружен выпавший из тела опоры №1-5 крюк по причине загнивания верха опоры и, как следствие, схлёст проводов в пролете опор №1-5 - 1-6, что привело к КЗ и перегоранию ПН ф№2 ТП-217. | 4.1.3, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-5 - 1-6 по причине выпадения крюка из опоры № 1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верха опоры в процессе эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ от ТП 217 ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 217 ф.2 | Мероприятие: Организационное На основании данных внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-217 отправить на рассмотрение УРС предложение по замене опор за рамками капитального ремонта. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-217 на предмет выявления загнивания верха опор. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7944 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-13 18:15 | 2023-05-13 21:25 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейково ТП №278 Андрейково 1124Кладово Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН Ф"В" ф1 на ТП№278 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №13-№15 ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейково ТП №278 Андрейково 1124Кладово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №278 дСидорино 186 Теблеши Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН Ф"С" ф1 на ТП№278 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №278 дСидорино 186 Теблеши под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №287 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН Ф"А" ф1 на ТП№287 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №287 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейково ТП №278 Андрейково 1124Кладово Схлест проводов в пролете опор №13-№15 ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейково ТП №278 Андрейково 1124Кладово произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН Ф"В" ф1 на ТП№278. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №478 дСидорино 186 Теблеши Схлест проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №478 дСидорино 186 Теблеши произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН Ф"С" ф1 на ТП№478. ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН Ф"А" ф1 на ТП№487. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейково ТП №278 Андрейково 1124Кладово, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №478 дСидорино 186 Теблеши, ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейково ТП №278 Андрейково 1124Кладово, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №478 дСидорино 186 Теблеши, ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7945 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-05-13 17:32 | 2023-05-13 21:55 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №318 ПС 35 кВ Репяховка произведен для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода СИП в пролёте опор №2/3-2/4 и замене опоры №2/4, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.1, Механическое повреждение стойки опоры № 2/4 и обрыв провода СИП в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №318 ПС 35 кВ Репяховка произошло в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 №318 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 №318 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7946 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-13 17:31 | 2023-05-13 21:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №04(5) ПС 35 кВ Осуга произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и"С" на КТП 10/0,4 кВ №382 п. Осуга электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №382 п. Осуга возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №382 п. Осуга и отключению ВЛ-10кВ №04(5) ПС 35 кВ Осуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35 кВ Осуга с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35 кВ Осуга. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
7947 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-13 17:24 | 2023-05-13 17:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-6-2 ПС Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "В" в пролете опор № 6-7 веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-6-2 ПС Россошь веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-2 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-6-2 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
7948 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-05-13 17:22 | 2023-05-13 18:47 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-228 ПС Петропавловка, послужил обрыв крепления провода СИП-4 4*50+1*25 к опоре №10, и увеличения стрелы провис а провода в пролете опор №10-11, из-за падения на него ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Причиной отключение потребителе по неотложной заявке, на ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-228 ПС Петропавловка, послужил обрыв крепления провода СИП-4 4*50+1*25 к опоре №10 и увеличение стрелы провиса провода, который произошел в результате механического воздействия, при падении на него ветки от дерева, растущего вне оранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод, порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-228 ПС Петропавловка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-228 ПС Петропавловка, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ЗТП-228 ПС Петропавловка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ЗТП-228 ПС Петропавловка, замечаний не выявлено.
7949 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-13 17:15 | 2023-05-13 18:09 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ТП П 1455 которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 01 ПС Б.Двойневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7950 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-13 17:12 | 2023-05-13 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7951 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-13 17:10 | 2023-05-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора ТМ160/10кВА на ТП 10/0,4 кВ № №1132 Клуб произошло из за оголения обмотки 10 кВ фазы "С" и замыкание на корпус внутри бака (междуфазное КЗ), по причине снижения уровня масла в баке трансформатора через уплотнительную прокладку под изолятором ввода фазы "С", из-за старения материала прокладки в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, В результате подтекания трансформаторного масла через уплотнительную прокладку под изолятором фазы "С" ТМ-160 кВА в ТП № 1132 произошло оголение ввода 10 кВ фазы "С", что привело к внутри баковым перекрытием (нарушение электрической изоляции) и перегоранию ПТК 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов ТП-1132 - снижение уровня масла ниже допустимого. на ТП-1132 ТП-1132 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №7 РП 10 кВ Березино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №7 РП 10 кВ Березино. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №7 РП 10 кВ Березино Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №7 РП 10 кВ Березино замечаний нет.
7952 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-05-13 17:05 | 2023-05-13 18:43 | 3.4.12.2.1, При проведении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-052 д.Мелехино ф.2 обнаружен перегоревший провод в пролете опор № 2/2-2/3. В результате схлеста проводов под действием порывов ветра произошло КЗ и перегорание одного провода в месте схлеста. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.10, Перегорание провода в пролете опор № 2/2-2/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-052 д.Мелехино ф.2 в результате схлеста проводов под действием порывов ветра, что привело к КЗ и перегоранию одного провода в месте схлеста. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-052 д.Мелехино ф.2, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-052 д.Мелехино ф.2, с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-052 д.Мелехино ф.2 замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
7953 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 10кВ яч.2 ЖД ПС Казаки (потребительская)
7954 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-13 17:00 | 2023-05-13 18:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-360 в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-360. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 -6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-360 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-360 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-360 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7955 | 715 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-13 17:00 | 2023-05-13 18:50 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2-250 А ВЛ ф4 ГКТП-59 ф1005 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ ф4 ГКТП-59 ф1005 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ ф4 ГКТП-59 ф1005 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ВЛ ф4 ГКТП-59 ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ВЛ ф4 ГКТП-59 ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
7956 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-05-13 16:53 | 2023-05-13 17:30 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-6кВ Западная фид. 629 потр, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
7957 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-13 16:50 | 2023-05-13 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19ПС 35кВ Р Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19ПС 35кВ Р Хава в пролёте опор №14-15 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19ПС 35кВ Р Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19ПС 35кВ Р Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
7958 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-13 16:48 | 2023-05-13 18:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Птицефабрика ПС 110/35/10кВ Нила в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-17 - № 3-18 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-17 - № 3-18 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 05 Птицефабрика ПС Нила VS010-0010484 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 3-17 - № 3-18 Л 10 кВ №5 Птицефабрика ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 3-17 - № 3-18 Л 10 кВ №5 Птицефабрика ПС 110/35/10кВ Нила. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
7959 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-05-13 16:49 | 2023-05-13 17:17 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фаз "А", "С" на опоре №19/36, вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опору №19/36. | 4.4.1, Срыв двух изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №19/36 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошел вследствие механического воздействия неизвестного транспортного средства на опору №19/36. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Публикации в СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
7960 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-13 16:14 | 2023-05-13 18:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Козохово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Козохово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Козохово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Козохово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Козохово)
7961 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-13 16:11 | 2023-05-13 17:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-№17, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село)
7962 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-13 16:11 | 2023-05-13 18:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7963 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-05-13 16:10 | 2023-05-13 16:35 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №4/9-4/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-042 ф-2, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-042 отключился АВ-0,4 кВ ф-2. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №4/9-4/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-042 ф-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-042 ф-2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-042 ф-2. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-042 ф-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7964 | 778 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-13 16:07 | 2023-05-13 18:00 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 62-63 ВЛ-0,4 ф.1 Начальник РЭС Драгунов Д.Н.при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 62 до № 63 ВЛ-0,4кВ ф.1 Начальник РЭС Драгунов Д.Н., что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11 ф.1003 ПС Суземская всей длине. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11 ф.1003 ПС Суземская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 62 до № 63 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11 ф.1003 ПС Суземская Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 62 до № 63 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11 ф.1003 ПС Суземская
7965 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-13 16:00 | 2023-05-13 16:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская)
7966 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-13 15:55 | 2023-05-13 16:42 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 823. КЗ вызвано схлестом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
7967 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-13 15:45 | 2023-05-13 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-1 - №26-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-1 - №26-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7968 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-13 15:41 | 2023-05-13 19:04 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-0.4кВ ф1 Толстиково ТП №335 Толстиково 2Дорохово произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведёна разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
7969 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-13 15:39 | 2023-05-13 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 "Кондаково Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 "Кондаково Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 "Кондаково Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 "Кондаково Мастерская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7970 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-13 15:36 | 2023-05-13 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка послужил обнаруженный разрушенный изолятор на опоре №44, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 44 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка произошло из-за изменения прочностных характеристик изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала штырьевого изолятора фазы «А» на опоре №44. на ВЛ-10 №2 ПС Макашевка35/10 VS010-0004534 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка на предмет выявления дефектных изоляторов Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: 22.05.2023 г. персоналом Губаревской БЭРС по распоряжению №664 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка на предмет выявления дефектных изоляторов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка наметить мероприятия по устранению, выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка дефектов изоляторов не выявлено.
7971 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-13 15:30 | 2023-05-13 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
7972 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-13 15:26 | 2023-05-13 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-45 - №5-46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-45 - №5-46 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7973 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №155-№156 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №155-№156 при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №150-№160 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №150-№160 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №150-№160. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №150-№160.
7974 | 767 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-13 15:22 | 2023-05-13 17:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ТП48 к ТП50 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.12, Отключение КЛ ТП48 к ТП50 произошло в результате КЗ КЛ от ТП48 к ТП50. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП48 к ТП50. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП48 к ТП50. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП48 к ТП50. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ТП48 к ТП50.
7975 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-13 15:16 | 2023-05-13 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 657 №17 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А " и фазы "В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 657 в пролете опор № 1 -№ 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №17 ТП657 в пролете опор №1 -№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП657 №17 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Mersen Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ № 17 ТП657 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7976 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 15:09 | 2023-05-13 16:52 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А" и "В" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Кул-5-27 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Кул-5-27 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.
7977 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-13 15:07 | 2023-05-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №103-104, вследствие выпадения крюка верхнего провода фазы "В" на опоре №103, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка верхнего провода фазы "В" на опоре №103 ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №103, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №103-104 ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново в пролётах опор №100-110 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново в пролётах опор №100-110 дефекты. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
7978 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-13 15:06 | 2023-05-13 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
7979 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №4-9 - 4-10 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №4-9 - 4-10 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-1 - 4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №4-1 - 4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №4-1 - 4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №4-1 - 4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
7980 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-13 14:58 | 2023-05-13 17:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №23 по ул. Заречная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 725 ВЛ №10 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7981 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-13 14:35 | 2023-05-13 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-186 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №11-1- №11-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 186 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-1 - №11-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №11-1- №11-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-186. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №11-1- №11-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-186.
7982 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-13 14:34 | 2023-05-13 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Марково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Марково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Марково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Марково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Марково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Марково)
7983 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-13 14:32 | 2023-05-13 17:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-30-№5-31 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №5-30-№5-31 ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы пролетах опор №5-25-№5-35 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы пролетах опор №5-25-№5-35. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7984 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-13 14:27 | 2023-05-13 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-№71 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово в пролете опор №70-№71, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7985 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-13 14:25 | 2023-05-13 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС Заполье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10 кВ Заполье Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10 кВ выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10 кВ Заполье.
7986 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-13 14:20 | 2023-05-13 20:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз в корешке концевой муфты КЛ 6 кВ на опоре №1 ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз в корешке концевой муфты КЛ 6 кВ на опоре №1 ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в корешке концевой муфты на опоре №1 на ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VS006-0000280 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ЛЭП 6 кВ №41 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
7987 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-13 14:05 | 2023-05-13 15:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Б.Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 115 опоры №36 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на шлейфе фазы "А". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 115 опоры №36 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на шлейфе фазы "А". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно,неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10 кВ Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10 кВ Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
7988 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-05-13 14:00 | 2023-05-13 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №73-74. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №73-74 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС Лопазна. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №73-74 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
7989 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-13 14:00 | 2023-05-13 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 (ул.Перовский пер) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 (ул.Перовский пер) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 (ул.Перовский пер) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 (ул.Перовский пер) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 (ул.Перовский пер)
7990 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-13 14:00 | 2023-05-13 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С" пролете опор №10/18 - №10/19. Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В" пролете опор №10/18 - №10/19, произошло по причине ослабления механической прочности материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.4.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №10/18 - №10/19 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово с касанием оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №10/18 - №10/19 на ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр целостности проводов в пролетах опор №10/13 - №10/25 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10/13 - №10/25 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
7991 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 13:59 | 2023-05-13 14:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6 по всей длине.
7992 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-13 13:55 | 2023-05-13 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево)
7993 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-13 13:48 | 2023-05-13 15:10 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между высоковольтными выводами и корпусом трансформатора КТП-87 ф.106 ПС Щербиничи птицей привело к перегоранию ПК-10. | 4.12, Перегорание ПК-10 КТП-87 ф.106 ПС Щербиничи привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-87 ф.106 ПС Щербиничи. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Установлен ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-87 ф.106 ПС Щербиничи.
7994 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-05-13 13:45 | 2023-05-13 17:33 |  | 4.10, Термическое повреждение ГЛ.РБ 0,4 кВ КТП 060 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за некачественного контакта контактной группы ГЛ.РБ 0,4 кВ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт контактной группы ГЛ.РБ 0,4 кВ на КТП 060 ПС 35 кВ Лебеди на КТП 60 ПС Лебеди TP006-0005161 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 060 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
7995 | 748 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-13 13:45 | 2023-05-13 15:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 ул. Фабричная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Фабричная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7996 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-13 13:45 | 2023-05-13 13:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34- №35 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10 кВ Ярославская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7997 | 713 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-05-13 13:41 | 2023-05-13 15:38 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 ТП-2 Ф.108 ПС Стародуб в пролете опор №№5-6. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 ТП-2 Ф.108 ПС Стародуб в пролете опор №№5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-2 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 100А ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-2 ф.108 ПС Стародуб
7998 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-05-13 13:40 | 2023-05-13 15:10 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 1-5 - 1-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-276 с. Трубицыно в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 1-5 - 1-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-276 с.Трубицыно в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-276 с. Трубицыно. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-276 с. Трубицыно. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-276 с. Трубицыно, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-276 с. Трубицыно, произведена вырубка (обрезка крон).
7999 | 775 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-05-13 13:34 | 2023-05-13 15:30 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 16-17 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-28 Ф.105 ПС Комаричская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 16 до № 17 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-28 Ф.105 ПС Комаричская , что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-28 Ф.105 ПС Комаричская по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-28 Ф.105 ПС Комаричская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 16 до № 17 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-28 Ф.105 ПС Комаричская. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 16 до № 17 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-28 Ф.105 ПС Комаричская.
8000 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-13 13:24 | 2023-05-13 14:43 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 145 ПС Медвежье для замены прокалывающего зажима на опоре №4. | 4.13, Повреждение(оплавление) прокалывающего зажима на опоре №4 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 145 ПС Медвежье. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145 ПС Медвежье по всей длине с применением бинокля для выявления возможных дефектов прокалывающих зажимов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145 ПС Медвежье, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023 г. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8001 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-13 13:18 | 2023-05-13 15:18 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Московская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем мясокомбината по причине повреждения ТП-5-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Московская, находящемся на балансе и обслуживании Сбербанка. | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-5-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Московская, находящегося на балансе и обслуживании потребителя мясокомбината, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Московская по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Сбербанка о приведении потребительского оборудования КТП-5-3 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Московская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
8002 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-13 13:15 | 2023-05-13 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя ф. "В" в РУ-0,4 кВ №2 ТП 074 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 074 произошло отключение автоматического выключателя ф. "В" в РУ-0,4 кВ ТП 074 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 074 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 074 VN004-69002160 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 074. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранения дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 074, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 074. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 074.
8003 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-13 13:13 | 2023-05-13 14:42 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Московская действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании за ЗТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Московская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя Спорткомплекса. | 4.12, Отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Московская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЗТП-4-4 ВЛ-10-4 П 110 кВ Московская, находящейся на балансе и обслуживании Спорткомплекса. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Спорткомплекса о приведении потребительского оборудования ЗТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Московская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
8004 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-13 13:10 | 2023-05-13 14:50 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-859 "Лесотехнологии". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-859 Лесотехнологии, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ТП-859 Лесотехнологии
8005 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-05-13 13:10 | 2023-05-13 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8006 | 719 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-13 13:10 | 2023-05-13 15:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 по ул.Луговая с питающим алюминиевым проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №28 по ул.Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8007 | 437 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-13 13:02 | 2023-05-13 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-755 КЛ-0,4 ул.Туполева,40.. Выполнить измерения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-755 КЛ-0,4 ул.Туполева,40. Выполннены измерения.
8008 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 12:49 | 2023-05-13 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2018 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изоляторов ШФ-20Г1 на опоре №29/10 фазы "В" КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №29/10 фазы "В" КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная из-за разрушения изоляционной части штыревых изоляторов ШФ-20Г1 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 2018 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г1 на опоре №29/10 фазы "В" КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2018 г.в.) на ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная.
8009 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-13 12:47 | 2023-05-13 15:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №10-5 - 10-6 в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №10-5 (без повреждения проводов). Выпадения крюка из деревянной стойки опоры №10-5 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1988 года в результате старения. | 4.12, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №10-5 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло выпадение крюка из стойки опоры №10-5 и схлёст проводов в пролете опор №10-5 - 10-6, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №10-5 на КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении проверки загнивания древесины деревянных опор КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка загнивания древесины деревянных опор КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов.
8010 | 793 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-13 12:47 | 2023-05-13 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-83 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом пер. Пригородный д. 10, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-83 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №10 пер. Пригородный, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-83 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №10 пер. Пригородный. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-83 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №10 пер. Пригородный.
8011 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-13 12:41 | 2023-05-13 14:13 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 4-5 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
8012 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-13 12:37 | 2023-05-13 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №90-91 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №90-91 КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
8013 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-13 12:30 | 2023-05-13 13:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №211 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №211 ПС 110 кВ В.Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №211 ПС 110 кВ В.Карачан . Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №211 ПС 110 кВ В.Карачан . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №211 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №211 ПС 110 кВ В.Карачан разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
8014 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-13 12:25 | 2023-05-13 14:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схеста проводов фаз "А" и "0" ветками ДКР в пролете опор №16 - №17, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №16 - №17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Тенино) Бр/114 Пролет опор №16 - №17 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8015 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-13 12:24 | 2023-05-13 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-35 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
8016 | 747 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-13 12:23 | 2023-05-13 14:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3436 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф656 ТП3047 к ТП3436 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3436 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 Ф656 к ТП3436. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 Ф656 к ТП3436. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3047 к ТП3436. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3047 к ТП3436 восстановлена.
8017 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская-1 с отп. На ПС Н. Лядинская стало электродуговое перекрытие на юбке нижнего изолятора фазы "В" на опоре № 74в следствии загрязнения поверхности гирлянды изоляторов, вызванных повышенным пылеотложением при проведении противопожарной опашке леса (опора №74 находится на границе с лесом Тамбовского лесничества), что при повышенной влажности воздуха привело к изменению изоляционных свойств гирлянды и вызвало электродуговое перекрытие на юбке нижнего изолятора фазы "В". Причиной неуспешного АПВ стало не восстановление изоляционных свойств изоляторов при работе защиты. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Рассказовская 1 цепь с отпайками стало электродуговое перекрытие на юбке нижнего изолятора фазы "В" на опоре №74 (с неуспешным АПВ) в следствии загрязнения поверхности глазури изоляторов при проведение противопожарной опашке леса. | Мероприятие: Техническое Выполнить чистку и замену дефектной изоляции на опоре №74 фаза "В" ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская-1 с отп. На ПС Н. Лядинская Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры №74 с проверкой провода в поддерживающих зажимах ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская-1 с отп. На ПС Н. Лядинская Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №74 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская-1 с отп. На ПС Н. Лядинская Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
8018 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-13 12:04 | 2023-05-13 13:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
8019 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-05-13 12:01 | 2023-05-13 12:50 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-268 Л2 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №7/7-7/7А произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-268 Л2 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №7/7-7/7А. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-268 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей протяженности. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
8020 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №211-№212 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролетах опор №211-№212 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №206-№216 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №206-№216 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №206-№216. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №206-№216, не обнаружено.
8021 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-13 11:41 | 2023-05-13 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №201-202 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №201-202 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Пожня в пролетах опор №200-210 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №200-210 ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Пожня в пролетах опор №200-210. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №200-210 ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Пожня произведен.
8022 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-13 11:30 | 2023-05-13 14:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 в пролете опор №16-17 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 в пролете опор №16-17 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
8023 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-13 11:22 | 2023-05-13 13:33 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 706. КЗ вызвано схлестом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
8024 | 481 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-13 11:08 | 2023-05-13 12:54 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стала неисправность контактного соединения на ответвлении к вводу на стене дома . | Мероприятие: Техническое Контактное соединение на стене дома восстановлено. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Контактное соединение на стене дома восстановлено. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8025 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-13 10:46 | 2023-05-13 12:37 | 3.4.7.3.5, при аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-2 обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №8, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-2 был проведен 19.05.2022 электромонтером РЭС Дидухом О.А.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.12, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №8 ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-2, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №8 ф.10-05 от ПС Нерехта-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-2 VS010-0014992 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-2 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №8 ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-2 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-2 (при их наличии). Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8026 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 10:46 | 2023-05-13 11:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-4-11,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 от по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 от по всей длине.
8027 | 736 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-13 10:44 | 2023-05-13 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 кв.2б ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-8 Ф-621 ПС Старская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-8 Ф-621 ПС Старская с медным проводом потребителя на доме №26 кв.2б ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-8 Ф-621 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8028 | 436 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-13 10:10 | 2023-05-13 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кв пс-2 ф.408--рп-7. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кв пс-2 ф.408--рп-7. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8029 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №408-11 от КЛ-6-408 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №408-11 от КЛ-6-408 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8030 | 712 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-13 10:02 | 2023-05-13 12:00 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ ф2 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская от оп. к дому ул.Вишневая 10, в результате падения ветки дерева при проведении обрезки. | 4.10, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф2 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская от оп. к дому ул. Вишневая 10, в результате падения ветки дерева при проведении обрезки ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести восстановление ВЛ ф2 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская и замену ПН-2 250А. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление ВЛ ф2 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская и замену ПН-2 250А Мероприятие: Техническое Провести осмотр КТП-27 ф.1017 ПС Погарская Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КТП-27 ф.1017 ПС Погарская
8031 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-13 09:56 | 2023-05-13 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 1 в КТП-10/0,4кВ№225. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 225 ВЛ №4 ПС Зеленая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 225 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
8032 | 752 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-13 09:45 | 2023-05-13 11:40 | 3.4.12.2.3, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв фазного провода от опоры к дому д. 106 ул. Коммунистическая ВЛ ф24ТП32 ф605 ПС Западная. | 4.13, В результате обрыва провода от опоры к дому д. 106 ул. Коммунистическая ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная фазного провода ввода к дому № 106 ул. Коммунистическая. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная фазного провода ввода к дому № 106 ул. Коммунистическая.
8033 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-13 09:41 | 2023-05-13 10:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 по всей длине Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 по всей длине
8034 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-13 09:35 | 2023-05-13 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения КТП-10кВ Ф 472 3/100явилось повышенное напряжение по фазам, из-за межвиткового замыкания обмотки силового трансформатора, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора КТП-10кВ Ф 4107 4/100, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора на ТП-10кВ Ф 472 3/100 ТП-10кВ Ф 472 3/100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ Ф 472 3/100, произвести замеры напряжений. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП-10кВ Ф 472 3/100 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
8035 | 735 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-13 09:33 | 2023-05-13 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Строителей с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-39 ф.1025 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-39 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Строителей привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-39 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Строителей д. 14 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-39 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Строителей д. 14
8036 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-13 09:30 | 2023-05-13 10:40 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ ПП-1 яч.1- ТП-849 яч.1. произошло по причине повреждения оборудования на ВНС-1, находящегося в эксплуатационной ответственности РВК Липецк. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя РВК Липецк, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя РВК Липецк, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
8037 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-13 09:18 | 2023-05-13 10:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-253 Л1 Ф-Милашово РП Васькови, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-253 Л1 Ф-Милашово РП Васькови, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-253 Л1 Ф-Милашово РП Васькови по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-253 Л1 Ф-Милашово РП Васькови и включить их в план работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8038 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-13 09:16 | 2023-05-13 09:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 29 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8039 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-13 09:15 | 2023-05-13 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Витаминный к-т ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Витаминный к-т | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 111 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8040 | 774 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-13 08:20 | 2023-05-13 10:20 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП4561 ф.607 РП41 к дому ул. Халтурина 28 и в ТП4561 ф1 перегорание ПН-2 связано с ветровыми нагрузками. | 4.4.3, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4561 ф.607 РП41 ул. Халтурина 28 вследствие ветровых нагрузок. Также перегрел ПН-2 в ТП4561 из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская к дому улул. Железнодорожная 4. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская к дому улул. Железнодорожная 4.
8041 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 21 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8042 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-13 08:10 | 2023-05-13 10:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8043 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-13 06:46 | 2023-05-13 12:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ ПМ (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
8044 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-13 06:43 | 2023-05-13 09:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода фазы "С" на ж/б пасынок опоры №1/68, в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/68. Выпадения крюка фазы "С" из деревянной стойки опоры №1/68 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1984 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №1/68 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло выпадение крюка фазы "С" из стойки опоры №1/68 и падение провода фазы "С" на ж/б пасынок опоры №1/68, в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю", в связи с чем ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №1/63-1/73 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8045 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-13 06:06 | 2023-05-13 16:00 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения ЭУ при выполнении земельных работ ООО "Черкизово-растениводство" и несоблюдением охранной зоны ВЛ 10кВ был совершен наезд на опору № 10/25 ВЛ-10кВ №2 ПС Ильинская, вследствие чего произошел излом ЖБ стойки с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.1, В результате механического воздействия трактора, был совершен наезд на опору № 10/25 ВЛ-10кВ №2 ПС Ильинская, вследствие чего произошел излом ЖБ стойки с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС.
8046 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-13 05:40 | 2023-05-13 12:21 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №205 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №2/4-2/5 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 №1 КТП №205 ПС 35 кВ Муром произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №205 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №205 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №205 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №205 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8047 | 746 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-13 05:07 | 2023-05-13 07:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП06 к ТП2139 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП06 к ТП2139 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП06 к ТП2139 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф609 к ТП2139. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф609 к ТП2139. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП06 к ТП2139. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф609 РП06 к ТП2139 восстановлена.
8048 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №123 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №123 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №115 - №123 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111), используя в качестве верхнего изолятора в гирляндах, изоляторы типа U-120АD. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №123 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111). Срок исполнения: 26.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Не выполнено
8049 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-13 01:42 | 2023-05-13 01:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №178 - №179 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №178 - №179 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №173 - №183 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №173 - №183 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №173 - №183. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №173 - №183 не обнаружены.
8050 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-05-13 00:55 | 2023-05-13 02:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино явилось междуфазное К.З. при повреждении на оборудовании потребителя - ТП 552П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино письмо-претензию в адрес потребителя - владельца ТП 552П. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино направлено письмо-претензия в адрес потребителя - владельца ТП 552П.
8051 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-13 00:18 | 2023-05-13 01:10 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного наезда трактором стороннего лица на опору №46 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово при расчистке своей территории, произошел ее излом и падение, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, при схлесте проводов трех фаз, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.1, В результате механического воздействия трактора стороннего лица, при производстве работ по расчистке своей территории, произошел наезд на опору на опору №46 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово, ее излом и падение, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, при схлесте проводов трех фаз, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
8052 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-12 23:44 | 2023-05-13 01:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Черная заводь ПС Некрасово вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего, в результате пробоя изолятора ф. "С" на опоре №240 и касания провода тела опоры. Пробой и разрушение изолятора произошло из-за естественного старения вследствие длительной эксплуатации. Оценка РЗА не требуется. | 4.12, Пробой изолятора ф. "С" на опоре №240 и касания провода тела опоры. Пробой и разрушение изолятора произошло из-за естественного старения вследствие длительной эксплуатации. Оценка РЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ВЛ10 кВ №6 Черная заводь ПС Некрасово опора №240 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. об необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Черная заводь ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
8053 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-05-12 23:13 | 2023-05-12 23:19 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ д. №99 ул.Новая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №1 КТП №187. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение потребителю
8054 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-12 22:51 | 2023-05-13 00:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8055 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-12 22:50 | 2023-05-13 00:07 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4-1 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ИП Радужников по причине повреждения за ВРУ 0,4кВ от оп. №3 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4-11 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково, находящемся на балансе и обслуживании ИП Радужников. | 4.12, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4-11 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ИП Радужников, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4-11 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Радужников о приведении потребительского оборудования от оп. №3 на ВЛ-0,4 №2 КТП-4-11 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
8056 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-12 22:50 | 2023-05-12 23:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-1-34 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Т-1-34 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-1-34 Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8057 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-12 21:11 | 2023-05-12 21:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская в пролете опор № 3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
8058 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-05-12 21:00 | 2023-05-12 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "В", превышающего номинал автомата на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "В" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №417 ПС Зозули ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №417 ПС Зозули | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена проверка равномерности распределения нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
8059 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-12 20:55 | 2023-05-12 23:04 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 4119 П С Кшень явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 122-123, вследствие разрушение изолятора ф "В" на опоре 123, вследствие попадания молнии. | 4.4.4, Причиной разрушение изолятора ф "В" на опоре 123 по ВЛ-10 кВ Ф 4119 П С Кшень вследствие попадания молнии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №16 (4119) ПС 110кВ Кшень. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №16(4119) ПС 110кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
8060 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-12 20:50 | 2023-05-12 22:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-6 по всей длине.
8061 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-12 20:42 | 2023-05-12 20:54 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №1 ТП 429 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 429. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 429. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 429. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 429 дефектов не выявлено.
8062 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-12 20:27 | 2023-05-13 10:51 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за падения провода фазы «В» на землю в пролете опор №№188-189 ЛЭП 10 кВ №8 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «В» в пролете опор №№188-189 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон на землю произошло в результате его механического повреждения вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8063 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-12 20:26 | 2023-05-12 21:25 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 854 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 454 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 854. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 854. на ВЛ-0,4кВ ТП 854 ВЛ-0,4кВ ТП 854 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 854. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 854. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 854. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 854 дефектов не выявлено.
8064 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-12 20:10 | 2023-05-12 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 (Черницино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 (Черницино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 (Черницино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 (Черницино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
8065 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-05-12 20:01 | 2023-05-12 21:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Све-16-8 в пролёте опор №13-14 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Све-16-8 в пролёте опор №13-14 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Све-16-8 по всей длине линии. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Све-16-8 по всей длине линии Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Све-16-8 по всей длине линии
8066 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-12 19:12 | 2023-05-13 00:04 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46,№101-102 ВЛ-10 кВ №472 ЦРБ Пушкино, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46,№101-102 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ "Пушкино" Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ "Пушкино", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8067 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-05-12 19:05 | 2023-05-12 21:02 | 3.4.12.3, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Россошь произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной воронки на опоре №41/1, вследствие изменения изоляционных свойств материала при воздействии грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной пробоя изоляции концевой кабельной воронки на опоре №41/1, явилось изменения изоляционных свойств материала из-за воздействия грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной вороки на опоре №41/1, проверку повышенным напряжением кабельной вставки, с привлечением организации подрядчика по гарантии. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
8068 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-12 19:01 | 2023-05-12 19:03 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ №1 ТП 912 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 произошло отключение автомата действием защиты в РУ 0,4кВ ТП 912. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 912. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 912 дефектов не выявлено.
8069 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-12 18:41 | 2023-05-12 20:36 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения автотранспортом опоры №7/3 на ВЛ 0,4кВ Л-1 Прб-16-21, произошел ее излом и падение на землю. | 4.4.1, В результате механического воздействия автотранспорта на опору №7/3 на ВЛ 0,4кВ Л-1 Прб-16-21, произошел ее излом и падение на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-21 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-21 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-21 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-21 по всей длине.
8070 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-12 18:30 | 2023-05-12 20:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №5 к дому №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №5 к дому №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
8071 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-12 18:05 | 2023-05-12 19:13 | 3.4.8.3, Падение ветви дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ввода в дом от опоры №18 ВЛ-0,4 ТП-197 Л2 Ф-104 ПС Залинейная. | 4.4.1, Падение ветви дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ввода в дом от опоры №18 ВЛ-0,4 ТП-197 Л2 Ф-104 ПС Залинейная, привело к схлёсту проводов, короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
8072 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-12 17:31 | 2023-05-12 19:26 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-2 ПС Коротояк явилось повреждение на оборудовании ПТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС Коротояк, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ПАО Вымпелком "Билайн". | 4.12, Отключения ВЛ 10-2 ПС Коротояк, послужило повреждение на потребительской ПТП 2-9 ВЛ 10-2 ПС Коротояк , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ПАО Вымпелком "Билайн" | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО Вымпелком "Билайн" о приведении потребительского оборудования ПТП 2-9 ВЛ 10-2 ПС Коротояк в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ПАО Вымпелком "Билайн" о приведении потребительского оборудования ПТП 2-9 ВЛ 10-2 ПС Коротояк в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования
8073 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-12 17:31 | 2023-05-12 17:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №49-50 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №49-50 на ВЛ-10кВ №15 (ф.8 )ПС 35/10 Луковниково ВЛ-10кВ №15 (ф.8 )ПС 35/10 Луковниково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15(ф.8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №45-55 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(ф.8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №45-55. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
8074 | 714 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-12 17:18 | 2023-05-12 19:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская оп. №П.2 к дому ул.Набережная д.5 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская оп. №П.2 к дому ул. Набережная д.5, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская оп. №П.2к дому ул. Набережная д.5 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская оп. №П.2к дому ул. Набережная д.5
8075 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-12 17:10 | 2023-05-12 21:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор № 17-18, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8076 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-12 17:07 | 2023-05-12 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на РКТП 601 опора №1/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на РКТП 601 опора №1/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на РКТП 601 опора №1/1 на ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное VS010-0004490 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8077 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-12 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-42 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №41-42 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8078 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-12 18:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения сука дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №11-12 через сук дерева, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения сука дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №11-12 через сук дерева, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии
8079 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-12 16:58 | 2023-05-12 18:57 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Коротояк явилось междуфазное короткое замыкание на потребительском ПТП 1-9, принадлежащей ООО «Мегафон». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Коротояк произошло из-за повреждения на потребительском ПТП 1-9 находящейся на балансе и обслуживании ООО «Мегафон». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Мегафон" о приведении потребительского оборудования КТП-1-9 по ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Мегафон" о приведении потребительского оборудования КТП-1-9 по ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8080 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-05-12 16:58 | 2023-05-12 18:59 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве и схлёсте проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №21/1-21/2 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фаз «А» и «С» в пролете опор №21/1-21/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
8081 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-12 16:37 | 2023-05-12 16:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №55-56 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
8082 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-05-12 16:36 | 2023-05-12 17:54 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №13-3 - №13-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода АС-35. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. с обрывом одного провода АС-35 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №13-3 - №13-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное обследование опор №13-3, №13-4 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено внеочередное обследование опор №13-3, №13-4 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка дефектов с назначением срока их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Сычевка дефектов с назначением срока их устранения и ответственных лиц.
8083 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-12 16:25 | 2023-05-12 18:14 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провод одной фазы и траверсу на опоре № 162 в пролёте опор №162 - №163. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провод одной фазы и траверсу на опоре № 162. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное обследование опоры № 162 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередное обследование опоры № 162 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев силами ИТР. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8084 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-12 16:24 | 2023-05-12 16:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
8085 | 781 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-12 16:17 | 2023-05-12 18:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-28 ф117 ПС Климово в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-28 ф117 ПС Климово в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-28 ф117 ПС Климово. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-28 ф117 ПС Климово. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-28 ф117 ПС Климово, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-28 ф117 ПС Климово без замечаний.
8086 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-12 16:12 | 2023-05-12 18:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) выполнен.
8087 | 459 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-12 16:00 | 2023-05-12 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стал выпавший крюк изолятора из наружной стены дома из-за ослабления крепления к стене под воздействием атмосферных факторов. | Мероприятие: Техническое Обрыв вводного провода ликвидирован. Крюк установлен на место. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обрыв вводного провода ликвидирован. Крюк установлен на место. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8088 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-12 15:47 | 2023-05-12 15:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произошло в результате междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №77-78 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате продольного наклона опоры №77. | 4.12, В результате продольного наклона опоры №77 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №77-78 и при порывах ветра два провода захлестнулись, произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №77-78 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное на ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №73-83, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №73-83. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8089 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-12 15:43 | 2023-05-12 16:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №718 ПС 35 кВ Б. Алабухи явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №2 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №2 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №718 ПС 35 кВ Б. Алабухи, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №718 ПС 35 кВ Б. Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №718 ПС 35 кВ Б. Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8090 | 769 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-12 15:42 | 2023-05-12 17:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №10 ул. Киевская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП45 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП45 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Киевская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Киевская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Киевская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8091 | 773 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-12 15:29 | 2023-05-12 18:00 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на линейные провода на ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская оп.№28. | 4.4.3, Отключение МВ ф.1003 ПС Суземская произошло в результате падение ветки на линейные провода на ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская оп.№28. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская.
8092 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-12 15:25 | 2023-05-12 16:34 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 4 с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за пробоя жилы фазы "А" на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р400 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение жилы фазы "А" на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 400 ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие повреждения остатками неизвестных предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 400 ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 400 ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8093 | 768 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-12 15:18 | 2023-05-12 17:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 6ул. Маяковского, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме ул. Маяковского 6, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Маяковского 6, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Маяковского 6, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8094 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-12 14:58 | 2023-05-12 15:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 КТП 120 ВЛ №6 ПС Комсомольская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №4 КТП 120 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 14-15 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП 120 ВЛ №6 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 0,4кВ №4 КТП 120 ВЛ №6 ПС Комсомольская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
8095 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-12 14:38 | 2023-05-12 17:20 | 3.4.7.3.1, По неотложной заявке КТП 436 ПС 110кВ Комплекс выведена в ремонт по причине нагрева контактного соединения шпильки фазы "В" 10 кВ. | 4.13, Нагрев контактного соединения шпильки фазы "В" 10 кВ КТП 436 ПС 110кВ Комплекс произошло вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 01 от ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 01 от ПС 110кВ Комплекс наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8096 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-12 14:30 | 2023-05-12 15:35 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.9-ТП-612 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от Р-380 до ТП-680 яч.1 (каб.А) в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет. Последние испытания проведены 20.12.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от Р-380 до ТП-680 яч.1 (каб.А) на участке от Р-380 до ТП-680 яч.1 (каб.А) произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от Р-380 до ТП-680 яч.1 (каб.А) КЛ-10кВ от Р-380 до ТП-680 яч.1 (каб.А) | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от Р-380 до ТП-680 яч.1 (каб.А), со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
8097 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-12 14:29 | 2023-05-12 14:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-1-1 ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-1-1 ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8098 | 745 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-12 14:20 | 2023-05-12 16:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №67 ул. Баумана с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3323 ф.604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3323 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №67 ул. Баумана привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3323 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3323 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8099 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-12 14:15 | 2023-05-12 16:43 | 3.4.8.1, По причине наезда автомобиля MAN О278ВВ44 на опору №17 произошел излом опоры в следствии чего случилось замыкание проводов ВЛ. | 4.4.1, Замыкание проводов ВЛ из-за излома опоры. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица нанесшего ущерб филиалу Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью установления лица нанесшего ущерб филиалу Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания с лица, нанесшего ущерб филиалу, денежных средств по устранению повреждения Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью взыскания с лица, нанесшего ущерб филиалу, денежных средств по устранению повреждения
8100 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-12 14:15 | 2023-05-12 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Холычево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №11-№12, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Холычево) в пролете опор №11-№12, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Холычево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Холычево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8101 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-12 14:12 | 2023-05-12 15:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 стало падение ветки дерева на Изолятор фазы С ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) на опоре №19.2 . Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) на опоре №19.2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
8102 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-12 14:03 | 2023-05-12 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
8103 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-12 14:00 | 2023-05-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 KS006-0004271 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки ККЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки ККЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки КЛ 6кВ ТП 881 - ТП 882
8104 | 435 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-12 13:58 | 2023-05-12 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков кабельной линий КЛ-6кВ Ф.17 ПС-20---РП-28, КЛ-6кВ ТП-716---ТП-637. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков кабельной линий КЛ-6кВ Ф.17 ПС-20---РП-28, КЛ-6кВ ТП-716---ТП-637. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8105 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-12 13:54 | 2023-05-12 16:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин на провод фаз "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин на провода фаз "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин по всей длине. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин по всей длине.
8106 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-12 13:52 | 2023-05-12 16:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в ручную произведено по причине повреждения оборудования на абонентской ТП10/0,4 кВ Ульяново-2 и появления в сети ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново однофазного замыкания на "землю". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Ульяново-2 о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией, назначении ответственного лица для включения его в комиссию по расследованию технологического нарушения и разработки мероприятий по недопущению подобных отклонений. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП Ульяново-2 о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией, назначении ответственного лица для включения его в комиссию по расследованию технологического нарушения и разработки мероприятий по недопущению подобных отклонений.
8107 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8108 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-12 13:24 | 2023-05-12 15:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное персоналом Семидесятской БРЭС Хохольского РЭС, послужил режим работы на линии, вследствие отгорания шлейфа фазы «С» на РКТП-10кВ ТП 1-1. | 4.13, Отгорание шлейфа фазы «С» на РКТП-10кВ ТП 1-1 произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы «С» на РКТП-10кВ ТП 1-1 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное VS010-0009462 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех РКТП на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех РКТП на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех РКТП-10 кВ на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех РКТП-10 кВ на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
8109 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-12 13:19 | 2023-05-12 21:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
8110 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-12 13:03 | 2023-05-12 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35 - №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35- №36 ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8111 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-12 13:02 | 2023-05-12 14:28 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка произошло для производства работ по устранению отсутствия контакта в прокалывающем зажиме СИП фазы "А" на опоре №2 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме СИП фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме СИП фазы "А" на опоре №2. на ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП-222 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8112 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-12 13:00 | 2023-05-12 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Юрьевская слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Юрьевская слобода
8113 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-05-12 12:45 | 2023-05-12 14:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 790 г.Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №47 ул. Пахомова, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
8114 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-12 12:27 | 2023-05-12 13:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 13/19-13/20. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 13/19-13/20 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8115 | 734 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-12 12:17 | 2023-05-12 14:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Леси Украинки с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Леси Украинки привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Леси Украинки Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Леси Украинки
8116 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-12 12:07 | 2023-05-12 12:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Кладово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоры №13 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №13 ВЛ-10кВ №03 ПС Кладово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №13, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №03 ПС Кладово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Кладово в пролете опор №1-№20 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Кладово в пролете опор №1-№20 дефекты. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
8117 | 708 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-12 11:15 | 2023-05-12 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ ф3 ГКТП-35 Ф-1004 ПС Трубчевская в пр. оп. №14-15 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ ф3 ГКТП-35 Ф-1004 ПС Трубчевская в пр. оп. №14-15, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ГКТП-35 Ф-1004 ПС Трубчевская в пр. оп. №14-15 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ГКТП-35 Ф-1004 ПС Трубчевская в пр. оп. №14-15 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ул. Набережная ГКТП-35 Ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ул. Набережная ГКТП-35 Ф-1004 ПС Трубчевская
8118 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-12 10:01 | 2023-05-12 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8119 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-05-12 10:00 | 2023-05-12 13:39 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ реклоузера 10 кВ РЕК-20010 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва вязки провода к изолятору фазы "А", срыва изолятора фазы "С" с траверсы опоры №317 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №317-318, вследствие механического воздействия сторонней техники на опору №317. | 4.4.1, Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" и срыв изолятора фазы "С" с траверсы опоры №317 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошли вследствие механического воздействия сторонней техники на опору №317. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Публикации в СМИ об электробезопасности и соблюдении охранных зон ЛЭП Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: обращение
8120 | 744 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-12 09:33 | 2023-05-12 11:28 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №90 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2258 ф.625 ПС Заречная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2258 ф.625 ПС Заречная с медным проводом потребителя на доме №90 ул. Стародубская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2258 ф.625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2258 ф.625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8121 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-12 09:30 | 2023-05-12 10:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-5-9,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Стр-5-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Стр-5-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-5-9 по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-5-9 по всей длине.
8122 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-12 09:10 | 2023-05-12 10:14 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №56-57. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы, в пролёте опор №56-57, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Шеломы. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №56-57. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №56-57.
8123 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-12 08:45 | 2023-05-12 09:41 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1ТП 159 д. Боловино произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлест проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино , под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода, произошел схлест проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, что послужило причиной возникновения однофазного КЗ и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 159 д. Боловино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочерной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
8124 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2023-05-12 08:25 | 2023-05-12 09:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС Глинка произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате старения изоляции концевой кабельной муфты на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты ПКНт-10-А 3х50 на опоре №6 ВЛ 10 кВ №07 ПС Глинка произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты ПКНт-10-А 3х50 на ВЛ 10кВ №07 ПС Глинка VS010-0003731 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ отключений
8125 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Направить письмо собственнику КЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Юго-Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Юго-Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8126 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-12 07:10 | 2023-05-12 07:33 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка Повреждение КЛ-6кВ КЛ-6кВ ТП-94 2 с.ш - ТП-459 2 с.ш (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-94 2 с.ш - ТП-459 2 с.ш было проведено 17.06.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-94 2 с.ш - ТП-459 2 с.ш на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-10 магис.1005 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-608 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-608 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-608 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-608 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-608 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-608 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8127 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-12 06:00 | 2023-05-12 06:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково произведен.
8128 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-05-12 05:31 | 2023-05-12 06:31 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 и силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-28 - ТП-4 КЛ 6кВ №604 ПС 110/6-10кВ ПС Промышленная послужила коррозия оболочки силовых кабелей и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабелей в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1976 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ-604 ПС 110/6-10кВ Промышленная отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 и силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-28 - ТП-4, из-за коррозии оболочки силовых кабелей и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участков КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 и ТП-28 - ТП-4 КЛ-604 ПС 110/6-10кВ Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участков КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 и ТП-28 - ТП-4 КЛ-604 ПС 110/6-10кВ Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 и ТП-28 - ТП-4 КЛ-604 ПС 110/6-10кВ Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 и ТП-28 - ТП-4 КЛ-604 ПС 110/6-10кВ Промышленная, рассмотрен вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ.
8129 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №47-10 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №47-10 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8130 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-05-12 04:10 | 2023-05-12 04:11 | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «А» на опоре № 68 и фазы «В» на опоре № 71 на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110кВ Лиски – Добрино. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Лиски – Добрино явилось дуговое перекрытие гирлянды по следам жизнедеятельности птиц, приведшее к однофазному замыканию фазы «А» на опоре № 68 и фазы «В» на опоре № 71 на траверсу. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Лиски – Добрино, в случае выявления дефектов изоляторов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов ВЛ 110кВ Лиски – Добрино по результатам проведения внеочередного осмотра. Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре № 68 и № 71. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замена дефектных изоляторов на опоре № 68 и № 71. Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах №№ 60 – 90 ВЛ 110кВ Лиски – Добрино. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Установка птицезащитные устройства на опорах №№ 60 – 90 ВЛ 110кВ Лиски – Добрино.
8131 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2023-05-12 02:37 | 2023-05-12 05:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная I цепь (ВЛ-149) произошло в результате повреждения оборудования на ведомственной (ООО "Промэнергосеть") ПС 110/6-10кВ Промышленная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо генеральному директору ООО "Промэнергосеть" о принятии мер по устранению повреждений на ПС 110/6-10кВ Промышленная, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная I цепь (ВЛ-149). Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Ербахов О.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо генеральному директору ООО "Промэнергосеть" о принятии мер по устранению повреждений на ПС 110/6-10кВ Промышленная.
8132 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-12 01:58 | 2023-05-12 02:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Максименки произведен.
8133 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-12 01:10 | 2023-05-12 04:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ 415.09 ПС Оросительная явилось межфазное короткое замыкание. Межфазное короткое замыкание возникло из за падения ветки, прилетевшей под воздействием ветра из вне охранной зоны ВЛ в пр.оп. №4-5 | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ 10 кВ 415.09 ПС Оросительная произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп в пр.оп. №4-5, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 415.09 ПС Оросительная Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 415.09 ПС Оросительная разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8134 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-12 01:00 | 2023-05-12 01:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Головково произведен.
8135 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-12 00:45 | 2023-05-12 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=200м) КЛ 10кВ № 6-98 КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 43 лет) срока эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=200м) КЛ 10кВ № 6-98 КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 43 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 43 лет) срока эксплуатации. на КЛ 10кВ № 6-98 КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 на KS010-9670014-008-5001/ 110007017056 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 6-98 КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 6-98 КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
8136 | 727 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-11 23:58 | 2023-05-12 02:25 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ от ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №3-4 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПКТ 6/40А в ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТ 6/40А в ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПКТ 6/40А в ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №№3-4на ВЛ-0,4кВ от ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №№3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская.
8137 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-11 22:52 | 2023-05-11 22:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №100-101 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №100-101 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор 100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
8138 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-11 22:33 | 2023-05-11 23:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье произошло отключение АВ 0,4кВ №1 РУ 0,4кВ ТП 110 д. Кар.Заручье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье VN004-69003606 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 110 д. Кар.Заручье. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
8139 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-11 21:38 | 2023-05-11 22:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427, КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 285, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427 КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427 КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 285, Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427 КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 285 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427 Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 285 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 285
8140 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-11 21:06 | 2023-05-11 21:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №88-№89 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №88 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №88 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №88-№89 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №88-№89 ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №87-№90 ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов, внеплановый осмотр ВЛ
8141 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-11 21:05 | 2023-05-11 21:41 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Раково-1 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Раково-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Раково-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №1 Раково-1 ВЛ №23 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Раково-1 ВЛ №23 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Раково-1 ВЛ №23 П.Городище. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
8142 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-11 20:51 | 2023-05-11 21:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1050, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 10- №11, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №10- №11, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 1050, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 1050, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
8143 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-05-11 20:45 | 2023-05-11 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Шаломино явилось междуфазное КЗ в концевой муфте на опоре № 8/2 в результате пробоя изоляции между жилами из-за потери изоляционных свойств материала муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки КВЭ-1 10х35 на опоре №8/2 ВЛ-1001 ПС Шаломино произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки КВЭ-1 10х35 на ВЛ-1001 ПС Шаломино VS010-0009977 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-1001 ПС Шаломино (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тараскин Р.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка ВЛ-1001 ПС Шаломино
8144 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-11 20:40 | 2023-05-11 21:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое
8145 | 707 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-11 20:17 | 2023-05-11 22:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0215 к ТП0214 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф603 РП18 к ТП0215 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0215 к ТП0214 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф603 к ТП0215. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф603 к ТП0215. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0215 к ТП0214. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0215 к ТП0214 восстановлена.
8146 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-11 20:05 | 2023-05-11 21:00 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2018 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изоляторов ШФ-20Г1 на опоре №29/5 фазы "А" КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №29/5 фазы "А" КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная из-за разрушения изоляционной части штыревых изоляторов ШФ-20Г1 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 2018 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г1 на опоре №29/5 фазы "А" КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2018 г.в.) на ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная.
8147 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-11 19:52 | 2023-05-11 20:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №4 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №4, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №1-10, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №1-10. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8148 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-11 19:50 | 2023-05-11 21:12 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. Б.Барок (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8149 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-11 19:30 | 2023-05-11 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП №103 ул. Гагарина произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 ул Гагарина при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 ул.Гагарина, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП №103. ул. Гагарина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 ул.Гагарина. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 ул.Гагарина. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8150 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-11 18:59 | 2023-05-11 19:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д. Устье) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д. Устье) произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 056 (д. Устье). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д. Устье) VN004-69008050 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д. Устье). Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д. Устье). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 056 (д. Устье). Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 056 (д. Устье) не обнаружено.
8151 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-05-11 18:50 | 2023-05-11 20:13 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №168-169, упавшей веткой дерева (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №168-169 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
8152 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-11 18:46 | 2023-05-11 20:00 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-14 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.13, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-14 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 5-6 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-14 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-14 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-14 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-14 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
8153 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-11 18:40 | 2023-05-11 19:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Ольша явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №21/5 - №21/6, упавшая в результате воздействия ветра с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ольша явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №21/5 - №21/6 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ольша проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ольша проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №21/5 - №21/6 ВЛ-1001 ПС Ольша. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
8154 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-11 18:37 | 2023-05-11 19:00 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 36 Березовка в пролете опор №60-61 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка отключился АВ 0,4 кВ №3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №60-61 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 36 Березовка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка №3 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка №3 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка №3 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8155 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Повреждение произошло на абонентской КЛ 6 кВ ПС ЦРП ц.7 ф.11 - РП 77 (Тулачермет). | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС ЦРП ц.7 ф.11 - РП 77 | Мероприятие: Организационное Направить письмо на АО "Тулачермет" с просьбой устранить повреждение КЛ 6 кВ ПС ЦРП ц.7 ф.11 - РП 77 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: АО "Тулачермет" устранено повреждение КЛ 6 кВ ПС ЦРП ц.7 ф.11 - РП 77. Испытание повышенным напряжением проведено.
8156 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-11 17:57 | 2023-05-11 20:24 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозерная 11.05.23 в 17:57 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "В" в пролёте опор №49 - №50 наклоненное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролёте опор №49 - №50, ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №50 - №72 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №50 - №72 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №50 - №72 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №50 - №72 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная
8157 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-11 17:45 | 2023-05-11 20:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №27-28 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен.
8158 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-11 17:35 | 2023-05-11 20:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №4-16 -№4-17 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №4-16 -№4-17 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произведен.
8159 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-11 17:25 | 2023-05-11 20:13 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №14 РП33 в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов участка ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511 при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, обрыв проводов участка ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511 при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж провода Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: направлено претензионное письмо нарушителю охранной зоны ВЛ
8160 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-11 17:18 | 2023-05-11 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на ВР-10 кВ ТП-885, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1981 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское был проведен 15.07.22 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на ВР-10 кВ ТП-885 ф. 10-02 ПС 35/10 кВ минское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы произошло замыкание на землю фазы "А" на ВЛ-10кВ ф.10-02 п/с Минское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Минское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое Выполнить обследование ВР-10 кВ ТП-885 ф. 10-02 ПС 35/10 Минское , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: обследование вр к тп-885 Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 кВ Минское устранить. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
8161 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-11 17:17 | 2023-05-11 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №38- №39 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №38- №39 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8162 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-11 17:15 | 2023-05-11 19:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 077, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8163 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-11 17:04 | 2023-05-11 20:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 178 послужило короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №15-17, в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №15-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 произошел в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8164 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-11 17:02 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ ПС Прибор яч. 111, яч.1 ТП-22 явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ ПС Прибор яч. 111, яч.1 ТП-22 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8165 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-11 16:29 | 2023-05-11 17:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-2-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-2-9 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-2-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-2-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-2-9 по всей длине.
8166 | 772 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-11 16:25 | 2023-05-11 18:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-7 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-7 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №46-47, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТП 10/25 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-7 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №46-47, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-7 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №46-47, угрожающих падением на провода.
8167 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-11 16:24 | 2023-05-11 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ №2 ТП 1133 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1133 произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 1133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1133 Березино поселок на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1133 Березино поселок ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1133 Березино поселок | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1133 Березино поселок. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1133 Березино поселок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133 дефектов не выявлено.
8168 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №14 ПС Уваровская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение от ТО В 10кВ №14 на ПС Уваровская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю, АО"ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №14 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю
8169 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-11 15:51 | 2023-05-11 17:04 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 916 ВЛ-10-6 ПС Землянск 11.05.2023 явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (с. Гремячье, ул. Советская, спуск от оп. № 3-1 к дому 46). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и ТП 916 не выявлено. | 4.11, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 916 ВЛ-10-6 ПС Землянск 11.05.2023 явилось дуговое повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 916 ВЛ-10-6 ПС Землянск на предмет состояния вводных автоматов потребителей. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 916 ВЛ-10-6 ПС Землянск – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
8170 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-11 15:31 | 2023-05-11 16:18 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №204 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка персоналом Грибановской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №204 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на КТП 204 ПС 110 кВ Грибановка TP010-0044492 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков.
8171 | 759 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-11 15:30 | 2023-05-11 18:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации, микротрещин в теле изолятора), стало причиной замены опорного изолятора ВЛ 10кВ ПС Гордеевская фаза "В" с последующим выводом в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ ПС Гордеевская. | 4.1.3, Трещина опорного изолятора ВЛ 10 кВ ПС Гордеевская фаза "В" появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ПС 10 кВ ПС Гордеевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПС Гордеевская. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПС Гордеевская. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ ПС Гордеевская замечания устранить. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ ПС Гордеевская замечания устранены.
8172 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-11 15:19 | 2023-05-11 23:43 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине межуфазного КЗ из-за разрегулировка стрели провиса и перекрытия проводов в пролете опор №44-№45 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №44 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны произошло по причине межуфазного КЗ из-за разрегулировка стрели провиса и перекрытия проводов в пролете опор №33-№34 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №33 ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.1.2, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №44 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №44, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролете опор №44-№45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №33 ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №33, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролете опор №33-№34, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №44 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво VS010-0007172 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №39-№49, ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны в пролетах опор №28-№38 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №39-№49, ВЛ-10кВ № 11 ПС Сукромны в пролетах опор №28-№38. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён верховой осмотр ВЛ
8173 | 433 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-11 15:15 | 2023-05-11 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-393--ТП-261. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-393--ТП-261. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8174 | 434 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-11 15:15 | 2023-05-11 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-924--ТП-1599. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-924--ТП-1599. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8175 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-11 15:11 | 2023-05-11 18:50 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Плотина было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России
8176 | 706 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-11 15:02 | 2023-05-11 17:00 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2-100 А ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А Ф.9 ул. Чехова, ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2-100А Ф.9 ул. Чехова, ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
8177 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-11 15:01 | 2023-05-11 16:16 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино вызвано однофазным КЗ из-за кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №1-2, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино, в следствии прохождения под ВЛ крупногабаритного транспортного средства, сторонней дорожно-строительной организации. | 4.12, В результате прохождения под ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино крупногабаритного транспортного средства, сторонней дорожно-строительной организации, в пролёте опор №1-2, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино произошел кратковременный схлёст проводов, что привело к возникновению однофазного КЗ, и послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д.Огнишино. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №133 д. Огнишино, включены в план работ 2023 г.
8178 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-11 14:59 | 2023-05-11 15:02 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №22-23 КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
8179 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-11 14:47 | 2023-05-11 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №797 ПС 35 кВ "Чижовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №797 ПС 35 кВ "Чижовка" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №797 ПС Чижовка. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №797 ПС Чижовка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
8180 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-11 14:45 | 2023-05-11 17:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня VN004-00067144 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД .
8181 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-11 14:37 | 2023-05-11 15:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8182 | 731 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-11 14:30 | 2023-05-11 16:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 ф106 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 ф106 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 ф106 ПС Индуктор. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 ф106 ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 ф106 ПС Индуктор, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 ф106 ПС Индуктор без замечаний.
8183 | 711 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-11 14:27 | 2023-05-11 16:20 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3358 Ф605 ПС Сталелитейная к дому ул. Тульская 45, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3358 Ф605 ПС Сталелитейная к дому ул. Тульская 45, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3358 Ф605 ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3358 Ф605 ПС Сталелитейная.
8184 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-11 14:19 | 2023-05-11 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №7 ТП 405 (ул.Вокзальная)
8185 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-11 13:34 | 2023-05-11 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 40-41 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 40-41 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Кобылки Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Кобылки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Кобылки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Кобылки составили график устранения выявленных замечаний.
8186 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-11 13:20 | 2023-05-11 13:27 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Дорофеево произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Дорофеево при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Дорофеево, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Дорофеево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Дорофеево. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Дорофеево ВЛ 10 №15 Салино. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8187 | 704 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-11 13:05 | 2023-05-11 15:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф614 РП27 к ТП2037 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф614 РП27 к ТП2037 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф614 РП27 к ТП2037 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф614 к ТП2037. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф614 к ТП2037. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф614 РП27 к ТП2037. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф614 РП27 к ТП2037 восстановлена.
8188 | 762 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-11 12:54 | 2023-05-11 14:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 18 ул. Лесная, п. Суземка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП26 ф.1014 ПС Суземская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП26 ф.1014 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме № 18 ул. Лесная, п. Суземка привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Лесная, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП26 ф.1014 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Лесная, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП26 ф.1014 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8189 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-11 12:53 | 2023-05-11 13:27 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар, произошло по причине короткого замыкания произошедшего в результате не умышленного повреждения изоляции кабеля 0,4 кВ., подключенного к опоре №69, находящегося в собственности и на балансе потребителя ИП Звозников В.А. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание и последующее от ключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар произошло в результате нарушения электрической изоляции кабеля 0,4 кВ., подключенного к опоре №69, находящегося в собственности и на балансе потребителя ИП Звозников В.А.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов способных повлиять на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов способных повлиять на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар, в случае выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов способных повлиять на безаварийную эксплуатацию ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов способных повлиять на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Звозников В.А. о приведении потребительского кабеля 0,4 кВ., который был подключен к опоре №69 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Звозников В.А. о приведении потребительского кабеля 0,4 кВ., который был подключен к опоре №69 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8190 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сосновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8191 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-11 12:34 | 2023-05-11 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8192 | 732 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-11 12:30 | 2023-05-11 14:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению А-160А ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП753 ф.1027 ПС Жирятинская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
8193 | 703 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-11 12:28 | 2023-05-11 14:20 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на ввод в дом ул. Моховая 46 ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП4109. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП4109, на вводе в дом ул. Моховая 46, что привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3332 и перегоранию ПН 250А в ТП4109. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП4109 ул. Моховая, на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП4109 ул. Моховая, на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода.
8194 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-11 12:00 | 2023-05-11 12:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 110-111, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8195 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №21 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8196 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-05-11 11:45 | 2023-05-11 12:39 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-00/18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 170. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №170. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 170. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 170. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
8197 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-11 11:37 | 2023-05-11 11:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №155-156, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной междуфазного замыкания в пролете опор № 155-156, по ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8198 | 457 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-11 10:55 | 2023-05-11 16:05 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8199 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-11 10:47 | 2023-05-11 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка по неотложной заявке послужил обрыв провода уличного освещения в пролете опор № 8-9 с последующим падением провода на землю при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода уличного освещения в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода уличного освещения в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка VN004-93604640 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка Митрофановка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка Митрофановка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-01 ПС 35 кВ Митрофановка, мероприятия не требуются.
8200 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-11 10:31 | 2023-05-11 12:58 | 3.4.10.2, Отключение вручную ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Романово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия шпильки фазы "А" силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 574 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Романово телом сороки с замыканием на заземленную крышку бака трансформатора. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" шпильки силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 574 ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Романово через тело сороки с замыкание его на корпус бака, что привело к появлению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Романово в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести установку защитного кожуха на силовой трансформатор КТП 10/0,4 кВ №574 Крутые Горки ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово с целью предотвращения попадания птиц и животных на токоведущие части ТП. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена установка защитного кожуха на силовой трансформатор КТП 10/0,4 кВ №574 Крутые Горки ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово с целью предотвращения попадания птиц и животных на токоведущие части ТП.
8201 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-11 09:58 | 2023-05-11 11:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №6-7.
8202 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-11 09:58 | 2023-05-11 11:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-106 ПС Богучар произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №20-21, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-106 ПС Богучар, произошел в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-106 ПС Богучар, по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-106 ПС Богучар, по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-106 ПС Богучар, в случае выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-106 ПС Богучар, по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих, как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
8203 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-11 09:49 | 2023-05-11 12:09 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ реклоузера РЕК-08052 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35кВ Никольское произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №72-73, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №72-73 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35кВ Никольское произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №1 ПС 35кВ Никольское. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8204 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-05-11 09:45 | 2023-05-11 10:27 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка послужило наличие на проводах в пролёте опор № 209-210 ветки дерева. | 4.4.3, Причиной падение ветки на провода в пролёте оп.209-210 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка послужила несвоевременная расчистка трассы от деревьев угрожающих падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне в пролёте опор 209-210 засыхающие деревья в пролёте оп.209-210 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка VS010-0003614 | Мероприятие: Техническое Организовать выпиловку деревьев, угрожающих падением в пролётах опор №207 – 210 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выпиловка деревьев, угрожающих падением в пролётах опор №207 – 210 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка с целью выявления засохших деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка с целью выявления засохших деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
8205 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-11 09:44 | 2023-05-11 13:03 | 3.4.8.5.1, Повреждение осколками снарядов изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре №175; повреждение осколками снарядов алюминиевого повива проводов фаз "А", "В" в пролете опор №175-176; повреждение изоляторов в натяжных гирляндах фазы "А", повреждение изоляторов в натяжных гирляндах фазы "В" на опоре №176; повреждение осколками снарядов алюминиевого повива провода фазы "С" в пролете от приемного портала ПС 110 кВ Черемошное до опоры №176 ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное; повреждение осколками снарядов изоляторов в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре №2; повреждение изоляторов в натяжных гирляндах фазы "А", повреждение изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "А", повреждение изоляторов в натяжных гирляндах фазы "В", повреждение изоляторов в натяжной гирлянде фазы "С", повреждение изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре №1; повреждение осколками снарядов алюминиевого повива провода шлейфа фазы "А" на опоре №1; повреждение осколками снарядов алюминиевого повива провода фазы "А" в пролете от приемного портала ПС 110 кВ Черемошное до опоры №1 ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Отключение действием оперативно ускоренной 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Долбино, действием оперативно ускоренной 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное выключателей ЭВ-110-В-3, ЭВ-110-В-4 на ГТУ ТЭЦ Луч, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении осколками снарядов полюсов фаз "А", "В", "С" элегазового выключателя ЭВ-110 1Т; повреждении ограничителей перенапряжения фаз "А", "В", "С" ОПН 110 кВ 1Т; повреждении трансформаторов тока фаз "А", "В", "С" ТТ-110 1Т; повреждении защитной оболочки полимерных опорно-стержневых изоляторов фаз "А", "В", "С" разъединителя ШР-110 1Т; повреждении защитной оболочки полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "А" в сторону 1 сш 110 кВ разъединителя РРП-110-1 на ПС 110 кВ Черемошное, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Прекращение передачи телеметрической информации по всем каналам связи с КП МТК-30 ПС 110 кВ Черемошное в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате повреждения оборудования СДТУ, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на изолятор в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре №175; провода фаз "А", "В" в пролете опор №175-176; изоляторы в натяжных гирляндах фазы "А", изоляторы в натяжных гирляндах фазы "В" на опоре №176; провода фазы "С" в пролете от приемного портала ПС 110 кВ Черемошное до опоры №176 ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное; изолятор в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре №2; изоляторы в натяжных гирляндах фазы "А", изолятор в поддерживающей гирлянде фазы "А", изоляторы в натяжных гирляндах фазы "В", изоляторы в натяжной гирлянде фазы "С", изолятор в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре №1; провода шлейфа фазы "А" на опоре №1; провода фазы "А" в пролете от приемного портала ПС 110 кВ Черемошное до опоры №1 ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на полюса фаз "А", "В", "С", привод элегазового выключателя ЭВ-110 1Т; ограничители перенапряжения фаз "А", "В", "С" ОПН 110 кВ 1Т; трансформаторы тока фаз "А", "В", "С" ТТ-110 1Т; полимерные опорно-стержневые изоляторы фаз "А", "В", "С" разъединителя ШР-110 1Т; полимерный опорно-стержневой изолятор фазы "А" в сторону 1 сш 110 кВ разъединителя РРП-110-1; крышу и стенки ячеек, выкатных элементов, выключатели, двери релейных отсеков, изоляцию токоведущих частей ячеек 10 кВ КРУН 10 кВ: ВВ-10 ВЛ 10 кВ №4, МВ-10 ВЛ 10 кВ №3, МВ-10 Резерв №2, МВ-10 ВЛ 10 кВ №5, МВ-10 1Т, МВ-10 ВЛ 10 кВ №2, СМВ-10; крышу и стенки ячейки, выкатной элемент, трансформатор напряжения, дверь релейного отсека, изоляцию токоведущих частей ячейки 10 кВ ТН-10-1 в КРУН 10 кВ; щит собственных нужд переменного тока, оборудование в щите собственных нужд ЩСН 0,4 кВ; высоковольтный отсек, низковольтный отсек и трансформатор собственных нужд ТСН-1; фарфоровые опорно-стержневые изоляторы фаз "А", "В", "С", привод главных ножей, привод заземляющих ножей, железобетонную стойку разъединителя ШР-10 ТСН-1; бак полюса фазы "А" масляного выключателя МВ-35 Никольское; фарфоровые вводы фаз "В", "С" в сторону 1 сш 35 кВ, баки полюсов фаз "А", "В", "С", привод масляного выключателя МВ-35 Журавлевка; фарфоровые вводы фаз "А", "В", "С" в сторону 2 сш 35 кВ, баки полюсов фаз "А", "В", "С", привод масляного выключателя МВ-35 Октябрьская; фарфоровые вводы фаз "В", "С" в сторону 2 сш 35 кВ, баки полюсов фаз "А", "В", "С", раму блочной конструкции, привод масляного выключателя МВ-35 2Т; привод разъединителя РШМ-35 2Т; вводы 35 кВ фаз "А", "В", "С", бак трансформатора напряжения ТН-35-2; аккумуляторную батарею АБ: 17 шт. элементов аккумуляторов (G42EP Genesis EnerSys), шкафа аккумляторной батареи; шкаф распределительный оперативного тока, оборудование в шкафу распределительном оперативного тока ШРОТ; выпрямительное устройство УКП; выпрямительное устройство УЗП; высоковольтные фарфоровые вводы, бак дугогасящего реактора ДГК-35-1; бак дугогасящего реактора ДГК-35-2; одножильный кабель из сшитого полиэтилена КЛ 35 кВ от 1Т до ДГК-35-1; дизель-генератор ДГУ на ПС 110 кВ Черемошное, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на оборудование СДТУ в КРУН 10 кВ (шкаф СДТУ; шкаф БРП; устройство СПД АСКУЭ RTU-325; телефонные аппараты, камеру видеонаблюдения аналоговую) на ПС 110 кВ Черемошное, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Черемошное. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное, ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное, ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Черемошное. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 110 кВ Черемошное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное, ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график КР ЛЭП 35-110кВ филиала. Мероприятие: Организационное Разработать план восстановления оборудования ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан план восстановления оборудования ПС 110 кВ Черемошное.
8206 | 710 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-11 09:30 | 2023-05-11 11:20 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 по ул.Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-7 ф.1002ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №24 по ул.Нагорная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8207 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-11 09:29 | 2023-05-11 13:03 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
8208 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-05-11 09:11 | 2023-05-11 09:55 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. | 4.4.3, В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-3 в КТП 061. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 061 ВЛ №15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ВЛ 0,4кВ №3 КТП 061 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
8209 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 15:22 | 3.4.9.3, Земля в сети 10кВ ПС 110кВ Студенок возникла в результате обрыва нижнего провода по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок оп.№57-58 с последующим перекрытием на землю из-за одностороннего тяжения возникшего в следствии отклонения вертикальной оси опоры №3-1 (находится на балансе потребителя) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу участка потребительской электроустановки ВЛ-10кВ участок от оп.№3-1 о необходимости соблюдения ПТЭ потребителей Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу участка потребительской электроустановки ВЛ-10кВ участок от оп.№3-1 о необходимости соблюдения ПТЭ потребителей
8210 | 743 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-11 08:33 | 2023-05-11 10:29 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Первомайская 29/2 на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Карачев ул. Первомайская 29/2 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Первомайская 29/2, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Первомайская 29/2. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Первомайская 29/2.
8211 | 458 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-11 08:19 | 2023-05-11 14:46 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8212 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-11 08:11 | 2023-05-11 09:09 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 409 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 409 ПС 35 кВ Неминущее произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 409 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
8213 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №79-№80 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №79 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №79 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №79-№80 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено. на ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено VS010-0012183 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено в план работ на июнь 2023.
8214 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-11 08:05 | 2023-05-11 08:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №121-122 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№120-127. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№120-127. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8215 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-11 09:56 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в целом месте (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее плановое испытание КЛ-10кВ за ЛР-249 до ТП-136 было проведено 11.08.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в целом месте на КВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС василево | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ у ЛР-249 и на ТП-136. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ у ЛР-249 и на ТП-136. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР-249 и на ТП-136. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР-249 и на ТП-136. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР- 249 и на ТП-136 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
8216 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-11 06:54 | 2023-05-11 12:51 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов при обрыве провода фазы "В" вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 24.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8217 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-11 06:36 | 2023-05-11 12:22 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/16-11/1, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/16-11/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8218 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №165-166 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №165-166 ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№160-170. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№160-170. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г.
8219 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тёткино – Глушково явились множественные межфазные КЗ из-за механического повреждения оборудования 110 кВ ПС 110 Теткино вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Множественные механические повреждения оборудования 110 кВ ПС 110 Теткино вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8220 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «С» на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110кВ Лиски – Добрино. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Лиски – Добрино явилось дуговое перекрытие гирлянды по следам жизнедеятельности птиц, приведшее к однофазному замыканию фазы «С» на траверсу. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Лиски – Добрино, в случае выявления дефектов изоляторов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП УВС Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных дефектов в результате проведения внеочередного осмотра. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Лиски – Добрино по всей длине на предмет выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП УВС Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Лиски – Добрино по всей длине на предмет выявления дефектов изоляторов. Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре №78 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП УВС Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замена дефектных изоляторов на опоре №78 Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах ВЛ 110кВ Лиски – Добрино №№ 60 – 90. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП УВС Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Установка птицезащитных устройств на опорах ВЛ 110кВ Лиски – Добрино №№ 60 – 90.
8221 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-11 03:20 | 2023-05-11 03:24 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8222 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-05-11 02:55 | 2023-05-11 04:16 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-114 Л1 Ф-129 ПС ЛУГОВАЯ в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-114 Л1 Ф-129 ПС ЛУГОВАЯ в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-114 Л1 Ф-129 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-114 Л1 Ф-129 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор № 10-11, угрожающих падением на провода.
8223 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-11 02:50 | 2023-05-11 04:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
8224 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-05-11 02:47 | 2023-05-11 03:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая, ВЛ-110 кВ Бобров – Таловая-районная явилось воздействие посторонних лиц: наезд крупногабаритной техники (трактор) на опору № 192, что привело к падению опоры и отключению обеих линий, закрепленных на этой опоре. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая, ВЛ-110 кВ Бобров – Таловая-районная явилось механическое воздействие, приведшее к падению опоры № 192 ВЛ 110 кВ Бобров – Таловая районная с последующим замыканием на землю, междуфазным замыканием и отключением линий. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Бобров-Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов опор причинённой сельскохозяйственной техникой. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Бобров-Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов опор причинённой сельскохозяйственной техникой. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов опор , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП после проведения внеочередного осмотра. Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО «Продимекс» памятку-предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Измайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес ООО «Продимекс» направлено предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
8225 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №41-19 от КЛ-6-41 ПС№39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №41-19 от КЛ-6-41 ПС№39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8226 | 690 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-11 01:35 | 2023-05-11 03:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "А" ТП0182 ф.614 РП01 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "А" в ТП0182 ф.614 РП01 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП0182 Ф614 РП01. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП0182 Ф614 РП01.
8227 | 692 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-11 01:35 | 2023-05-11 04:00 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "А" ТП0081 ф.614 РП01 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "А" в ТП0081 Ф614 РП01 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП0081 Ф614 РП01. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП0081 Ф614 РП01.
8228 | 723 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-11 00:57 | 2023-05-11 03:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская произошло в результате ОЗЗ на КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-12 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-14. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-14. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская восстановлена.
8229 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-10 23:45 | 2023-05-10 23:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №109-№110 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №109 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №109 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №109-№110 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Теблеши действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №109-№110 ВЛ-10кВ №01 ПС Теблеши. на ВЛ-10кВ №01 ПС Теблеши VS010-0006005 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролетах опор №108-№111 ВЛ-10кВ №01 ПС Теблеши. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
8230 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-10 23:40 | 2023-05-10 23:56 | 3.4.10.2, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей фаз "А" и"В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №124 электрической дугой, возникшей при попадании на шины 10 кВ птицы, в последствие произошло падение птицы на пол в ТП. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей фаз "А" и"В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №124 электрической дугой, возникшей при попадании птицы на шины 10 кВ произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием ТО. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП запитанных от КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на ТП. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП, запитанных от КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
8231 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-10 23:31 | 2023-05-11 00:14 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС отключена ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Центральная для безопасного тушения пожара на территории жилого дома ул. Кирова д.16. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Центральная в месте возникновения пожара на ул. Кирова д.16. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Центральная Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8232 | 682 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-10 22:10 | 2023-05-11 00:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6-20 фазы "А" ТП-30 ф.609 ПС Юбилейная и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6-20 фазы "А" в ТП-30 ф.609 ПС Юбилейная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.609 ПС Юбилейная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8233 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.4 ПС 110кВ Котельная явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.4 ПС 110кВ Котельная ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8234 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-10 22:00 | 2023-05-10 22:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ферма) Ф1КТП№165 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ферма) Ф1КТП№165 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ферма) Ф1КТП№165. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ферма) Ф1КТП№165 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ферма) Ф1КТП№165 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Кривчее (ферма) Ф1КТП№165 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС.
8235 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-10 21:23 | 2023-05-10 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №797 ПС 35 кВ "Чижовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №797 ПС 35 кВ "Чижовка" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №797 ПС Чижовка. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №797 ПС Чижовка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
8236 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-05-10 20:35 | 2023-05-10 21:40 | 3.4.10.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «А» и металлоконструкции траверсы на опоре №8/255 ВЛ 10 кВ №1 птицей. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и металлоконструкции траверсы на опоре №8/255 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за воздействия птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
8237 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-10 20:35 | 2023-05-10 21:18 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 2 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8238 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-10 19:51 | 2023-05-10 21:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С" превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00102624 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8239 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-10 19:38 | 2023-05-10 20:44 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23-24, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская замечаний не выявлено.
8240 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-10 19:36 | 2023-05-10 19:39 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое) произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №2 - №3 при наклоне ветвей дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое) в пролете опора №2 - №3, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое). Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 379 (д.Высокое) не обнаружено.
8241 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-10 19:00 | 2023-05-10 23:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС Дмитровская , под воздействием порывистого ветра, на провода в пролете опор №7-10-№7-11 , произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и траверсы с последующим возникновением однофазного замыкания, устранённого оперативным персоналом. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра, на провод фазы "А" и траверсу опору в пролете опор №7-10-№7-11 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Дмитровская, произошло возникновение однофазного замыкание, устраненного действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
8242 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-10 18:31 | 2023-05-10 22:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Вол-61-12, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Вол-61-12 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Вол-61-12,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Вол-61-12 КТП-10кВ Вол-61-12 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния
8243 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-10 17:15 | 2023-05-10 18:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 094 (Никульское КЗС) по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шин 6кВ фаз "А" и "В" ТП 094 (Никульское КЗС) через тело кошки, проникшей в ТП через отверстие в корпусе. На проходных изоляторах ТП 094 (Никульское КЗС) и теле кошки обнаружены следы перекрытия. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие шин 6кВ фаз "А" и "В" ТП 094 (Никульское КЗС) через тело кошки, проникшей в ТП через отверстие в корпусе. На проходных изоляторах ТП 094 (Никульское КЗС) и теле кошки обнаружены следы перекрытия. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие путей свободного проникновения животных на ТП 094 (Никульское КЗС) ТП 094 (Никульское КЗС) | Мероприятие: Техническое Устранить возможные места проникновения животных в ТП 094 (Ковалево КЗС) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
8244 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-10 17:06 | 2023-05-10 17:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С" превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00102631 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8245 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-10 16:55 | 2023-05-10 18:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Славянская 7А ввод 1 ТП 872 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8246 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-10 16:51 | 2023-05-11 15:31 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 75-77 в результате обстрела ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 75-77 в результате обстрела ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8247 | 675 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-10 16:35 | 2023-05-10 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ ф6 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская в пр. оп. №10-10.1 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ ф6 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская в пр. оп. №10-10.1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская в пр. оп. №10-10.1 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская в пр. оп. №10-10.1 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф6 ул. Фрунзе ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф6 ул. Фрунзе ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская
8248 | 429 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-10 16:16 | 2023-05-10 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН)для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8249 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-10 16:14 | 2023-05-10 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ РП 27-Город 1 ПС 110 кВ Крейда в ячейке 6 кВ №1.4 на ПС 110 кВ Крейда, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 27-Город 1 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты в ячейке 6 кВ №1.4 на ПС 110 кВ Крейда из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты в ячейке 6 кВ №1.4 на ПС 110 кВ Крейда на КЛ 6 кВ РП 27-Город 1 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ РП 27-Город 1 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 27-Город 1 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 27-Город 1 ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8250 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-10 16:05 | 2023-05-10 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-27 ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(2-1)-№(2-2) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(2-1)-№(2-2) ВЛ 6кВ № 6 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8251 | 685 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-10 15:42 | 2023-05-10 17:40 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2.13 ТП3178 Ф.608 РП05 к дому ул. Кромская 67, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВВЛ 0,4кВ ф.2.13 ТП3178 Ф.608 РП05 к дому ул. Кромская 67, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.13 ТП3178 Ф.608 РП05. ВЛ 0,4кВ ф.2.13 ТП3178 Ф.608 РП05 ул. Кромская 67 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.13 ТП3178 Ф.608 РП05.
8252 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-10 15:32 | 2023-05-10 16:16 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №1 КТП 521 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино послужило нарушение контактного соединения проводов ответвления от опоры №23 к жилому дому из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения проводов ответвления от опоры №23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 521 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино к жилому дому произошло из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения проводов ответвления к жилому дому от опоры №23 к жилому дому на ВЛ-0,4кВ от КТП 521 ПС Панино ф1 VN004-00056115 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 521 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 521 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
8253 | 701 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-10 15:30 | 2023-05-10 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-36 ф.3 ПС Почепская ф.1003 в пролёте опор №7-8. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-36 ф.3 ПС Почепская Ф.1003 в пролёте опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-36 ф.3 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-36 ф.3 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №7-8.
8254 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-05-10 15:30 | 2023-05-10 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 109 произошло вследствие междфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор № 21 - № 24 из-за механического воздействия на опору упавшим из-за границы охранной зоны ВЛ деревом во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 109 произошло вследствие междфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор № 21 - № 24 из-за механического воздействия на опору упавшим из-за границы охранной зоны ВЛ деревом во время сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б стойки марки СВ 95 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 109 VN004-96709625, Повреждение провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 109 VN004-96709625 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8255 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-10 15:21 | 2023-05-10 16:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №176 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №176 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №176 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №176 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8256 | 771 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-10 15:01 | 2023-05-10 17:29 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-9 ф. 1015 ПС Брасовская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-9 ф. 1015 ПС Брасовская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТП 10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ФТП-9 ф. 1015 ПС Брасовская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ФТП-9 ф. 1015 ПС Брасовская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
8257 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-10 14:57 | 2023-05-10 16:46 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар, произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-11, набросом в виде куска стального провода, набросившего его неизвестным, посторонним лицом, на провода вышеуказанных фаз. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар, произошло по причине механического воздействия неизвестного, стороннего лица, набросившего кусок стального провода, на провода вышеуказанных фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар, в случае выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
8258 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-10 14:53 | 2023-05-10 17:15 | 3.4.7.3.5, Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга по всей длине . | 4.1.3, Обрыв провода изолятора фазы «С» на опоре ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга по всей длине Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
8259 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-10 14:44 | 2023-05-10 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-13 -№1-14 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №1-13 -№1-14 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Плоскошь в пролетах опор №1-10 -№1-20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Плоскошь в пролетах опор №1-10 -№1-20 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Плоскошь в пролетах опор №1-10 -№1-20. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10 №13 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
8260 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-10 14:39 | 2023-05-10 15:51 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 083 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 083 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8261 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-10 14:34 | 2023-05-10 15:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8262 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-10 14:22 | 2023-05-10 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №73-№74 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №73 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №73 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №73-№74 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №73-№74 ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье. на ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье VS010-0003383 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролетах опор №72-№75 ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, осмотр ВЛ
8263 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-10 14:20 | 2023-05-10 15:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №6-40 - №6-41 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-40 - №6-41 ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая назначение сроков устранения выявленных замечаний
8264 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-10 13:43 | 2023-05-10 14:00 | 3.4.12.2.3, Приичиной отключения ВЛ-0,4 кВ № ТП 331.22 7/100 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 8-9, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.22 7/100 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.22 7/100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
8265 | 700 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-10 13:40 | 2023-05-10 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 Ф1011 ТП-30 от опоры к дому Толстого 121Б., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 Ф1011 ТП-30 от опоры к дому Толстого 121Б, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 Ф1011 ТП-30 от опоры к дому ул. Толстого д. 121Б Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 Ф1011 ТП-30 от опоры к дому ул. Толстого д. 121Б
8266 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-10 13:40 | 2023-05-10 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.14 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-555 яч.1-РП-15 яч.14 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. Последние испытания проведены 20.10.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-555 яч.1-РП-15 яч.14 на участке от ТП-555 яч.1-РП-15 яч.14 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-555 яч.1-РП-15 яч.14 КЛ-10кВ от ТП-555 яч.1-РП-15 яч.14 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-555 яч.1-РП-15 яч.14, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
8267 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение В БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая из-за повреждения одной банки фаза "В" БСК 110кВ по причине дефекта изготовления. | 4.7, Дефект изготовления конденсатора типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 привел к нарушению структуры материала в банке конденсатора фаза "В" и отключению БСК 110кВ на ПС 110 кВ Урицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр БСК 110 кВ с конденсаторами типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 на ПС 110 кВ Урицкая, по результатам недостатки устранить. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить информационно-претензионное письмо заводу-изготовителю конденсатора БСК 110-55,7 УХЛ1 АО "Усть - Каменогорский конденсаторный завод"о дефекте изготовления. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо.
8268 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-10 12:50 | 2023-05-10 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 (Жил. гр. №2 Вахрушево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 (Жил. гр. №2 Вахрушево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 (Жил. гр. №2 Вахрушево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 (Жил. гр. №2 Вахрушево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 (Жил. гр. №2 Вахрушево)
8269 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-10 12:29 | 2023-05-10 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и перекрытия изоляции жил фаз "А" и "В" концевой кабельной муфты в ячейке ВН-10-2 КТП 16-06, вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая произошло при пробое и перекрытии изоляции жил фаз "А" и "В" концевой кабельной муфты в ячейке ВН-10-2 КТП 16-06, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфте в ячейке ВН-10-2 КТП 16-06 на КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая KS010-0005005 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (обход) КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8270 | 742 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-10 12:27 | 2023-05-10 14:20 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ф.1 ТП-6 ф.1004 ПС Севская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 11 до № 12 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-6 ф.1004 ПС Севская , что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-100А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-6 ф.1004 ПС Севская по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-6 ф.1004 ПС Севская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 11 до № 12 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-6 ф.1004 ПС Севская . Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-6 ф.1004 ПС Севская по всей длине.
8271 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-10 12:19 | 2023-05-10 12:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-42 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №41-42 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8272 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-05-10 12:15 | 2023-05-10 17:02 | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №5/7-5/8 деревом, растущими вне охранной зоны ВЛ, вследствие его валки животными (бобрами). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за механического воздействия дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие его валки животными (бобрами). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
8273 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая («Бреслер») и действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" оборванным на опоре № 20 грозозащитным тросом и упавшим на землю в пролетах опор №19-№20-№21. Грозотрос находится в эксплуатации с 1960г, в процессе длительной эксплуатации металл сердечника грозотроса утратил свою механическую прочность, подвергся коррозии что в последствии привело к его обрыву в пролете опор №19-20-21. | 4.6, Обрыв грозотроса на ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая в пролете опор №19-20 -21 вызван коррозионным износом (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1960 года произошло ослабление механической прочности сердечника в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса с кратковременным касанием провода фазы "А", что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая («Бреслер») и действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая (ДФЗ-201), с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на опоре №20 ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая на ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая VL110-001250 | Мероприятие: Техническое Смонтировать грозозащитный трос в пролётах опор №19-№21 ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
8274 | 683 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-10 11:24 | 2023-05-10 13:20 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 ф5 ТП3380 Ф630 ПС Фасонолитейная к дому СО Надежда уч.257, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 ф5 ТП3380 Ф630 ПС Фасонолитейная к дому СО Надежда уч.257, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф5 ТП3380 Ф630 ПС Фасонолитейная. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф5 ТП3380 Ф630 ПС Фасонолитейная.
8275 | 741 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-10 11:12 | 2023-05-10 13:05 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 2 ул. Федюнинского, п. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4556 ф.607 РП41 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4556 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 2 ул. Федюнинского, п. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Федюнинского, п. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4556 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Федюнинского, п. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4556 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8276 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-10 11:08 | 2023-05-10 13:11 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 404 опора №10/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Нечаевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 404 опора №10/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 404 опора №10/1 на ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Нечаевка VS010-0000770 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Нечаевка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8277 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-10 10:53 | 2023-05-10 12:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 847 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 847 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 847 ПС 35кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 847 ПС 35кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8278 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-10 10:47 | 2023-05-10 11:52 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода шлейфа фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" на опоре №96 , вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода шлейфа фазы "В" на опоре №96 ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8279 | 705 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-10 09:42 | 2023-05-10 11:38 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №19 к дому ул. Горького д.19 вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №49 к дому ул. Горького д.19, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1002 ПС Дубровская Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1002 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №49 к дому ул. Горького д.19 п.Рогнедино Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №49 к дому ул. Горького д.19 п.Рогнедино
8280 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-10 09:20 | 2023-05-10 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Судино столовая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Судино столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Судино столовая) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Судино столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Судино столовая)
8281 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 09:55 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 003 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перерытия проводов, в пролете опор №3/2-3/3 деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка, в пролете опор №11-12, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 003. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка в пролетах опор №3/1-3/10. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка в пролетах опор №3/1-3/10. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
8282 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-10 08:58 | 2023-05-10 11:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 KN004-00043652 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
8283 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-10 07:58 | 2023-05-10 10:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №3.5.1 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" произошло в результате схлёста провода, из-за соскочившего изолятора с опоры № 64 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер ( в эксплуатации с 1970г. ),. | 4.12, Схлёст провода, из-за соскочившего изолятора на опоре № 64 ВЛ-10кВ №3.5.1 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер ( в эксплуатации с 1970г. ),. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.5.1 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.5.1 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.5.1 от ПС 35/10кВ "Шуклино" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.5.1
8284 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-10 07:01 | 2023-05-10 12:40 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 отТП-368(423.16) д.Толмачёво явился обрыв нулевого провода в пр. оп. 3-4, поврежден провод в пр. оп. 4-5(осколками взрывного устройства). | 4.4.1, Обрван провод в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 отТП-368(423.16) д.Толмачёво осколками взрывного устройства | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 отТП-368(423.16) д.Толмачёво. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 отТП-368(423.16) д.Толмачёво разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8285 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-10 07:01 | 2023-05-10 08:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 084, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 6- №7, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №6- №7, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 084, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2от ТП 084, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
8286 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-10 06:56 | 2023-05-10 08:48 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-610 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-610 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-610 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-610 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-610 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-610 ПС А.Донская, замечаний не выявлено.
8287 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-10 06:10 | 2023-05-10 06:16 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 16 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Восточная. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
8288 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-10 05:47 | 2023-05-10 07:12 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №91 и падения провода на траверсу КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, привело к ослаблению посадки изолятора фазы "А" на траверсе опоры №91 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "А" на землю, в связи с чем КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №91 на КВЛ 10кВ № 13 ПС Горицы VS010-0008007 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №84 - №104 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №84 - №104 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №84 - №104. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №84 - №104 дефектов не выявлено.
8289 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-10 05:18 | 2023-05-10 06:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское Луговая в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское Луговая VN004-00063873 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское Луговая Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское Луговая Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское Луговая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское Луговая в соответствии с НТД.
8290 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-10 05:10 | 2023-05-10 07:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. было проведено 04.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Восточная-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. замечаний нет
8291 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-10 04:50 | 2023-05-10 05:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-610 ПС Северная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 613 -оп.№3 ЛЭП 6 кВ ТП 613-ТП 727 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). | 4.12, Причиной отключения Л-610 ПС Северная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 613 -оп.№3 ЛЭП 6 кВ ТП 613-ТП 727 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ ТП 613 - ТП 727 в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 613-оп.3 ВЛ (ТП 727) Л-611 VS006-0000250-310 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 613 -оп.№3 ЛЭП 6 кВ ТП 613-ТП 727 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 613 -оп.№3 ЛЭП 6 кВ ТП 613-ТП 727 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8292 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-05-10 04:41 | 2023-05-10 10:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявки ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Слоновка произошел из-за появления сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35кВ Слоновка, вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 4/24-4/25сп неизвестными предметами при проведении СВО (огневое воздействие). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4/24-4/25сп ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошел вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
8293 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №122-№123 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №122 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №122 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №122-№123 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №122-№123 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено. на ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено VS010-0011859 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №122-№123 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнение перетяжки проводов в пролете опор в пролете опор №122-№123 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено включено в план работ на июнь 2023 г.
8294 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-10 02:13 | 2023-05-10 03:00 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №5-16 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское, находящейся на балансе и обслуживании "Архангельского сельского поселения". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №5-16 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское, находящейся на балансе и обслуживании Архангельского сельского поселения. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Архангельского сельского поселения" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №5-16 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: "Архангельского сельского поселения" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю "Архангельского сельского поселения" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №5-16 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8295 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145 ф.26 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145 ф.26 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145 ф.26 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145 ф.26
8296 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-10 00:20 | 2023-05-10 01:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №8/2-8/3. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №8/2-8/3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи в пролете опор №8/2-8/3. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи в пролете опор №8/2-8/3.
8297 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-10 00:03 | 2023-05-10 01:45 | 3.4.8.5.2, В результате производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка песка) в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-10 произошло касание поднятым кузовом перекидки с последующим ее обрывом от оп.11 да здания. | 4.4.1, В результате зацепа поднятым кузовом автомобиля перекидки с последующим ее обрывом от оп.11 до здания ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-10 при производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка песка) в охранной зоне ВЛ 0,4кВ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-10 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-10 по всей длине.
8298 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-09 22:38 | 2023-05-09 23:57 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Лесная д.19 от опоры №13) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 РП-10 Сажное с Кривцово ул Лесная д. 19
8299 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-09 21:46 | 2023-05-09 23:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №16 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8300 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №102 - №103. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №102 - №103 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №102 - №103 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
8301 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-09 21:29 | 2023-05-09 22:33 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Урыв было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8302 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-05-09 21:18 | 2023-05-09 23:18 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя Майорова. | 4.12, Отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании Майорова. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Майорову о приведении потребительской КТП-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г.
8303 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-09 21:01 | 2023-05-09 21:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №3-3-1, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 3-3-1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 , веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опоре № 3-3-1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 опоре № 3-3-1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение вырубка ВЛ от ТП 3.1.6 20/250 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями ТП 3.2.6 3-250 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями ТП 3.2.6 3-250 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
8304 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-09 21:00 | 2023-05-09 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-36 ПС Масловская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4/2-4/3 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-36 ПС Масловская в пролёте опор №4/2-4/3 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-36 ПС Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-36 ПС Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
8305 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-09 20:51 | 2023-05-09 22:37 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф "В" и "С" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-2 - №3-3, вследствие падения деревянной опоры №3-3 по причине предельного загнивания древесины в результате длительного срока эксплуатации с 1978 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, загнивания стойки опоры и потери ее механической прочности произошло падение опоры №3-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ с последующим схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием в пролете опор №3-2 - №3-3 и что послужило причиной перегорания ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Андреевское ПСЛВ VN004-00045679 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Андреевское ПСЛВ.
8306 | 461 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 20:30 | 2023-05-09 21:04 | 3.4.9.3, Отключение произведено по заявке городской аварийной службы.
8307 | 426 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 20:30 | 2023-05-09 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8308 | 425 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 19:35 | 2023-05-09 19:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрического контакта вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8309 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-09 19:07 | 2023-05-09 19:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-18 - № 20-19 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-18 - № 20-19 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье VS010-0009279 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 20-18 - № 20-19 ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС35/10кВ Нагорье Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 20-18 - № 20-19 ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС35/10кВ Нагорье Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
8310 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-09 18:56 | 2023-05-09 19:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 128.09 ЦРП Полевая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 49 - №50, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10кВ № 128.09 ЦРП Полевая явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.09 ЦРП Полевая Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.09 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8311 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-09 18:27 | 2023-05-09 22:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-81 - №2-82 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-81 - №2-82 ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-76 - №2-86 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-76 - №2-86. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-76 - №2-86. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-76 - №2-86 дефектов не выявлено.
8312 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-09 18:05 | 2023-05-09 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-10/0,4кВ 2-17 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Урыв явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "В" на РТП-2-17 в сторону ТП. | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "В"на РТП-2-17 в сторону ТП от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Урыв произошло в результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала крепления шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактных соединений шлейфа фазы "В"на РТП-2-17 в сторону на КТП-10/0,4кВ 2-17 ПС Урыв TP010-9360768 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех РТП от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Урыв на предмет дефектов. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех РТП от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Урыв разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
8313 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-09 18:01 | 2023-05-09 18:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, сильными порывами ветра, до 15 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, сильными порывами ветра, до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-605 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
8314 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-09 17:40 | 2023-05-09 17:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине воздействия на ВЛ 10кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №34, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица на опоре №34, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №34, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №30 - №44, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №30 - №44 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №30 - №44. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №30 - №44. Дефектов не выявлено
8315 | 729 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-09 17:05 | 2023-05-09 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №18 по пер. Колхозному с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф102 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.102 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №18 по пер. Колхозному привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8316 | 679 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 18:55 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления контакта выгорела фазная колодка в приборе учёта по адресу г. Дятьково ул. Ткачевского д.60 на ВЛ-0,4кВ ф.1. КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Дятьково ул. Ткачевского д.60 произошло в результате ослабления контакта выгорела фазная колодка в приборе учёта потребителя на ВЛ-0,4кВ ф.1. КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить замену прибора учета по адресу г. Дятьково ул. Ткачевского д.60. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прибора учета по адресу г. Дятьково ул. Ткачевского д.60.
8317 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-09 16:35 | 2023-05-09 17:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 269 - ТП 700 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 269 КЛ 6 кВ ТП 269 - ТП 700 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 269 - ТП 700 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 269 - ТП 700
8318 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-09 16:20 | 2023-05-09 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 по всей длине.
8319 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-09 16:16 | 2023-05-09 22:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 на провода, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 по всей длине.
8320 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-05-09 16:10 | 2023-05-09 16:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №775 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
8321 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-09 16:09 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22 - №23 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №22 - №23, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №23 - №40 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №23 - №40 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №23 - №40 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №23 - №40 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино
8322 | 740 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-05-09 15:28 | 2023-05-09 17:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 41 ул.Озерная, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1016 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1016 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 41 ул.Озерная, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 41 ул.Озерная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 41 ул.Озерная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8323 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-09 15:26 | 2023-05-09 16:51 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8324 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-09 15:05 | 2023-05-09 15:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №487 Ж.ПосдВос-во действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши. на ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши VN004-69002705 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 х.Свобода ТП №487 Ж.ПосдВос-во 187Теблеши. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №487 Ж.ПосдВос-во. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ
8325 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-09 14:39 | 2023-05-09 15:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, сильными порывами ветра до 15 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Радченская произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, сильными порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС 35 кВ Радченская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
8326 | 697 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-09 14:35 | 2023-05-09 17:09 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/31,5 фазы "В" ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/31,5 фазы "В" ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1022 ПС Ново-Брянская Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1022 ПС Ново-Брянская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра мероприятия по устранению выявленных нарушений включены в месячные планы работ
8327 | 698 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-09 14:09 | 2023-05-09 16:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-9 к ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-268 в ТП-9 Ф-625 ПС Любохонская произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-9 к ТП-1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-9. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-9. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-9 - ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-9 - ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская восстановлена.
8328 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-09 13:11 | 2023-05-09 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-7-7-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-7-7-8 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №7-2-7-12 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №7-2-7-12 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7-2-7-12 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №7-2-7-12 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов.
8329 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-09 13:04 | 2023-05-09 13:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №147-148 из-за схлеста проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №147-148 на ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
8330 | 677 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-09 13:03 | 2023-05-09 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Кр.Заря с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Кр.Заря. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8331 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-09 12:55 | 2023-05-09 14:50 | 3.4.8.2, При выполнении работ на погрузчике (сторонний транспорт) были оборваны провода в пролете опор № 15-1-1 фазы "А", "В" и "0". |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-19-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-19-250. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-19-250.
8332 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-09 12:49 | 2023-05-09 13:43 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Добрино послужила необходимость безопасного проведения работ по снятию укрывного материала, занесенного из приусадебного участка на провода фаз "А" и "С" опора №77 при сильных порывах ветра до 13 м/с. . | 4.4.5, Падение укрывного материала на провода фаз "А" и "С" опора №77 ВЛ-10-1 ПС Добрино, занесенного из приусадебного участка сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию Почепского СП для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
8333 | 424 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 12:48 | 2023-05-09 13:35 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции в смежной электрической сети, не пренадлежащей АО ВГЭС. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
8334 | 695 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-09 12:45 | 2023-05-09 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-23 ф.4 ПС Почепская ф.1003 в пролёте опор №3-2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-23 ф.4 ПС Почепская Ф.1003 в пролёте опор №3-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-23 ф.4 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №3-2. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-23 ф.4 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №3-2.
8335 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-09 12:14 | 2023-05-09 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6кВ Селехово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6 кВ Селехово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6 кВ Селехово выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6 кВ Селехово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6 кВ Селехово.
8336 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-09 12:06 | 2023-05-09 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8337 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-09 12:01 | 2023-05-09 13:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 5/П-16-100 д.Даниловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 5/П-16-100 д.Даниловка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 5/П-16-100 д.Даниловка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 5/П-16-100 д.Даниловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8338 | 460 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 11:40 | 2023-05-09 13:11 | 3.4.9.3, Отключение произведено по заявке потребителей. |  | Мероприятие: Техническое Осуществлять постоянный контроль за величиной напряжения в точках поставки э.э. потребителям Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осуществлять постоянный контроль за величиной напряжения в точках поставки э.э. потребителям
8339 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-09 11:37 | 2023-05-09 12:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8340 | 423 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 11:25 | 2023-05-09 12:27 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился пробой вследствие нарушение электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии.Выполнить измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведене ремонт поврежденного участка кабельной линии.Выполнены измерения
8341 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-09 11:21 | 2023-05-09 12:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 927 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 927 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 927 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 927 ПС 35кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8342 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-09 11:10 | 2023-05-09 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Борисово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Борисово) в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Борисово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Борисово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8343 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-09 11:06 | 2023-05-09 11:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ школа от КТП 10/0,4кВ Еремково школа вызвано междуфазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ школа от КТП-10/0,4кВ Еремково школа в пролете опор №7- №8, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ школа от КТП-10/0,4кВ Еремково школа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ школа от КТП-10/0,4кВ Еремково школа с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ школа от КТП-10/0,4кВ Еремково школа Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ школа от КТП-10/0,4кВ Еремково школа Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ школа от КТП-10/0,4кВ Еремково школа
8344 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.4, Занесение ветром постороннего предмета (укрывной материал) на провод фазы "А" ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками в пролете опор № 11-12 привел к КЗ, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками. | 4.12, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Дятьковская - Литейная с отпайками произошло из-за КЗ в результате заноса ветром постороннего предмета (укрывной материал) на провод фазы "А" в пролете опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Дятьковская - Литейная с отпайками в пролете опор № 10-12. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Дятьковская - Литейная с отпайками в пролете опор № 10-12. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дятьковская - Литейная с отпайками, недостатки устранить. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: В результате осмотра ВЛ 110 кВ Дятьковская - Литейная с отпайками, недостатки не выявлены.
8345 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-09 11:02 | 2023-05-09 12:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Кул-5-27 от оп.4/8 до здания, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-27 от оп.4/8 до здания произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-27 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-27 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-27 по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-27 по всей длине.
8346 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-09 10:36 | 2023-05-09 11:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №22-№23 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №22-№23 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) VN004-00061751 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР в пролёте опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) в соответствии с НТД.
8347 | 739 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-09 10:32 | 2023-05-09 12:27 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 фазы "С" ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская вская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
8348 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-05-09 10:30 | 2023-05-09 12:30 | 3.4.8.5.3, Отключение КЛ 0,4 кВ Л-18 от ТП 345 ПС 1023,1028 ПС Дорогобуж-2 произошло для устранения порыва теплосетей в доме ул. Мира дом 6 |  | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ Л-18 от ТП 345. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
8349 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-09 10:09 | 2023-05-09 12:34 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 229 д. Ольховка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 д. Ольховка, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 15-16 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229 д. Ольховка на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 д. Ольховка ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 д. Ольховка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка.
8350 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-09 10:09 | 2023-05-09 11:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Дорогощь произошел для проведения аварийно-восстановительных работ, вследствие механического повреждения провода «N» в пролетах опор №№19-21 остатками летающих предметов в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение провода «N» в пролетах опор №№19-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие попадания в провод остатков летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8351 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-09 10:00 | 2023-05-09 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 630 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 630 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 630 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00018468 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 630 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 630 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8352 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-09 09:50 | 2023-05-09 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Машаково магазин) ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-1)-№(3-2),в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-1)-№(3-2) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Машаково магазин),в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Машаково магазин) ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Ватолино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Машаково магазин) ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8353 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-05-09 09:45 | 2023-05-09 10:35 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-543 Л1 Ф-103 ПС ВОРОНОК произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), на вводе в здание от опоры №7 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-543 Л1 Ф-103 ПС ВОРОНОК на вводе в здание от опоры №7 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-543 Л1 Ф-103 ПС ВОРОНОК, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 ТП-543 Л1 Ф-103 ПС ВОРОНОК
8354 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-09 09:32 | 2023-05-09 10:08 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в целом месте (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее плановое испытание КЛ-10кВ от ЛР-40 до ТП-595 было проведено 17.07.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в целом мест на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 п/с Сухоногово | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ у ЛР-40 и на ТП-595. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ у ЛР-40 и на ТП-595. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР-40 и на ТП-595. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР-40 и на ТП-595. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР- 40 и на ТП-595 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
8355 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-09 09:23 | 2023-05-09 10:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 KN004-00043652 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
8356 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-09 09:20 | 2023-05-09 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво)
8357 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-09 09:15 | 2023-05-09 11:53 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения ОЗЗ в результате обрыва и падения на землю провода фазы "В" в пролете опор №207-208 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка, при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода фазы "В" в пролете опор №207-208 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за длительного воздействии ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8358 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино произошло по причине междуфазного КЗиз-за перекрытия проводов двух фаз на ПР 10кВ (опора №1/3) ТП Петрово крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на ПР 10 кВ (опора №1/3) ТП Петрово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №19-№29 для выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №19-№29 для выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №19-№29. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №19-№29.
8359 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-09 09:00 | 2023-05-09 09:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1001 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1001 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1001 ПС 110 кВ Северная VN004-00017764 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1001 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1001 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8360 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-09 08:57 | 2023-05-09 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 688 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 688 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 688 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 688 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 688 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8361 | 733 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-09 08:54 | 2023-05-09 10:50 | 3.4.12.5, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-81 Ф.1022 ПС Центральная к дому пер. 1-ый к Смоленский 52, в результате перетирания фазного провода ветками деревьев. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате обрыва фазного провода в результате перетирания ветками деревьев ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-81 Ф.1022 ПС Центральная к дому пер. 1-ый к Смоленский 52 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-81 Ф.1022 ПС Центральная. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-81 Ф.1022 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-81 Ф.1022 ПС Центральная к дому пер. 1-ый к Смоленский 52. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-81 Ф.1022 ПС Центральная к дому пер. 1-ый к Смоленский 52.
8362 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-05-09 08:35 | 2023-05-09 10:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-10-9 Б.Стодолище послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фаза "В" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-10-9 Б.Стодолище явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-10-9 Б.Стодолище. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
8363 | 665 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-09 08:10 | 2023-05-09 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф3 ТП36 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 3-4. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф3 ТП36 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 3-4, привело к перегоранию ПН-2 250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф3 ТП36 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф3 ТП36 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода.
8364 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-09 07:11 | 2023-05-09 09:57 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 962 ПС 35 кВ Казинка произошёл из-за возникновения обрыва проводов фаз "А", "В" и провода "N" в пролёте опор №20-9/5, провода фазы "С" и провода "N" в пролётах опор № 9/3-10/1, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В" и провода "N" в пролёте опор №20-9/5, провода фазы "С" и провода "N" в пролётах опор № 9/3-10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 962 ПС 35 кВ Казинка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 962 ПС 35 кВ Казинка . Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8365 | 422 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 07:01 | 2023-05-09 07:28 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18--ТП-444. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18--ТП-444. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
8366 | 421 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 05:20 | 2023-05-09 06:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-788--ТП-626. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-788--ТП-626. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8367 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-09 03:24 | 2023-05-09 03:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино.
8368 | 419 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 00:45 | 2023-05-09 03:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнены измерения.
8369 | 418 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-09 00:15 | 2023-05-09 00:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
8370 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-08 22:22 | 2023-05-09 09:16 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "А" с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №134-135, обрывом вязки провода изолятора фазы "С", срывом изолятора двойного крепления фазы "С" на опоре №134, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №134-135, обрывом вязки провода изолятора фазы "С", срывом изолятора двойного крепления фазы "С" на опоре №134 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка, произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8371 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-08 21:54 | 2023-05-08 22:28 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №55 по ул. Теплый проезд (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 СТП 799 ВЛ №14 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
8372 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-08 21:53 | 2023-05-08 22:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №30 - №31 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №30 - №31 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №30 - №31, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №30 - №31 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово отключилась действием МТЗ, в дальнейшем дерево упало на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №25 - №35. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №25 - №35 дефектов не выявлено.
8373 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-08 21:45 | 2023-05-08 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 186 (Хребтово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 186 Хребтово ВЛ-10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 186 (Хребтово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 186 (Хребтово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
8374 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-08 21:45 | 2023-05-08 22:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 315 (Ефимьево село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 315 (Ефимьево село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 315 (Ефимьево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 315 (Ефимьево село) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии устранены.
8375 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-08 21:03 | 2023-05-08 21:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Дубище вызвано междуфазным к.з. при перекрытии проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №7-8 - №7-9, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище в пролете опор №7-8- №7-9, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище. | Мероприятие: Техническое Выпонить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище
8376 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-08 20:41 | 2023-05-08 20:54 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №1 ТП 939/1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 939/1 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 939/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 939/1 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 939/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 939/1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 939/1. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 939/1. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 939/1. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 939/1 дефектов не выявлено.
8377 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-08 20:35 | 2023-05-08 20:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №1 ТП 129 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 129. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 129 дефектов не выявлено.
8378 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-08 20:21 | 2023-05-08 20:50 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Свистуново произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Свистуново под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Свистуново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ д.Свистуново №12 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ д.Свистуново №12 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ д.Свистуново №12 Заднее Поле Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
8379 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-08 20:05 | 2023-05-08 21:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Луговая д.1 от опоры №1/1) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомления по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Гостищево с Терновка ул Луговая д.1
8380 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-08 20:05 | 2023-05-08 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
8381 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-08 20:15 | 2023-05-08 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролетах опор №23-26 из-за обрыва провода фазы "В" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №23-26 ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1987 года в пролетах опор №23-26 ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролетах опор №23-26 ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша. на ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №18-35. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №18-35. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
8382 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-08 19:30 | 2023-05-08 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Отключение по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8383 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-08 18:27 | 2023-05-08 22:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново. явился обрыв провода в пролете опор № 10-11, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8384 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-08 18:24 | 2023-05-08 20:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ ВЛ-10кВ №5 Песочное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ ВЛ-10кВ №5 Песочное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
8385 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-08 18:02 | 2023-05-08 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №13 РП16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП958 - ТП1019 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП958 - ТП1019 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 13 РП 16 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
8386 | 417 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-08 17:55 | 2023-05-08 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.6-ПС-20-РП-70. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.6-ПС-20-РП-70. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8387 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-15 от КЛ-10-6 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-15 от КЛ-10-6 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8388 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8389 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-08 17:48 | 2023-05-08 17:52 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В","С" в ячейке ввода Т1 КТПП-Очистные быт через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ КТПП-Очистные быт. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке ввода Т1 КТПП-Очистные быт, запитанной от КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево телом животного (кошка), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В","С" в ячейке ввода Т1 КТПП-Очистные быт, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры КТПП-Очистные быт подключенной к КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные осмотры КТПП-Очистные быт подключенной к КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево с целью выявления мест проникновения животных Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра КТПП-Очистные быт подключенной к КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТПП-Очистные быт подключенной к КВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Василево дефектов не выявлено.
8390 | 730 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-05-08 17:41 | 2023-05-08 19:35 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 12 ул. Парковая, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 12 ул. Парковая, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Парковая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Парковая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8391 | 446 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-08 17:40 | 2023-05-08 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8392 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-08 17:14 | 2023-05-08 17:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Ватутино-2 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №12 - жилой дом, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 в пролете опора №12- жилой дом, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2
8393 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-08 17:05 | 2023-05-08 17:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-182 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-182 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-182 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
8394 | 664 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-08 17:05 | 2023-05-08 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 29 ул. Гензика с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП33 ф609 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП33 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 29 ул. Гензика произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
8395 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-08 16:59 | 2023-05-08 17:43 | 3.4.9.3, В результате выпадении крюка с фасада здания жилого дома, произошел провис неизолированного провода фазы "А" ответвления к жилому дому от опоры №2-00/9 с подхлестом нулевого провода с возникновением однофазного КЗ, что привело отключению АВ №2 0,4 кВ в КТП 4326. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных вводных проводов на провод марки СИП, от опоры 2-00/9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4326. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
8396 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-05-08 16:59 | 2023-05-08 18:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи произошло в результате не умышленное воздействия посторонних лиц, наезда постороннего транспорта на ж/б стойку опоры №107 с последующим её изломом. | 4.4.1, МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия посторонних лиц при наезде транспорта на стойку ж/б опоры №107 с её изломом и падением, с возникновением межфазного КЗ и обрывом 1-го проводов А-50. | Мероприятие: Техническое Направить письмо в местные органы власти для привлечении к ответственности лиц, виновных в падении опоры №107 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
8397 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-08 16:32 | 2023-05-08 18:06 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ "Городок" произошло из-за падения ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ "Городок" провода фазы "В" с траверсой на опоре № 10 произошло из-за механического воздействия от падения ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №10 на ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№10 на ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результату осмотра опоры №10 на ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
8398 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-08 16:05 | 2023-05-08 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Выскодня клуб вызвано междуфазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №15 - №16, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб в пролете опор №15- №16, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб
8399 | 724 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-08 16:00 | 2023-05-08 17:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9 по ул. Разина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №9 по ул. Разина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8400 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-08 16:00 | 2023-05-08 18:00 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор № (15-1)-(15-2) . | 4.4.4, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №(15-1)-(15-2) ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8401 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-08 15:46 | 2023-05-08 15:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8402 | 689 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-08 15:45 | 2023-05-08 18:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3443 к ТП3115, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф604 от ПС Сталелитейная к ТП3443 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3443 к ТП3115, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3443 к ТП3115. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3443 к ТП3115 восстановлена.
8403 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-08 15:36 | 2023-05-08 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 кВ Пищалкино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 кВ Пищалкино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино
8404 | 680 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-08 15:30 | 2023-05-08 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 161 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 161 ул. Пушкина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
8405 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-08 15:29 | 2023-05-08 16:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 4-5. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 4 - 5 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 410 с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 410 с.Носины Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8406 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-08 15:10 | 2023-05-08 17:14 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошёл из-за срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
8407 | 676 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-08 14:48 | 2023-05-08 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Тенистая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Тенистая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8408 | 725 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-08 14:41 | 2023-05-08 16:35 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная к дому ул. Суслина 10 п. Навля, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная к дому ул. Суслина 10 п. Навля, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная к дому ул. Суслина 10 п. Навля. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная к дому ул. Суслина 10 п. Навля.
8409 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-08 14:37 | 2023-05-08 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) выполнен.
8410 | 416 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-08 14:35 | 2023-05-08 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт ТП-1589-ТП-1783(Ф.444).Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт ТП-1589-ТП-1783(Ф.444).Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8411 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-08 14:32 | 2023-05-08 16:03 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Берёзовка 08.05.2023 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (СНТ «Дон-4»). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Берёзовка 08.05.2023 явился обрыв провода с междуфазным замыканием в зоне ответственности потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СНТ «Дон-4») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
8412 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-08 13:43 | 2023-05-08 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №29 - №30, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №30 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля
8413 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-08 13:40 | 2023-05-08 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП334.5 3/160 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 45-55, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 45-55, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП334.5 3/160 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП334.5 3/160 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
8414 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-08 13:34 | 2023-05-08 13:41 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 939/1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 939/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при произведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1 в пролете опор №10-№17. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При произведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 939/1 в пролете опор №10-№17 дефектов не выявлено.
8415 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-05-08 13:30 | 2023-05-08 14:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №170-171. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №170-171, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №170-171, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8416 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-08 13:22 | 2023-05-08 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за пробоя изоляции кабеля на участке КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 174 до ЗТП 175 в целом месте вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля в целом месте на участке КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 174 до ЗТП 175 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 174 до ЗТП 175 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 174 до ЗТП 175 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 174 до ЗТП 175 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
8417 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-08 13:18 | 2023-05-08 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ на участке от РП-2 до ЗТП 232 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ на участке от РП-2 до ЗТП 232 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ на участке от РП-2 до ЗТП 232 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ на участке от РП-2 до ЗТП 232 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ на участке от РП-2 до ЗТП 232 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
8418 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-08 13:14 | 2023-05-08 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2 KN004-00043652 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС 110 кВ Витам. к-т ШУР 1-2. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8419 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-08 12:40 | 2023-05-08 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Криуша послужил обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №94-95, произошедший из-за падения высокорослого дерева, растущего из внеохранной зоны, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №94-95 произошел из-за падения высокорослого дерева, растущего из внеохранной зоны, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №94,95, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №10; 11 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
8420 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-08 12:21 | 2023-05-08 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Стр-5-4 от оп.9 до здания, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-4 от оп.9 до здания произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-4 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-4 по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-4 по всей длине.
8421 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-08 12:21 | 2023-05-08 14:26 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Осташковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Осташковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов
8422 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-08 12:11 | 2023-05-08 12:53 | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовое произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке КЛ 10 кВ РП 76-ТП 1291 каб.А ПС 110 кВ Дубовое (находится на балансе ООО "Управляющая компания "Сириус"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
8423 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-08 12:11 | 2023-05-08 14:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 1013 руб.25 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №25 ТП 1013 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №_ не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №25 ТП 1013 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №25 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ №25 ТП 1013 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1013 руб.25 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1013 руб.25 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
8424 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-08 11:40 | 2023-05-08 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Терехово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Терехово произошло перегорание ПН-0,4кВ №1 фаза "А" РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Терехово. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Терехово VN004-00046953 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Терехово, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Терехово, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Терехово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Терехово.
8425 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-08 11:38 | 2023-05-08 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Восточная" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 15 - 2-1 из-за падения сухого дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра , с обрывом двух проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 15 - 2-1 на ВЛ-10 кВ "Восточная", произошло из-за механического воздействия при падении дерева при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов из-за падения дерева на ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая VS010-0007280 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
8426 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-08 11:30 | 2023-05-08 12:22 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 150 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах №15-16 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 150 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 15-16 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150 Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8427 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-05-08 11:23 | 2023-05-08 12:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "А", превышающего номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №106 ПС Крюково ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №106 ПС Крюково | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено перераспределение нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
8428 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-08 11:01 | 2023-05-08 12:02 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 103/25 ПС Студенок №14 Железногорского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на вводе потребителя, подключенного от опоры №2-6. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: работа с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ.
8429 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-08 10:57 | 2023-05-08 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 302 РП 10 кВ Репное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 302 РП 10 кВ Репное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 302 РП 10 кВ Репное ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 302 РП 10 кВ Репное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 302 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 302 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8430 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-08 10:51 | 2023-05-08 12:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35кВ Михали явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2/15/5 - №2/15/6 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2/15/5 - №2/15/6 с дальнейшим ее падением на землю. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35кВ Михали письмо-претензию в адрес Сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать в д. Бельдюгино обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35кВ Михали письмо-претензию в адрес Сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать в д. Бельдюгино обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.
8431 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-08 10:44 | 2023-05-08 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) выполнен.
8432 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-05-08 10:20 | 2023-05-08 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 621 Л-1007 ПС 35кВ Дружба явилось междуфазное К.З. при схлесте проводов из-за излома стойки опоры №3-1 при падении под действием сильного порыва ветра дерева, растущего на приусадебном участке владельца дома, запитанного от этой опоры. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и излома стойки опоры №3-1 ВЛ 0,4кВ ТП 621 Л-1007 ПС 35кВ Дружба явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильного порыва ветра дерева на эту опоруы. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 621 Л-1007 ПС 35кВ Дружба письмо в адрес владельца дома, запитанного от опоры №3-1, с предупреждением о необходимости своевременно, с предварительным согласованием с ОТГ Гагаринского РЭС, вырубать принадлежащие абоненту деревья, угрожающие падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 621 Л-1007 ПС 35кВ Дружба направлено письмо в адрес владельца дома, запитанного от опоры №3-1, с предупреждением о необходимости своевременно, с предварительным согласованием с ОТГ Гагаринского РЭС, вырубать принадлежащие абоненту деревья, угрожающие падением на провода ВЛ.
8433 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-08 10:19 | 2023-05-08 15:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева (из вне охранной зоны) ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Парамоново" на провод фазы "А" и траверсу опоры №140, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным оключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки с дерева (из вне охранной зоны) ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Парамоново" на провод фазы "А" и траверсу опоры №140, произошло нарушение электрической изоляции с последующим возникновением однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Парамоново и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Парамоново Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Парамоново по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Парамоново по всей длине
8434 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-08 10:00 | 2023-05-08 15:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, ветками ДКР, произрастающих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово). Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Моргасово) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН май 2023
8435 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-08 09:54 | 2023-05-08 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8436 | 668 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-08 09:47 | 2023-05-08 11:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8437 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-08 09:40 | 2023-05-08 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Красное выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ устранены
8438 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-08 09:36 | 2023-05-08 11:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №22-№23, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) в пролете опор №22-№23, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8439 | 415 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-08 09:20 | 2023-05-08 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
8440 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-05-08 08:56 | 2023-05-08 10:51 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С" траверсы опоры №Г-113 в сторону опоры №Г-12. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и заземлённой металлической траверсой опоры №Г-11 при падении ветки дерева на провод фазы "С" траверсы опоры №Г-11 в сторону опоры №Г-12 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Г-11 - №Г-12 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
8441 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-08 08:54 | 2023-05-08 10:31 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС Верейка 08.05.2023 явилась необходимость выправления штанги разъединителя РТП-928 из-за деформации и заклинивания вследствие повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС Верейка 08.05.2023 явилась деформация штанги разъединителя РТП-928, приведшая к заклиниванию. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр штанг приводов РТП ВЛ-10-1 ПС Верейка на предмет заклинивания. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов РТП ВЛ-10-1 ПС Верейка включить устранение дефектов в план ТОиР Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
8442 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-08 08:40 | 2023-05-08 09:47 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на КТПП-30П ф.103 ПС Киваи, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца ТП с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Напрввлено письмо
8443 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-08 08:38 | 2023-05-08 09:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 098 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №3 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 098 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №3 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 098 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок выполнения:12.06.2023 г. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 098 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8444 | 726 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-05-08 08:34 | 2023-05-08 10:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.1005 ПС Севская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
8445 | 414 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-08 07:15 | 2023-05-08 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН)для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизию в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8446 | 413 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-08 05:40 | 2023-05-08 06:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-48--ТП-1549. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-48--ТП-1549. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8447 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 63.3 Медстекло явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 63.3 Медстекло ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8448 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-1-№31-2 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №31-1-№31-2 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №387-№394 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №387-№394 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №387-№394. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №387-№394 дефектов не выявлено.
8449 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №9-9 от КЛ-6-9 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №9-9 от КЛ-6-9 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8450 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-08 02:30 | 2023-05-08 03:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 068 ПС 110кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 068 ПС 110кВ Новоусманская в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 068 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 068 ПС 110кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
8451 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-08 01:05 | 2023-05-08 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 084 (Вески Пореченские) вызвано однофазным КЗ из-за схлёста проводов нуля с фазой "С" в пролёте опор №3 - №4 в результате наклона дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра в пролёте опор №3 - №4, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 084 (Вески Пореченские) в пролете опора №3 - №4, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывание предохранителя ПН-2 фаза "С" в РУ-0,4кВ КТП 084 (Вески Пореченские). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 084 (Вески Пореченские) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 084 (Вески Пореченские) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 084 (Вески Пореченские). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 084 (Вески Пореченские) не обнаружено.
8452 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-08 00:02 | 2023-05-08 01:09 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка Повреждение КЛ-6кВ КЛ-6кВ ТП-94 2 с.ш - ТП-459 2 с.ш (Кабель в эксплуатации с 1951 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-94 2 с.ш - ТП-459 2 с.ш было проведено 21.01.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-94 2 с.ш - ТП-459 2 с.ш на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ф.202 В-1 - ТП-172 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-459 2 сек.ш. - ТП-94 2 сек.ш. замечаний нет
8453 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-07 23:20 | 2023-05-08 00:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-28-12 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-28-12 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-28-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-28-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-28-12 по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-28-12 по всей длине.
8454 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-05-07 22:48 | 2023-05-07 23:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0.4кВ №1 ТП 137 стало, двухфазное, короткое замыкание в распределительном щите потребителя запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо потребителю запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 137, о необходимости приведения его эл.установки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо потребителю запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 137, о необходимости приведения его эл.установки в соответствие с НТД.
8455 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-07 22:22 | 2023-05-07 23:01 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара ул. Красноармейская,73 на ТП-303 отключен рубильник ввода р-н "Осторожный". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению.
8456 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-07 22:20 | 2023-05-07 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП 10кВ Шатино вручную произошло по причине необходимости безопасного производства работ по спиливанию угрожающего дерева в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, к проводам ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино в пролете опор №5-6 и угрозе падения его на провода ВЛ, послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино вручную для безопасного производства работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино произведен.
8457 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-07 22:15 | 2023-05-07 22:32 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 326 5/400, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 326 5/400, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 5/400. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 326 5/400 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 5/400, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 326 5/400
8458 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-07 22:12 | 2023-05-08 01:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 423-КТП 424 ПС 35 кВ Шишино вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ КТП 423-КТП 424 ПС 35 кВ Шишино VS010-0000777 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Шишино Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8459 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-05-07 22:03 | 2023-05-08 00:03 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автомобиля сторонним лицом на опору № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-128 Новая произошёл слом опоры у основания и в трёх местах, при падении опоры из-за тяжения провода произошёл излом подставной опоры №42/1 с обрывом проводов между опорами №41-42-43, 42-42/1, 42-42/2, от схлеста проводов возникло КЗ, что привело к перегоранию н/в вставок 0,4 кВ Ф№1. | 4.4.1, В результате резкого удара при наезде автомобиля на опору № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-128 Новая произошёл слом и падение опоры, схлёст и обрыв проводов, что привело к возникновению КЗ и перегоранию н/в вставок на руб. 0,4 кВ Ф№1. Ж/б одностоечная опора от наезда автомобиля сломана у основания и в трех местах, в результате её падения под действием тяжения проводов произошёл излом подставной опоры №42/1 у основания с последующим её падением с обрывом проводов между опорами №41-42-43, 42-42/1, 42-42/2, на руб.0,4 кВ Ф№1 перегорели н/в вставки. | Мероприятие: Организационное Обратится к населению через средства массовой информации о недопустимости повреждения электрооборудования и возможных последствиях. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кадыйского РЭС Шкотов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8460 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-05-07 21:37 | 2023-05-07 22:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружен обрыв одного провода в пролете опор №26-27 вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №267 отключился АВ-0,4 кВ ф.Афонино. | 4.4.3, К.З., возникшее вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и последующего обрыва одного провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ ТП №267 ф.Афонино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №267 ф.Афонино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №267 ф.Афонино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №267 ф.Афонино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
8461 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-07 21:28 | 2023-05-07 22:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8462 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-07 21:27 | 2023-05-07 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-12 - № 1-13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-12 - № 1-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии устранены
8463 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-07 20:53 | 2023-05-07 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 245 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 15-ТП 245 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 15-ТП 245 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 15-ТП 245 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 15-ТП 245 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 245 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 245 ПС 110 кВ Южная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8464 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-07 20:37 | 2023-05-07 22:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 272 Бетегинское ВЛ-10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово 2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1ТП 272 Бетегинское ВЛ-10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 Бетегинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 Бетегинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастерн Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
8465 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-07 19:45 | 2023-05-07 21:30 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 219 произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 219 КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 с просьбой устраанить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 219 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 с просьбой устраанить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 219
8466 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-07 19:45 | 2023-05-07 20:05 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 1193 произошло из-за поврждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 1193 КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 | Мероприятие: Организационное Направит письмо абонента КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 1193 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонента КЛ 10 кВ ТП 857 - ТП 214 к.1 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 1193
8467 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-07 19:43 | 2023-05-07 20:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ПС Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8468 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-07 19:39 | 2023-05-07 20:38 | 3.4.7.3.1, По неотложной заявке КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС35/10 Вязноватовка выведена в ремонт по причине нагрева контактного соединения шпильки фазы "В" 10 кВ. | 4.12, Нагрев контактного соединения шпильки фазы "В" 10 кВ КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС35/10 Вязноватовка произошло вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС35/10 Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС35/10 Вязноватовка наметили мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС35/10 Вязноватовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10-1 ПС35/10 Вязноватовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки.
8469 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-07 19:30 | 2023-05-07 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №14-15 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводами ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями дерева наклонившемся из-за пределов охранной зоны в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001.
8470 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-05-07 19:19 | 2023-05-07 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" траверсы опоры №53 в сторону опоры №54. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "В" и заземлённой металлической траверсой опоры №53 при падении ветки дерева на провод фазы "В" траверсы опоры №53 в сторону опоры №54 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №53 - №54 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
8471 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-05-07 19:09 | 2023-05-07 21:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1006 Любавичи явился срыв изолятора на опоре №11-1 в результате разрушения колпачка под штыревым изолятором ШФ-10Г, 1970 года изготовления, из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось короткое замыкание на "землю" в результате срыва изолятора на опоре №11-1 в связи с разрушением колпачка под штыревым изолятором ШФ-10Г, 1970 года изготовления, из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала колпачка под штыревым изолятором ШФ-10Г на опоре №11-1 ВЛ-1006 Любавичи вследствие длительной эксплуатации оборудования (в эксплуатации с 1970 года). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1006 ПС Любавичи VS010-9670146 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ.
8472 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-07 18:20 | 2023-05-07 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №6 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - выведено по режиму. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - выведено по режиму. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №6 РП 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 РП 1 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10кВ №6 РП 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 РП 1
8473 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-07 17:37 | 2023-05-07 19:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Пустынь) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева, на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева, на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено.
8474 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-07 17:32 | 2023-05-07 17:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 264 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за хлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 264 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 264с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
8475 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-07 17:25 | 2023-05-07 19:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 566 415.8 13/160 явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-5 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 566 415.8 13/160 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 566 415.8 13/160 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 566 415.8 13/160 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8476 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-07 17:08 | 2023-05-07 17:54 | 3.4.12.2.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-13, обнаружен схлест проводов в пролете опор №9-№10 по причине усиления ветра в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-13. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.12, При усилении ветра до 19 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-13 в пролете опор №9-№10. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Александровка от ТП-13, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Александровка от ТП-13 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8477 | 699 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-07 17:00 | 2023-05-07 18:53 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 по ул.Набережная проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №10 по ул.Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8478 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-07 16:56 | 2023-05-07 17:53 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 562 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8479 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-07 16:45 | 2023-05-07 20:25 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 301 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "А" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги, перекрытием изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" ПК 10 кВ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "А" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 301 РП 10 кВ Альпика произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции нижнего опорного изолятора фазы "А" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП 301 РП 10 кВ Альпика TP010-0136478 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 301 РП 10 кВ Альпика Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8480 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-07 16:29 | 2023-05-07 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8481 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8482 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.2.23 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО Геомаш . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.2.23 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
8483 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-07 15:20 | 2023-05-07 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 (Бабки) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 (Бабки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 (Бабки) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 (Бабки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 (Бабки)
8484 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-05-07 15:17 | 2023-05-07 16:41 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-13 Ф-1013 ПС Жуковская ввод в дом от опоры №16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-13 Ф-1013 ПС Жуковская ввода в дом от опоры №16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-13 Ф-1013 ПС Жуковская в пролете опор №15-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
8485 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-07 15:15 | 2023-05-07 15:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи произошло перегорание ПН-0,4кВ №1 фаза "С" РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ильгощи. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ильгощи VN004-00046722 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Ильгощи. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Ильгощи.
8486 | 673 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-07 15:00 | 2023-05-07 16:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Брянская 19 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул.Брянская 19 ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры на фасаде ввода в дом ул.Брянская 19 ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры на фасаде ввода в дом ул.Брянская 19 ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф12 ул.Брянская ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф12 ул.Брянская ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8487 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-07 14:59 | 2023-05-07 15:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево на ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Горбасьево №15 ПС Карач VN004-00052423 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Горбасьево.
8488 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-07 14:59 | 2023-05-07 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1054 Сады Оздоровитель ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1054 Сады Оздоровитель ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1054 Сады Оздоровитель ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1054 Сады Оздоровитель ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1054 Сады Оздоровитель ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино""устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8489 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-07 14:55 | 2023-05-07 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское произошло по причине допущенной неселективности защит ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское и РП 10кВ Печетово. Отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Печетово вручную произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "С" соседнего провода фазы "В" в нулевом пролёте РП 10кВ Печетово - опора №1 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Печетово в результате срыва изолятора фазы "С" на направляющей траверсе РП 10кВ Печетово вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в изоляторе на направляющей траверсе РП 10кВ Печетово произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "С" марки ШС-10 с траверсы на РП 10кВ Печетово вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на траверсе с его срывом, в результате чего произошло касания провода фазы "С" соседнего провода фазы "В" в нулевом пролёте РП 10кВ Печетово - опора №1 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Печетово, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское действием МТЗ из-за допущенной неселективности защит ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское и РП 10кВ Печетово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на направляющей траверсе РП 10кВ Печетово на ВЛ 10кВ №09 РП Печетово VS010-0006694 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр изоляции на РП 10кВ Печетово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр изоляции на РП 10кВ Печетово с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на РП 10кВ Печетово. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении осмотра изоляции на РП 10кВ Печетово дефектов не выявлено.
8490 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-05-07 14:54 | 2023-05-07 15:13 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 278 обнаружена ветка дерева висящая на проводах в пролете опор № 2-3, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Упавшей веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 278 отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 278 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 278 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 278 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП № 228 д.Забегаево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 278 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
8491 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации, с 1976г., произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что способствовало перекрытию гирлянды фазы "С" на опоре №93 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь, во время образовании конденсата перепад температуры от -3° до +13°.Сопутствующим обстоятельством послужило проведение весенних полевых с/х работ (опора расположена на полевом участке) и как следствие образование пылевых отложений на глазури изоляторов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №93 на заземленную траверсу, по причине старения изоляционного материала. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №93 фаза "С" ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры №93 с проверкой провода в поддерживающих зажимах ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №93 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь . Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено
8492 | 667 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-07 13:49 | 2023-05-07 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №49 ул. Алмазная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №49 ул. Алмазная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8493 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-07 13:40 | 2023-05-07 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с произошло по причине схлеста проводов на вводе в дом №5 от опоры №7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №5 на ВЛ-0,4кВ-074 д. Бахмутово д/с ф.№ 1 ВЛ-0,4кВ-074 д. Бахмутово д/с ф.№ 1 | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов на вводе в дом №5 от опоры №7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
8494 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-07 13:38 | 2023-05-07 14:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ №2 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ из-за выпадения крюка с изолятором ф."А" на опоре №4, в результате предельно-допустимого загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1999 года. | 4.1.1, Отключение АВ №2 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ из-за выпадения крюка с изолятором ф."А" на опоре №4, в результате предельно-допустимого загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1999 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Застолбье ЖЗ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Застолбье ЖЗ VN004-00046562 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена диагностика степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Застолбье ЖЗ.
8495 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-07 13:30 | 2023-05-07 14:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-383 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8496 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-07 13:26 | 2023-05-07 13:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вараксино ф.16 ПС Мокшин VN004-00062465 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Вараксино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Вараксино.
8497 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-07 13:22 | 2023-05-07 15:45 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва ветра произошел обрыв , 3х проводов в пролете оп.№11-12 , 1 провода в пролете оп.№ 10-11 , кровельным железом сорвавшимся с крыши не жилого дома порывом ветра из-за охранной зоны. | 4.4.5, В результате резкого порыва ветра произошел обрыв , 3х проводов в пролете оп.№11-12 , 1 провода в пролете оп.№ 10-11 , кровельным железом сорвавшимся с крыши не жилого дома порывом ветра из-за охранной зоны.Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости усилить контроль за состоянием заброшенных жилых домов и строений. Которые в следствии своего разрушения могут повлиять на бесперебойное электроснабжение. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
8498 | 688 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-07 13:17 | 2023-05-07 15:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3231 к ТП3396 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф608 РП16 к ТП3229 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3231 к ТП3396 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф608 к ТП3229. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф608 к ТП3229. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3231 к ТП3396. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3231 к ТП3396 восстановлена.
8499 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-07 13:00 | 2023-05-07 13:05 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 986 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986. | 4.13, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 986 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986. Мероприятие: Организационное Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №21 ТП 986. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №21 ТП 986.
8500 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-07 12:44 | 2023-05-07 14:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №№3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку, угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено
8501 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-07 12:30 | 2023-05-07 13:44 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-205 ПС с-з Радченский произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз сильными порывами ветра до 15 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-205 ПС с-з Радченский произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-205 ПС с-з Радченский по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-205 ПС с-з Радченский по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-205 ПС с-з Радченский, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-205 ПС с-з Радченский по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
8502 | 687 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-07 12:30 | 2023-05-07 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф 5 ул. Емлютина д.37 КЛ 0,4 кВ ТП0048 ф.614 РП01. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф.5 в ТП0048 ф.614 РП01 привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2 250А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу ул. Емлютина д.37. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0048 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0048 РУ 0,4 кВ.
8503 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-07 12:25 | 2023-05-07 14:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Плещаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Плещаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Плещаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Плещаево ф5 Т пролёт опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Плещаево". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8504 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-07 12:00 | 2023-05-07 12:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ ТП-3 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-3 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ТП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
8505 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-05-07 11:55 | 2023-05-07 11:59 | 3.4.8.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №13-14 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) при его подпиливании неизвестным лицом. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" ,"В", "С" в пролёте опор №13-14 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при подпиливании его неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
8506 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-05-07 11:35 | 2023-05-07 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №93 - №94 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №93 - №94 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев ,угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №№93-94 Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев
8507 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-07 11:32 | 2023-05-07 14:10 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №411 д.Чудинково 11Сукромны Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №411 д.Чудинково 11Сукромны произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 296 д. Жижино Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 296 д. Жижино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №411 д.Чудинково 11Сукромны В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №411 д.Чудинково 11Сукромны произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №411 д.Чудинково действием защиты. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 296 д. Жижино В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 296 д. Жижино произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 296 д. Жижино действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №411 д.Чудинково 11Сукромны VN004-69002568 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №411 д.Чудинково 11Сукромны, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 296 д. Жижино. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТТП №411 д.Чудинково, ТП 296 д. Жижино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
8508 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-07 11:28 | 2023-05-07 12:33 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №53 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №53 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №53 на ВЛ-10-3 ПС Абрамовка 35/10 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка VS010-0011183 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №50-60 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №50-60 замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №50-60, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №50-60, замечаний нет.
8509 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-07 11:09 | 2023-05-07 12:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №1-2, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №1-2, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №1-2 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон VN004-00082120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8510 | 721 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-07 10:39 | 2023-05-07 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 по ул. Лихоманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-31 ф106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-31 ф106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №15 по ул. Лихоманова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8511 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-07 09:56 | 2023-05-07 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Усково 1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1.1-№1.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1.1-№1.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Усково 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Усково 1)выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Усково 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Л 0,4кВ №1 ТП 085 (Усково 1) выполнен.
8512 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№8/1-8/2, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№8/1-8/2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8513 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-07 09:29 | 2023-05-07 10:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8514 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-07 09:10 | 2023-05-07 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
8515 | 412 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-07 09:00 | 2023-05-07 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-221 КЛ-0,4кВ №2. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-221 КЛ-0,4кВ №2. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
8516 | 694 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-07 08:55 | 2023-05-07 10:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-712 ф.1024 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-712 ф.1024 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Луговая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-712 ф.1024 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Луговая 10. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-712 ф.1024 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Луговая 10.
8517 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-07 08:55 | 2023-05-07 10:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 502 Ченцово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП502 Ченцово ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 502 Ченцово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер - Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 502 Ченцово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер - Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
8518 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-07 08:46 | 2023-05-07 10:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №104 Котельная ПС 35/10кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-№31 в результате наезда автотранспортным средством на ж/б опору №30, с повреждением опоры. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-№31 в результате наезда автотранспортным средством на ж/б опору №30, с повреждением опоры. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 104 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 104 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем автотранспортного средства. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: разъяснительная работа с владельцем автотранспортного средства Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 104 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 104 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
8519 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-07 08:41 | 2023-05-07 09:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибора учета абонента, запитанного от опоры №2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 "Ждимир, детсад", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061"Ждимир, детсад" замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП061 "Ждимир, детсад" по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
8520 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-07 08:10 | 2023-05-07 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино)
8521 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-07 07:56 | 2023-05-07 09:59 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-1-7,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Звяг-1-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Звяг-1-7 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-1-7 по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-1-7 по всей длине.
8522 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-07 07:55 | 2023-05-07 09:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8523 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-07 07:10 | 2023-05-07 09:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-05 на ПС Нерехта-1 явилось повреждение провода (шлейфа) на ВР 10кВ ф. "В" на ТП-353 ф. 10-05 ПС Нерехта-1, по причине длительной эксплуатации и износа материала от длительных воздействий на него различных атмосферных явлений. И как сопутствующее обстоятельство усиления ветра до 19 м/с. При этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате чего возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. Метеосправка приложена к акту. | 4.1, Обрыв провода (шлейфа) на ВР 10кВ ф. "В" на ТП-353 ф. 10-05 ПС Нерехта-1 и перекрытие изоляции между фазами "А" и "В" при усилении ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ после усиления ветра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8524 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-07 06:28 | 2023-05-07 06:46 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН2 ф. "А" РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Кузнецово произошло по причине междуфазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с проводом ф. "В" в пролете опор №2-2-№2-3, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за наклона опоры №2-2 в сторону опоры №2-3 и провиса провода в данном пролете опор, под действием порывов ветра. | 4.12, В результате междуфазного замыкания проводов в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кузнецово из-за наклона опоры №2-2 и разрегулировки стрелы провеса провода под воздействием ветра, произошло замыкание проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Кузнецово . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов наклона опоры №2-2, разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №2-2- №2-3. на ВЛ-0,4кВ КТП10/0,4 кВ Кузнецово на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кузнецово VN004-00044851 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кузнецово, с целью выявления наличия дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кузнецово, с целью выявления наличия дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль мероприятия по выправке опоры №2-2 и регулировке стрелы провеса в пролетах опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кузнецово, а также выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кузнецово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль мероприятия по выправке опоры №2-2 и регулировке стрелы провеса в пролетах опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кузнецово, а также выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кузнецово.
8525 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-07 05:41 | 2023-05-07 07:29 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Гумны послужило наличие ветки в пролете опор № 9-10 сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Ветка дерева, лежащая на проводе в пролёте опор № 9-10 ВЛ 10кВ кВ №3 ПС 35 кВ Гумны, занесённая порывами ветра до 18 м/с, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гумны по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Гумны. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
8526 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-07 05:35 | 2023-05-07 06:31 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836 на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее испытание КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836 было проведено 06.02.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления изоляции КЛ произошло междуфазное замыкание жил на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-18 магис. 1806 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 от ТП-880 - ТП-836 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8527 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-07 05:10 | 2023-05-07 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 385 Новодашки 4 ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 385 Новодашки 4 ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 385 Новодашки 4 ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 385 Новодашки 4 ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 385 Новодашки 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 385 Новодашки 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
8528 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-07 04:35 | 2023-05-07 05:18 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 было проведено 03.10.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на целом месте Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.641 ПС Кострома-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16. КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16. КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на предмет выявления замечаний. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 замечаний нет
8529 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-07 04:21 | 2023-05-07 05:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 789 ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
8530 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Приволжская-1 действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 10 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Приволжская-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на №9, №10, №11 ВЛ-110 кВ Приволжская-1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №9, №10, №11 ВЛ-110 кВ Приволжская-1. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
8531 | 411 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-07 02:58 | 2023-05-07 05:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение линии в смежной электрической сети не принадлежащей АО ВГЭС. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
8532 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №40-20 от КЛ-6-40 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №40-20 от КЛ-6-40 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8533 | 410 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-07 02:41 | 2023-05-07 04:20 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание контакта вследствие срабатывание плавкой вставки ( ПН) для защиты оборудования от недопустимых наругрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ.Выполнить измерения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ. Выполнено измерения.
8534 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-07 02:02 | 2023-05-07 05:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Победа послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестванием проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №7-9 при наезде стороннего автотранспорта на опору №8. | 4.4.1, Схлёст и обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №7-9 по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Победа произошел по причине предельного механического тяжения в момент падения опоры №8 при наезде на неё стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор №7,9, подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Победа. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор№7,9, подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Победа. наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
8535 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-07 01:29 | 2023-05-07 03:04 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 808 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 808. | 4.13, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 808 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808 дефектов не выявлено.
8536 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-06 22:54 | 2023-05-06 22:58 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ №1 ТП 49 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово произошло отключение автомата действием защиты в РУ 0,4кВ ТП 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 49. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 49 дефектов не выявлены.
8537 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-06 22:49 | 2023-05-07 11:01 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошло для производства работ по замене колпачка изолятора фазы "А" на опоре №19/2 при наезде военной техники на опору №19/2, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №19/2 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошел вследствие механического воздействия на опору №19/2 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8538 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №243/43-№243/44 в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №243/43 (без повреждения проводов). Выпадения крюка из деревянной стойки опоры №243/43 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1968 года в результате старения. | 4.12, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №243/43 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло выпадение крюка из стойки опоры №243/43 и схлёст проводов в пролете опор №243/43-№243/44, в связи с чем ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое отключалась действие МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №243/43 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое VS010-0005894 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое.
8539 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-05-06 22:39 | 2023-05-07 02:33 | 3.4.8.2, В результате наезда на опору и падении опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Р-5-14 , произошел схлёст проводов фаз , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда) на опру ВЛ №9, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП ТП Р-5-14 произошел схлёст проводов фаз , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное 1 Направлен материал для расследования 2 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП Р-5-14 и включить их в план работ Урицкого РЭС . 3 Направить письмо собственнику о соблюдении охранной зоны ВЛ 0,4кВ при выполнении С/Х работ Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: заявление в полицию Мероприятие: Техническое 1Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Р-5-14 Сосково по всей длине. 2Произведена замена опоры №9 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена опоры
8540 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-06 22:30 | 2023-05-07 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово.
8541 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-05-06 22:30 | 2023-05-07 00:17 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 7 по ул. Пушкина в РУ 0,4 кВ КТП № 117 Пушкина отключен АВ 0,4 кВ №3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 117 Пушкина в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 117 Пушкина в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 117 Пушкина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8542 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №4-10 -№4-11, вследствие срыва изолятора ф."С" со штыря опоры №4-10 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."С" со штыря опоры №4-10 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №4-10 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №4-10 - №4-11, что привело к касанию провода ф. "С" с проводом ф."В", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №15 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №4-10 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино на ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ VS010-0005772 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №4-1 -№4-14, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №4-1 -№4-14, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №4-1 -№4-14. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №4-1 -№4-14.
8543 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-06 22:00 | 2023-05-06 22:15 | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения потребителей н.п. Нижнее Жданово в результате аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово явилось короткое замыкание вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-3 упавшей на провода под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово явилось падение на провода под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово назначение сроки устранения выявленных замечаний.
8544 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-05-06 21:55 | 2023-05-06 23:50 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 №1 КТП 1324 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произведен для выполнения работ по устранению пережога провода фазы "А" в пролете№1-2 вследствие атмосферных перенапряжений в предшествующий период. | 4.4.4, Пережог провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1324 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие атмосферных перенапряжений в предшествующий период. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1324 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1324 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка.
8545 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 21:44 | 2023-05-06 23:16 | 3.4.10.2, Отключение КЛ-10кВ ф.№ 49 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия на опоре №4 на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах до КТП 10 кВ "Восточный-3" аб., проводов двух фаз крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на опоре №4 на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах до КТП 10 кВ "Восточный-3" аб. крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КЛ-10кВ ф.№ 49 ПС 110 кВ Краностроитель действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков линии, выполненных подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ ф.№ 49 ПС 110 кВ Краностроитель с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков линии, выполненных подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ ф.№ 49 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
8546 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 21:43 | 2023-05-06 22:06 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 . Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
8547 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-06 21:36 | 2023-05-06 21:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша произошло отключение АВ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Шоша ф.16 ПС Мокшино VN004-00121014 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Шоша. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Шоша.
8548 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-06 21:30 | 2023-05-06 21:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1от ТП-728 415.3 снт Фиалка явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №7 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП-728 415.3 снт Фиалка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП-728 415.3 снт Фиалка Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8549 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-06 21:11 | 2023-05-06 22:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-161 на р-н пр. Мира в пролете опор №13-14, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А на ТП-161 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ от ТП-161 на р-н упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-161 на р-н, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-161 на р-н устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 16.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-161 на р-н. Замечаний нет
8550 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-06 21:01 | 2023-05-06 22:36 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, замечаний не выявлено
8551 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-06 21:00 | 2023-05-06 22:06 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 553 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода "N" на опоре № 5 ввод в жилой дом в результате усиления ветра. | 4.13, Обрыв провода "N" на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 553 ПС 330 кВ Валуйки в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 553 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8552 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-06 20:31 | 2023-05-07 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Село Купань-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Село Купань-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Село Купань-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Село Купань-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Село Купань-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Село Купань-2) недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ устранены
8553 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-06 20:25 | 2023-05-07 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1150 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-1 - № 2-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-1 - № 2-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1150 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1150 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1150 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1150 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1150 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8554 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 20:17 | 2023-05-06 20:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Броды-1 №05 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Броды-1 №05 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
8555 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-06 20:06 | 2023-05-06 20:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Воля , находящемся на балансе и обслуживании ИП «Шлычкова» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП «Шлычкова» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Воля , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Шлычкова» " о приведении потребительского оборудования ТП-5-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
8556 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-06 19:53 | 2023-05-06 21:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 721 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 721 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 721 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 721 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8557 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-06 19:45 | 2023-05-06 20:31 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-211 на проводах в пролете опор № 9-10 обнаружены следы их схлеста. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их кратковременный схлест ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-211 ф№1. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
8558 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-06 19:35 | 2023-05-06 19:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание предохранителя ПН2 ф. "В" ВЛ-0,4кВ фид.№4 от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ фид.№4 от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК из-за выпадения крюка с изолятором ф."В" на опоре №2, в результате предельно-допустимого загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление посадки крюка с изолятором фазы "В" опоры № 2 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "В" в пролете опор №2-№3, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №4 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Славное ДК действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №4 КТП Славное ДК на ВЛ 0,4кВ №4 КТП Славное ДК VN004-00046347 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена диагностика степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК.
8559 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-06 19:35 | 2023-05-06 22:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ в результате разрушения изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №136 , вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №136 ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8560 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-06 19:03 | 2023-05-06 19:16 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП 10кВ Шатино вручную произошло по причине необходимости безопасного производства работ по спиливанию угрожающего дерева в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, к проводам ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино в пролете опор №7-8 и угрозе падения его на провода ВЛ, послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино вручную для безопасного производства работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид.№1 д.Шатино произведен.
8561 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-06 18:58 | 2023-05-06 21:48 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-28 в пролете опор №19-№20, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-28 в пролете опор №19-№20, произошло соприкосновение проводов фаз "А" и "В" в следствии чего возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-3-28 по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-3-28 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-3-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-3-28 нарушений и включены работ Кромского РЭС.
8562 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-06 19:55 | 2023-05-06 20:06 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. раздольная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ №22 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
8563 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-05-06 18:17 | 2023-05-06 19:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17м/с) произошло падение ветки с дерева растущего за приделами охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП №107 на опоре №3, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз, возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. №1 в РУ 0,4 кВ КТП №107. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП №107 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №107 ф. 10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №107 ф. 10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ замечаний не обнаружено.
8564 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-06 18:05 | 2023-05-06 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 140 Комсосмольская ВЛ-10кВ №8п. Бурмакино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 140 Комсосмольская ВЛ-10кВ №8п. Бурмакино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 140 Комсомольская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 140 Комсомольская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
8565 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 39 КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60
8566 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 60
8567 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 17:33 | 2023-05-06 17:52 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Раково-7 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Раково-7 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Раково-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ №1 Раково-7 ВЛ №23 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Раково-7 ВЛ №23 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№6-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Раково-7 ВЛ №23 П.Городище. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8568 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-06 17:20 | 2023-05-06 18:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 08 ПС Тверицкая в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 08 ПС Тверицкая - РП36 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 08 ПС Тверицкая - РП36 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 08 ПС Тверицкая с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 08 ПС Тверицкая дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 08 ПС Тверицкая Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
8569 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-06 17:17 | 2023-05-06 18:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №108 ПС 35 кВ Н. Елань явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 15 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №108 ПС 35 кВ Н. Елань, произошло при сильных порывах ветра до 15 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №108 ПС 35 кВ Н. Елань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №108 ПС 35 кВ Н. Елань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8570 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23-20 от КЛ-6-23 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23-20 от КЛ-6-23 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8571 | 681 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-06 16:45 | 2023-05-06 18:40 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. В.Лубянка 131А на ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП0181 Ф.625 ПС Дормашевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. В.Лубянка 131А произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. В.Лубянка 131А, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск л. В.Лубянка 131А., ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП0181 Ф.625 ПС Дормашевская. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск л. В.Лубянка 131А., ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП0181 Ф.625 ПС Дормашевская.
8572 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-06 16:29 | 2023-05-06 18:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 7 РП 20 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 4 - ТП 220 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 4 - ТП 220 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 4 - ТП 220 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 4 - ТП 220 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1513 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 4 - ТП 220. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
8573 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 16:21 | 2023-05-06 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №94-95 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №94-95 на ВЛ-10кВ фид. № 15 (5) Кн.Горы ВЛ-10кВ фид. № 15 (5) Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8574 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-06 16:19 | 2023-05-06 17:42 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №8 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская ( ВЛ в эксплуатации с 1983 г.). | 4.13, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №8 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская привёл к падению провода на опору, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1018 ПС Почепская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская на участке от опоры №6 до опоры №8. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8575 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-06 16:10 | 2023-05-06 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА по всей длине.
8576 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-06 16:02 | 2023-05-06 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ 0,4 кВ на ТП 912 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 912. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 912. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 912 дефектов не выявлено.
8577 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-05-06 15:50 | 2023-05-06 15:54 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 10м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №183-№184 ВЛ-10кВ №35 от ПС-110кВ Кирсановская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №35 на ПС-110кВ Кирсановская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №35 от ПС-110кВ Кирсановская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 10м/с в пролёте опор №183-№184 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №35 от ПС-110кВ Кирсановская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр ВЛ-10кВ №35 от ПС-110кВ Кирсановская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №35 от ПС-110кВ Кирсановская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Валка, обрезка деревьев
8578 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-05-06 15:45 | 2023-05-06 16:45 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №1/13, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 10м/с, привело к кратковременному КЗ и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ №018. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №1/13, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №1/13-№1/14, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №018. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №1/13-№1/14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №018. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка прповода
8579 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-06 15:43 | 2023-05-06 18:27 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ0,4кВ№4 от ТП№8-22 ПС 110кВ Анна произошло вследствие замыкания проводов фаз «А», «В», «С», «0» в пролёте опор №46-29 из-за наезда на опору №29 постороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Замыкание проводов фаз «А», «В», «С», «0» в пролетах опор №46-29 и излом опоры №29 на ВЛ0,4кВ№4 от ТП №8-22 ПС 110кВ Анна произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №29. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №32,46 и №47 и верхового осмотра опор №32,46 и №47 по ВЛ0,4кВ№4 от ТП №8-22 П С 110 кВ Анна установить выявленные дефекты и наметить сроки их устранения. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №32,46 и №47 и верхового осмотра опор №32,46 и №47 по ВЛ0,4кВ№4 от ТП №8-22 П С 110 кВ Анна установлены дефекты и намечены сроки их устранения. Мероприятие: Техническое На ВЛ0,4кВ№4 от ТП №8-22 П С 110 кВ Анна произвести обследование стоек опор №32,46 и №47 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №32,46,47 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: На ВЛ0,4кВ№4 от ТП №8-22 П С 110 кВ Анна произведено обследование стоек опор №32,46 и №47 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №32,46,47 с оценкой состояния арматуры и изоляции.
8580 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-06 15:00 | 2023-05-06 15:36 | 3.4.10.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия птицей проводов ВЛ на оп№10 отпайка на ТП-3-40 и касание траверсы . | 4.12, Однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия птицей проводов ВЛ на оп№10 отпайка на ТП-3-40 и касание траверсы . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
8581 | 696 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-06 15:00 | 2023-05-06 16:51 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 по ул.Молодежная с питающим алюминиевым проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №10по ул.Молодежная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8582 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-05-06 14:52 | 2023-05-06 15:09 | 3.4.8.2, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 110 кВ Бугаевка произошло в результате касания проводов фаз «А», «В», «С» кузова стороннего автотранспорта в пролете опор № 1-2- №1-3 отпайки к ТП-1-04 в момент выгрузки грунта. | 4.12, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 110 кВ Бугаевка произошло в результате касания проводов фаз «А», «В», «С» кузова стороннего автотранспорта в пролете опор № 1-2-№1-3 отпайки к ТП-1-04 в момент выгрузки грунта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение
8583 | 666 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-06 14:45 | 2023-05-06 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №29 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №29 ул. Некрасова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8584 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-06 14:26 | 2023-05-06 14:51 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи VN004-00051366 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
8585 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-06 14:17 | 2023-05-06 15:46 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 818 ПС 110 кВ Шебекино произошло для производства работ по восстановлению обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №4-5 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 818 ПС 110 кВ Шебекино произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 818 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 818 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 818 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок выполнения: Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 818 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8586 | 445 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-06 14:10 | 2023-05-06 16:14 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8587 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-06 13:20 | 2023-05-06 14:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4 кВ №13 ТП 897 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №13 ТП 987 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №13 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №13 ТП 897 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №13 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ №13 ТП 897 KN004-00099586 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП 897 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП 897 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: замена ПН -2 0,4кВ РБ.№13 ТП 897 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8588 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-05-06 13:20 | 2023-05-06 13:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 309 в пролете опор № 6 - 7, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП № 309. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 309 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 309, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 309, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 309, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 309, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
8589 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-06 13:07 | 2023-05-06 13:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С" пролете опор №10/18 - №10/19. Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В" пролете опор №10/18 - №10/19, произошло по причине ослабления механической прочности материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №10/18 - №10/19 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово с касанием оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №10/18 - №10/19 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово на ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр целостности проводов в пролетах опор №10/13 - №10/25 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10/13 - №10/25 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
8590 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-06 12:51 | 2023-05-06 14:29 | 3.4.7.3.1, Отключение на КТП 137 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 ТП 137 ПС 35кВ Медвежье фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлен Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8591 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
8592 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-05-06 12:50 | 2023-05-06 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ЛР71 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на "землю" из-за срыва изолятора на опоре №137 и касания провода фазы "В" заземленной траверсы, при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №137 - №138 из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим его падением под действием порывов ветра на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и срыва изолятора на опоре №137 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провод фазы "В" в пролете опор №137 - №138, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое освидетельствование опоры №137, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" и опор №136, 137 и №138 ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации указанных опор и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполннено техническое освидетельствование опоры №137, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" и опор №136, 137 и №138 ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации указанных опор и доступных способах подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор №136 - 137 - 138 ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №136 - 137 - 138 ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы замечаний с назначением срока их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы замечаний с назначением срока их устранения и ответственных лиц.
8593 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-06 12:49 | 2023-05-06 14:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 632 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 632 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 632 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 632 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8594 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-06 12:45 | 2023-05-06 13:20 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара ул. Садовая,15 на ТП-216 отключен рубильник ввода "р-н Широкой". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению.
8595 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-06 12:43 | 2023-05-06 13:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№145 п. Гринёв на провод фаз "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№145 п. Гринёв на провода фаз "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 145 Ф1 п. Гринев нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 145 Ф1 п. Гринев Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 145 Ф1 п. Гринев по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 145 Ф1 п. Гринев по всей длине
8596 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-06 12:10 | 2023-05-06 13:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16- №17 деревом, наклонившимся из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16- №17 ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" деревом, наклонившимся из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустаниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" пролет опор №16-№17 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16- №17 ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8597 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-05-06 11:50 | 2023-05-06 11:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-10 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 64 - № 65 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 64 - № 65 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Замечаний нет.
8598 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-05-06 11:50 | 2023-05-06 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №128-№129 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №128-№129 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово.
8599 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-06 11:48 | 2023-05-06 18:09 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0.4кВ ф1 Загорье ТП №230 Загорье 177 Ш.Дуброво Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Загорье ТП №230 Загорье 177 Ш.Дуброво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ 0,4кВ ф-1 Красноарм ЗТП №9 Пионерская Отключение ВЛ 0,4кВ ф-1 Красноарм ЗТП №9 Пионерская произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №400 д.Кушалино 05Сукромны Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №400 д.Кушалино 05Сукромны произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0.4кВ ф1 Загорье ТП №230 Загорье 177 Ш.Дуброво В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Загорье ТП №230 Загорье 177 Ш.Дуброво произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №230 Загорье действием защиты. ВЛ 0,4кВ ф-1 Красноарм ЗТП №9 Пионерская В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-1 Красноарм ЗТП №9 Пионерская произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ЗТП №9 Пионерская действием защиты. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №044 Горни действием защиты. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №400 д.Кушалино 05Сукромны В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №400 д.Кушалино 05Сукромны произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №400 д.Кушалино действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кВ ф1 Загорье ТП №230 Загорье 177 Ш.Дуброво VN004-69003011 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 Загорье ТП №230 Загорье 177 Ш.Дуброво, ВЛ 0,4кВ ф-1 Красноарм ЗТП №9 Пионерская, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №400 д.Кушалино 05Сукромны. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №230 Загорье, ЗТП №9 Пионерская, ТП №044 Горни, ТП №400 д.Кушалино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ
8600 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-06 11:47 | 2023-05-06 16:39 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №1-2 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8601 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-06 11:25 | 2023-05-06 12:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Космонавтов в пролете опор №28-29, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А на ТП-160 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ от ТП-160 ул.Космонавтов упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Космонавтов, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Космонавтов устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8602 | 409 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-06 11:05 | 2023-05-06 12:49 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8603 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-06 10:58 | 2023-05-06 11:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№168 д. Красная Горка на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№168 д. Красная Горка на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 168 Ф1 д. Красная Горка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 168 Ф1 д. Красная Горка Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 168 Ф1 д. Красная Горка по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 168 Ф1 д. Красная Горка по всей длине.
8604 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-06 10:57 | 2023-05-06 12:30 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел излом и падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в приусадебном участке потребителя, на провода ВЛ, в пролете опор №2-04/4 - 5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4171. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошел срыв изоляторов с крюков на опоре 2-04/5 и схлест проводов фазы "А" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание предохранителя ПН-2 на РБ 0,4кВ №2 в КТП № 4171. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4171. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4171. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
8605 | 693 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-06 10:57 | 2023-05-06 13:25 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации , микротрещин в теле разрядника), стало причиной повреждения разрядника РВО-10. | 4.1, Трещина разрядника РВО-10 КВЛ ПС Почепская Ф.1025 появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации разрядника РВО-10 в ТП-13 к Р-13 Ф.1025 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1025 ПС Почепская. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника в ТП-13 к Р-13 ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника в ТП-13 к Р-13 ф.1025 ПС Почепская.
8606 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 10:45 | 2023-05-06 10:53 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Ивановское-2 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Ивановское-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9/2-9/3 на ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №9/1-9/3 ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8607 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-06 10:17 | 2023-05-06 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10-9 ПС 110/35/10 Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 30-31 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-9 ПС 110/35/10 Н-Девицк в пролёте опор № 30-31 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС 110/35/10 Н-Девицк , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС 110/35/10 Н-Девицк , выявленные дефекты и нарушения включены в план ремонта и ТО в 2023г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС 110/35/10 Н-Девицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС 110/35/10 Н-Девицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода.
8608 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-06 10:12 | 2023-05-06 11:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32, веткой дерева упавшей из вне охранной зоны, при сильных порывах ветра. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино.
8609 | 716 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-06 10:12 | 2023-05-06 12:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №45 по ул. Южная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №45 по ул. Южная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбково в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбково в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8610 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-06 09:55 | 2023-05-06 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №196 ПС Плоски в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №196 ПС Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №196 ПС Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
8611 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-06 09:53 | 2023-05-06 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево-2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2 - № 3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8612 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-05-06 09:30 | 2023-05-06 10:35 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса и падение ветки на провода Л-1 КТП-150 Ф-1007 ПС Дубровская опоры 8-9. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей, а так же падение ветки на провода Л-1 КТП-150 Ф-1007 ПС Дубровская опоры 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-150 Ф-1007 ПС Дубровская и обрезку веток деревьев Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка провода в полете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-150 Ф-1007 ПС Дубровская и обрезку веток деревьев
8613 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-06 09:15 | 2023-05-06 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Строково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Строково) в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Строково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Строково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8614 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-06 09:15 | 2023-05-06 09:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10кВ №1 опоры №6 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на ЛР 10кВ №1 опоры №6 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на ЛР 10кВ №1 опоры №6, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 Дорохово в пролете опор №1-№10 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф.2 Дорохово в пролете опор №1-№10 дефекты. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
8615 | 672 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-06 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Воровского 5 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Воровского 5. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Воровского 5, ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Воровского 5, ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф9 ул. Воровского ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф9 ул. Воровского ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8616 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-06 08:43 | 2023-05-06 09:33 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №1 ТП 454 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 454 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 454. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 454. на ВЛ-0,4кВ ТП 454 ВЛ-0,4кВ ТП 454 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 454. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 454. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 454. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 454 дефектов не выявлено.
8617 | 684 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-05-06 08:42 | 2023-05-06 10:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-118 ЦРП-4 ф.1013 с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Садовая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Садовая 32. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Садовая 32.
8618 | 663 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-06 08:36 | 2023-05-06 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ПС Клинцовская в пролете опор № 4-5. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ПС Клинцовская в пролете опор № 4-5, привело к перегоранию ПН-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ПС Клинцовская в пролете опор № 4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ПС Клинцовская в пролете опор № 4-5, угрожающих падением на провода.
8619 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-05-06 08:35 | 2023-05-06 11:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 3.2.6 3/250 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного схлёстом перекидки к жилому дому на опоре №14. , из-за выпавшего крюка из стены дома., в районе порывистый ветер |  | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 3.2.6 3/250 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-ТП 3.2.6 3-250 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 3.2.6 3/250 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-ТП 3.2.6 3-250
8620 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-06 08:30 | 2023-05-06 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №96-№97 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №96-№97 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8621 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-06 08:23 | 2023-05-06 09:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад )
8622 | 674 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-05-06 08:20 | 2023-05-06 10:15 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 ТП-77 Ф.107 ПС Стародуб в пролете опор №№2-3. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 ТП-77 Ф.107 ПС Стародуб в пролете опор №№2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф.107 ПС Стародуб Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф.107 ПС Стародуб
8623 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-06 08:16 | 2023-05-06 14:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол . явился обрыв провода в пролете опор №30-31, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол . явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8624 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-06 08:15 | 2023-05-06 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-1-№4-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-1-№4-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8625 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-06 08:05 | 2023-05-06 08:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №97-98 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №97 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №97 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №97-98 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ №17 от ПС 35/10кВ на ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №97-98 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №97-98 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка дефекты, требующие устранения, не выявлены.
8626 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-06 07:47 | 2023-05-06 07:57 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево в пролете опор № 16-17, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 16-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево и включены их в план работ РЭС
8627 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-05-06 07:46 | 2023-05-06 07:53 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 12 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №8-№9 ВЛ 10кВ №1 ПС Куровщиновская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №1 ПС Куровщиновская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 12 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8628 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-06 06:42 | 2023-05-06 09:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 656 412.06 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-2 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 656 412.06 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 656 412.06 Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8629 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-06 06:22 | 2023-05-06 09:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино.
8630 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-05-06 06:20 | 2023-05-06 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня на провода фазы "А" и "В" в пролетах опор № 10/9-10/10 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролетах опор № 10/9-10/10 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня
8631 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-06 05:10 | 2023-05-06 06:34 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка послужил обрыва вязки крепления провода фазы «А» в пролёте опор №39-40 в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» в пролёте опор 39-40 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «А» в пролёте опор №39-40 на ВЛ-10-3 ПС Абрамовка на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка VS010-0011183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
8632 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» с последующим разрушением на опоре №83 произошло в результате прохождения грозового фронта. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «А» на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 с успешным АПВ. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 явилось механическое разрушение гирлянды изоляторов на опоре № 83, приведшее к перекрытию изоляции и однофазному замыканию фазы «А» на траверсу. | Мероприятие: Организационное По результатам измерения контуров заземления опор №80-85 ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: При измерении контуров заземления опор №80-85 ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре № 83 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Заменены дефектные изоляторы на опоре № 83 Мероприятие: Техническое Выполнить измерения контуров заземления опор №80-85 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены измерения контуров заземления опор №80-85 Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 по всей длине на предмет выявления дефектов.
8633 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-06 04:55 | 2023-05-06 06:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на КТП 10кВ №108 от ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на КТП 10кВ №108 от ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "С" КТП 10кВ №108 от ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. на КТП 10кВ №108 КТП 10кВ №108 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП №108 от ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП №108 от ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
8634 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Причиной ложного срабатывания выходов 1-го полукомплекта ММХ-OCH-PW и отключение В 110 ТЗ на ПС 110 кВ Котельная явилась деградации оптических приемопередатчиков и большого коэффициента ошибок в логике работы оптического тракта 1-го полукомплекта ММХ-OCH-PW. | 4.13, Ложное срабатывание выходов 1-го полукомплекта ММХ-OCH-PW и отключение В 110 ТЗ на ПС 110 кВ Котельная произошло вследствие неисправности оптического приемопередатчика MMX и накопления ошибок оптического стыка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверку комплектов №1 и №2 MMX-OCH-PW на ПС 110кВ Котельная. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Отправить ММХ-ОСН-PW на завод-изготовитель «ГК Натекс» для проведения диагностики и ремонта. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8635 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" из-за нарушения электрической изоляции вследствие перекрытия гирлянды изоляторов на опоре № 95 пометом птиц. | 4.17.4, Нарушение электрической изоляции на опоре № 95 фазы "А" ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская произошло вследствие загрязнения гирлянды изоляторов пометом птиц. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская на участке опор №№ 93-97. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская на участке опор №№ 93-97 выполнить замену дефектной изоляции. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская на участке опор №№ 93-97 разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
8636 | 686 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-06 01:30 | 2023-05-06 04:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф607 от РП 27 к ПС Белобережская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф607 от РП 27 к ПС Белобережская произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф607 от РП 27 к ПС Белобережская в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф607 к ПС Белобережская. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф607 к ПС Белобережская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф607 ПС Белобережская к РП27. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф607 ПС Белобережская к РП27 восстановлена.
8637 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-06 01:24 | 2023-05-06 02:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-6 ПС 35 кВ Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-6 ПС 35 кВ Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-6 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-6 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
8638 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-06 00:12 | 2023-05-06 02:54 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №31(7) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "С" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ ТП 10 кВ №18 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №18 запитанной от КЛ 10 кВ №31(7) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №18 на КЛ-10 кВ ф.№31(7) ПС Ржев КЛ-10 кВ ф.№31(7) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10 кВ №18 КЛ 10 кВ №31(7) ПС 110 кВ Ржев Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10 кВ №18 КЛ 10 кВ №31(7) ПС 110 кВ Ржев Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8639 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-05 23:35 | 2023-05-06 01:01 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №6-7, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №6-7 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077372 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8640 | 408 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-05 23:24 | 2023-05-05 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-3---Ф.36 ПС-39.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-3---Ф.36 ПС-39.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8641 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-05-05 23:00 | 2023-05-05 23:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 1-35 от ПС 110 кВ Краснолипье явилось выход из строя проходного изолятора Ф"В" вследствие ослабления контактов . | 4.1.3, Ослабление контактов проходного изолятора Ф"В" КТП-1-35 ПС 110кВ Краснолипье произошло по причине нагрева контактных соединений . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения проходного изолятора Ф"В" на КТП-1-35 ПС 110кВ Краснолипье TP010-0084785 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
8642 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 23:00 | 2023-05-05 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 719 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 719 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 719 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00138129 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 719 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 719 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагркузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8643 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-05 22:38 | 2023-05-05 23:16
8644 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-05 22:26 | 2023-05-05 23:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8645 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-05 22:00 | 2023-05-05 23:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ №2 ЩУР 4-6 ТП 997 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8646 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-05 21:49 | 2023-05-06 02:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №297 явилось повреждение на потребительской КТП №27 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (ОАО "ПМК-6") с требованием поддерживать КТП №27 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
8647 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-05 21:38 | 2023-05-05 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №044 Горни. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок VN004-69002768 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №044 Горни 197 С.Борок. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №044 Горни. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
8648 | 407 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-05 21:32 | 2023-05-05 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-70---ТП-261. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-70---ТП-261. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
8649 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-05 21:30 | 2023-05-05 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП1604 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1604 в пролете опор №4 -№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 в пролете опор №4 -№ 5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1604 № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Bently Nevada Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8650 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-05-05 21:25 | 2023-05-05 22:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №300-301. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №300-301, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №300-301, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8651 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 21:00 | 2023-05-05 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 РП 10 кВ Разумное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 РП 10 кВ Разумное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 РП 10 кВ Разумное VN004-00102817 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8652 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-05 20:52 | 2023-05-05 22:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи в пролёте опор №32-33. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи в пролёте опор №32-33, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи в пролете опор №32-33. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
8653 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-05 20:34 | 2023-05-05 21:18 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Вол-61-4 ,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-4 по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-4 по всей длине.
8654 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-05 20:26 | 2023-05-05 21:28 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №84-85. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №84-85, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролете опор №84-85. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
8655 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-05 20:13 | 2023-05-05 21:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1121 ВЛ-1008 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-6. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8656 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-05 20:05 | 2023-05-06 00:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в ручную вызвано однофазным замыканием на "землю", из-за неисправности на абонентской отпайке КТП НП Голуха ВЛ 10 кВ Сосница от ВЛ 10кВ №13 ПС Селигер, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на опоре №99 ВЛ 10 кВ Сосница от ВЛ 10кВ №13 ПС Селигер. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ген. руководителю Туристической базы "Голуха", главному энергетику Габышеву В.Б., о необходимости приведения отпайки на КТП Туристическая база "Голуха" от ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо ген. руководителю Туристической базы "Голуха", главному энергетику Габышеву В.Б., о необходимости приведения отпайки на КТП Туристическая база "Голуха" от ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в соответствие с требованиями НТД.
8657 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-05 19:48 | 2023-05-05 21:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-32 ПС 35 кВ Талы произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-32 ПС 35 кВ Талы произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-32 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-32 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-32 ПС 35 кВ Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-32 ПС 35 кВ Талы дефекты не выявлены.
8658 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-05 19:24 | 2023-05-05 20:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 989 ВЛ-10-4 ПС Верейка 05.05.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Вериловка, ул. Луговая, спуск от оп. № 2-2 к дому 9а). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 989 ВЛ-10-4 ПС Верейка 05.05.2023 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 989 ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет состояния присоединения вводных автоматов потребителей. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 989 ВЛ-10-4 ПС Верейка – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
8659 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-05-05 19:20 | 2023-05-05 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив стало разрушение изолятора на ЛР-10кВ опора № 3-1 и перегорание в/в вставки на опоре № 51. В результате повреждение изолятора на ЛР-10 кВ возникло КЗ, что привело к перегоранию в/в вставки фазы "А" на опоре № 51. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации (37 года) и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях: сильный дождь. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате повреждения изолятора на ЛР-10 кВ опора № 3-1, что привело к перегоранию в/в вставки фазы "А" на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Кологрив с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний невыявлено.
8660 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-05 19:00 | 2023-05-05 20:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино послужило однофазное короткое замыкание вызванное схлестом провода фазы "А" и нулевого в результате вытягивания провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Вытягивание провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №4-5 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00076977 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8661 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-05 18:44 | 2023-05-05 19:42 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №182 вызвано междуфазным к.з. при наклоне дерева из вне охранной зоны при порыве ветра с перекрытием проводов в пролёте опор №6 - №7 | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182 в пролете опора №6- №7 произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182 Мероприятие: Техническое выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182 Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №182
8662 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-05 18:38 | 2023-05-05 20:18 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "«А», «В» и «С», в пролёте опор №107-108, упавшим деревом на провода из охранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В", "С" в пролете опор №107-108 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка, произошло по причине механического воздействия упавшим на провода деревом, растущим из охранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №107-108 на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка по всей длине на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Сторонняя организация: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка, в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и внести в планы ремонтов и ТО на 2023г. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
8663 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-05 18:33 | 2023-05-05 23:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 1513 от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное из-за наезда автотранспорта на опору № 10. Несущая способность опоры не утрачена. | 4.4.1, Наезд автотранспорта на опору № 10. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную пасынку к опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1513. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен монтаж ж/б приставки
8664 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-05 18:11 | 2023-05-05 18:50 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 907 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
8665 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-05 18:02 | 2023-05-05 20:07 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Закрутье явился обрыв вязки на опоре №64 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Закрутье явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №64 вследствие падения провода на траверсу в результате обрыва вязки из-за механического воздействия на провод сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести верховую ревизию опор №№63, 64, 65 ВЛ-1008 ПС Закрутье, с целью выявления дефектов вязки проводов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №63-№65 ВЛ-1008 ПС Закрутье, при необходимости провести регулировку. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенной верховой ревизии опор №№63, 64, 65 ВЛ-1008 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8666 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 6кВ яч.55 Новопомольная Левая ПС Цементная (потребительская)
8667 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-05 17:23 | 2023-05-05 17:29 | 3.4.12.2.3, В результате упавшей ветки, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1123 2/40, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, упавшей ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1123 2/40, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1123 2/40. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 1123 2/40 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1123 2/40 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 1123 2-40
8668 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-05 17:22 | 2023-05-05 18:32 | 3.4.12.3, Срабатывание ПН-2 фаз "В", "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 604 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8669 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.18 ПС 110кВ Высокая пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.18 ПС 110кВ Высокая пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8670 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-05 17:09 | 2023-05-05 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8671 | 691 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-05-05 16:50 | 2023-05-05 19:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №48 - 49 | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №48 -49 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1010 РЛНД оп.49 к ТП-49 (перегорел ПТ- фаза "А"- на трансформатор)к ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.49 к ТП-23 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.49 к ТП-23 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.49 к ТП-23 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.49 к ТП-23 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
8672 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-05 16:33 | 2023-05-05 19:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-8 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводами ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями дерева наклонившемся из-за пределов охранной зоны в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206.
8673 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 16:22 | 2023-05-05 18:09 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за КЗ вследствие разрушения изоляторов фаз "В" и "С" на опорах №113,115 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня в результате воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опорах №113,115 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло в результате воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 07 ПС Новая Деревня Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8674 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-05-05 15:37 | 2023-05-05 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС Юрловская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана падением ветки дерева на опору № 120, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации (более 60 лет) произошел излом тяги включения В-10 кВ № 11 ПС Юрловская. | 4.4.3, При падение ветки дерева на опору № 120 произошло однофазное К.З. на землю, что привело к срабатыванию РЗА. 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации (более 60 лет) произошел механический износ тяги включения В-10 кВ № 11, с последующим его изломом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Юрловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Юрловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Провести ТО всех отходящих ВЛ от ПС-35 кВ Юрловская. Срок исполнения: 14.09.2023 г. Ответственное лицо: Нач.МУ СПС Жистин А.А. Состояние: Не выполнено
8675 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-05 15:37 | 2023-05-05 19:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №116 - №117 жилы провода фазы "В" соседнего провода фазы "С". Выплетение жилы провода фазы "В" произошел по причине ослабления механической прочности материала провода в результате длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к выплетению жилы провода фазы "В" в пролете опор №116 - №117 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще, произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №116-№117 жилой провода фазы "В" соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролетах опор №116-№117 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще. на ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще VS010-0006092 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №111 - №121 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №111 - №121 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №111 - №121. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №111 - №121.
8676 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-05-05 15:35 | 2023-05-05 15:44 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №2-25 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка , находящейся на балансе и обслуживании ООО Т2 Мобайл | 4.12, Отключение В ВЛ 10 кВ № 2 на ПС 35 кВ Тишанка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 2-25, находящемся на балансе и обслуживании ООО Т2 Мобайл. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Т2 Мобайл о приведении потребительского оборудования ТП 2-25 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО Т2 Мобайл о приведении потребительского оборудования ТП 2-25 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8677 | 728 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-05 15:07 | 2023-05-05 17:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 43 ул. Тургенева 43, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4503 Ф.607 РП41 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4503 Ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 43 ул. Тургенева 43, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 43 ул. Тургенева 43, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4503 Ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 43 ул. Тургенева 43, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4503 Ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8678 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 14:56 | 2023-05-05 17:27 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва шлейфа на опоре №1 с кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 , вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв шлейфа на опоре №1 ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8679 | 678 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-05 14:32 | 2023-05-05 16:27 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3.1 ТП0181 Ф.624 ПС Дормашевская от опоры к дому ул. Нижне-Заречная 2А, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3.1 ТП0181 Ф.624 ПС Дормашевская от опоры №14 к дому ул. Нижне-Заречная 2А, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3.1 ТП0181 Ф.624 ПС Дормашевская. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3.1 ТП0181 Ф.624 ПС Дормашевская.
8680 | 406 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-05 14:22 | 2023-05-05 15:26 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизию в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8681 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-05 14:16 | 2023-05-05 14:45 | 3.4.8.5.2, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661
8682 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-05 14:15 | 2023-05-05 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП-415 Ст.двор ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось нагрев контактных соединений ГЛ РБ-0,4кВ и оплавление изоляции провода из-за ослабления болтового соединения вследствие изменения свойств материала болтового соединения из-за длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). | 4.12, Причиной вывода в ремонт КТП-415 Ст.двор ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось нагрев контактных соединений ГЛ РБ-0,4кВ и оплавление изоляции провода из-за ослабления болтового соединения вследствие изменения свойств материала из-за длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль контактных соединений КТП-415 Ст.двор ВЛ 1005 ПС Сапшо. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8683 | 709 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-05 14:08 | 2023-05-05 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №31 по ул. Злынковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №31 по ул. Злынковская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8684 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-05 13:47 | 2023-05-05 16:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-25 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава, находящемся на балансе и обслуживании "СНТ "Рассвет". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-25 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава находящейся на балансе и обслуживании потребителя "СНТ "Рассвет" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Рассвет" о приведении потребительского оборудования ТП-1-25 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
8685 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-05 13:45 | 2023-05-05 15:00 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Журавка явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате срыва изолятора фазы "А" с места крепления на траверсе опоры №4 и касания провода заземленной траверсы при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка и падение провода на заземленную траверсу произошло по причине разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №4 на ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Журавка VS010-0003840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка и обследование опоры №4 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Замечаний нет.
8686 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-05 13:45 | 2023-05-05 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8687 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 13:37 | 2023-05-05 15:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 802 опора №5, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 802 опора №5, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 802 опора №5 на ВЛ 10кВ № 08 РП Альпика VS010-0005661 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8688 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-05 13:35 | 2023-05-05 14:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 944 - ж/д Дронова 1, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 944 - ж/д Дронова 1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 944 - ж/д Дронова 1 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 944 - ж/д Дронова 1
8689 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта, действием защит стало падение дерева в пролете опор №63-64 на провода ВЛ фаз «В»,«С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 18 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода фаз «В» и «С» перехлестнув провода фаз «В» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее вершина дерева, под своей тяжестью отломилась от ствола и отцепилась от проводов и упала на землю, освободив провода ВЛ. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на ВЛ 110 кВ Писцово – Нерехта-1 с отпайками при падении дерева в пролете опор № 63-64. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Костромского участка ВЛЭП Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Костромского участка ВЛЭП Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г.
8690 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 12:49 | 2023-05-05 14:47 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз с последующим их схлестом в пролете опор №5-6, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №5-6 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
8691 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-05 12:45 | 2023-05-05 17:22 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролете опор №1-2, вследствие наезда на опору №1 стороннего автотранспортного средства, принадлежащего неизвестному лицу. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов трех фаз в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие механического воздействия (наезда) на опору №1 стороннего автотранспортного средства, принадлежащего неизвестному лицу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики.
8692 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-05 12:30 | 2023-05-05 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ 0,4кВ №2 ТП-047 явился пробой междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2001 года). | 4.12, Причиной отключения КЛ 0,4кВ №2 ТП-047 явилось повреждение КЛ 0.4 кВ ТП 047 оп.1 - Ф-2 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2001года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АПвБП-3х240 КЛ-0,4кВ ТП 047 оп.1 - Ф-2 в процессе длительной эксплуатации с 2001 года (22 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047 VN004-00131255 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 0.4 кВ ТП 047 оп.1 - Ф-2 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 0.4 кВ ТП 047 оп.1 - Ф-2 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8693 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-05-05 12:19 | 2023-05-05 15:18 | 3.4.12.2.3, Нарушение электроснабжения потребителей н.п. Петровское произошло в результате аварийного отключения ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-07/250 ф.1 с.Петровское вследствие короткого замыкания из-за перекрытия проводов упавшим под воздействием порывов ветра суком дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывов провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-07/250 ф.1 с.Петровское произошел в результате падения на провода под воздействием порывов ветра сука дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-07/250 ф.1 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-07/250 ф.1 назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-07/250 ф.1 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-07/250 ф.1 с составлением листка осмотра.
8694 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-05 11:20 | 2023-05-05 12:59 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Майская произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1276 ПС 110 кВ Майская (находится на балансе ООО "Лимон"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
8695 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-05 11:07 | 2023-05-05 12:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №14 РП 10 кВ Шагаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ яч.№14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ №14 РП 10 кВ Шагаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ яч.№14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ яч.№14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №14 РП 10 кВ Шагаровка. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8696 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-05-05 11:07 | 2023-05-05 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Парижская Коммуна послужило ослабление контактного соединения подвижного ножа ф."В" РТП 10 кВ СТП 030В ВЛ-10-4 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (разрегулировка контактов). | 4.13, Ослабление контактного соединения подвижного ножа ф."В" РТП 10 кВ СТП 030 ВЛ-10 кВ № 4 РП 110 кВ Парижская Коммуна произошло в результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения подвижного ножа ф."В" на РТП 10 кВ СТП 030 | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр РТП 10 кВ КТП-4-1, КТП-4-2 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр РТП 10 кВ КТП-4-1, КТП-4-2 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет выявления дефектов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП 10 кВ КТП-4-1, КТП-4-2 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Парижская Коммуна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр РТП 10 кВ КТП-4-1, КТП-4-2 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Парижская Коммуна, дефектов не выявлено.
8697 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-05-05 10:42 | 2023-05-05 11:05 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен рубильник 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №46", для безопасного тушения пожара по адресу: п. Островское ул. Садовая д. 13. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от КТП №46 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ в зоне возгорания Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП №46 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечаний не выявлено
8698 | 405 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-05 10:40 | 2023-05-05 11:35 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывание плавкой вставки(ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8699 | 671 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-05 10:40 | 2023-05-05 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 24 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Воровского 24. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Воровского 24 ВЛ ф3 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Воровского 24 ВЛ ф3 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф3 ул. Воровского ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф3 ул. Воровского ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8700 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-05-05 10:20 | 2023-05-05 14:17 | 3.4.8.5.1, Нарушение энергоснабжения потребителей н.п. Колячок Хомутовского района произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования низковольтного и высоковольтного отсека КТП 4.1.0-07/250 п. Колячок вследствие огневого воздействия (обстрела) со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Повреждение оборудования низковольтного и высоковольтного отсека КТП 4.1.0-07/250 п. Колячок произошло из-за огневого воздействия (обстрела) со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал Хомутовского РЭС по теме "Порядок действий персонала при выполнении должностных обязанностей в приграничном районе при обстреле и после обстрела, действия персонала по оказанию первой помощи при ранении". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонал Хомутовского РЭС по теме "Порядок действий персонала при выполнении должностных обязанностей в приграничном районе при обстреле и после обстрела, действия персонала по оказанию первой помощи при ранении".
8701 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-05 09:39 | 2023-05-05 11:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 188 ПС 35кВ Лосево произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 188 ПС 35кВ Лосево произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 188 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 188 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8702 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-05 09:25 | 2023-05-05 11:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 36 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП 36 ТП1036 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП 36 - ТП1036 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 07 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 07 РП 36 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены работы по наряду Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 07 РП 36. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю.
8703 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-05-05 08:50 | 2023-05-05 09:45 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании, при неисправности автоматического выключателя потребителя, произошло отключение АВ №1 0,4 кВ в КТП 252. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
8704 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-05 08:20 | 2023-05-05 16:48 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №4 ПС 110 кВ ПМ (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
8705 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-05 07:58 | 2023-05-05 11:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пуршево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №6-№7. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пуршево" в пролете опор №6-№7. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Пуршево VN004-00085877 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пуршево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пуршево". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пуршево". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пуршево", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8706 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-05 07:13 | 2023-05-05 07:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №85-86 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
8707 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-05 07:12 | 2023-05-05 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "А" вследствие чего шлейф разрядника фазы "А" касался корпуса КТП 10 кВ №307 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "А" и касание шлейфа разрядника фазы "А" корпуса КТП 10 кВ №307, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "А" на КТП 10 кВ №307 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово. на КТП 10 кВ №307 КТП 10 кВ №307 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №307 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №307 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
8708 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-05 07:00 | 2023-05-05 07:19 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3 П С 35кВ Новонадежденская являлось повреждения на потребительской ТП №3-2 П С 35кВ Новонадежденская находиться на балансе и обслуживании ОАО << Новонадежденская >> . | 4.12, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 П С 35кВ Новонадежденская произошло по причине повреждения на потребительской ТП №3-2 П С 35кВ Новонадежденская находиться на балансе и обслуживании ОАО << Новонадежденская >> . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№3-2 по ВЛ10кВ№3 П С 35кВ Новонадежденская о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№3-2 по ВЛ10кВ№3 П С 35кВ Новонадежденская о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования" .
8709 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-05 06:43 | 2023-05-05 10:07 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №472 ЦРБ Пушкино, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ "Пушкино" Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ "Пушкино", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
8710 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-05 06:32 | 2023-05-05 06:56 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №79-80 аистом. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине перекрытия проводов в пролете опор №79-80 аистом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Банищи (№167) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Банищи. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Банищи (№167) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Банищи составлен график устранения выявленных замечаний.
8711 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-05 06:12 | 2023-05-05 06:30 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №21-22 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №21-22 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
8712 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-05 06:00 | 2023-05-05 06:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине.
8713 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-05 05:24 | 2023-05-05 06:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Буевский тракт произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва провода в пролетах опор №2-3,3-4,4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Буевский тракт. Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор №№2-3,3-4,4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Буевский тракт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролетах опор №№2-3,3-4,4-5 на ВЛ-0,4кВ №3 Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №3 Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8714 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-05 05:00 | 2023-05-05 05:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС-1 яч.11 - ТП-630 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 25.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10 на участке от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10 КЛ-10кВ от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-591 яч.1 до ТП-630 яч.10, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
8715 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка явилось поверхностное дуговое перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 81 фаза "А" в результате прохождения грозового фронта. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка явилось дуговое перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 81 во время прохождения грозового фронта, приведшее к замыканию на траверсу опоры | Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №81 ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: нач.КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена дефектных изоляторов на опоре №81 ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной замер сопротивления контуров заземления опор ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка на предмет выявления нарушения нормативных значений. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: нач.КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной замер сопротивления контуров заземления опор ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка на предмет выявления нарушения нормативных значений. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов КУ службы ЛЭП Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: нач.КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка не выявлено.
8716 | 403 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-05 02:40 | 2023-05-05 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-40-ТП-925. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-40-ТП-925. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8717 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-05 02:02 | 2023-05-05 04:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48- №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8718 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-05 01:47 | 2023-05-05 02:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская в пролете опор № 12-13 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8719 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-05 00:36 | 2023-05-05 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово.
8720 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-04 23:41 | 2023-05-05 12:27 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода в пролете опор № 86-87 в результате обстрела ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва провода в пролете опор № 86-87 в результате обстрела ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8721 | 402 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 23:32 | 2023-05-05 00:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазама А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1764 РП-3 ВГЭС. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1764 РП-3 ВГЭС. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8722 | 662 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-05-04 21:59 | 2023-05-05 00:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП53 к ТП28 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф108 ПС Стародуб ТП2 к ТП8 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП53 к ТП28 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2 Ф108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2 Ф108 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП53 к ТП28. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП53 к ТП28.
8723 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-04 21:30 | 2023-05-04 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 "Булаково Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 "Булаково Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 "Булаково Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 "Булаково Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
8724 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-05-04 21:23 | 2023-05-04 23:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск замечаний не выявлено.
8725 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-04 21:22 | 2023-05-04 21:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. на ВЛ-0,4кВ ф.4 ЗТП Мокш.быт ф.33 ПС Безбор VN004-00109747 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Мокшино бытовая.
8726 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-04 21:09 | 2023-05-04 22:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 Бараново ВЛ-10кВ №3 с. Бурмакино ПС 35/10кВ Бурмакино1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 Бараново ВЛ-10кВ №3 с. Бурмакино ПС 35/10кВ Бурмакино1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 Бараново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 Бараново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
8727 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-04 20:59 | 2023-05-04 22:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 101-102, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8728 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-04 20:55 | 2023-05-04 21:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/У-1-63кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/У-1-63кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/У-1-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/У-1-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/У-1-63кВА по всей длине.
8729 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-05-04 20:50 | 2023-05-04 22:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава в пролете опор №17-18 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Слава. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава в пролете опор №17-18 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
8730 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-04 20:33 | 2023-05-04 21:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №20-21. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №20-21 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №20-21 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
8731 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-04 20:24 | 2023-05-04 21:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-240 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №10-11 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-240 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №10-11, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-240 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8732 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-04 20:10 | 2023-05-04 21:15 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 888 - ТП 1888 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 888 - ТП 1888 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 888 - ТП 1888 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 888 - ТП 1888 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 888 - ТП 1888. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
8733 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-04 20:06 | 2023-05-04 20:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №76 - №77 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №76 - №77, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №77 - №86 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №77 - №86 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №77 - №86 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №77 - №86 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино
8734 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-04 19:33 | 2023-05-04 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 4-5 от ПС 35кВ Гумны явился пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 4-5 ПС 35 кВ Гумны вследствие нарушения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток силового трансформатора на КТП 4-5 ПС 35 кВ Гумны | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35кВ Гумны с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35кВ Гумны наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
8735 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-04 19:29 | 2023-05-04 21:19 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 721 ПС 35 кВ №4 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №(2-6)-(2-7) при сильных порывах ветра до 11 м/ из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В". | 4.4.4, Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №(2-6)-(2-7) ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 721 ПС 35 кВ №4 произошел при сильных порывах ветра до 11 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 721 ПС 35кВ №4 с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 721 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8736 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-05-04 19:09 | 2023-05-04 21:32 | 3.4.8.2, При проезде неустановленной крупногабаритной техники в пролете оп. № 2-№ 3 произошел обрыв двух нижних проводов ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Космынино на участке РП Бабаево - ТП-153, в следствии чего возникло К.З. и отключение МВ-10кВ Ф. 10-03 на ПС Космынино от защит. Измерение габаритов и стрел провеса провода на ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Космынино было проведено электромонтером бригады диагностики Нерехтского РЭС 18.05.2021 Гасиловым А.Н. Замечаний не выявлено. | 4.4.1, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля под проводами ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Космынино произошел обрыв проводов, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-10 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, при его выявлении взыскать с него экономический ущерб. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8737 | 401 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 18:32 | 2023-05-04 18:55 | 3.4.9.3, По неотложной заявке потребителя, оперативным персоналом был отключен В КЛ-10кВ ТП-720, для фазировки отходящей КЛ-10кВ от ТП 721, находящейся на балансе потребителя, являющегося объектом ТСО |  | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию в ТП-720. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПи РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия в ТП-720.
8738 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-04 17:57 | 2023-05-04 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Байковский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №68-№69 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №68-№69 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
8739 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-04 18:00 | 2023-05-04 19:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-290 ВЛ-613 ПС Западная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8740 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-04 17:45 | 2023-05-04 17:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №55-№56 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №56 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №56 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №55-№56 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля VS010-0003385 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
8741 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-04 17:45 | 2023-05-04 18:50 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ в пролёте опор №66-67, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ в пролёте опор №66-67, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
8742 | 400 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 17:45 | 2023-05-04 18:30 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось механическое повреждение КЛ в процессе несогласованных работ с АО ВГЭС. | 4.14, Причиной отключения явилось повреждение кабельных линий в процессе земляных работ без согласования и вызова представителя АО ВГЭС. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в организацию на оплату ремонтно-восстановительных работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в организацию на оплату ремонтно-восстановительных работ.
8743 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №100-№101 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №101 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №101 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №100-№101 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №100-№101 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля VS010-0003403 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №100-№101 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
8744 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-04 17:40 | 2023-05-04 17:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 послужило повреждение в электрооборудовании потребителя подключенного от опоры №5-1, дом.№32. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю эл.энергии, подключенному от опоры Управление автомобильных дорог о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8745 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-04 17:17 | 2023-05-04 22:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 148, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8746 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-04 17:15 | 2023-05-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-109 яч.6 до ТП-164 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 22 года. Последние испытания проведены 25.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 на участке от ТП-109 яч.6 до ТП-164 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
8747 | 659 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-04 18:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул. Малая Свердловская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Малая Свердловская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
8748 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-04 16:59 | 2023-05-04 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 389 произошло в результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 в часы максимума. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 389. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 389 дефектов не выявлено.
8749 | 660 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-04 16:45 | 2023-05-04 18:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 14 ул. Пригородная, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.612 ПС Карачевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.612 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме № 14 ул. Пригородная, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Пригородная, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.612 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Пригородная, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.612 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8750 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-04 16:40 | 2023-05-04 17:41 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 Л1 ТП-353 Ф-104 ПС Шеломы, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 Л1 ТП-353 Ф-104 ПС Шеломы, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-353 Ф-104 ПС Шеломы по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-353 Ф-104 ПС Шеломы по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ на июнь 2023 г
8751 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-04 16:30 | 2023-05-04 18:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 616 опора №15/1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 616 опора №15/1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 616 опора №15/1 на ВЛ 10кВ № 06 ПС Беловское VS010-0000729 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ Р 616 - СТП 612 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8752 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-05-04 16:00 | 2023-05-04 17:10 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ЗТП-91 Л4 ф-Промзона2 РП Стригово сторонними лицами. | 4.12, Перекрытие посторонним предметом воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ЗТП-91 Л4 ф-Промзона2 РП Стригово привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго». Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8753 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №446-20 от КЛ-6-446 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №446-20 от КЛ-6-446 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8754 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-04 15:34 | 2023-05-04 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-605 ПС Колодня явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 067 - ТП 888 в связи с пробоем на "землю" изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-605 ПС Колодня явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 067 - ТП 888 в связи с пробоем на "землю" изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х70 КЛ 6 кВ ТП 067 - ТП 888 в процессе длительной эксплуатации с 2000 года (23 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-605 ПС Колодня VS006-0003023 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 067 - ТП 888 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 067 - ТП 888 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8755 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-04 15:30 | 2023-05-04 15:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №60 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено под опорой. Без повреждения проводов ВЛ. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №60 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено под опорой. Без повреждения проводов ВЛ. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладовой ПС 220/35/10 кВ Пошехонье Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
8756 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-04 15:09 | 2023-05-04 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №378/5а-№378/6а в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №378/5а и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №378/5а в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №378/5а-№378/6а произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №№378/5а-№378/6а ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново. на ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново VS010-0009621 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №378/5а-№378/6а ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново/ Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
8757 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-05-04 15:07 | 2023-05-04 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №Е-31 - №Е-32. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Хорошово отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия с нарушением изоляции при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Е-31 - №Е-32 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово проходящий по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролётах опор №Е-31 - №Е-32 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролётах опор №Е-31 - №Е-32 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8758 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-04 14:58 | 2023-05-04 17:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за разрегулировки стрелы провиса и схлеста проводов в пролете опор №243-№244 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №243 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №243 ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №243 ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №243-№244, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №243 ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха. на ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха VS010-0003326 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха в пролетах опор №238-№248 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха в пролетах опор №238-№248. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
8759 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №13 - №14 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. Второе отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №55 - №56 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении деревьев, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №13 - №14 и №55 - №56, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, без обрыва проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №57 - №72 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №57 - №72 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №57 - №72 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №57 - №72 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково
8760 | 399 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 14:50 | 2023-05-04 15:55 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение Трансформаторной подстанции в смежной электрической сети для выполнения работ |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования.
8761 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-04 14:46 | 2023-05-04 15:35 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания у абонента Ноздрачев Н.А., произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 ТП062 Ждимир, мастерские",устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 с. Ждимир,мас-ие от ГКТП№62 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 с. Ждимир,мас-ие от ГКТП№62 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 с. Ждимир,мас-ие от ГКТП№62 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
8762 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-04 14:42 | 2023-05-04 15:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от ячейки №17 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон до ЛР-800, вследствие попадания в неё остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от ячейки №17 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон до ЛР-800 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие механического воздействия на неё остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8763 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-05-04 14:27 | 2023-05-04 15:25 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1, вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №1 на КВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 VS010-0003828 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ 2023г. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ 2023г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.Бутурлиновского РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, особое внимание уделено состоянию концевых кабельных муфт. Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1, проверку повышенным напряжением кабельной вставки до опоры №1 КВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.Бутурлиновского РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №1, проверка повышенным напряжением кабельной вставки до опоры №1 КВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2.
8764 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-05-04 14:25 | 2023-05-04 15:41 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Гумны послужило срыв и разрушения изолятора фазы "А " на опоре № 6 отпайка на ТП-2-15 . | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 6 отпайка на ТП-2-15 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №6 отпайка на ТП-2-15 по . на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны. VS010-9360166 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
8765 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-04 14:18 | 2023-05-04 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2) вызвано междуфазным КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №6 - №7 в результате наклона дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра в пролёте опор №6 - №7, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2) в пролете опора №6 - №7, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 149 (д.Никитское №2) не обнаружено.
8766 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-04 14:12 | 2023-05-04 14:29 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. было проведено 16.03.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. на целом месте участка КЛ из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Восточная-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-497 2сек.ш. - ТП-305 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8767 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №16-2-№16-3 при ветре ветками ДКР растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино ветвей ДКР растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №16-2-№16-3 возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-2-№16-3 на ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №16-2-№16-3 на ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино.
8768 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-04 14:01 | 2023-05-04 14:12 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 175 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 175 Дубровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 175 Насосная. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 175 Насосная дефектов не выявлено.
8769 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-04 14:00 | 2023-05-04 15:50 | 3.4.10.2, Вывод из работы ТП-290 Жидеевка ферма был произведен для удаления останков птицы и чистки изоляции ТП | 4.12, Перекрытие изоляции ТП произошел в результате попытки устроения гнезда птицей на корпусе ТП-290 Жидеевка | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
8770 | 670 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-04 13:41 | 2023-05-04 15:39 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 53 ул. Фабричная 53 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф7 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф7 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Фабричная 53 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Фабричная 53 ВЛ ф7 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Фабричная 53 ВЛ ф7 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф7 ул. Фабричная ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф7 ул. Фабричная ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8771 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-04 13:41 | 2023-05-04 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №127 д. Сухуша произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №127 д. Сухуша под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №127 д. Сухуша. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ-127 д. Сухуша ф.1 ВЛ-0,4кВ-127 д. Сухуша ф.1 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №127 д. Сухуша Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
8772 | 398 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 13:36 | 2023-05-04 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 10кВ ТП-721--ТП-720, ТП-724-ТП-725. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 10кВ ТП-721--ТП-720, ТП-724-ТП-725. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8773 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-04 13:30 | 2023-05-04 15:20 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-315 ВЛ-1003 ПС Свистовичи явился провис провода опоре №9/2 в результате срыва крюка из-за длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-315 ВЛ-1003 ПС Свистовичи явился провис провода на опоре №9/2 в результате срыва крюка из-за длительного воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провстеи измерерние стрелы провеса провода в пролете опор №9/1-№9/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-315 ВЛ-1003 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8774 | 397 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 13:24 | 2023-05-04 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-1008---ТП-1796. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-1008---ТП-1796. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8775 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-04 13:15 | 2023-05-04 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8776 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Сфера Стек о приведении потребительского оборудования ТП 940 ВЛ-10кВ №02 ПС 35 кВ ХПП №7, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
8777 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-04 12:30 | 2023-05-04 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 12 РП 32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ РП32-ТП465 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1979 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 12 РП 32 KS010-0004102 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 10кВ РП32 л.12-ТП465 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра кабеля
8778 | 396 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 12:16 | 2023-05-04 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-3---ТП-1764.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-3---ТП-1764.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8779 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-04 12:12 | 2023-05-04 17:00 | 3.4.12.2.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 261 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 261 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8780 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч.108 КГКЭС ТП ГАИ явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ яч.108 КГКЭС ТП ГАИ ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8781 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-04 12:00 | 2023-05-04 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч18 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Южная яч.12 до ЦРП Город яч.18 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 13.05.2018г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч18 на участке от ПС Южная яч.12 до ЦРП Город яч.18 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч18 КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч18 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч18., со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
8782 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-04 12:00 | 2023-05-04 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №157 - №158 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №157 - №158, ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №158 - №170 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №158 - №170 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №158 - №170 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №158 - №170 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля
8783 | 395 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 11:52 | 2023-05-04 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП724-ТП725, ТП721-ТП720. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП724-ТП725, ТП721-ТП720. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8784 | 702 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-05-04 11:38 | 2023-05-04 13:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 РП-1 ф613 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Садовая д. 81, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 РП-1 ф613 ПС Новозыбков на вводе в дом №81 ул. Садовая, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 РП-1 ф613 ПС Новозыбков на вводе в дом №81 ул. Садовая. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 РП-1 ф613 ПС Новозыбков на вводе в дом №81 ул. Садовая.
8785 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-04 11:30 | 2023-05-04 14:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево) по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №7-№8 металлической проволокой, принесённой птицей. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №7-№8 металлической проволокой, принесённой птицей. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8786 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-04 11:30 | 2023-05-04 12:33 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-284 Л3 Ф-101 ПС Залинейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л3 ТП-284 Ф-101 ПС Залинейная из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-284 Л3 Ф-101 ПС Залинейная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-284 Л3 Ф-101 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
8787 | 432 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-04 11:11 | 2023-05-04 14:09 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало появление КЗ в доме. | 4.12, Причиной появления КЗ в доме стала неисправная электропроводка. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление ответвления на вводе и изолирования после перерезания проводов пожарным расчетом. Перед включением произведено измерение сопротивления изоляции электропроводки. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление ответвления на вводе и изолирования после перерезания проводов пожарным расчетом. Перед включением произведено измерение сопротивления изоляции электропроводки.
8788 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-04 10:34 | 2023-05-04 14:10 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» стропом парашютной системы БПЛА в пролете опор №№4/17-4/18 в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» пролете опор №№4/17-4/18 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за попадания на провода стропа парашютной системы БПЛА в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8789 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-05-04 10:18 | 2023-05-04 11:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 100 опора №1 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ливенка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 100 опора №1 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 100 опора №1 на ВЛ 10кВ №1 ПС Ливенка ВЛ 10кВ №1 ПС Ливенка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
8790 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-04 10:11 | 2023-05-04 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8791 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-05-04 09:59 | 2023-05-04 10:43 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 произошло по причине повреждения оборудования на потребительском КТП №222 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 находящегося на балансе ООО "Скиф". | 4.12, Повреждение на потребительском КТП №222 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1, находящейся на балансе ООО "Скиф". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Скиф". о приведении потребительской КТП №222 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Скиф". о приведении потребительской КТП №222 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8792 | 657 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-04 09:54 | 2023-05-04 11:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №27 ул. Флотская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская с медным проводом потребителя на доме №27 ул.Флотская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8793 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-04 09:54 | 2023-05-04 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49 - №50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8794 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-05-04 09:47 | 2023-05-04 13:30 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролёте опор №33-36. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево явилось короткое замыкание из-за обрыва провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролёте опор №33-36. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево по всей протяженности. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8795 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-05-04 09:47 | 2023-05-04 13:30 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролёте опор №2.2-2.3. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево явилось короткое замыкание из-за обрыва провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролёте опор №2.2-2.3. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево по всей протяженности. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8796 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-04 09:29 | 2023-05-04 10:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 16 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8797 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-04 09:15 | 2023-05-04 09:20 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №-№ 118-119 при обстреле ВСУ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине межфазного короткого замыкания, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №-№ 118-119 при обстреле ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8798 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-04 09:05 | 2023-05-04 10:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролёте опор №27-28. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролёте опор №27-28, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор №27-28. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка поросли деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор №27-28.
8799 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 09:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3 -4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
8800 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-05-04 08:55 | 2023-05-04 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8801 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-04 08:32 | 2023-05-04 15:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 274 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор № 1-2 вследствие наезда стороннего ТС на опору №2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 274 по причине обрыва проводов в пролете опор № 1-2 вследствие наезда стороннего ТС на опору №2. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №1, 3 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 274 Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр опор №1, 3 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 274 Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №1, 3 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 274 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен верховой осмотр опор №1, 3 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 274 составили график устранения выявленных замечаний.
8802 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-04 08:25 | 2023-05-04 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ-10кВ №03 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ-10кВ №03 ПС Чопорово
8803 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №07-15 от КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ № 9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №07-15 от КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ № 9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8804 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-04 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8805 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-04 07:59 | 2023-05-04 08:43 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8806 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-04 05:57 | 2023-05-04 07:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 812 ПС 35кВ Орлов Лог по неотложной заявке произошло из-за наезда сторонним транспортным средством на опору №14, опора повреждена у основания, висит на проводах. Обрыва и схлестывания проводов нет, изоляторы не повреждены. | 4.4.1, Наезд стороннего транспорта на опору №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 812 ПС 35кВ Орлов Лог, опора повреждена у основания, висит на проводах. Обрыва и схлестывания проводов нет, изоляторы не повреждены. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №13; 15 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 812 ПС Орлов Лог наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №13; 15 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 812 ПС Орлов Лог с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №13; 15 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 812 ПС Орлов Лог с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование выполнено
8807 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-04 05:37 | 2023-05-04 05:41 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №62-63 КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №62-63 на КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №62-63 КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-65 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-65 Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
8808 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-04 05:23 | 2023-05-04 07:35 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-6кВ Западная фид. 635 потр, находящейся на балансе потребителя МУП ТТП, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
8809 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-05-04 04:28 | 2023-05-04 05:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролёте опор №48-49. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролёте опор №48-49, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролете опор №48-49. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка поросли деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролете опор №48-49.
8810 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-05-04 02:01 | 2023-05-04 02:35 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в д.Притыкино на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ Ф10-02. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кузнецов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
8811 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-04 01:38 | 2023-05-04 03:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8812 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-04 00:12 | 2023-05-04 00:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Нов-3-3 в пролете оп.5-6 с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-3 в пролете оп.5-6, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-3 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-3 по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-3 по всей длине.
8813 | 394 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-03 23:50 | 2023-05-03 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.32 ПС-30--РП-63. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.32 ПС-30--РП-63. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
8814 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-03 23:33 | 2023-05-04 02:26 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Головчино произошло из-за обрыва и падения провода фазы "А" ЛЭП 10 кВ №4 в пролете опор №№44-45 на землю в результате его повреждения остатками летающего предмета во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№44-45 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино произошел вследствие механического воздействия на него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8815 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-05-03 22:09 | 2023-05-03 23:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ ЗТП-238 ф.1004 ПС Совхозная. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода спусков 10 кВ ЗТП-238 ф.1004 ПС Совхозная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев вокруг ЗТП-238 ф.1004 ПС Совхозная. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8816 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-05-03 21:54 | 2023-05-03 23:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-1 ПС 35кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ вызванного схлестыванием проводов фаз «А» и «В» пролете опор №6-7 веткой дерева занесенной из охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП-1-1 ПС 35кВ С.Липяги произошел вследствие касания ветки дерева, занесенной из охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
8817 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-03 21:43 | 2023-05-03 22:12 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "В" и "С" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-13 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "В" и "С" ТП-10/0,4кВ Южн-18-13 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
8818 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-03 21:37 | 2023-05-03 23:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.14 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов упавшей веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на спуске между Р-10кВ и ТП 413.14 2/2х400 , под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов на спуске между Р-10кВ и ТП 413.14 2/2х400 ВЛ-10 кВ 413.14 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.14 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.14 от ПС Петренка Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8819 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-03 21:20 | 2023-05-03 22:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы "С" и нулевого провода потребительского ответвления к зданию от опоры №9 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии сильных порывов ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлест провода фазы "С" и нулевого провода потребительского ответвления к зданию от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец произошел в результате увеличение стрелы провеса провода фазы "С" из-за ослабления крюка крепления изолятора на карнизе здания и при воздействии сильных порывов ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8820 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-03 21:19 | 2023-05-03 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ д.Каюрово школа №1 КТП 387 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ д.Каюрово школа №1 КТП 387 произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 387. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кв д.Каюрово школа №1 КТП 387 VN004-69009708 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ д.Каюрово школа №1 КТП 387. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ д.Каюрово школа №1 КТП 387. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 387. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 387 дефектов не обнаружено