## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-30 23:30 | 2023-06-30 23:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №116 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №116 ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10 кВ №17, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 действием МТЗ с успешным РПВ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №№98-130. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №№98-130. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
2 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-30 23:20 | 2023-06-30 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7-20 - №7-21 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №7-20 - №7-21 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
3 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-30 23:10 | 2023-07-01 00:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 803 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 803 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №2 ТП 803 КЛ 0.4 кВ №2 ТП 803 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 803 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 803 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
4 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-06-30 23:06 | 2023-07-01 01:19 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово в пролете опор № 52-53 обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, в следствии длительной ветровой нагрузки, с порывами ветра до 17 м/с. При падении дерева на провода ВЛ произошел их схлёст, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Не выполнено
5 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-30 22:17 | 2023-07-01 01:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Скоково" ПС 110кВ "Туфаново" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-№33. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Скоково" ПС 110кВ "Туфаново" в пролете опор №32-№33. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Скоково" ПС 110кВ "Туфаново" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Скоково" ПС 110кВ "Туфаново". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
6 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-06-30 22:15 | 2023-06-30 22:25 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №7/2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №7/2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Не выполнено
7 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-30 22:08 | 2023-06-30 22:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 8 РП 4 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 1 - ТП 135 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 1 - ТП 135 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 1 - ТП 135 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 1 - ТП 135 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 1 - ТП 135. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
8 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-30 22:05 | 2023-07-01 10:49 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ при срыв изоляторов проводов фаз "В", "С", "N" на опоре №5/18, схлёст проводов фаз "В", "С", "N" в пролётах опор №5/17-5/19, вследствие наезда на опору №5/18 негабаритной специальной техникой, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Срыв изоляторов проводов фаз "В", "С", "N" на опоре №5/18, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С", "N" в пролётах опор №5/17-5/19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка произошёл вследствие наезда на опору №5/18 негабаритной специальной техникой, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода и замена опоры.
9 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-30 22:04 | 2023-06-30 23:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 83-84 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 83-84 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
10 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-30 21:49 | 2023-06-30 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Понизовье-2 произошло по причине КЗ, в результате падения дерева на провода с обрывом провода ф. "А" в пролете опор №6-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 Понизовье-2 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло падения дерева с обрывом провода ф. "А", что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Понизовье-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Понизовье-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Понизовье-2. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
11 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-30 21:27 | 2023-06-30 23:45 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка обнаружен обрыв провода в пролете опор № 72-73. Обрыв провода произошел в результате снижения его механических свойств в процессе эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (налипание снега, воздействие ветра) и при сопутствующих обстоятельствах неблагоприятные погодные условия порывы ветра при прохождении грозового фронта. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 72-73 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка в результате снижения его механических свойств и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических свойств провода в течении длительной эксплуатации (с 1967 г.). на ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка | Мероприятие: Организационное Повторно вынести вопрос необходимости замены провода на участке ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка на решение исполнительного аппарата "Костромаэнерго" с дальнейшим включением в действующие программы (капитальный ремонт, инвест. программа, ТО и пр.). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Мантуровского РЭС В.В.Петухов Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка с целью выявления дефектов на ВЛ. По результатам обхода выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
12 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-30 21:25 | 2023-07-01 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа
13 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-30 21:21 | 2023-06-30 21:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ М.Думчино от ЗТП в/ч ул.Лесная, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ М.Думчино от ЗТП в/ч ул.Лесная, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ М.Думчино от ЗТП в/ч ул.Лесная по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ М.Думчино от ЗТП в/ч ул.Лесная и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
14 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-30 21:19 | 2023-06-30 21:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 112 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 34-35 , вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, на провода ВЛ в пролёта опор № 34-35 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 от ТП 112. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
15 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-30 21:18 | 2023-06-30 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6 кВ Песочное. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6 кВ Песочное. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
16 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-30 21:11 | 2023-06-30 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-3 1-й пер. Ленина ТП-150 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опор №19 - №20. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-3 1-й пер. Ленина ТП-150 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опор №19 - №20 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №19 - №20 ВЛ-0,4кВ Л-3 1-й пер. Ленина ТП-150. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено
17 | 724 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-30 21:10 | 2023-06-30 22:00 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
18 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-30 20:54 | 2023-06-30 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22 - № 23 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22 - № 23 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово.
19 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-30 20:52 | 2023-06-30 21:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №57-58 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
20 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-30 20:50 | 2023-06-30 20:52 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ10 кВ №16 ПС 110\35\10кВ Западная Двина произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №51, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №51 ВЛ10 кВ №16 ПС 110\35\10кВ Западная Двина , что привело к отключению ВЛ10 кВ №16 ПС 110\35\10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №50, 51, 52 ВЛ10 кВ №16 ПС 110\35\10кВ Западная Двина. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №50, 51, 52 ВЛ10 кВ №16 ПС 110\35\10кВ Западная Двина до нормативных значений. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
21 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-30 20:45 | 2023-06-30 20:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№20-21 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№20-21 ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово согласно листа осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
22 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-30 20:43 | 2023-06-30 20:49 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции штыревых изоляторов на опоре №2/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов на опоре №2/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Головчино произошло в результате их перекрытия вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
23 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-30 20:41 | 2023-07-01 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
24 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-30 20:39 | 2023-06-30 21:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-239 в пролете опор №33-34, падение ветки привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "район" на ТП-239. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание а в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-239 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-239 "район" на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.ВЛ-0,4 кВ от ТП239 р-н 10 Рабоч Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О. М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-239 "район" , устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
25 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-30 20:38 | 2023-06-30 20:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 9/РБ-11-40 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 9/РБ-11-40 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 9/РБ-11-40 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/РБ-11-40 по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
26 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-06-30 20:30 | 2023-06-30 21:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Приказники ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Липецы явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №2/1 из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Приказники ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Липецы явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2 - №2/1, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Приказники ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Липецы письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д.Приказники. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено
27 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-30 20:15 | 2023-06-30 20:52 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 1005 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ, вследствие попадания влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов при изменении структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.7, Нарушение герметичности РУ 10 кВ КТП 1005 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие изменении структуры материала герметичных уплотнений проходных изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала герметичных уплотнений проходных изоляторов РУ 10 кВ на КТП-1005 ПС Томаровка КТП-1005 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1005 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
28 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-30 20:14 | 2023-06-30 22:25 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошел для устранения обрыва шлейфа на опоре №5/66, произошедшего вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" на опоре №5/66 ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
29 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-30 20:05 | 2023-06-30 20:44 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №12-13, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
30 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-30 20:02 | 2023-06-30 21:13 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 451, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 451, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СТП 451. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СТП 451, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
31 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-30 20:00 | 2023-06-30 21:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново VN004-00009460 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: лавный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
32 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-30 19:46 | 2023-06-30 21:43 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-607 ПС Петропавловка произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №1-2, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-607 ПС Петропавловка произошел вследствие механического воздействия на них, ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра, до 18 м/сек.. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-607 ПС Петропавловка, в случае выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра,разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-607 ПС Петропавловка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
33 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-30 19:43 | 2023-06-30 20:32 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения в РУ-10кВ произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению короткого замыкания устраненного срабатыванием высоковольтных предохранителей ПКТ-10 фаз "А" и "В" КТП 10/0,4кВ А-4-28 . | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ А-4-28 из-за воздействия атмосферного перенапряжения произошло срабатывание высоковольтный предохранителей, что привело к отключению КТП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ А-4-28 Срок исполнения: 10.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ А-4-28 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 10.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено
34 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-30 19:40 | 2023-06-30 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.4, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №16-17 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
35 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-30 19:30 | 2023-06-30 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 254 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-1 - №1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-254 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-1 -№1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-1-№1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 254. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
36 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-30 19:20 | 2023-06-30 21:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6-28 - №6-29. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-28 - №6-29 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки Ап-50. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №6-28 - №6-29 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка деревьев
37 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-30 19:15 | 2023-06-30 19:33 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-30 ООО "УТЭП". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-30 ООО "УТЭП", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
38 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-30 19:11 | 2023-06-30 19:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №518 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №518 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №518 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Не выполнено
39 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-30 19:05 | 2023-06-30 19:17 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-5, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-5 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчистка трассы ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-3-5 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-3-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
40 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-30 18:53 | 2023-06-30 19:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 146 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 146 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
41 | 723 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-30 18:52 | 2023-06-30 20:45 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить замену ПН. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
42 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-30 18:50 | 2023-06-30 20:50 | 3.4.7.3.5, Причина приведшей к отключению ТП 111 ВЛ-1004 ПС Усвятье произошло вследствие короткого замыкания возникшего в результате пробоя витковой обмотки ВН силового трансформатора Т1 из-за изменения изоляционных свойств материала обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (59 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения ТП 111 ВЛ-1004 ПС Усвятье явилось межвитковое КЗ в результате изменения диэлектрических свойств материала ВН обмотки силового трансформатора Т1 из-за изменения изоляционных свойств материала обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (59 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств витковой изоляции обмотки ВН силового трансформатора Т1 ТП 111 ВЛ-1004 ПС Усвятье в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (59 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ТП 111 ВЛ-1004 ПС Усвятье TP010-0031812 | Мероприятие: Техническое Провести испытания изоляции ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
43 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-30 18:50 | 2023-06-30 19:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №53 и падение провода фазы "С" на траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "С". Обрыв вязки провода фазы "С" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №53 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща, произошел обрыв проволочной вязки фазы "С" и падение провода фазы "С" на траверсу железобетонной опоры, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №53 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Роща VS010-0006007 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №48 - №58 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №48 - №58. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
44 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-30 18:39 | 2023-06-30 20:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1191 к ТП1168 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 РП43 к ТП1191 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1191 к ТП1168 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1191 к ТП1168. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1191 к ТП1168 восстановлена.
45 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-30 18:38 | 2023-06-30 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №46-47 из-за падения ветки дерева под проводами ВЛ в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия на провода в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло падения ветки дерева под проводами ВЛ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
46 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-30 18:35 | 2023-06-30 18:52 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 616 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Садовая д.207 от опоры №4) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
47 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Новая Калитва-Опорная с отпайкой явилось перекрытие гирлянды изоляторов фаз "С" на опоре № 9 при прохождении грозового фронта, приведшее к однофазному короткому замыканию и отключению линии | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Новая Калитва-Опорная с отпайкой явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды изоляторов, приведшее к однофазному замыканию фазы «С» на опоре № 9 на траверсу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Новая Калитва-Опорная с отпайкой на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Новая Калитва-Опорная с отпайкой выявленные замечания и дефекты включить в план ТОиР в 2023г Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено
48 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-30 18:30 | 2023-06-30 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №164-№165, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №164-№165 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
49 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-30 18:26 | 2023-06-30 18:43 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"В"и провода "N" в пролёте опор №15-16, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"В" и провода "N" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Мандрово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
50 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-30 18:20 | 2023-06-30 18:50 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Черемошки (№1401) Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Черемошки (№1401) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
51 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-30 18:12 | 2023-06-30 19:23 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"В"и провода "N" в пролёте опор №37-38, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"В" и провода "N" в пролёте опор №37-38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
52 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-30 18:05 | 2023-06-30 19:26 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ № 7 ПС 35кВ № 4 | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ № 7 ПС 35кВ № 4 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
53 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-30 18:00 | 2023-06-30 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 11-12 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 576 с.Пара, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
54 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-30 17:56 | 2023-06-30 23:12 | 3.4.12.3, В результате повреждения на опоре №3-5 подвижного изолятора ПРТП-5 фаза "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю , что привело к отключению В-10 кВ Ф-5 ПС 35/10кВ Сергиевская . | 4.4.4, В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Сергиевская, произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
55 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-30 17:53 | 2023-06-30 19:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №110 - №111. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем, под действием порывов ветра, упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №110 - №111. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающее дерево за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка в пролете опор №110 - №111. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Поярков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
56 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-30 17:48 | 2023-06-30 18:04 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 20 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С"и провода "N" в пролёте опор №12-13, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 20 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 20 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
57 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-06-30 17:45 | 2023-06-30 17:50 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Не выполнено
58 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-30 17:22 | 2023-06-30 18:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 ПС Н.Мамон произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 ПС Н.Мамон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включили в план ТОиР.
59 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7122 ПС Суджа стало, неустойчивое, двухфазное, короткое замыкание на участке ВЛ-10кВ принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7122 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
60 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-06-30 17:20 | 2023-06-30 19:35 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 425 произошло вследствие КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 упавшей под воздействием порывов ветра до 15 м/с веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 425 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра до 15 м/с ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 425 с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 425 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
61 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-30 17:16 | 2023-06-30 17:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-12-8-13 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново в пролете опор №8-12-8-13 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра.
62 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-30 17:12 | 2023-06-30 18:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 013 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 013 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 013 письмо в адрес администрации г. Сычевка с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угржающих падением на провода ВЛ по ул. Набережная Вазузы. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
63 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-30 17:03 | 2023-06-30 19:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-4 ТП-4-07 Сотницкая произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-4 ТП-4-07 Сотницкая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-4 ТП-4-07 Сотницкая на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-4 ТП-4-07 Сотницкая выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
64 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-30 17:01 | 2023-06-30 17:43 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 310 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Мира д.21) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
65 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-30 17:00 | 2023-07-01 00:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-10/Кру-12-250, что привело к обрыву провода в пролёте опор 12-13 фаза "0". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-10/Кру-12-250 произошел обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза "0". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-10/Кру-12-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-10/Кру-12-250 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
66 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-30 16:49 | 2023-06-30 17:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
67 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-30 16:41 | 2023-06-30 17:01 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 27 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №12-12/1, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 27 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 27 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
68 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-30 16:38 | 2023-06-30 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ КЛ-10кВ от опоры №2-5 до ТП-309 из-за перекрытия электрической изоляции в результате снижения диэлектрических свойств изоляции КЛ-10кВ от опоры №2-5 до ТП-30 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1947 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1947 года КЛ 10кВ от опоры №2-5 до ТП-309 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово действием МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования . на ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово VS010-0008226 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" кабельной линии ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
69 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-30 16:33 | 2023-06-30 18:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №85-№86 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №85-№86 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №82-№89 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №82-№89. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
70 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-30 16:20 | 2023-06-30 20:45 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-17 , произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-17 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП С-1-17 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП С-1-17 Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
71 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-30 16:16 | 2023-06-30 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 461 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №3-4, вызванное обрывом проводов фаз А,В,С упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз А,В,С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 461 упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 461 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 461 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
72 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-30 16:05 | 2023-06-30 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №61-№62 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №61-№62 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №58-№65 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №58-№65. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
73 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-30 16:01 | 2023-06-30 17:15 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №50 по ул Лысогорская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 262 ВЛ №2 ПС Селезневская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
74 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-30 15:57 | 2023-06-30 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-9-№18-10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-9-№18-10 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №18-5-№18-15 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №18-5-№18-15 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
75 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-06-30 15:51 | 2023-06-30 17:05 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 443 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 443 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 443 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 443 ПС 35 кВ Орлик.
76 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-30 15:32 | 2023-06-30 17:23 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-23 ПС 110кВ Подгорное районная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском участке за ЛР-23-2, находящемся на балансе и обслуживании "Россошанской дистанции электроснабжения". | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ-10-23 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине повреждения на потребительском участке за ЛР-23-2, находящемся на балансе и обслуживании "Россошанской дистанции электроснабжения". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Россошанской дистанции электроснабжения" о приведении потребительского участка ВЛ-10-23 ПС Подгорное районная за ЛР-23-2, находящемся на их балансе и обслуживании, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
77 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов в пролете опор №159-№160 ДКР растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново ветками ДКР, растущего в охранной зоне пролет опор №159-№160 произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №159-№160 ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново . Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
78 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-30 15:30 | 2023-06-30 17:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№25-26,26-27 под воздействием порывов ветра в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №26. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино, в результате чего произошло перекрытие проводов в пролетах опор №№25-26,26-27 под воздействием порывов ветра, что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
79 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-30 15:27 | 2023-06-30 16:19 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 КВ Калинино вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 8-9 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Не выполнено
80 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-30 15:27 | 2023-06-30 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" и "В" КТП-10кВ Нов-4-10 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А","В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала и уплотнителя проходного изолятора фазы "А" и "В" КТП-10кВ Нов-4-10 при длительной эксплуатации (с 1988 г.), произошло нарушение герметичности и проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А","В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изолятора фазы "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Нов-4-10 от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Нов-4-10 КТП-10кВ Нов-4-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
81 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-30 15:25 | 2023-06-30 18:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-17 - №1-18. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-17 - №1-18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки АС-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №1-17 - №1-18 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
82 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-30 15:18 | 2023-06-30 16:21 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №11-12, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
83 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-30 15:18 | 2023-06-30 21:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-07 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-07 ПС 35 кВ Шаталовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-07 ПС 35 кВ Шаталовка VN004-00025721 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-07 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-07 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов
84 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-30 15:16 | 2023-06-30 15:48 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 101 д.Спас-Забережье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 101 д.Спас-Забережье произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 101 д.Спас-Забережье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 101 д.Спас-Забережье. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 101 д.Спас-Забережье VN004-69003665 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на руб. 0,4кВ №1 ТП 101 д.Спас-Забережье. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 д.Спас-Забережье. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
85 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-30 15:15 | 2023-06-30 16:48 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1/1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1/1 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
86 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-30 15:14 | 2023-06-30 17:13 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Старая Меловая произошло по причине обрыва и схлестывания проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №57-58, при падении на них, из вне охранной зоны ВЛ, своевременно не вырубленного, высокорослого, сухостойного дерева, сломленного порывами ветра, до 17 м/сек.. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" и "С" в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ №3 ПС Старая Меловая произошел в результате механического воздействия при падении на них, из вне охранной зоны ВЛ, высокорослого, сухостойного дерева, сломленного порывами ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №57-58, высокорослого. сухостойного дерева, угрожающего падением на провода на ВЛ-10-3 ПС Старая Меловая VS010-0003673 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Старая Меловая по всей длине ВЛ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, как из охранной, так и из вне охранных зон ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Старая Меловая, в случае выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, как из охранной, так и из вне охранных зон ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
87 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-30 15:08 | 2023-06-30 15:46 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, произошол схлёст провода в пролёте опор №6/2-7/1 , что привело к отключению ВЛ 10кВ№19 ПС 110кВ Сосновская. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, произошол схлёст провода в пролете опор № 6/2-7/1. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 19 ПС 110кВ Сосновская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
88 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-30 15:06 | 2023-06-30 16:19 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-20-36 ПС Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
89 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-30 15:00 | 2023-06-30 16:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 1126 2/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 19-20, под воздействием ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19 -20 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 1126 2/63, явилось воздействие ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1126 2/63 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1126 2/63 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
90 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-30 14:42 | 2023-06-30 15:42 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Айдар произошло из-за срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2/24 ЛЭП 10 кВ №7 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2/24 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
91 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-30 14:38 | 2023-06-30 16:36 | 3.4.12.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №316 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №3 ВЛ 0,4 №1 КТП №316 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №316 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №316 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Не выполнено
92 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-30 14:36 | 2023-06-30 15:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ПС Гороховка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ПС Гороховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ПС Гороховка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ПС Гороховка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ПС Гороховка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: : Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ПС Гороховка выявленные дефекты включили в план ТОиР.
93 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-30 14:36 | 2023-06-30 15:05 | 3.4.7.3.4, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за перекрытия воздушного промежутка от дерева до провода фазы "А" в пролете опор №107-108 веткой частично отломившейся от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка на провод фазы "А" в пролете опор №107-108 вызвавшее однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате лёгшей на провод ВЛ ветки частично отломившейся от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-6 ПС Архангельское VS010-0004244 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
94 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-30 14:33 | 2023-06-30 16:39 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза), произошло повреждение РВО-10кВ на ТП-12 фаза "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое. | 4.4.4, В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза), произошло повреждение РВО-10кВ ТП-12 фаза "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое что привело к отсутствию электроэнергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
95 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-30 14:31 | 2023-06-30 15:59 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №7 по ул.Тамбовская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 187 ВЛ №3 ПС М.Талинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.10.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
96 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-30 14:30 | 2023-06-30 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ахматово деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ахматово деревня" в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ахматово деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ахматово деревня". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
97 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-30 14:28 | 2023-06-30 15:06 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Комплекс | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Комплекс | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
98 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-30 14:28 | 2023-06-30 15:21 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ по причине неисправности выключателя В-10 кВ № 03. | 4.2.1, Механический износ привода выключателя В-10 кВ № 03 вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Мероприятие: Организационное Провести техническую учебу персоналу ЗУ СПС по своевременному и качественному обслуживанию ВММ-10 со сроком службы более 30 лет. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач. ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
99 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-30 14:27 | 2023-06-30 14:30 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №35, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №35, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
100 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-30 14:25 | 2023-06-30 15:18 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Медея». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Медея». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Медея» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ № 121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ООО «Медея» Состояние: Не выполнено
101 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-30 14:25 | 2023-06-30 15:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
102 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-30 14:24 | 2023-06-30 16:46 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
103 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-30 14:05 | 2023-06-30 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 50 – 51, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 15 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
104 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-30 14:00 | 2023-06-30 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 48-49 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 48-49 на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка, произошло при падении ветки дерева, сорванной порывом ветка до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
105 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-30 13:59 | 2023-06-30 15:34 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка Л-1010 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№ 1/3/2/4 - 3/2/5/2, с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка Л-1010 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№ 1/3/2/4 - 3/2/5/2. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка Л-1010 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Советской с. Знаменка. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
106 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-30 13:51 | 2023-06-30 13:55 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Айдар произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
107 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-30 13:48 | 2023-06-30 14:32 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №60 - №61 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №60 - №61, ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №62 - №75 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №62 - №75 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №62 - №75 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №62 - №75 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра
108 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-30 13:46 | 2023-06-30 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ ЛПУ МГ по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "С" установленного на приемной раме ЛР 1-1 опора №56 , обрыва шлейфа фазы "С" и опускания провода фазы "С" на землю, при грозе с градом и сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" и срыв изолятора фазы "С" установленного на приемной раме ЛР 1-1 опора №56 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ ЛПУ МГ и опускание провода фазы "С" на землю произошло вследствие разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств, нарушения структуры материала провода шлейфа в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода шлейфа фазы "С" ЛР-1-1, износ колпачка иззолятора фазы "С" установленного на приемной раме ЛР 1-1 опора №56 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ ЛПУ МГ VS010-0009944 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР установленных на ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЛПУ МГ на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на ЛР и состояния шлейфов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР установленных на ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЛПУ МГ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
109 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-30 13:35 | 2023-06-30 13:36 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №15-16,16-17 в результате разрушения изолятора на опоре №16 под воздействием грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло разрушение штыревого изолятора на опоре №16 и перекрытие проводов в пролетах опор №15-16,16-17 ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-20 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-20. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
110 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-30 13:34 | 2023-06-30 13:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27 -№28 произошедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №30-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №30-40. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
111 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-30 13:33 | 2023-06-30 14:33 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
112 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-06-30 13:11 | 2023-06-30 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 "Бобраковский" ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №03 "Бобраковский" ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 "Бобраковский" ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
113 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-30 12:51 | 2023-06-30 15:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-1-60 д. В. Столбецкое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-1-60 д. В. Столбецкое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-1-60 д. В. Столбецкое по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-1-60 д. В. Столбецкое нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
114 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-30 12:43 | 2023-06-30 12:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ водокачка от КТП 10/0,4кВ Митрошино вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №2-1 - №2-2, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ водокачка от КТП-10/0,4кВ Митрошино в пролете опора №2-1- №2-2 произошло замыкание проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ водокачка от КТП-10/0,4кВ Митрошино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ водокачка от КТП-10/0,4кВ Митрошино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ водокачка от КТП-10/0,4кВ Митрошино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ водокачка от КТП-10/0,4кВ Митрошино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ водокачка от КТП-10/0,4кВ Митрошино
115 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-30 12:40 | 2023-06-30 14:35 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС Первомайская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №20-21, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС Первомайская произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС Первомайская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
116 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-30 12:38 | 2023-06-30 13:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №147-148 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №147 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №147 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №147-148 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №147-148 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно на ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №146-149 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
117 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-30 12:01 | 2023-06-30 16:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4114 2/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 13-14, под воздействием ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13 -14 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4114 2/100, явилось воздействие ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4114 2/100 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4114 2/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
118 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-30 11:47 | 2023-06-30 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате срыва изолятора фазы "В" с места крепления на метизе опоры №69 и касания проводом заземленной траверсы. при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/сек.. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №69 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка и касание проводом заземленного метиза, произошло по причине разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №69 на ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Твердохлебовка VS010-0003833 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка и обследование опоры №69 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №69 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено
119 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-30 11:43 | 2023-06-30 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
120 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-30 11:35 | 2023-06-30 13:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-1-21 Райновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-2 ТП-1-21 Райновская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП-1-21 Райновская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-1-21 Райновская выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
121 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-30 11:35 | 2023-06-30 13:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
122 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-30 11:34 | 2023-06-30 12:27 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №15 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №15 ТП 014 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в рб 0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №15 ТП 014 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №15 ТП 014 /KN004-00014529 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 014 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 014 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сверчкову С.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено
123 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-30 11:30 | 2023-06-30 12:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-307 ПС Н.Мамон произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-307 ПС Н.Мамон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-307 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-307 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-307 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-307 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включили в план ТОиР.
124 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-06-30 11:23 | 2023-06-30 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 (Алферово) ВЛ 10 кВ №3 Богородский ПС 35/10 кВ Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 (Алферово) ВЛ 10 кВ №3 Богородский ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 (Алферово) ВЛ 10 кВ №3 Богородский ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
125 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-06-30 11:10 | 2023-06-30 11:45 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 Сваруха по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на стене дома. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на стене дома. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №8 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (Сваруха) Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Не выполнено
126 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-30 11:10 | 2023-06-30 14:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 447 6/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 6-7, под воздействием ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6 -7 по ВЛ-0,4 №2 от ТП 447 6/100, явилось воздействие ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 447 6/100 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
127 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-30 11:10 | 2023-06-30 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3104 РП 31 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 069-ТП 298 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | 4.12, Причиной отключения Л-3104, РП 31 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 069 - ТП298 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС-100 кабеля ААБ-3х1500 КЛ 6 кВ ТП 069 - ТП 298 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (55 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 069 -ТП 298 Л-3104 KS006-0004462-008 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 069 – ТП 298 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
128 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-30 11:05 | 2023-06-30 11:11 | 3.4.10.2, Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к металлическим частям опоры №11/9 в следствии чего возникла электродуга между телом птицы находящейся на проводе ВЛ и траверсой, тело поражённой птицы осталось лежать между изолятором, косаясь провода ВЛ и траверсы, что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская | 4.12, Перекрытие токоведущих частей ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменскаяи заземленных частей опоры №11/9 птицей, что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре №11/9 ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
129 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-30 11:04 | 2023-06-30 12:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №18-19 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 18 ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
130 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-30 11:01 | 2023-06-30 11:51 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №5 - №6 с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №5 - №6 | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 письмо в адрес администрации с. Угра Угранского района Смоленской области письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Угра по ул. Есенина. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
131 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-30 10:51 | 2023-06-30 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №27/12 - №27/13 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №27/12 - №27/13 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
132 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-30 10:47 | 2023-06-30 10:54 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №1/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №1/2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
133 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС Суджа стало, нестойчивое, двухфазное, короткое замыкание на участке ВЛ-10кВ принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №14 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
134 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-30 10:39 | 2023-06-30 10:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 1-7-1-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7607 8/160 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 1-7-1-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7607 8/160 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7607 8/160. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №1 ТП 7607 8/160., составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
135 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-30 10:34 | 2023-06-30 12:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине повреждения на потребительской ТП-410 ПС 110кВ Подгорное районная, находящаяся на балансе ИП Алексанян Ю.А.. | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине повреждения на потребительской ТП-410 ПС 110кВ Подгорное районная, находящаяся на балансе ИП Алексанян Ю.А.. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Алексанян Ю.А. о повреждении потребительского оборудования ТП 410 по ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
136 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-30 10:32 | 2023-06-30 12:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-469 ВЛ-1002 ПС Мерлино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
137 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-30 10:26 | 2023-06-30 11:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-9 к ТП-53 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ в ТП-9 Ф108 ПС Стародуб к ТП-53 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-9 к ТП-53 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-9 Ф.108 ПС Стародуб к ТП-53 Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-9 к ТП-53 Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В Состояние: Не выполнено
138 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-612 ПС Диффузион явилось повреждение в сетях потребителя.
139 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Срабатывание предохранителей ПК 10кВ фаз "А", "В" ТП-10кВ №1 КЛ-10кВ №31 ПС Безбородово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей в РУ-10кВ яч. "Ввод-1" ТП №1 запитанной от КЛ-10кВ №31 ПС Безбородово телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей в РУ-10кВ яч. "Ввод-1" телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, и привело к перегоранию калиброванных высоковольтных предохранителей в яч. "Ввод-1" ТП 10/0,4кВ №1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП-10кВ запитанных от КЛ-10кВ №31 ПС Безбородово на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных осмотров ТП-10кВ запитанных от КЛ-10кВ №31 ПС Безбородово. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено
140 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-30 10:12 | 2023-06-30 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной пробоя изоляции 10кВ силового трансформатора ТМ-250/10 явилось снижение изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1966 года. | 4.12, Пробой изоляции 10кВ силового трансформатора ТМ-250/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации на ТП-014 Ф 10-03 ПС Медведица. | Мероприятие: Техническое Провести углубленную диагностику ТМ-250/10 с ТП-014. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам диагностики выполнить ремонт ТМ-250/10 силами РЭС/подрядной организации. В случае неремонтопригодности - оформить документы списания ТМ-250/10. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
141 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-30 10:10 | 2023-06-30 12:05 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 085 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 12 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
142 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-30 09:50 | 2023-06-30 11:05 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате электродугового воздействия на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено
143 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-30 09:49 | 2023-06-30 11:35 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта из за атмосферного перенапряжения на проводах фаз "А" и "В" опоры №19 ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи произошло термическое воздействие на изоляторы вл прямым попаданием молнии. | 4.12, В результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло нарушение электрической изоляции на изоляторах фаз "А" и "В" опоры №19 ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
144 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-30 09:40 | 2023-06-30 10:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило трехфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №2.29-2.30 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №2.29-2.30 по ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман произошло по причине механического воздействия упавшей ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
145 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 41.36 Военхоз Подлесный явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 41.36 Военхоз Подлесный с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
146 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-30 09:22 | 2023-06-30 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Тарбеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 5-12 - 5-13, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС Тарбеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №5 ПС Тарбеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено
147 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-30 09:20 | 2023-06-30 11:00 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка в пролёте опор №87-88 произошел обрыв провода фазы "В". | 4.4.1, Причиной ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка явился обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №87-88. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
148 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-30 09:15 | 2023-06-30 13:42 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 013 явилось КЗ возникшее в результате обрыва проводов вследствии наезда транспортного средства на опору №16 произошол обрыв провода в пролёте опор №15-17 | 4.4.1, При наезда транспортного средства произошел обрыв проводов, возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП №013. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №13-19 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
149 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-30 09:15 | 2023-06-30 10:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ, обломленную и занесенную на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод произошло по причине механического воздействия на провода упавшей ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
150 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-30 09:08 | 2023-06-30 10:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
151 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45а п.4 ввод 2 ТП 696 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45а п.4 ввод 2 ТП 696 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45а п.4 ввод 2 ТП 696 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45а п.4 ввод 2 ТП 696 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45а п.4 ввод 2 ТП 696 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45а п.4 ввод 2 ТП 696 ПС 110 кВ Южная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
152 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 09:32 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
153 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-30 08:59 | 2023-06-30 09:34 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Никольская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Никольская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Никольская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
154 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-30 08:58 | 2023-06-30 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №1-2 отп. на ТП 6207 и опускания провода фазы "С" на землю при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 отп. на ТП 6207 ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая и опускание провода фазы "С" на землю, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода фазы "С" в пролете опор №1-2 отп. на ТП 6207 на ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая VS010-9360061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №62 РП 10 кВ Новобелая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
155 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-30 08:46 | 2023-06-30 09:21 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт КТП 3-1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем Меритиной В.С. по причине повреждения электрооборудования находящемся на балансе и обслуживании Меритиной В.С. | 4.12, Причиной повреждения оборудования потребительского от ТП-3-1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Данково, находящегося на балансе и обслуживании потребителя Меритиной В.С., послужившей причиной вывода в ремонт КТП 3-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Меритной В.С. о приведении потребительского оборудования от КТП-3-1 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
156 | 735 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-30 08:43 | 2023-06-30 09:00 | 3.4.9.3, Причиной нарушения электроснабжения потребителей АО ВГЭС: п. Никольского явилось аварийное отключение ВЛ-10-14 ПС 110 кВ № 32 Никольская находящейся балансе электроснабжающей организации. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику (владельцу) ВЛ-10-14 ПС 110 кВ № 32 Никольская, привести состояние электроустановки (ВЛ-10-14 ПС 110 кВ № 32 Никольская) в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера АО ВГЭС Синельников С.Ю. Состояние: Не выполнено
157 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-06-30 08:20 | 2023-06-30 09:06 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-00/7 - 8, что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №3 в КТП 285. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1968г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре 3-00/7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
158 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-30 08:18 | 2023-06-30 10:06 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №4-5, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
159 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-30 08:14 | 2023-06-30 10:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.5.9-01/250 ф.1 с.Прилепы произошло в результате междуфазного КЗ вследствие схлеста проводов в пролете опор №15 – №16 под воздействием длительных боковых порывов ветра по причине разрегулировки стрелы провиса проводов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 КТП 4.5.9-01/250 ф.1 с.Прилепы произошло вследствие схлеста проводов в пролете опор №15 – №16 под воздействием длительных боковых порывов ветра по причине разрегулировки стрелы провиса проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.5.9-01/250 ф.1 с.Прилепы назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.5.9-01/250 ф.1 с.Прилепы с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала Хомутовскому РЭС по порядку осмотра ЛЭП и выявлению дефектов, способствующих отключению оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
160 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-30 08:12 | 2023-06-30 09:00 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
161 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-30 08:11 | 2023-06-30 09:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на оп. № 40 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская", изменения свойств материала провода А-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на оп. № 40 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на оп. № 40 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
162 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-30 08:10 | 2023-06-30 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 186, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС ШлянинС.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС ШлянинС.Н. Состояние: Не выполнено
163 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-30 08:10 | 2023-06-30 11:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Т-1-250 д. Топки школа на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Т-1-250 д. Топки школа на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Т-1-250 д. Топки школа по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Т-1-250 д. Топки школа нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
164 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-30 08:02 | 2023-06-30 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 225 Гридино мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 225 Гридино мастерские ВЛ 10кВ № 4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 225 Гридино мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 225 Гридино мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
165 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-30 08:01 | 2023-06-30 09:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 6/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 6/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 6/63 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 6/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
166 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено на ПР 10кВ ТП Жукопа-4 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на ПР 10кВ ТП Жукопа-4 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №93-№103 для выявления дефектов. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №93-№103. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
167 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №76 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №76 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№50-87. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№50-87. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
168 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-30 07:34 | 2023-06-30 16:50 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №111 и обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете опор №111-№112, с возникновением замыкания на землю, устраненно оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии грозы произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №111 ВЛ 10кВ ПС Гостомль и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №111-№112 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Гостомль, возникновением замыкания на землю, устраненно оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Состояние: Не выполнено
169 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-30 07:32 | 2023-06-30 07:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №11 ПС Ладожское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №11-12 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ Ф №11 ПС Ладожское под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф №11 ПС Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Ладожское в пролетах опор №5-15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Ладожское в пролетах опор №5-15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №11 ПС Ладожское в пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Ладожское в пролетах опор №5-15 с целью выявления наличия дефектов.
170 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-30 07:05 | 2023-06-30 08:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 9/35-9/36. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №9/35-9/36 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
171 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-30 07:01 | 2023-06-30 08:22 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый стало падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №27-28 из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием порывов юго-западного ветра до 17 м/с, схлест проводов, провод не поврежден. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №27-28, в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ- 10кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
172 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-30 06:56 | 2023-06-30 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14 - № 15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14 - № 15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
173 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-30 06:44 | 2023-06-30 06:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 126-127, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 126-127 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
174 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-30 06:40 | 2023-06-30 19:45 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №64-65 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№60-75. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева, угрожающего падением на провода в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№60-75. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
175 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-30 06:36 | 2023-06-30 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным шлейфом фазы "В" на ЛР1 10кВ установленном на опоре №2-1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково провода соседней фазы. Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР1 10кВ, установленном на опоре №2-1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1977 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода шлейфа фазы "В" на ЛР1 10кВ, установленном на опоре №2-1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене провода (шлейфа) фазы “C” на ЛР1 10кВ ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково. на ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный внеплановый осмотр ЛР-10кВ ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ЛР-10кВ ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
176 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-30 06:33 | 2023-06-30 09:02 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№25-№26 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №25-№26 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дру VS010-0000685 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в пролетах опор №25-№26. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
177 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Острогожская-АНП явилось перекрытие полимерного изолятора на опоре № 90 при прохождении грозового фронта, приведшее к замыканию фазы «А» на траверсу и отключению линии. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Острогожская-АНП явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии полимерного изолятора на опоре № 90 при прохождении грозового фронта, приведшее к замыканию фазы «А» на траверсу и отключению линии. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 86-94 ВЛ 110 кВ Острогожск-районная – АНП с отпайками Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 86-94 ВЛ 110 кВ Острогожск-районная – АНП с отпайками , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
178 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-30 06:30 | 2023-06-30 08:23 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №68-69 веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, отломленной и занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с . | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 по ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Ольхов Лог , произошло по причине механического воздействия на провода, веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, отломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухой ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №68-69, угрожающей падением на провода ВЛ на ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Ольхов Лог | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Ольхов Лог выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Ольхов Лог по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
179 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-30 06:16 | 2023-06-30 06:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 401, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
180 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-30 06:02 | 2023-06-30 09:22 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
181 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-30 05:50 | 2023-06-30 05:52 | 3.4.12.3, Отключение КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №41 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №41 КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
182 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-30 05:50 | 2023-06-30 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №171 - №172 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Калязинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №171 - №172 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №168 - №178 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №168 - №178. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
183 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-30 05:49 | 2023-06-30 06:06 | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролете опор № 17.1-17.2(отпайки на ПС 110 кВ Развитие), растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.4.3, При падении дерева из-за сильного ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролете опор № 17.1-17.2 произошло короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Цементная - Литейная с отпайками на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Дятьковского РЭС Марьин И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить недостатки выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Цементная - Литейная с отпайками. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Дятьковского РЭС Марьин И.М. Состояние: Не выполнено
184 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-30 05:48 | 2023-06-30 05:50 | 3.4.12.3, Отключение КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №33 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №33 КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
185 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-30 05:46 | 2023-06-30 05:48 | 3.4.12.3, Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №19 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №19 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№15-25. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№15-25. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
186 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-30 05:45 | 2023-06-30 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием изолятор соседней фазы в ЛР 10кВ №8 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 2009 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в ЛР 10 кВ №8 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха с перекрытием электрической дугой на изолятор соседней фазы, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "А" ЛР 10кВ №8 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха на ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха VS010-0003326 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛР 10кВ Вольское ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЛР 10кВ Вольское ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
187 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-30 05:23 | 2023-06-30 07:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 49-50 веткой дерева, занесенной на провода из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 49-50 ВЛ-10-1 ПС ПТФ веткой дерева, занесенной на провода из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
188 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-30 05:22 | 2023-06-30 05:25 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Хуторное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №10/43 , вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Хуторное произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №10/43, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Хуторное. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Не выполнено
189 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-30 05:20 | 2023-06-30 07:20 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка в пролете опор №21-22 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Пищевка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
190 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-30 04:46 | 2023-06-30 11:48 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №361 -№362 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №361-№362 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Кшень на наличие дефектов Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
191 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 выключателя МВ-110 Западная-2 на ПС 110 кВ Южная, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 выключателя ЭВ-110 Южная-2 на ПС 110 кВ Западная, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" по птичьему помету на опоре №16 ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2. | 4.17.4, Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2, произошло вследствие загрязнения ее продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2. Мероприятие: Техническое Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №16 ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2. Срок исполнения: 10.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену устаревших УОП на опоре №16 ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2. Срок исполнения: 10.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
192 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-30 04:40 | 2023-06-30 04:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №126-127 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №126-127 ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
193 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-30 04:29 | 2023-06-30 04:33 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
194 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-30 04:17 | 2023-06-30 05:02 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
195 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня выключателя В 110кВ Ивня на ПС 110 кВ Рудник, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Ивня, произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №106 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №106 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №104, 105, 106, 107, 108 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня. Срок исполнения: 10.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
196 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками ф. "С" в пролете опор № 17.1-17.2 (отпайки на ПС 110 кВ Развитие), растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело обрыву провода ф. "С", к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.4.3, При падении дерева из-за сильного ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками в пролете опор № 17.1-17.2 (отпайки на ПС 110 кВ Развитие) произошел, обрыв провода фазы "С", короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Дятьковского РЭС Марьин И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить обрыв провода на ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Дятьковского РЭС Марьин И.М. Состояние: Не выполнено
197 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-06-30 03:20 | 2023-06-30 04:15 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 1 ул.Новая п.Вохма в РУ 0,4 кВ КТП №009 отключен РБ 0,4 кВ № 1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 009 в месте возникновения пожара дома № 1 ул.Новая п.Вохма. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 009 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Не выполнено
198 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-30 02:37 | 2023-06-30 04:51 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 036 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 9-10, под воздействием ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9 -10 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 036, явилось воздействие ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 036 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 036 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
199 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-30 02:26 | 2023-06-30 03:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-5-250 Мехток на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-5-250 Мехток на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-5-250 Мехток по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-5-250 Мехток нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
200 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-30 02:25 | 2023-06-30 03:43 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка послужил неполнофазный режим работы ВЛ, вследствие обрыва шлейфа фазы «В» от неподвижного контакта ЛР-10-7-5, опоры №107 в сторону ОВЛ-10-7-1. Обрыв шлейфа произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно в результате потери механической прочности провода и воздействия порывов ветра до 17 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы «В» на неподвижном ноже ЛР-10-7-5, опора №107, в сторону ОВЛ-10-7-1 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка, произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, а также воздействия порывов ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного шлейфа 10 кВ фазы "В" подключенного к неподвижному ножу ЛР-10-7-5, в сторону ОВЛ-10-7-1 на ВЛ-10-7 ПС Петропавловка VS010-0003517 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех РТП-10 установленных на ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка на предмет выявления дефектов крепления шлейфов к контактам РТП-10. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра РТП-10 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления дефектов крепления шлейфов к контактам РТП-10, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
201 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-30 01:15 | 2023-06-30 03:40 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения на провод фаза В в пролёте опор №1-1 - №1-2 дерева, сваленного порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ. При падении дерева был сорван изолятор фазы В с крюка на опоре 1-1 и при этом провод лёг на траверсу. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №1-1 - №1-2, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошел срыв изолятора фаза "В" на опоре №1-1 без обрыва провода, с образованием однофазного замыкания на "землю" на данной опоре, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
202 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-30 01:00 | 2023-06-30 01:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100кВа в пролете опор №2-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100кВа в пролете опор №2-3 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
203 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-30 00:56 | 2023-06-30 02:26 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Сандогора установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 18-19, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, где и была обнаружена бригадой ОВБ. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено
204 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-30 00:56 | 2023-06-30 01:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 373 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
205 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-30 00:45 | 2023-06-30 00:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №57 - №58 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №57 - №58, ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №58 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №58 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №58 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №58 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово
206 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-06-30 00:35 | 2023-06-30 01:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №183-184. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №183-184 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №15/658-16/658, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
207 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-29 23:50 | 2023-06-30 00:15 | 3.4.12.2.1, Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №235 Старчиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВВЛ-0,4кВ №1 ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №235 Старчиха. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
208 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-29 23:38 | 2023-06-30 00:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №34-35 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 323 ВЛ №8 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 34 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 323 ВЛ №8 ПС Селезневская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 323 ВЛ №8 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
209 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 23:33 | 2023-06-30 01:47 | 3.4.12.3, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино произошло из-за повреждения проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ Гурьево-1. Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ Гурьево-1 произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ Гурьево-1,запитанной от ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Степурино для выявления возможных дефектов после прохождения грозы. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35 кВ Степурино. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
210 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-29 23:25 | 2023-06-30 00:29 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами Режим работы ВЛ-0,4 КТП-115 Л1 Ф-1007 ПС Почепская в пролёте опор №10-11, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка Режим работы ВЛ-0,4 КТП-115 Л1 Ф-1007 ПС Почепская в пролёте опор №10-11, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-115 Л1 Ф-1007 ПС Почепская по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
211 | 722 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 23:25 | 2023-06-30 00:40 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внечередное технчическое обслуживание электрооборудования РУ-0,4. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
212 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-29 23:17 | 2023-06-29 23:23 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 16 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Восточная. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
213 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-29 23:14 | 2023-06-30 01:28 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Овсище 29.06.2023 в 23:14 выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате пробоя в/в фарфорового разрядника на КТП 10/0,4кВ Анисимово, вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1986 года. При пробое разрядника произошло однофазное замыкание на металлоконструкции КТП 10/0,4кВ Анисимово с появлением "земли" в сети 10кВ. | 4.12, Повреждение в/в фарфорового разрядника ф.А (электрический пробой) на КТП 10/0,4кВ Анисимово вызвано старением фарфора в процессе длительной эксплуатации (с 1998г)- в течение этого времени в теле фарфора появились микротрещины, которые заполнялись влагой от осадков со снижением диэлектрических свойств фарфора, что и привело к пробою разрядника ф.А и последующим замыканием на "землю", что явилось причиной последующего ручного отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Овсище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в/в/ фарфорового разрядника ф.А на КТП 10/0,4кВ Анисимово на КТП 10/0,4кВ Анисимово КТП 10/0,4кВ Анисимово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Овсище для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Овсище Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
214 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-29 23:13 | 2023-06-30 01:55 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза), произошло повреждение шлейфа на опоре №58 ЛР-121 фаза "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое. | 4.4.4, В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза), произошло повреждение шлейфа на опоре №58 ЛР-121 фаза "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое что привело к отсутствию электроэнергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
215 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-29 23:11 | 2023-06-29 23:17 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Мантурово стало воздействие грозового перенапряжения во время прохождения грозового фронта. На опоре № 29 СП видны следы перекрытия на изоляторах. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.12, Перекрытие изоляции 10кВ на опоре № 29СП в результате воздействия грозового перенапряжения во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов после прохождения грозового фронта Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
216 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-29 23:00 | 2023-06-30 00:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №18/6-№18/7 из-за обрыва провода фазы "С" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №18/6-№18/7 ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в пролете опор №18/6-№18/7 ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №18/6-№18/7 ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм. на ВЛ 10кВ №37 ПС Кр.Холм ВЛ 10кВ №37 ПС Кр.Холм | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холмс целью выявления дефектов провода в пролетах опор №18/1-№18/10. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холмс целью выявления дефектов провода в пролетах опор №18/1-№18/10. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
217 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-29 23:00 | 2023-06-30 00:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-15-63кВа , что привело к обрыву провода в пролёте опор 19-20 фазы " В". | 4.4.3, Врезультате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-15-63кВа произошел обрыв провода в пролете опор 19-20 фаза "В". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 кВА по всей длине. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 кВА по всей длине. кВА по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
218 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-29 22:52 | 2023-06-29 23:54 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 25. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ на опоре №25 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
219 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-29 22:42 | 2023-06-29 23:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП775 1/250, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
220 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-29 22:37 | 2023-06-29 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Шурскол в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Шурскол с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Шурскол Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Шурскол устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Шурскол
221 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-29 22:34 | 2023-06-30 00:22 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 285, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 285, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
222 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-29 22:33 | 2023-06-30 00:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Мухино-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.4-№8.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.4-№8.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Мухино-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Мухино-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
223 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №72 - №73 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №72 - №73, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №73 - №88 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №73 - №88 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №73 - №88 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №73 - №88 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Молдино
224 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-29 22:03 | 2023-06-29 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор№27-№28 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор№27-№28 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
225 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-29 21:50 | 2023-06-29 22:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-10-15, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Н-10-15 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-10-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-10-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-10-15 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
226 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-29 21:41 | 2023-06-30 02:26 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул.Центральная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 025 ВЛ №07 ПС Арженская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЮВЖД с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
227 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-29 21:41 | 2023-06-29 22:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д. Теряево на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д. Теряево на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д. Теряево по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д. Теряево нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
228 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-29 21:40 | 2023-06-29 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино) произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №5 - №5-1 при наклоне ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино) в пролете опора №5 - №5-1, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256 (д.Конякино) не обнаружено.
229 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-29 21:26 | 2023-06-30 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Чернушки, Л 602 оп.№14- ТП 278 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | 4.12, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ "ПС Чернушки, Л602 оп.№14- ТП278" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КНСТ-I на опоре ВЛ 6 кВ №14 кабеля СБ-3х950 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (55 лет эксплуатации). на Уч КЛ 6кВ оп.ВЛ №14(ПС Чернушки,Л602)-ТП 278 VS006-0000270-311 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "ПС Чернушки, Л602 оп.№14- ТП278" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
230 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 21:25 | 2023-06-29 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Гос-5-10 Ф.3 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 22-23 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Гос-5-10 Ф.3 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 22-23, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Гос-5-10 Ф.3 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальник Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Гос-5-10 Ф.3 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальник Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено
231 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийных отключений ВЛ-110 кВ Анна-2 - Таловая-районная явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 94 при прохождении грозового фронта, приведшее к однофазному короткому замыканию и отключению линии. | 4.12, Причиной аварийных отключений ВЛ-110 кВ Анна-2 - Таловая-районная явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «А» на опоре № 94 на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерения сопротивления заземления опор № 90-100 ВЛ-110 кВ Анна-2 - Таловая-районная Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
232 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-29 21:16 | 2023-06-29 21:22 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 269 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 89-№90 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 89-№90 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269 ПС Благодать. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
233 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-29 21:14 | 2023-06-29 22:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
234 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-29 21:02 | 2023-06-29 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 139, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
235 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 20:58 | 2023-06-29 21:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 500 Перетрясово-Митино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 500 Перетрясово-Митино произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 500 Перетрясово-Митино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 КТП Перетрясово-Митино VN004-69008954 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 500 Перетрясово-Митино. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 500 Перетрясово-Митино. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
236 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-29 20:42 | 2023-06-29 21:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Лядины водокачка произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия изоляции на опоре №4 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Лядины водокачка произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия изоляции на опоре №4 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Лядины водокачка Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Лядины водокачка. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
237 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-29 20:40 | 2023-06-29 21:05 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-1ПС Юбилейная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-1ПС Юбилейная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств наВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-1ПС Юбилейная Срок исполнения: 04.08.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
238 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-29 20:37 | 2023-06-29 20:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-42-№6-43 деревом, сломанное сильным порывом ветра, растущее за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №6-42-№6-43 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
239 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-29 20:32 | 2023-06-29 21:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 440 (Моисеевское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 440 (Моисеевское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 440 (Моисеевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
240 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-29 20:30 | 2023-06-29 23:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №49 - №50, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводе и дереве видны следы перекрытия. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №49 - №50 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино", деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводе и дереве видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
241 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-29 20:30 | 2023-06-29 21:58 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами Режим работы ВЛ-0,4 КТП-336 Л2 Ф-1008 ПС Селищанская в пролёте опор №17-18, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка Режим работы ВЛ-0,4 КТП-336 Л2 Ф-1008 ПС Селищанская в пролёте опор №17-18, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-336 Л2 Ф-1008 ПС Селищанская по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
242 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 20:30 | 2023-06-29 21:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось короткое замыкание в пролете опор №15-16, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
243 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-29 20:27 | 2023-06-29 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
244 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 20:24 | 2023-06-29 20:27 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №23 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №23 ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
245 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-29 20:18 | 2023-06-29 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 №1 КТПН-10/Н-11-400 Нетрубеж на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 №1 КТПН-10/Н-11-400 Нетрубеж на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТПН-10/Н-11-400 Нетрубеж по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТПН-10/Н-11-400 Нетрубеж нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
246 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-29 20:12 | 2023-06-29 22:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/Д-10-30 д. Кадинка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/Д-10-30 д. Кадинка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/Д-10-30 д. Кадинка по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/Д-10-30 д. Кадинка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
247 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-29 20:11 | 2023-06-29 20:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 046в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 046 в пролете опор №6-7 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 046 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 046 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
248 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 20:34 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В", на опоре №46 ОВЛ-10-7-8 и опускания провода фазы "В" на заземленную траверсу. Разрушение изолятора произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.11, В результате электродугового воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка, произошло разрушение изолятора фазы "В", на опоре №46 ОВЛ-10-7-8 и опускание провода на заземленную траверсу, в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
249 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-29 19:36 | 2023-06-29 21:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 4-14 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26-27 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-14 ПС 35 кВ Нижняя Байгора вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-14 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-14 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
250 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительской ВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа произошло отключение В-10кВ ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
251 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-29 19:07 | 2023-06-29 20:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Старшее (4.7.4) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №8-9 упавшим на провода под воздействием порывов сильного ветра высокорослым деревом, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим срывов изоляторов на опоре №8. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Старшее (4.7.4) с последующим срывом изоляторов на опоре №8 произошло вследствие падения на провода под воздействием порывов сильного ветра высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС Старшее (4.7.4), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 07 от ПС Старшее (4.7.4) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
252 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-06-29 18:58 | 2023-06-29 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 114 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 114, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
253 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-29 18:57 | 2023-07-01 19:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "В" и "C" в пролете опор №7/20-7/21 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" и "C" в пролете опор №7/20-7/21 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
254 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 18:52 | 2023-06-29 19:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №001 вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №16-2 - №16-3, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №001 в пролете опор №16-2- №16-3, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №001. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №001 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №001 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №001 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №001
255 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-29 18:51 | 2023-06-29 19:14 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 Кикино. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
256 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-29 18:50 | 2023-06-29 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 - №16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Неклюдово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Неклюдово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №10 - №20. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
257 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-29 18:47 | 2023-06-29 22:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф-23 ПС 110/35/10 кВ Долгое на опору №50 на траверсу и провод фаза "С", что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на опору №50 ВЛ-10 кВ ф-23 ПС 110/35/10 кВ Долгое на траверсу и провод фаза "С", произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
258 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №27 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №27 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ с успешным АПВ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№12-40. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№12-40. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
259 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 18:36 | 2023-06-29 20:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№15-16,16-17 под воздействием порывов ветра в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №16. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №16 произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в результате чего произошло перекрытие проводов в пролетах опор №№15-16,16-17 под воздействием порывов ветра, что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№10-20. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№10-20. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
260 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-29 18:31 | 2023-06-29 22:19 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, на траверсе оп.№38. . Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, на траверсу оп.№38. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 08 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
261 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-29 18:26 | 2023-06-29 19:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059(Чебаково водокачка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059(Чебаково водокачка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059(Чебаково водокачка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059(Чебаково водокачка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
262 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №13-16 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным АПВ. | 4.4.4, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №13-16 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ с успешным АПВ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№13-1- 13-40. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№13-1-13-40. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
263 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-29 18:23 | 2023-06-29 18:57 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7312 12/160 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7312 12/160 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7312 12/160. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7312 12/160, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
264 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-29 18:20 | 2023-06-29 21:20 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок, послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции подвесного фарфорового изолятора на опоре №91 в результате воздействия грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок послужил пробой изоляции с повреждением подвесного фарфорового изолятора ПФ-70 фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №91 и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок, обратив особое внимание на состояние подвесной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 03.11.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
265 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №91 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №91 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ с успешным АПВ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№80-112. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№80-112. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
266 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-29 18:12 | 2023-06-29 22:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 705 ПС Яблоново VN004-00115483 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 705 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
267 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 18:11 | 2023-06-29 18:16 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно произошло по причине междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №24 - №25 при проезде крупногабаритной строительной техники сторонней организации. Провода не повреждены. | 4.4.1, В результате перекрытия проводов в пролете опор №24 - №25 при проезде крупногабаритной спецтехники сторонней организации, произошло междуфазное КЗ, без обрыва проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления лиц, виновных в отключении ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно, для возмещения ущерба. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Составлено письмо для руководителя ООО "Румелко Агро", с целью установления лиц, виновных в отключении ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно, для возмещения ущерба.
268 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-29 18:05 | 2023-06-29 18:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/Ш-6-100 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/Ш-6-100 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/Ш-6-100 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/Ш-6-100 по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
269 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-29 18:03 | 2023-06-29 21:27 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №77-№78 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №77 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №105-№106 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №105 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №77 ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №77-№78 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №105 ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №105-№106 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво VS010-0007165 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво в пролете опор №77-№78, ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво в пролете опор №105-№106. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
270 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-29 18:02 | 2023-06-29 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица VN004-00009328 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 302 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
271 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-29 18:02 | 2023-06-29 19:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено
272 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-29 17:56 | 2023-06-29 18:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 №2 КТП 303 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 303 ПС 110 кВ Алесандровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 303 ПС 110 кВ Алесандровка VN004-00006608 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 303 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 303 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ
273 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ-6кВ Карьер яч.№12 ПС Голиково (потребительская).
274 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 17:48 | 2023-06-30 00:26 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №41 - №42 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, после стихания ветра дерево приподнялось над проводами, что позволило выполнить РПВ успешно. Второе отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в том же пролёте опор №41 - №42 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области с устойчивым контактом дерева с проводами. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №41 - №42, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №42 - №54 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №42 - №54 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №42 - №54 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №42 - №54 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино
275 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-29 17:45 | 2023-06-29 20:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево действием защит произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста провоов в пролете опор №109-110 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №109 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №109 ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с штыря траверсы на опоре №109 ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на штыре с его срывом и повреждением, что привело к разрегулировке стрели провиса и схлесту проводов в пролете опор №109-110, с последующим междуфазным КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево VS010-0003505 | Мероприятие: Организационное Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево в пролетах опор №104-№114 с целью выявления дефектов Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Малышево в пролетах опор №104-№114. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
276 | 721 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 17:43 | 2023-06-30 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения трансформаторной подстанции явился пробой между фазами А и В на участка кабельной линии ее повреждение вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-799-ТП-798. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
277 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 17:42 | 2023-06-29 18:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 на провода фаз "А" в пролете опор № 15-16 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 на провода фаз "А" в пролете опор № 15-16, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальник Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальник Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено
278 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-29 17:41 | 2023-06-29 18:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 039 Н.Зароща ц.у., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 039 Н.Зароща ц.у., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 039 Н.Зароща ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 039 Н.Зароща ц.у. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
279 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-29 17:37 | 2023-06-29 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 821 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 821 ПС 35 кВ Ливенка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 821 ПС 35 кВ Ливенка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 821 ПС 35 кВ Ливенка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 821 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 821 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Не выполнено
280 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-29 17:36 | 2023-06-29 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1-45 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1-45 ПС 110 кВ Краснолипье произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1-45 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1-45 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
281 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 17:35 | 2023-06-29 18:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир явилось короткое замыкание в пролете опор №8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
282 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-29 17:33 | 2023-06-29 19:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 303 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 303 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 303 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007131 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 303 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 303 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ замечаний
283 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-06-29 17:30 | 2023-06-29 17:33 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №29сп вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №29сп ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
284 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-06-29 17:25 | 2023-06-29 17:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось КЗ, возникшее из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.12, Причиной КЗ в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний выявленных при осмотре. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
285 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 17:23 | 2023-06-29 19:50 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №21 - №22 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №21 - №22, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра
286 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-29 17:23 | 2023-06-29 19:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении проходного изолятора фазы "В" с перекрытием изолятор соседней фазы в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №044 от ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №044 от ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха с перекрытием электрической дугой на изолятор соседней фазы, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора на ТП 10кВ №044 TP010-0048306 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №044 от ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №044 от ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
287 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-29 17:22 | 2023-06-29 20:24 | 3.4.12.3, Однофазное короткое замыкание на опор №156 ВЛ-10 кВ №05 ПС Кшень произошло в результате повреждения штыревого изолятора фазы "С" при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изолятора фазы "С" на опоре №156 произошёл в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Кшень Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
288 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-29 17:20 | 2023-06-29 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №14 ПС Неро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского)
289 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-29 17:17 | 2023-06-29 17:22 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП А-12-3 из-за порывистого ветра, произошло касание ветви дерева проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло касание ветви дерева проводов ВЛ в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП А-12-3 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП А-12-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-12-3 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-12-3 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
290 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-29 17:17 | 2023-06-29 17:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 472 9/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 6-7, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6 -7 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 472 9/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 472 9/100 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 472 9/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
291 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-29 17:16 | 2023-06-29 18:06 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 263 ПС Н.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 263 ПС Н.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 263 ПС Н.Ведуга Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
292 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-29 17:15 | 2023-06-29 18:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1232 ВЛ-1003 ПС Верховье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
293 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 17:12 | 2023-06-29 17:19 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления отсутствия габарита провода при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/6-№3/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-4 | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/6-№3/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-4, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-4 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-4 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено
294 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-29 17:10 | 2023-06-29 18:11 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами Режим работы ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка Режим работы ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №8-9, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
295 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 17:02 | 2023-06-29 17:08 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Буевский тракт произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Буевский тракт при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Буевский тракт, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Буевский тракт. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ №01 Кн.Горы . Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ №01 Кн.Горы . Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
296 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-29 16:54 | 2023-06-29 18:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
297 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-29 16:45 | 2023-06-29 18:15 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 064 из-за порывистого ветра, произошло касание ветви дерева проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло касание ветви дерева проводов ВЛ в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 064 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 064 Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 064 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 064 по всей длине Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено
298 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-29 16:40 | 2023-06-29 16:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №14 на опоре №1-4, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково на опоре №1-4, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
299 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-29 16:33 | 2023-06-29 18:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №216-№218 из-за удара молнии в опору №217, что привело к ее излому под воздействием порывов ветра во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, Во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел удар молнии в опору №217, что привело к ее излому и обрыву проводов в пролете опор №216-218, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка действие МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор №215-№225 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор №215-№225. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
300 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-29 16:27 | 2023-06-29 18:28 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ по причине обрыва проводов в пролете опор № 7-8 упавшим деревом, в результате наезда на него стороннего ТС. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 7-8 упавшим деревом, в результате наезда на него стороннего ТС. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №6, 9 на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 249 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №6, 9 на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 249 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
301 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-29 16:10 | 2023-06-29 16:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/РБ-18-250 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/РБ-18-250 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/РБ-18-250 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/РБ-18-250 по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
302 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-29 16:07 | 2023-06-29 17:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0160 к ТП0187 ввод №2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф632 РП01 к ТП0037 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0160 к ТП0187 ввод №2 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф632 к ТП0037. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф632 к ТП0037. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0160 к ТП0187 ввод №2. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0160 к ТП0187 ввод №2 восстановлена.
303 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-29 16:05 | 2023-06-29 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции проводов двух фаз в пролете опор №4-№5 веткой с дерева вследствие падения из за пределов охранной зоны при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное при прохождении атмосферного фронта на территории Калининского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции проводов двух фаз в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Медное в пролетах опор №№2-14. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Медное в пролетах опор №№2-14. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
304 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-29 16:01 | 2023-06-29 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
305 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-29 15:57 | 2023-06-29 18:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово по всей длине. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
306 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-29 15:51 | 2023-06-29 17:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-238 Л1 Ф-1005 ПС Ружное в пролете опор №4-5 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-238 Л1 Ф-1005 ПС Ружное в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-238 Л1 Ф-1005 ПС Ружное в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
307 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-29 15:50 | 2023-06-29 17:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 ул. Мелиоративная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0252 Ф621 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0252 Ф621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Мелиоративная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0252 Ф621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0252 Ф621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
308 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-29 15:50 | 2023-06-29 20:58 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
309 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-29 15:50 | 2023-06-29 15:54 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-8, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-8 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение технического обслуживания в части несвоевременной вырубки деревьев на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ С-1-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-8 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-8 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено
310 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-29 15:48 | 2023-06-29 17:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38, 2-35-2-36 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38, 2-35-2-36 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
311 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-29 15:45 | 2023-06-29 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения РЕК-14 на ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №160-№161 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения РЕК-14 на ВЛ-613 ПС Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №160-№161 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №160-№161 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-613 ПС Западная при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
312 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-29 15:39 | 2023-06-29 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2123-08-63 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2123-08-63 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
313 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-29 15:38 | 2023-06-29 17:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП№008 д. Лужки на провод фаз "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП№008 д. Лужки на провода фаз "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
314 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-29 15:33 | 2023-06-29 16:29 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 116 ПС 110 кВ Рудник произошел из-за обрыва и падения проводов ввода в дом (п. Яковлево, ул. Степная 36) от опоры №7 вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв проводов ввода в дом (п. Яковлево, ул. Степная 36) от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 116 ПС 110 кВ Рудник произошёл вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения проводов ввода в дом (п. Яковлево, ул. Степная 36) от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 ПС Рудник ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 ПС Рудник | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 116 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
315 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-29 15:28 | 2023-06-29 15:38 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №2-3 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 281 ВЛ №3 Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 2 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 281 ВЛ №3 Селезневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 281 ВЛ №3 Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
316 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-29 15:18 | 2023-06-29 21:37 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 СТП 2-38 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №49 ул. Прохладная от опоры №7 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
317 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-29 15:16 | 2023-06-29 17:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б.Алабухи явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №31-32, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б.Алабухи произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 632 ПС Б.Алабухи VN004-00147120 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б.Алабухи от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №31-32 Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б.Алабухи на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
318 | 720 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 15:10 | 2023-06-29 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 кВ Ф.1 ПС-30--РП-32.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
319 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-2 ПС№30 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-2 ПС№30 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
320 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-29 15:02 | 2023-06-29 22:32 | 3.4.7.3.5, 1) Ручное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово 29.06.2023 в 15:02 выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате пробоя фарфорового штыревого изолятора ф.В на опоре №37, вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1968 года. При нахождении ВЛ в отключенном положении, диэлектрические свойства фарфорового штыревого изолятора на опоре №37 частично восстановились, это позволило выполнить успешное включение В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово 29.06.2023 в 16:56. 2) Повторное отключение ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово 29.06.2023 в 21:14 произошло по причине межфазного КЗ из-за пробоя на опоре №37 штыревого фарфорового изолятора на Землю ф В. и последующего перекрытия штыревого фарфорового изолятора Ф.А на соседней фазе из-за возникновения эл.дуги при замыкании на "Землю". | 4.12, Повреждение штыревого фарфорового изолятора ф.В (электрический пробой) на ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово вызвано старением фарфора в процессе длительной эксплуатации (с 1968г)- в течение этого времени в теле фарфора появились микротрещины, которые заполнялись влагой от осадков со снижением диэлектрических свойств фарфора. В 15-02 при первом появлении "земли" процесс старения фарфора еще имел обратимый характер, что позволило частично восстановиться свойствам фарфора после ручного отключения и в дальнейшем обеспечило успешное включение В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово. В дальнейшем процесс старения фарфора принял необратимый характер и привел к пробою изолятора ф.В на "землю" с последующим возникновением эл.дуги и перекрытием штыревого фарфорового изолятора Ф.А на соседней фазе с последующим отключением от МТЗ ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта фарфорового штыревого изолятора ф.В на опоре №37 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово на ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
321 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 15:00 | 2023-06-29 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1136 Селиховка явилось короткое замыкание в пролете опор №18-19, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1136 Селиховка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1136 Селиховка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1136 Селиховка Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
322 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-29 14:57 | 2023-06-29 16:25 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б.Алабухи явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №18-19, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б.Алабухи произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-1 ПС Б.Алабухи VN004-00037261 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б.Алабухи от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №18-19. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б.Алабухи на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
323 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-29 14:56 | 2023-06-29 21:22 | 3.4.7.3.5, 1) Первое отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №75-№76 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №75 и несвоевременного выявления дефекта. 2) Повторное отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово произошло по причине междуфазного КЗ при повторном перекрытии проводов в пролете опор №75-№76 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №75 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №75 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №75-№76 произошло междуфазное короткое замыкание, что и явилось причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово на ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №75-76 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
324 | 718 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 14:50 | 2023-06-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-799--ТП-798. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
325 | 719 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 14:50 | 2023-06-29 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-54--ТП-1000.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
326 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 14:50 | 2023-06-29 14:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №35-№36, из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №4ПС Дмитровская , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено
327 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-29 14:48 | 2023-06-29 15:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.2-1.3что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 613 ВЛ №09 ПС Авдеевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 613 ВЛ №09 ПС Авдеевская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотрВЛ 0,4кВ №1 КТП 613 ВЛ №09 ПС Авдеевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
328 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-29 14:48 | 2023-06-29 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, КТП-149 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка послужило двухфазное замыкание на землю в РУ-10 кВ., по причине повреждения проходных изоляторов 10 кВ., фаз "А" и "В"из-за их неудовлетворительного технического состояния, по причине изменения свойств материала изоляторов. | 4.1.3, Двухфазное замыкание на "землю" произошло в результате повреждения проходных изоляторов 10 кВ, фаз "А" и "В", на КТП-149 ПС 110 кВ Петропавловка произошло по причине нарушения структуры материала изоляторов в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектных проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-10/0,4кВ №149ВЛ-10-1 ПСПетропавловка TP010-0021931 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику оборудования КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ ВЛ-10-1 ПС Петропавловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
329 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 14:47 | 2023-06-29 15:05 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-5 - №3-6 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №3-5 - №3-6, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №3-6 - №3-20 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №3-6 - №3-20 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №3-6 - №3-20 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №3-6 - №3-20 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
330 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-29 14:46 | 2023-06-29 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №701 ПС 35 кВ Чигорак явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва и схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №14-15 упавшем из вне охранной зоны деревом, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв и схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №701 ПС 35 кВ Чигорак произошел в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ , при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП701 ПС 35 кВ Чигорак на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП701 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению, выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено
331 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-2 ПС№30 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №2-15 от КЛ-10-2 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-2 ПС№30 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №2-15 от КЛ-10-2 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №2-15 от КЛ-10-2 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
332 | 717 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 14:40 | 2023-06-29 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось повреждение кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока произошел пробой и отключения ТП. | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие отключения кабельной линии вследствие ее повреждения. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
333 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-29 14:36 | 2023-06-29 18:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ Архипова Ф1 КТП№256, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ Архипова Ф1 КТП№256, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Архипова Ф1 КТП№256 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Архипова Ф1 КТП№256 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
334 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.12.2.2, Схлесмт проводов произошел при порывистом ветре | 4.13, Межфазное короткое замыкание произошло из-за схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1193 сеть 2 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ сеть 2 ТП 1193 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ сеть 2 ТП 1193 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ.
335 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-24 ПС№30 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №24-15 от КЛ-10-24 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-24 ПС№30 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №24-15 от КЛ-10-24 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №24-15 от КЛ-10-24 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
336 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 14:33 | 2023-06-29 14:52 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ Труд от ПС Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №15; отключение ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №14 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бологовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Удомельского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С", на опоре №15 ВЛ 10кВ Труд от ПС Удомля, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ Труд на ПС Удомля действием МТЗ. В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Удомельского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С" на опоре №14 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ Труд от ПС Удомля, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля в пролетах опор №15-№30 с целью выявления дефектов Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ Труд от ПС Удомля, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля в пролетах опор №15-№30 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при выборочном осмотре изоляции ВЛ 10кВ Труд от ПС Удомля, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля в пролетах опор №15-№30 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ Труд от ПС Удомля, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС Удомля в пролетах опор №15-№30
337 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-29 14:30 | 2023-06-29 15:48 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №31-32 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
338 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-29 14:15 | 2023-06-29 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода ф. "А" траверсы опоры №77 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №77 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №77 ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с штыря траверсы на опоре №77 ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на штыре с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №77, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключенияВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево VS010-0003502 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №72-№82 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №72-№82. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
339 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-29 14:14 | 2023-06-29 15:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 10-16 ПС 110 кВ Поворино-тяговая явился обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 7-8 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 10-16 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 10-16 ПС Поворино-Т по всей протяженности с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10-16 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
340 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-29 14:13 | 2023-06-29 17:05 | 3.4.12.2.3, В результате длительной ветровой нагрузки при похождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 144 в пролете опор № 9-10 от дерева отломилась ветка и нависла над проводами создавая угрозу падения на провода ВЛ-0,4 кВ | 4.4.3, В результате воздействия длительного времени ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 144 при похождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области возникла угроза падения отломанной ветки над проводами в пролете опор №№ 9-10 сломанной при ветре, что послужило причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ №2 ТП 144 для устранения угрозы повреждения проводов ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 144. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 144. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 144. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
341 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-29 14:07 | 2023-06-29 14:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-1-100 с. Топки на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-1-100 с. Топки на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-1-100 с. Топки по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-1-100 с. Топки нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
342 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-29 14:03 | 2023-06-29 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 106, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
343 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-29 14:00 | 2023-06-29 14:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 128, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 3-1- №3-2, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №3-1- №3-2, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 128, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 128, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
344 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-29 14:00 | 2023-06-29 15:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 СТП-Безобразово ВЛ1006 ПС 35кВ Успенское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 СТП-Безобразово ВЛ1006 ПС 35кВ Успенское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 СТП-Безобразово ВЛ1006 ПС 35кВ Успенское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Безобразово. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
345 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 13:57 | 2023-06-29 14:09 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №23 - №24 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №23 - №24, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №24 - №37 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №24 - №37 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №24 - №37 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №24 - №37 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
346 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-29 13:53 | 2023-06-29 15:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №31 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №31 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Ленина 31 ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Ленина 31 ВЛ ф12 ТП-2 ф-1004 ПС Трубчевская
347 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-29 13:48 | 2023-06-29 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №66-67 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, с повреждением проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Сандово под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Сандово в пролетах опор №60-№70 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Сандово в пролетах опор №60-№70 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС Сандово в пролетах опор №60-№70 Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Сандово в пролетах опор №60-№70 с целью выявления наличия дефектов.
348 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 13:45 | 2023-06-29 13:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорных изоляторов 10кВ фаз "А, В, С" в РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Перекрытие опорных изоляторов 10кВ фаз "А, В, С" в РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляторов в РУ-10кВ на ТП 426 Курово TP010-0095521 | Мероприятие: Техническое Провести испытание изоляции РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при испытание изоляции РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
349 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 13:45 | 2023-06-29 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №16 - №17 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №16 - №17, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №17 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №17 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №17 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №17 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево
350 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 13:45 | 2023-06-29 13:53 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №50 - №51 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №50 - №51, ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №51 - №75 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №51 - №75 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №51 - №75 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №51 - №75 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка
351 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-29 13:43 | 2023-06-29 15:41 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Орешенки произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 Орешенки порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Орешенки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Орешенки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Орешенки. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
352 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Роща произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №47, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Роща на опоре №47, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №47, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Роща действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №42 - №52, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №42 - №52. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
353 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 13:37 | 2023-06-29 13:41 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-4-№15-5 на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки в пролете опор №15-4-№15-5 на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальников РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальников РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
354 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 17:13 | 2023-06-29 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось короткое замыкание в пролете опор № 7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
355 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 13:29 | 2023-06-29 13:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" от опоры №17 до ввода в нежилой дом №40 и падение провода на землю, вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" от опоры №17 до ввода в нежилой дом №40 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошел обрыв провода в данном пролете опор и падение провода на землю, что послужило причиной срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода фазы "А" от опоры №17 до ввода в нежилой дом №40 на ВЛ0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода VN004-00103021 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
356 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 Криково РП 10кВ Кременево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №71 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено под опорой №71. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №71 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено под опорой №71. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Не выполнено
357 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская – НС-7 с отпайкой явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 142 при прохождении грозового фронта, приведшее к однофазному короткому замыканию и последующему отключению линии. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская – НС-7 с отпайкой явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «В» на опоре № 142 на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции фазы "В" на опоре №142 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерения сопротивления заземления опор № 140-150 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
358 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 13:08 | 2023-06-29 13:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №143-№144, из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №143-№144 ВЛ 10кВ №5 ПС Дмитровская , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено
359 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-29 13:06 | 2023-06-29 15:32 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 действием МТЗ 1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке СР-1 10 кВ из-за повреждения опорного изолятора фазы "В" с перекрытием возникшей электрической дугой изоляции соседних фаз ошиновки 10 кВ в сторону 1 секции шин 10 кВ. Повреждение опорного изолятора фазы "В" в ячейке СР-1 10 кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Максатиха произощло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1980 года). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1980 года), произошло повреждение опорного изолятора фазы "В" в ячейке СР-1 10 кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Максатиха с перекрытием возникшей электрической дугой изоляции соседних фаз ошиновки 10 кВ в сторону 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Максатиха. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ Максатиха. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжением изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ Максатиха устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено
360 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 13:03 | 2023-06-29 15:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 418.15-7/400 д. Дроняево. явился обрыв провода в пролете опор №7-8, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ0,4 №2 от ТП 418.15-7/400 д. Дроняево. из-за упавшего дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 418.15-7/400 д. Дроняево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 418.15-7/400 д. Дроняево Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
361 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10кВ Ермаково Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено
362 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-614 ПС Голынки явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №23 - №24, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-614 ПС Голынки, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №23 - №24, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 614 ПС Голынки проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №23 - №24 ВЛ 614 ПС Голынки. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Михайловская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
363 | 715 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 12:55 | 2023-06-29 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-99--ТП-272. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
364 | 716 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-29 12:55 | 2023-06-29 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1599--ТП924 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
365 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-29 12:50 | 2023-06-29 13:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
366 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-29 12:49 | 2023-06-29 13:41 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка произошло по причине двухфазного замыкания на "землю" произошедшего из-за повреждения проходных изоляторов 10 кВ., фаз "А" и "В" на КТП-149. Повреждение изоляторов 10 кВ фаз "А" и"В" на КТП-149 ПС 110 кВ Петропавловка произошло по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции,измение свойств материала изоляторов). | 4.1.3, Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В", на КТП-149 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка произошло по причине нарушения структуры материала изоляторов, в рез ультате длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка и запитанных от неё КТП-10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка и запитанных от неё КТП-10/0,4 кВ., в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
367 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-29 12:45 | 2023-06-29 14:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами Режим работы ВЛ-0,4 КТП-215 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролёте опор №3-4, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка Режим работы ВЛ-0,4 КТП-215 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролёте опор №3-4, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-215 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
368 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-29 12:42 | 2023-06-29 13:59 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9 кв.1 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП6 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП6 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №9 кв.1 ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП6 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А. А. Состояние: Не выполнено
369 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-29 12:42 | 2023-06-29 13:34 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 446 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
370 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-29 12:37 | 2023-06-29 14:31 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-26 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
371 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 12:36 | 2023-06-29 18:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) явилось короткое замыкание в пролете опор №7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
372 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-29 12:11 | 2023-06-29 13:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6 кВ фЗаготзерно ПС Клинцовская в пролете опор № 86- № 87. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6 кВ фЗаготзерно ПС Клинцовская в пролете опор № 86- № 87 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению электроэнергии. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 6 кВ фЗаготзерно ПС Клинцовская с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 6 кВ фЗаготзерно ПС Клинцовская с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 6 кВ фЗаготзерно ПС Клинцовская опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные при осмотре ВЛ 6 кВ фЗаготзерно ПС Клинцовская опасно растущие деревья, спилены.
373 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-29 12:11 | 2023-06-29 17:04 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
374 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-29 12:04 | 2023-06-29 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
375 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-29 12:00 | 2023-06-29 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения РЕК-56 на ВЛ-1008 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Д5-№Д6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения РЕК-56 на ВЛ-1008 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Д5-№Д6 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №Д5-№Д6 ВЛ 1008 ПС Каспля. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Каспля при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
376 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-29 11:55 | 2023-06-29 12:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 11-12 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП282.1 СПК Невский д.Акимовка Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП282.1 СПК Невский д.Акимовка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
377 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-29 11:45 | 2023-06-29 11:55 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Лосево произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 141-142 ВЛ-10-2 ПС Лосево, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Лосево, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Лосево выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено
378 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-29 11:43 | 2023-06-29 12:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-1-1-2 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-1-1-2 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 002 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 002 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
379 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-29 11:35 | 2023-06-29 15:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-4-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
380 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-29 11:30 | 2023-06-29 13:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5-4 Зорьки послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №39 - №40. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5-4 Зорьки произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №39 - №40, с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в пролете опор №39 - №40 - №41. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №39 - №40 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5-4 Зорьки. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
381 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-29 11:28 | 2023-06-29 17:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Тро-1-34 Ф.1 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Тро-1-34 Ф.1 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-1-34 Ф.1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальника Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-1-34 Ф.1 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальника Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено
382 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-29 11:25 | 2023-06-29 13:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее испытание КЛ-6кВ РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. было проведено 02.09.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. и осмотр концевых разделок. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-1 2 сек.ш. - ТП-651 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
383 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-29 11:24 | 2023-06-29 13:16 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ПС Ст.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ПС Ст.Ведуга Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
384 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-29 11:22 | 2023-06-29 13:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 195, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 46- №47, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №46- №47, произошел по причине слома ветки сильным порывом ветра и наброса её на провода, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 195, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 195, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
385 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-29 11:20 | 2023-06-29 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-8. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел обрыв, схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ№161. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 161 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
386 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 11:18 | 2023-06-29 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №146 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №146 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №146 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №146 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №146 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
387 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-29 11:14 | 2023-06-29 14:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 120-05 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 120-05 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
388 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-29 11:06 | 2023-06-29 11:33 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Айдар произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №60 ЛЭП 10 кВ №7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №60 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
389 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-29 11:06 | 2023-06-29 12:36 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-627 ПС Ивотская в пр. оп. №3-4 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПКТ 101-6-16-20 фазы "С" к трансформатору в СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТ 101-6-16-20 к трансформатору в СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПКТ 101-6-16-20 к трансформатору в СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская.
390 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 9.22 КГКЭС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 9.22 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
391 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-29 11:04 | 2023-06-29 11:26 | 3.4.12.2.3, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №6-7, что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 6 ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
392 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 11:02 | 2023-06-29 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт явилось короткое замыкание в пролете опор №18-19, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
393 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-29 11:01 | 2023-06-29 12:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №63 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-1 Ф.1016 ПС Погарская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-1 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №63 ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Первомайская 63 ВЛ ф4 ЗТП-1 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Первомайская 63 ВЛ ф4 ЗТП-1 Ф.1016 ПС Погарская
394 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-29 11:00 | 2023-06-29 12:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия на опоре №50 провода ф."А" и траверсы телом птицы. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №50 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха телом птицы, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №45-№55 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №45-№55. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
395 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-29 11:00 | 2023-06-29 20:08 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского и Лихославльского районов Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ: ВЛ-10кВ №09 ПС Золотиха опора №71, ВЛ 10кВ Кочерово от ПС Алунд опора №98, ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд опора №57, ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево опора №42, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки опора №54, ВЛ-10кВ №08 ПС Будово опора №71. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского и Лихославльского районов Тверской области произошли нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз ВЛ-10кВ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №09 ПС Золотиха опора №71, ВЛ 10кВ Кочерово от ПС Алунд опора №98, ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд опора №57, ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево опора №42, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки опора №54, ВЛ-10кВ №08 ПС Будово опора №71. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Золотиха в пролетах опор №66-№76, ВЛ 10кВ Кочерово от ПС Алунд в пролетах опор №37-№47, ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд в пролетах опор №94-№104, ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево в пролетах опор №37-№47, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №49-№59, ВЛ-10кВ №08 ПС Будово в пролетах опор №44-№54 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №09 ПС Золотиха в пролетах опор №66-№76, ВЛ 10кВ Кочерово от ПС Алунд в пролетах опор №37-№47, ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд в пролетах опор №94-№104, ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево в пролетах опор №52-№62, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №49-№59, ВЛ-10кВ №08 ПС Будово в пролетах опор №44-№54. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
396 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-29 11:00 | 2023-06-29 11:41 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
397 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-29 10:54 | 2023-06-29 11:21 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 232 ПС Н.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 232 ПС Н.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 232 ПС Н.Ведуга Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
398 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-29 10:53 | 2023-06-29 14:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово в пролете опор №9/24-9/25, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9/24-9/25, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
399 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-06-29 10:51 | 2023-06-29 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-16-№1-17 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-16-№1-17 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Некоуз". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Некоуз". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
400 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-29 10:44 | 2023-06-29 11:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 4 пер. Партизанский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП15 ф103 ПС Заводская произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП15 ф103 ПС Заводская с медным проводом потребителя на доме 4 пер. Партизанский произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП15 ф103 ПС Заводская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП15 ф103 ПС Заводская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
401 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-29 10:42 | 2023-06-29 13:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
402 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-29 10:35 | 2023-06-29 10:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 145 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
403 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-29 10:35 | 2023-06-29 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №85-№86 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №85-№86 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 в пролетах опор №83-№90 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 в пролетах опор №83-№90. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
404 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-29 10:31 | 2023-06-29 13:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 487 1/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 6-7, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6 -7 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 487 1/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 487 1/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 487 1/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
405 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-06-29 10:30 | 2023-06-29 11:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 в результате падения ветки дерева, принесенной из-вне охранной зоны, при порывах ветра. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами перекрытия электрической дуги. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 в результате падения ветки дерева, принесенной из-вне охранной зоны, при порывах ветра. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами перекрытия электрической дуги. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Сить Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
406 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-29 10:29 | 2023-06-29 14:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
407 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-29 10:25 | 2023-06-29 10:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №9 Город ПС 110 Любим-тяговая вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов трех фаз в пролете опор №86-№87 телом птицы. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.5, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №86-№87 телом птицы. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №9 Город ПС 110 Любим-тяговая с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ Сафонов А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №9 Город ПС 110 Любим-тяговая устранить выявленные недостатки, мешающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ Сафонов А.Д. Состояние: Не выполнено
408 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-29 10:22 | 2023-06-29 11:21 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП 071 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов вводного устройства от опоры № А2 во время порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 071 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов вводного устройства от опоры № А2 результате механического воздействия при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-071 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-071 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
409 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-29 10:19 | 2023-06-29 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 Исаково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 Исаково ВЛ 10 кВ № 7 с.Красное ПС 35/10 кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 Исаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 Исаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
410 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-29 10:17 | 2023-06-29 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №31 - №32 при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №31 - №32 сломанной порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №26 - №36 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №26 - №36. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
411 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-29 10:15 | 2023-06-29 14:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролетах опор №264-265 произошло нарушение электрической изоляции ,с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ в пролётах опор №264-265 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
412 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-29 10:05 | 2023-06-29 10:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №7 - №8 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролете опор №7 - №8, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролете опор №2 - 12 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролете опор №2 - 12. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
413 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-29 09:53 | 2023-06-29 11:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
414 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-29 09:50 | 2023-06-29 10:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-6кВ Ф-103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 вследствие производство несанкционированных строительных работ | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ Ф-103 Горсеть при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Ответственное лицо: Мастер Румянцев Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" дефектов Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" дефектов невыевлено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провели претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка"
415 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-06-29 09:50 | 2023-06-29 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №56 - №57 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1004 ПСЛапино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №56 - №57 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Лапино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 02.11.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1004 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.11.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
416 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-06-29 09:47 | 2023-06-29 10:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры №2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5А до жилого дома в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | 4.12, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры №2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5А до жилого дома в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ТП-5А Мира 44-54, 67/1, Ф.1 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
417 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 110/5/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
418 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-29 09:35 | 2023-06-29 09:50 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-4ПС Юбилейная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-4ПС Юбилейная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-4ПС Юбилейная Срок исполнения: 04.08.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
419 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-29 09:27 | 2023-06-29 09:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №106 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №106 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №№94-118. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №№94-118. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
420 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-29 09:27 | 2023-06-29 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Пустынь в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ,упавшим деревом из вне охранной зоны, при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6, упавшим деревом из вне охранной зоны, при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
421 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 09:24 | 2023-06-29 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ ТП-317 до ТП 323 ф.422.02 явилось необходимость устранения повреждение кабельной воронки в результате старения изоляции. | 4.12, Технической причиной является старение изоляции КЛ 10кВ ТП-317 до ТП 323 ф.422.02 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению технологического нарушения на КЛ 10кВ ТП-317 до ТП 323 ф.422.02 . Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ 10кВ ТП-317 до ТП 323 ф.422.02 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала на тему: "Проведение испытаний кабельный линий" Срок исполнения: 12.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
422 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-29 09:20 | 2023-06-29 12:09 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новохуторное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №79-80 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новохуторное произошло по причине падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ кВ Новохуторное. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Не выполнено
423 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-29 09:19 | 2023-06-29 10:28 | 3.4.12.3, ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 16 фаза "В". | 4.12, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №16 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репьевка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между траверсой и изолятором при прохождении грозового фронта и в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Репьевка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах №13-17. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
424 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-29 09:09 | 2023-06-29 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27 - №28 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27 - №28 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №22 - №32 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №22 - №32. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
425 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-29 09:03 | 2023-06-29 10:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф117 ПС Климово на вводе в дом ул. Пригородная д. 17, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф117 ПС Климово на вводе в дом ул. Пригородная д. 17, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф117 ПС Климово на вводе в дом №17 ул. Пригородная. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
426 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-29 09:03 | 2023-06-29 11:02 | 3.4.12.3, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту провода в пролете оп.№239-240 фаза "А" при прохождении грозового фронта.. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете оп.№239-240 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье произошло в результате длительной эксплуатации (48 год) и под воздействием ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине на предмет наличия дефектов, а так же деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
427 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-29 09:00 | 2023-06-29 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора (49 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, В результате естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМ-160/10-1 на КТП-10кВ № 119. (срок службы 49 лет.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМ-160/10-1 на ТП № 119 Заводская ф 10-01 Суд-ль КТПН | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-160/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 04.10.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено
428 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-29 08:55 | 2023-06-29 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное в пролете опор №29-30 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное в пролете опор №29-30 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
429 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-29 08:47 | 2023-06-29 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены
430 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-29 08:30 | 2023-06-29 08:54 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репьевка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете оп.№41-42, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете оп.№41-42 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Репьевка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Репьевка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
431 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-29 07:49 | 2023-06-29 09:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №013 от ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №013 от ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ на ТП 10кВ №013 TP010-0063220 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №013 от ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10кВ №013 от ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
432 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-29 07:56 | 2023-06-29 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине межфазного КЗ из-за падения деревьев на провода без обрыва проводов, упавших на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области: ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №63-№64, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №57-№58, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №31-№32 отпайка на ТП Азаново. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревев на провода ВЛ-10кВ из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошли перекрытие проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №63-№64, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №57-№58, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №31-№32 отпайка на ТП Азаново. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №58-№68, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №52-№62, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №28-№38отпайка на ТП Азаново. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №58-№68, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №52-№62, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №28-№38отпайка на ТП Азаново. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
433 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 07:45 | 2023-06-29 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №64-65 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№60-75. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№60-75. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева, угрожающего падением на провода в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы Срок исполнения: 04.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
434 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 07:39 | 2023-06-29 08:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево сломанной порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №26 - №36 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №26 - №36. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
435 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-29 07:37 | 2023-06-29 08:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
436 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-29 07:31 | 2023-06-29 08:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 34 - № 35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 34 - № 35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены
437 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-29 07:31 | 2023-06-29 07:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
438 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-29 07:20 | 2023-06-29 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №14 ПС Неро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №14 ПС Неро
439 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты действием защит произошло в результате перекрытия изоляционной части изоляторов фазы "А" опоры №81, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) на опоре №81 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты, произошло поверхностное перекрытие изоляционной части изоляторов фазы "А", что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №81 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты и включить их в план работ СУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты на опоре №81 с устранением выявленных недостатков. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
440 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-29 07:08 | 2023-06-29 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №132 - №133 из за схлеста проводов при порывах ветра по причине уменьшения изоляционного расстояния между проводами фаз "В" и "С" в результате излома крюка фазы "С" от траверсы опоры и падение его в месте с изолятором ШФ - 10 вниз, без обрыва проводов ВЛ. Излом крюка фазы "С" от траверсы опоры №132 произошел по причине нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, вследствие сквозной коррозии, в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1993 года). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, и сквозной коррозии в месте приварки крюка к траверсе на опоре №132 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, в процессе ее длительной эксплуатации с 1993 года, произошел излом и падение крюка ф."С" вместе с изолятором и закрепленным к нему проводом вниз. В результате чего, расстояние между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №132 -№133 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха стало менее допустимого и под воздействием порывов ветра происходило раскачивание провода (вместе с изолятором) фазы "С" и соприкасание с проводом фазы "В", а также с телом железобетонной опоры "земля", в связи с чем ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки отключилась действием МТЗ с успешным РПВ., а повторное включение сопровождалось появлением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования траверсы на опоре №132 на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха на ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха 110/10 кВ VS010-0006207 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролете опор №122 - 145, с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха дефекты в программу ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
441 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-29 07:08 | 2023-06-29 07:09 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №49 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №49 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №№22-64. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №№22-64. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
442 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-29 06:28 | 2023-06-29 06:37 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Маяк явилось возникновение междуфазного К.З. при поверхностном перекрытии проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №43-44, без повреждения оборудования , из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Маяк, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 43-44, произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
443 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-29 06:11 | 2023-06-29 10:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП 552 д. Ушаково явилось короткое замыкание в пролете опор №5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП 552 д. Ушаково явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 552 д. Ушаково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 д. Ушаково Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
444 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 05:51 | 2023-06-29 08:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Курортная произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования на абонентской КТП №75 (Кашинснаб). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Кашинснаб" собственнику КТП №75 (Кашинснаб) о привидении оборудования в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
445 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-29 05:51 | 2023-06-29 06:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
446 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-29 05:23 | 2023-06-29 06:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Андрианово ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 55 - № 56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 55 - № 56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Андрианово ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Андрианово ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Андрианово ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Андрианово ПС 35/10кВ Нагорье выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
447 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-29 05:23 | 2023-06-29 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30 - № 31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30 - № 31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены
448 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-29 05:11 | 2023-06-29 07:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате перекрытия провода упавшим деревом в пролете опор №31-№32, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провод ф.А ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №31-№32 под воздействием порывистого ветра, привело к перекрытию провода и нарушению изоляции ф.А и возникновению однофазного замыкания, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая в пролетах опор №28-№35 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая в пролетах опор №28-№35. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
449 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-29 04:56 | 2023-06-29 04:57 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Моствоая, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №2-3-2-4 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №2-3-2-4 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-10 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-10 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
450 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-29 04:46 | 2023-06-29 07:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №238-239 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №238-239 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №230-240 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №230-240 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
451 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-29 04:40 | 2023-06-29 05:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1293 - ТП 1321 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ПС 370 фид.15 - ТП 1293 ТП 1293 - ТП 1321 | Мероприятие: Организационное Провести испытания повышеным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1293 - ТП 1321 Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
452 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 04:40 | 2023-06-29 05:20 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования на абонентской КТП №50 (МУП КХ г.Кашин). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в (МУП КХ г.Кашин собственнику КТП №50 о привидении оборудования в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
453 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-29 04:40 | 2023-06-29 05:12 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №21, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №21 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №16 - №26 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №16 - №26. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
454 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-29 04:40 | 2023-06-29 05:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 583-ТП 758 ТП 583-ТП 758 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758 Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
455 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 04:30 | 2023-06-29 06:50 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №324/11 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №324/11 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№324/1-324/26. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№324/1-324/26. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
456 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-29 03:53 | 2023-06-29 06:23 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №31 - №32 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №31 - №32, ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Крапивно от РП 10 Липны с перегоранием ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №33 - №44 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №33 - №44 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №33 - №44 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №33 - №44 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны
457 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-29 03:42 | 2023-06-29 05:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ Кул-7-9 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-7-9 на провода , произошел их обрыв, что привело к возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-7-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-7-9 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
458 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-29 03:12 | 2023-06-29 04:12 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании за КТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Каширскагропромтранс". | 4.12, Отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за КТП-2-9 ВЛ-10-2 П 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Каширскагропромтранс". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Каширскагропромтранс" о приведении потребительского оборудования КТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
459 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-29 03:08 | 2023-06-29 04:55 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №1 РП 10 кВ ГЭС послужило повреждение укоса опоры №5/8 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение укоса опоры №5/8 ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ ГЭС , в результате механического воздействия на неё при наезде стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №5/7, 5/9 ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ ГЭС с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №5/7, 5/9 ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ ГЭС с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №5/7, 5/9 ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ ГЭС наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
460 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-29 02:58 | 2023-06-29 04:55 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8109 РП 10 ГЭС послужило обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4, повреждение укоса опоры №4, при наезде стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8109 РП 10 ГЭС и повреждение укоса опоры №4, произошло по причине механического воздействия на укос опоры №4 в результате наезда на нее стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №3, №5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 8109 РП 10 ГЭС с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №3, №5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 8109 РП 10 ГЭС наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организа-ций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
461 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
462 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, поперечное ускорение ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь ("Сириус-3ЛВ-02") произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №19 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с повреждением одного изолятора из 8-ми в гирлянде. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №19, что привело к отключению ВЛ 110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, поперечное ускорение ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь ("Сириус-3ЛВ-02") с успешным АПВ, с повреждением 1 изолятора из 8- ми изоляторов в гирлянде. | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной и подвергшейся перекрытию изоляции фазы "С" на опоре №19 ВЛ-110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№18,19,20 ВЛ-110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №18,19,20 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь до нормы. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
463 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-29 02:17 | 2023-06-29 05:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №30-31 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №30-31 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20 - №40 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20 - №40 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
464 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-29 02:15 | 2023-06-29 03:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №40-№41 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №40-№41 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заводская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №40-№41 ВЛ-1008 ПС Заводская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Заводская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
465 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-29 01:55 | 2023-06-29 04:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 283 произошло по причине перекрытия проводов КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 в пролете опор №9-10 элементами ДКР. | 4.13, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор №№9-10 КВЛ 6 кВ КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 произошло по причине срыва с деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофахное короткое замыкание на КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 283 КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690
466 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-29 01:51 | 2023-06-29 02:17 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
467 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-29 01:44 | 2023-06-29 03:21 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №127-№128, с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №127-№128, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №122-№132 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №122-№132. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
468 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-29 01:17 | 2023-06-29 03:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №39-№40 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №39-№40 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Михайловская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №39-№40 ВЛ-1002 ПС Михайловская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Михайловская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
469 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-29 00:52 | 2023-06-29 03:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №186/1-186/2 веткой дерева, упавшая на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №186/1-186/2 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№186-186/4 Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное ключить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№186-186/4 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
470 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-29 00:45 | 2023-06-29 03:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции, что привело к отключению оборудования в ТП 1193 | 4.13, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 1193
471 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-28 23:56 | 2023-06-29 00:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 21-22 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 21-22, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальника РЭС Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальника РЭС Ештокин А. Н. Состояние: Не выполнено
472 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-28 23:54 | 2023-06-29 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №114 - №115 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №114 - №115, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №115 - №130 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №115 - №130 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №115 - №130 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №115 - №130 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
473 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №18, гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №17 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками, что привело возникновению короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №18, гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №17 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, с возникновением короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опорах №17, №18 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками с заменой (чисткой) выявленной дефектной изоляции. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств типа "Зонт" на опорах №17, №18 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
474 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-28 23:37 | 2023-06-29 01:05 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская в пролете опор №17-6-0 - 17-6-1. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская в пролете опор №17-6-0 - 17-6-1 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1003 в ТП-10 (перегорел ПТ-10-10/31,5 ) к ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Не выполнено
475 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-28 23:14 | 2023-06-29 00:14 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании за КТП-7-14 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Юусойл". | 4.12, Отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за КТП-7-14 ВЛ-10-7 П 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Юксойл". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Юксойл" о приведении потребительского оборудования КТП-7-14 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Запрудская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
476 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-06-28 23:05 | 2023-06-28 23:12 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 126 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 126, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 126 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 126, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
477 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-06-28 23:00 | 2023-06-28 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" траверсы опоры №93 в сторону опоры №94. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "В" и заземлённой металлической траверсой опоры №93 при падении ветки дерева на провод фазы "В" траверсы опоры №93 в сторону опоры №94 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №93 - №94 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
478 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-28 22:50 | 2023-06-28 23:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 266.03 ПС 35/10 кВ Амосовка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 21-22, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10 кВ № 266.03 ПС 35/10 кВ Амосовка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 266.03 от ПС 35/10 кВ Амосовка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено
479 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-28 22:50 | 2023-06-29 01:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП 10 кВ д.Боброво-1 из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" с перекрытием соседней фазы "С" в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" с перекрытием изоляции соседней фазы "С" в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ д. Боброво-1,запитанной от ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ кВ Зубцов,что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-10кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№230-245 Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№230-245 Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
480 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-28 22:40 | 2023-06-28 23:00 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка отключена оперативным персоналом Ольховатского РЭС для устранения излома шлейфа фазы "А" на Р-1-4, при воздействии на него длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Излом шлейфа фазы "А" на Р-1-4 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка произошел из-за длительного воздействия ветровых нагрузок на шлейф. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка по всей длине с целью выявления механических повреждений (разрыв жил) шлейфов от ВЛ к Р-10. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
481 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-28 22:15 | 2023-06-29 01:43 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 237 - 238, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 237-238 ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено
482 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-28 22:14 | 2023-06-28 23:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Оленино произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" на спуске к ПР ТП 873 (Лаврово) вследствие нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) на ПР 10кВ ТП 873(Лаврово) КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино произошел обрыв шлейфа фазы "В", что привело к однофазному замыканию на землю и отключению КВЛ 10кВ №613 ПС 110кВ Оленино вручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-6 КВЛ 10кВ №13 ПС 110В Оленино. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-3-6 КВЛ 10кВ №13 ПС 110В Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
483 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-28 22:12 | 2023-06-28 23:05 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-53 ПС Восточная. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-53 ПС Восточная. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-53 ПС Восточная. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
484 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-28 22:10 | 2023-06-28 23:21 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "А" вследствие чего шлейф разрядника фазы "А" касался корпуса КТП 10 кВ №002 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "А" и касание шлейфа разрядника фазы "А" корпуса КТП 10 кВ №002, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "А" на КТП 10 кВ №002 на ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков TP010-0050584 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №002 запитанной от ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №182 запитанной от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
485 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-28 22:00 | 2023-06-28 22:02 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 Кромская в пролете опор №9-16 - №9-17 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №9-16-№9-17 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
486 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-28 21:32 | 2023-06-28 21:44 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на высоковольтные ввода силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-10кВ СТП-10кВ Звяг-9-22, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПКТ-10). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между высоковольтными вводами 10кВ фаз "В" и "С" СТП-10кВ Звяг-9-22 при проникновении птицы в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з.,устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
487 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-28 21:25 | 2023-06-28 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
488 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-28 21:10 | 2023-06-28 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово
489 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-28 21:08 | 2023-06-28 21:29 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка отключена действием токовых защит из-за нарушения искрового промежутка между шлейфами фаз "А", "В" на Р-1-4, в результате излома шлейфа фазы "А" при воздействии на него длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Излом шлейфа фазы "А" на Р-1-4 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка и последующее КЗ шлейфа фазы "А" с шлейфом фазы "В" произошел из-за длительного воздействия ветровых нагрузок на шлейф. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка по всей длине с целью выявления механических повреждений (разрыв жил) шлейфов от ВЛ к Р-10. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
490 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-28 21:01 | 2023-06-29 00:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №80 с.Воронцовка ул.Алёшина(повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 299 ВЛ №3 ПС Знаменская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
491 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-28 21:00 | 2023-06-28 21:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №8-7-8-8 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №8-7-8-8 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-10 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-10 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
492 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-28 20:56 | 2023-06-28 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково вызвано воздействием междуфазного к.з. при обрыве проводов 3-х фаз ВЛ 10кВ в пролете опор №41-42 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №41-42 произошел обрыв проводов 3-х фаз в данном пролете, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково дефекты, требующие устранения, не выявлены.
493 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-28 20:54 | 2023-06-28 21:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Железнодорожная в пролетах опор №1 - №5 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Железнодорожная в пролетах опор №1 - №5. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено
494 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-28 20:42 | 2023-06-28 22:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1247 к ТП1212, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф635 на ПС Фосфоритная к ТП1247 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1247 к ТП1212, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 Ф635 к ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 Ф635 к ПС Фосфоритная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1247 к ТП1212. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1247 к ТП1212 восстановлена.
495 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-06-28 21:41 | 2023-06-28 22:03 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-13 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-13 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-13 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
496 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-28 20:34 | 2023-06-28 20:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №13-№14 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №13-№14 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино в пролетах опор №10-№17 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино в пролетах опор №10-№17. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
497 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-28 20:16 | 2023-06-28 20:45 | 3.4.9.3,
498 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-28 19:04 | 2023-06-28 22:12 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 147 9/160 произошло по причине обрыва провода в пролете на опоре №32-№33, в результате падения высокорослого дерева из вне охранной зоны. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете №32-№33 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 147 9/160 вызванный падением дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 147 9/160. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 147 9/160, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
499 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-28 18:39 | 2023-06-28 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №7-1 - 7-2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №7-1 - 7-2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
500 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-28 18:34 | 2023-06-28 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 (Суглобино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 (Суглобино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 (Суглобино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 (Суглобино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено
501 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-28 18:33 | 2023-06-29 02:11 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская в пролете опор №263-264, произошло касание веток дерева при ветровой нагрузки проводов фазы "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при касании веток дерева при ветровой нагрузки провод фазы "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская в пролете опор № 263-264 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская в пролете № 263-264, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
502 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-28 18:30 | 2023-06-28 20:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 556.07 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №8-7-№8-9, №16-5-№16-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 556.07 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №8-7-№8-9, №16-5-№16-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №556.07 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №556.07 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
503 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-28 18:12 | 2023-06-28 21:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
504 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-28 17:32 | 2023-06-28 18:22 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-4-10 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала и уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-4-10 при длительной эксплуатации (с 1995 г.), произошло нарушение герметичности и проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ КТП-10кВ Жил-4-10 от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Жил-4-10 КТП-10кВ Жил-4-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
505 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-28 17:30 | 2023-06-28 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
506 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-28 17:26 | 2023-06-28 18:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
507 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-28 17:15 | 2023-06-28 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-25 Л2 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-25 Л2 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-25 Л2 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
508 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-28 17:15 | 2023-06-28 18:35 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак произведено для безопасного производства работ по замене опорного изолятора РТП6-19 на опоре №5 потребительской отпайки от опоры №5 отпайки от опоры №81 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Трансинвест". | 4.12, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак произведено для безопасного производства работ по замене опорного изолятора РТП6-19 на опоре №5 потребительской отпайки от опоры №5 отпайки от опоры №81 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Трансинвест". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Трансинвест" о приведении РТП6-19 на потребительской отпайке от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Сторонняя организация: ООО "Трансинвест" Состояние: Не выполнено
509 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-28 17:09 | 2023-06-28 18:49 | 3.4.9.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате повреждения на потребительской ТП 626 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (АО "Курсквтормет" ПЗУ Льгов) с требованием поддерживать ТП 626 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
510 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-28 17:05 | 2023-06-28 17:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 6-18-6-19, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 6-18-6-19, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
511 | 714 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-28 16:40 | 2023-06-28 17:12 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось КЗ в ж/д. | 4.13, Из-за КЗ в жилом доме сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
512 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-28 16:36 | 2023-06-28 18:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 28 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
513 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-28 16:34 | 2023-06-28 17:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 325 (СХ-1) произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №8-9 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 325 (СХ-1) произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №8-9 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 325 (СХ-1) действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 325 (СХ-1)дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 0,4 кВ №2 пос. Обуховский с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
514 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-28 16:24 | 2023-06-28 17:40 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Выгоничи ул. Павла Зайцева 11 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП-713 ф.1024 РП-103. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу п. Выгоничи ул. Павла Зайцева 11 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом 11, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Выгоничи ул. Павла Зайцева 11 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-713 от РП-103 Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Выгоничи ул. Павла Зайцева 11 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-713 от РП-103
515 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-28 16:11 | 2023-06-28 17:30 | 3.4.7.3, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 ф.9 ТП-25 ф.1011 ПС Нерусса при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.4, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-25 ф.1011 ПС Нерусса , что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. ТП-25 ф.1011 ПС Нерусса по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-25 ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
516 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-28 15:55 | 2023-06-28 17:10 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21по ул.Журавлева проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №21 по ул.Журавлева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
517 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-28 15:45 | 2023-06-28 16:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 429 произошло по причине однофазного К.З. в ВПУ на вводе водонапорной башни ул. Лесная, в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
518 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-28 15:30 | 2023-06-28 16:33 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№1 ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
519 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-28 15:29 | 2023-06-28 15:49 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №1 Заволжье ПС 35/10кВ "Дубки" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 1840 Жилой Квартал - ТП 1841 Школьная при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 1840 Жилой Квартал - ТП 1841 Школьная при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №1 Заволжье ПС 35/10кВ "Дубки"с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №1 Заволжье ПС 35/10кВ "Дубки" дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №1 Заволжье ПС 35/10кВ "Дубки". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
520 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 15:28 | 2023-06-28 16:16 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛИ 0,4кВ №4 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3 ВЛИ 0,4кВ №4 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №4 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
521 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-28 15:19 | 2023-06-28 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП--092 в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП--092 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП--092 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП--092 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП--092 по всей длине.
522 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-28 15:14 | 2023-06-28 16:24 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС для тушения пожара на ул. 1-я Лесная г. Мантурово в ТП 609 отключен АВ-0,4кВ ф.4 (возгорание частного дома). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-609 вблизи возгорания на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-609 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
523 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-28 15:12 | 2023-06-28 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Погорелки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
524 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-06-28 15:10 | 2023-06-28 16:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-80 Ф-1012 ПС Летошники в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-80 Ф-1012 ПС Летошники в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-80 Ф-1012 ПС Летошники в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Не выполнено
525 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-28 15:00 | 2023-06-28 17:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи по неотложной заявке произошло по причине выявления аварийного дефекта - наклона опоры №261, ВЛ-10 кВ без обрыва проводов ВЛ. Наклон опоры №261 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи произошел по причине предельного загнивания стойки деревянной опоры у основания и потери ее механической прочности в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании стойки опоры и потери ее механической прочности произошел излом опоры №261 у основания земли ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №261- №262, что могло привести к аварийному отключению ВЛ 10 кВ в результате падения опоры и обрыва проводов ВЛ. В целях устранения аварийного дефекта ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №261 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи на ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи 10 кВ VS010-0007661 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №250 -№278, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №250 -№278. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
526 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-28 14:50 | 2023-06-28 18:43 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Тимонькино-5 произошло по причине КЗ, в результате обрыва провода ф. "А" в пролете опор №35-36 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.) Перегорание ПН-2 ф "А" в РУ-0,4 №1 ТП Пчелино-2 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.) Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Федьково-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4кВ №1 Тимонькино-5 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел обрыв провода ф. "А", что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Тимонькино-5. 2.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 Пчелино-2 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 ф "А" в РУ-0,4 кВ ТП Пчелино-2. 3.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 Федьково-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Федьково-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Тимонькино-5, в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пчелино-2, в пролете опор №10-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Федьково-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов обнаруженных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №30-40 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Тимонькино-5, в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пчелино-2, в пролете опор №10-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Федьково-1. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
527 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-28 14:46 | 2023-06-28 16:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 395-396 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 395-396 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
528 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-28 14:35 | 2023-06-28 15:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1013 с. Казинка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №13 ул. Березовая, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
529 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-28 14:35 | 2023-06-28 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева на провода ВЛ из внеохранной зоны ВЛ в пролетах опор №325-326 произошло нарушение электрической изоляции ,с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из внеохранной зоны в пролётах опор №325-326 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
530 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-28 14:25 | 2023-06-28 14:50 | 3.4.8.5.3.5, Оперативное отключение ВЛ по сообщению о поражении человека электрическим током с. Речица Льговского р-на. |  | Мероприятие: Организационное не назначается Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
531 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-28 14:24 | 2023-06-28 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 462 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-9, вызванное обрывом провода фазы "А" упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 462, упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 462 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 462 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
532 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-28 14:07 | 2023-06-28 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153/23-153/24 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом трех проводов вданном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №153/23-153/24 ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№153/20-153/25. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№153/20-153/25. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
533 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-28 13:40 | 2023-06-28 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора (49 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.1.3, Результаты проведенных испытаний (большая величина оммического сопротивления обмотки высокого напряжения ф. С (ф.С – 94 кОм, ф. А – 4,75 Ом, ф. В – 4,76 Ом); свидетельствуют о повреждении обмотки ВН трансформатора ф. С вследствие дефекта электрического характера по причине длительного срока эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки ВН ф. "С" трансформатора Т1 ЗТП-10 кВ № 382 ф.10-05 ПС Восточная-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-160/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Монов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Монов Д.А. Состояние: Не выполнено
534 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-28 13:38 | 2023-06-28 14:07 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Не выполнено
535 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-28 13:35 | 2023-06-28 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 пер. Полевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф2 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф2 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №13 пер. Полевой 13 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом пер. Полевой 13 ВЛ Ф2 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом пер. Полевой 13 ВЛ Ф2 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская
536 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-28 13:30 | 2023-06-28 13:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №505 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №43-№44, в следствии порывов ветра более 14м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №43-№44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №505. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
537 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-28 13:27 | 2023-06-28 15:03 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на ЛР-4 Ф.124 ПС Луговая. | 4.4, Отключение МВ Ф.124 ПС Луговая произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на КВЛ 10кВ ЛР-4 Ф.124 ПС Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф.124 ПС Луговая Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа на ЛР-4 Ф.124 ПС Луговая Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Не выполнено
538 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 13:18 | 2023-06-28 14:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
539 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-28 13:17 | 2023-06-28 13:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №825 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №15-16, в следствии порывов ветра более 14м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 825. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 825, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
540 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-28 13:12 | 2023-06-28 14:38 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Троцикое. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Троицкое. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Троицкое Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Троицкое
541 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-28 13:11 | 2023-06-28 14:08 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ №7 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
542 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-28 13:10 | 2023-06-28 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 009 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 3-4 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 009 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 009 с.Подгорное по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 009 с.Подгорное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
543 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-28 12:40 | 2023-06-28 14:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 явился обрыв провода на ответвлении к дому №50 ул. Набережная Горького от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 158 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве на ответвлении к дому №50 ул. Набережная Горького опора №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к дому №50 ул. Набережная Горького оп.№11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
544 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-28 12:23 | 2023-06-28 13:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 202 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 11 - 12 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 202 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 11 - 12. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 202 письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
545 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-28 11:55 | 2023-06-28 13:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП 608 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 7 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
546 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-28 11:50 | 2023-06-28 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение вручную ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения на провод фаза А в пролёте опор №26 - №27 дерева, сваленного порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролете опор №26 - №27, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "А" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №27 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №27 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №27 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №27 - №45 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля
547 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-28 11:45 | 2023-06-28 13:40 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 390 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 10 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
548 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-28 11:42 | 2023-06-28 13:32 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-15 ПС 35 кВ Чигорак явилось ослабление контактного соединения зажимов СИП ответвления к жилому дому от опоры№33 и окисление провода в ответвительном зажиме. | 4.12, Ослабление контактного соединения зажимов СИП ответвления к жилому дому от опоры№33 и окисление провода в ответвительном зажиме произошло вследствие воздействия атмосферных явлений при порывах ветра до 12 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-15 ПС 35 кВ Чигорак на предмет выявления дефектов контактных соединений СИП. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-15 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по устранению дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено
549 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 105 "Дубойково" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 105 "Дубойково" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
550 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-28 11:21 | 2023-06-28 12:00 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35/10 С.Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35/10 С.Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10-2 ПС 35/10 С.Липяги. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
551 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-28 11:13 | 2023-06-28 12:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф6 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская от оп. к дому пер. 2-ой Ворошилова 12, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф6 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская от оп. к дому пер. 2-ой Ворошилова 12, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на вводе в дом пер. 2-ой Ворошилова 12 ВЛ ф6 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на вводе в дом пер. 2-ой Ворошилова 12 ВЛ ф6 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская
552 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-28 10:47 | 2023-06-28 11:29 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-203 ВЛ-10-2 ПС Турово-2. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-203 ВЛ-10-2 ПС Турово-2. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-203 ВЛ-10-2 ПС Турово-2. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
553 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-28 10:43 | 2023-06-28 10:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №17 -№18 произошедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №10-№20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №10-20. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
554 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-28 10:29 | 2023-06-28 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Василево вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "С" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №73 с касанием провода фазы "С" траверсы опоры №73, по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №73 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Василево, при повреждении изолятора фазы "С" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "С", при касании проводом фазы "С" траверсы опоры №73, в связи с чем В 10кВ ВЛ №06 ПС 110кВ Василево был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №73 на ВЛ 10кВ №06 ПС Василево (ф4) VS010-0005749 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Василево в пролетах опор №68 - №78 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Василево в пролетах опор №68 - №78. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
555 | 713 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-28 10:26 | 2023-06-28 13:25 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН явилось КЗ на ВЛ-0,4 кВ из-за схлестывания проводов. | 4.13, Из схлестывания проводов ВЛ-0,4 кВ произошло КЗ. В РУ-0,4 кВ сгорел предохринитель. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
556 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-28 10:10 | 2023-06-28 12:34 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
557 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-28 10:03 | 2023-06-28 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №30-41 - №30-42 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №30-41 - №30-42 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-36 - №30-46 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-36 - №30-46. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
558 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-28 10:01 | 2023-06-28 15:12 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 824 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлёста проводов фаз "А" и "В" упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №19-20 при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 824 ПС 35 кВ Ливенка произошёл вследствие механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 824 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Не выполнено
559 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-28 09:57 | 2023-06-28 10:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Стр-2-15 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Стр-2-15 при длительной эксплуатации (с 1990 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Стр-2-15 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП-10кВ Стр-2-15 КТП-10кВ Стр-2-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части их технического состояния. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
560 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-28 09:57 | 2023-06-28 11:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6-20 фазы "А" КТП-22 ф-603 ПС Белая Березка и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6-20 фазы "А" в КТП-22 ф-603 ПС Белая Березка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-22 ф-603 ПС Белая Березка | Мероприятие: Техническое Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК 6/20 ВЛ Р-22 ф-603 ПС Белая Березка Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вышедшего из строя предохранителя ПК 6/20 ВЛ Р-22 ф-603 ПС Белая Березка
561 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-28 09:48 | 2023-06-28 10:38 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
562 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-28 09:45 | 2023-06-28 11:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 49 г. Чаплыгин произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ "Дом Сирот" между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес "Дом сирот" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
563 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-28 09:32 | 2023-06-28 09:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №3-1 |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ЭУ подключенного от опоры №3-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 о необходимости эксплуатации ЭУ, находящиеся на балансе потребителя в соответствии с требования ПУЭ, ПТЭ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
564 | 711 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-28 09:30 | 2023-06-28 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1334--РП-54. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
565 | 712 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-28 09:30 | 2023-06-28 10:31 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-793--938. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
566 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-28 09:28 | 2023-06-28 12:16 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-6 кВ ЗТП 110-ЗТП 109 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ ЗТП 110-ЗТП 109 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ ЗТП 110-ЗТП 109 на ВЛ 6кВ № 03 ПС Восточная VS006-0000070 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ ЗТП 110-ЗТП 109 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
567 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-28 09:25 | 2023-06-28 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной потери напряжения на СТП №742(63кВА) 415.02 д. Моква явилось короткое замыкание и обрывы спусков 10кВ от Р10кВ к СТП , вызванно перекрытием проводов от упавшего сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрывов спусков 10кВ от Р10кВ к СТП №742(63кВА) 415.02 д. Моква явилось упавшее сухое дерево стоявшее вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра участка ВЛ10кВ 415.02 оп. 4-26, 4-28 к СТП №742(63кВА) 415.02 д.Моква разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ10кВ 415.02 оп. 4-26, 4-28 к СТП №742(63кВА) 415.02 д.Моква Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
568 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-28 09:24 | 2023-06-28 11:53 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
569 | 710 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-28 09:20 | 2023-06-28 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие длительного эксплуатационного срока и нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-796--797 .Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
570 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-28 09:11 | 2023-06-28 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды). Ветка обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
571 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №28 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №28 ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
572 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-28 08:51 | 2023-06-28 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2/9-2/10 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 10кВ № 07 ПС Алексейково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное пролетах опор №2/5-2/15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное пролетах опор №2/5-2/15. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
573 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-28 08:47 | 2023-06-28 09:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 отп. на ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 отп. на ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
574 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-28 08:45 | 2023-06-28 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО в пролете опор №206-207. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №07 на ПС РСХО действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
575 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-28 08:40 | 2023-06-28 09:00 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Ст.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 01 ПС Ст.Ведуга Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
576 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-28 08:33 | 2023-06-28 09:44 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 139-140. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №139-140 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
577 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-06-28 08:26 | 2023-06-28 08:36 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 10-11. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №2 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 306, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
578 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 08:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены: ВЛ-10кВ №25 ПС Лихославль в пролете опор №29-№30. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №25 ПС Лихославль в пролете опор №29-№30. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №25 ПС Лихославль в пролетах опор №24-№34. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №25 ПС Лихославль в пролетах опор №24-№34. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
579 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-28 08:11 | 2023-06-28 08:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 7-8 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 299, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
580 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-28 07:51 | 2023-06-28 11:10 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №1 от опоры №26/1 до КТП 133 (находится на балансе ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
581 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-28 07:50 | 2023-06-28 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Васильково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково
582 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-28 07:47 | 2023-06-28 09:41 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 3-20 ПС 35 кВ Шукавка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1995 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 3-20 ПС 35 кВ Шукавка вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 3-20 от ПС 35 кВ Шукавка на КТП 3-20 от ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Шукавка TP010-0087340 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силового трансформатора с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-3-26 ПС 35 кВ Шукавка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силового трансформатора на КТП-3-26 по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Шукавка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 05.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
583 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-28 07:17 | 2023-06-28 07:32 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 14м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №217-№218 ВЛ 10кВ №3 ПС Староюрьевская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №3 на ПС-110кВ Староюрьевская с не успешным АПВ, а затем упала на землю, что позволило при РПВ включить ВЛ 10кВ №3 ПС Староюрьевская в работу. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №3 от ПС-110кВ Староюрьевская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра более 14 м/с в пролёте опор №217-№218 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Староюрьевская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 3 ПС Староюрьевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
584 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-28 07:05 | 2023-06-28 07:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №68-69 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №68-69 ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное пролетах опор №65-75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное пролетах опор №65-75. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
585 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №23 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №23 ВЛ-10кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
586 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-28 06:30 | 2023-06-28 08:00 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №201-202, произошло касание веток дерева при ветровой нагрузки проводов фазы "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева при ветровой нагрузки провод фазы "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №201-202 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете №201-202, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
587 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-28 06:28 | 2023-06-28 09:30 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р 3 в КТП-10/0,4кВ№262. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 262 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
588 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС Центросвар действием комплекта защит МТЗ-1 (Сириус-УВ) ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС Центросвар произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу на опоре №13, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на траверсу на опоре №13 ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС Центросвар, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС Центросвар действием комплекта защит МТЗ-1 (Сириус-УВ) ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС Центросвар с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Заменить полимерную изоляцию всех фаз А,В,С, на опоре №13 ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС Центросвар. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
589 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-28 06:15 | 2023-06-28 07:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 110-111 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 110-111 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
590 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 06:12 | 2023-06-28 11:17 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
591 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
592 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 10кВ № 3 ПС Спасская что привело к аварийному отключению ВЛ 10кВ № 3 ПС Спасская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТСК с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЮВЖД с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
593 | 709 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-28 04:55 | 2023-06-28 05:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить установку ПН. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
594 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-28 04:39 | 2023-06-28 06:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
595 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-28 04:30 | 2023-06-28 06:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-504 ПС Россия произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №8-9, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-504 ПС Россия произошел в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от RТП-504 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-504 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
596 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-28 04:26 | 2023-06-28 04:38 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании КТП № П-528 которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 6 ПС Сампурская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
597 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-28 03:33 | 2023-06-28 05:19 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 050, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 050, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
598 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-28 03:23 | 2023-06-28 07:40 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №10, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 14м/с, привело к кратковременному КЗ и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ №632. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №10, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №10-№11, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №632. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №632. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
599 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-28 02:59 | 2023-06-28 03:59 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
600 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-28 02:30 | 2023-06-28 03:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая в пролете опор №1-2-1-3, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецка в пролете опор №1-2-1-3 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
601 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 02:26 | 2023-06-28 02:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
602 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-06-28 02:05 | 2023-06-28 02:07 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №16 ПС Обловская в пролете опор №73-74. Деревья находятся за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялись, оснований для отнесения их к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "А" и "В" ветвью дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №16 на ПС Обловская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №16 ПС Обловская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Обловская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
603 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-28 01:56 | 2023-06-28 02:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №880 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №5-6, в следствии порывов ветра более 14м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 880, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено
604 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-28 01:38 | 2023-06-28 03:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложным заявкам ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина и КТП-402 ПС 35 кВ Монастырщина явилось однофазное замыкание на "землю", которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "А" подвижного ножа РТП-10 кВ на КТП-402 и касания токоведущей частью ножа заземленной рамы РТП-10. ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина была выведена в ремонт для безопасного производства работ по ремонту РТП-10 кВ на КТП-402. Разрушение изолятора подвижного ножа РТП-10 кВ КТП-402 ПС 35 кВ Монастырщина произошло по причине потери механической прочности, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора подвижного ножа фазы "А" на РТП-10 кВ КТП-402 ПС 35 кВ Монастырщина произошло по причине нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного изолятора подвижного ножа РТП-10 кВ на КТП 402 ПС Монастырщина TP010-0029315 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Монастырщина на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Монастырщина наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
605 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-28 01:35 | 2023-06-28 01:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП №249 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №2-5-2-6, в следствии порывов ветра более 14м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №2-5-2-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 249, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено
606 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-28 00:55 | 2023-06-28 02:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
607 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 00:45 | 2023-06-28 03:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
608 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В ВЛ-10 кВ №15 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 явилось короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №15, находящейся в собственности и на балансе потребителя АО " Бутурлиновская электросетевая компания". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания"" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
609 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-28 00:12 | 2023-06-28 01:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №15/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
610 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-28 00:05 | 2023-06-28 01:20 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 62П (на балансе Рюмкина А.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
611 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 00:05 | 2023-06-28 00:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
612 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-28 00:01 | 2023-06-28 01:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 52 – 53, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
613 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-28 | 2023-06-28 01:36 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на (ТП № 75) на ж.д. № 7 ПС Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в кабельной муфте на вводе в дом из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. | 4.12, Перекрытие изоляции в кабельной муфте на вводе в дом КЛ 0,4 кВ (ТП № 75) на ж.д. № 7 ПС Зубцов произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в кабельной муфте в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования -кабельной муфты на вводе в дом на КЛ 0,4 кВ (ТП № 75) на ж.д. № 7 по Зубцо КЛ 0,4 кВ (ТП № 75) на ж.д. № 7 по Зубцо | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания участка КЛ 0,4 кВ от (ТП № 75) на ж.д. № 7 ПС Зубцов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний участка КЛ 0,4 кВ от (ТП № 75) на ж.д. № 7 ПС Зубцов. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
614 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 23:59 | 2023-06-28 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина явилось однофазное замыкание на "землю" произошедшее из-за разрушения опорного изолятора крепления подвижного ножа фазы "А" на РТП-10 кВ КТП-402 ПС 35 кВ Монастырщина, и касание шлейфом 10 кВ заземленной рамы РТП-10 кВ. Разрушение изолятора произошло по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменения свойств материала изолятора). | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора крепления подвижного ножа РТП-10 кВ фазы "А" на КТП-402 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного опорного изолятора подвижного ножа фазы "А" на РТП-10 кВ КТП-402 от на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Монастырщина VS010-0003845 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр, с применением бинокля, всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина, особое внимание обратить на состояние опорной и опорно-стержневой изоляции. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина и запитанных от неё КТП-10/0,4 кВ, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
615 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-27 23:55 | 2023-06-28 02:45 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях, произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №(25-26). Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ П.Васильевская. | 4.4.3, В результате падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №(25-26), произошёл схлёст проводов. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В10кВ №2 ПС-35кВ П.Васильевская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
616 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-27 23:40 | 2023-06-28 01:35 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино
617 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-27 23:09 | 2023-06-28 07:02 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
618 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино действием 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино (ЭПЗ-1636) и дистанционной защиты 1 зоны от КЗ на землю ДЗ-1 ФЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино ("Сириус-3-ЛВ-03") произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №83 без повреждения изоляторов, в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №83 ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №83 и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Чертолино-Оленино действием 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино (ЭПЗ-1636) и дистанционной защиты 1 зоны от КЗ на землю ДЗ-1 ФЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино ("Сириус-3-ЛВ-03") с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Чертолино-Оленино в пролетах опор №№ 75-85 для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Чертолино-Оленино в пролетах опор №№ 75-85 - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на опоре №83 ВЛ 110кВ Чертолино-Оленино. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
619 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-27 22:58 | 2023-06-27 23:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово произошло в результате мехфазного замыкания( разрушение проходных изоляторов) в СВ 1 10кВ при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Петрово произошло в результате разрушения проходных изоляторов на СВ1 10кВ, во время прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить служебную записку ВУ СП на замену проходных изоляторов на СВ 1 10кВ (НТР) Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
620 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-27 22:45 | 2023-06-28 00:35 |  | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провесден осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка.
621 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 22:39 | 2023-06-27 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/У-1-160 кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Мез-3-250 оп(1-23) в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Мез-3-250 оп(1-23) и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Мез-3-250 оп(1-23) по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
622 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-27 22:35 | 2023-06-28 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №297 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 296-298 в сочетании с порывами ветра до 12м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №297 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №297 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка VS010-0011147 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №290-300 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №290-300, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
623 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-27 22:32 | 2023-06-27 23:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №2-3, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
624 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение действием ТО В-10 кВ №13 на ПС Мучкапская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
625 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-27 22:22 | 2023-06-28 00:11 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-0.4кВ ф1 Толстиково ТП №335 Толстиково 2Дорохово произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
626 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-27 22:17 | 2023-06-27 22:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-6-1-7 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-6-1-7 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП22901.4 СПК Ивановское Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП22901.4 СПК Ивановское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
627 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 22:16 | 2023-06-28 00:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 186 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 18-19 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 186 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 186, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
628 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 22:00 | 2023-06-27 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 428 с. Двуречки произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №21-22 в результате упавшей ветки дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 21-22 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от КТП 428 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 428 Л с.Двуречки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 428 Л с.Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Не выполнено
629 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-27 21:59 | 2023-06-27 23:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №18. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
630 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-27 21:46 | 2023-06-27 23:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1625 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
631 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-27 21:41 | 2023-06-27 23:21 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с, произошло падение ветки на ВЛ, с дерева растущего в близи охранной зоны ЛЭП, в пролёте опор №1-№2, из-за чего произошел подхлёст проводов, повлекшие кратковременное КЗ и перегорание ПН2 на Р1 РУ 0,4кВ КТП №992. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №992 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №992, но которые при неблагоприятных погодных условий могут привести к аварийному отключению ЛЭП. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
632 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 21:41 | 2023-06-27 22:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Южн-2-15, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Южн-2-15 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Южн-2-15,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на КТП-10кВ Южн-2-15 КТП-10кВ Южн-2-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
633 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-27 21:39 | 2023-06-27 22:12 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 422 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-№9, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 422 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 422, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 422. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 422 . Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 422 Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
634 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-27 21:37 | 2023-06-27 22:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №6-7, что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 6 ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
635 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 21:31 | 2023-06-27 22:00 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №024 ПС Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №024 ПС Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №024 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
636 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-27 21:26 | 2023-06-27 23:08 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4-6. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р 2 в КТП-10/0,4кВ № 049. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 049 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
637 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 21:20 | 2023-06-27 23:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 393-394 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 393-394 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
638 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-27 21:10 | 2023-06-27 22:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-455 Л2 Ф-Баклань РП Баклань в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-455 Л2 Ф-Баклань РП Баклань в пролете опор №12-13, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-455 Л2 Ф-Баклань РП Баклань с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-455 Л2 Ф-Баклань РП Баклань произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
639 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-27 21:08 | 2023-06-27 21:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К. Лисица произошло из-за двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз «А», «С» при смещении опоры №1/18 вследствие наезда на неё транспортного средства в приграничной зоне (при проведении СВО). | 4.4.5, Схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№1/17-1/18 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К. Лисица произошел в результате механического (динамического) воздействия на провода в момент смещения опоры №1/18, вследствие наезда на неё транспортного средства (военной техники). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К. Лисица. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К. Лисица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
640 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-27 21:03 | 2023-06-27 23:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1003 ПС 35 кВ Кантемировская послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/5-2/6 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Схлестывание проводов фаз «А» и "В" в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1003 ПС 35 кВ Кантемировская, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "В" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2/5-2/6 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1003 ПС 35 кВ Кантемировская VN004-00149922 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и измерение стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1003 ПС 35 кВ Кантемировская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1003 ПС 35 кВ Кантемировская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
641 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-27 21:00 | 2023-06-27 21:43 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ф "В" в РУ-0,4 №1 ТП Федьково-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 -№1-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-2 -№1-3 ВЛ-0,4кВ №1 Федьково-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 ф "В" в РУ-0,4 кВ ТП Федьково-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-6 ВЛ 0,4кВ ТП Федьково-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов обнаруженных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №1-1 -№1-6 ВЛ 0,4кВ ТП Федьково-1. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
642 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-06-27 20:55 | 2023-06-27 21:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2415 от ПС Любимовка2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (4-1)-(4-2). | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(4-1)-(4-2) ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка2, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка2 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка2, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
643 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-27 20:54 | 2023-06-27 22:03 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 №2 ПС 35 кВ Талы произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 ВЛ 10 №2 на ПС 35 кВ Талы произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Талы на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Талы выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
644 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-27 20:51 | 2023-06-27 21:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №206 (Аксентьево-3) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №206 (Аксентьево-3) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №206 (Аксентьево-3) действием защиты. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №206 (Аксентьево-3) дефекты. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №206 (Аксентьево-3)с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
645 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-27 20:50 | 2023-06-27 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №№ 6-7 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №№ 6-7 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-0,4кВ №1 ТП-303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
646 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 20:43 | 2023-06-27 20:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 кВА в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
647 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-27 20:43 | 2023-06-28 00:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине повреждение проходной изоляции РУ 10кВ на ведомственной ТП 171 (МКОУ Среднеапоченская СОШ) по ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка. |  | Мероприятие: Техническое По согласованию с потребителем произвести совместный инженерный осмотр ТП 171 (МКОУ Среднеапоченская СОШ). Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 171 (МКОУ Среднеапоченская СОШ) в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
648 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 20:40 | 2023-06-27 21:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Правда произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП 172П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО ПЖ/Д. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
649 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-27 20:36 | 2023-06-27 21:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 40-41 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
650 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-27 20:32 | 2023-06-27 21:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-2, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
651 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-27 20:30 | 2023-06-27 20:51 | 3.4.12.3, 27.06.23г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, в результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение кабеля 10кВ от Р КТП - 315 до КТП - 315 с отключением ВЛ 10кВ №13 ПС Бурнакская с неуспешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение кабельной муфты 10кВ от Р КТП - 315 до КТП - 315 ВЛ 10кВ №13 ПС Бурнакская с возникновением двухфазного К.З. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Бурнакская и присоединений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
652 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-27 20:26 | 2023-06-27 21:33 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №5-6, что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 457 ВЛ №16 ПС Тимирязевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 2002г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1-00/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4161, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 457 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
653 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-27 20:24 | 2023-06-27 22:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "А", превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 502 ПС Дорогощь VN004-00019534 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
654 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-27 20:20 | 2023-06-27 21:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2222 к ТП2201 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф631 РП31 к ТП2266 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2222 к ТП2201 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф631 к ТП2266. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф631 к ТП2266. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2222 к ТП2201. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2222 к ТП2201 восстановлена.
655 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-27 20:13 | 2023-06-27 21:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №160-№161 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №160-№161 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
656 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-27 20:11 | 2023-06-27 20:22 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 1 от ЦРП 10 кВ Калинино
657 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-27 20:10 | 2023-06-28 00:28 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12 что при порывах ветра более 15 м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
658 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-27 20:10 | 2023-06-28 05:41 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с, произошло падение ветки на ВЛ, с дерева растущего в близи охранной зоны ЛЭП, в пролёте опор №40-№43, из-за чего произошел подхлёст проводов, повлекшие кратковременное КЗ и перегорание ПН2 на Р1 РУ 0,4кВ КТП №505. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №40-№43 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №505 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №505, но которые при неблагоприятных погодных условий могут привести к аварийному отключению ЛЭП. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
659 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 20:05 | 2023-06-27 22:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Новониколаевка" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ за ЛР 107, находящемся в эксплуатационной ответственности СНТ "Надежда". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
660 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-27 20:02 | 2023-06-27 20:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-482 ВЛ-10 кВ №4 от ПС35 кВ Степная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 15 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-482 ВЛ-10 кВ №4 от ПС35 кВ Степная в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-482 ВЛ-10 кВ №4 от ПС35 кВ Степная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
661 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-27 20:01 | 2023-06-27 20:20 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Новое произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Новое при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Новое, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Новое. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Новое ВЛ 10 №21 П.Городище. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Новое ВЛ 10 №21 П.Городище. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
662 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 20:00 | 2023-06-27 21:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Пищ-908-6,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-908-6 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-908-6 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
663 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-27 19:56 | 2023-06-28 00:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №775 ПС 35 кВ "Алексеевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №775 ПС 35 кВ "Алексеевка " в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка. Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
664 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-27 19:50 | 2023-06-27 21:48 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ТП 6/0,4 кВ №9-2 ПС 110 кВ Поворино-Т послужило разрушение проходного изолятора 6кВ фазы «А» в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 6кВ фазы «А» на ЗТП 6/0,4кВ №9-2 ПС Поворино-Т произошло в результате короткого замыкания на корпус из-за возникшего перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 6/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т и КТП 6/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
665 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-27 19:47 | 2023-06-27 23:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №109-110, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение с неуспешными АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС Глазковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №4 ПС Глазковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Не выполнено
666 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-27 19:45 | 2023-06-27 21:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Кишманово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Кишманово. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Кишманово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Кишманово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
667 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 19:44 | 2023-06-27 19:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
668 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-27 19:43 | 2023-06-27 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №83-84. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №83-84. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ 02 ПС 35кВ Ламская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
669 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-27 19:25 | 2023-06-27 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №23 ПС Бурнакская в пролете опор №161-162. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №23 на ПС Бурнакская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№23 ПС Бурнакская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Бурнакская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
670 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-27 19:25 | 2023-06-27 21:16 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №323/58-№323/59 из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №323/58-№323/59 и падение провода на землю. Обрыв провода к изолятору фазы "А" в пролете опор №323/58-№323/59 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №148-№149 из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №148-№149 и падение провода на землю. Обрыв провода к изолятору фазы "В" в пролете опор №148-№149 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.3, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №323/58-№323/59 в процессе длительной эксплуатации с 1964 года ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков, произошел обрыв провод фазы "А" в пролете опор №323/58-№323/59 и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков вручную. ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №148-№149 в процессе длительной эксплуатации с 1975 года ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков, произошел обрыв провод фазы "В" в пролете опор №148-№149 и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода на ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков VS010-0005808 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №323/58-№323/59, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №143-№153 с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №323/58-№323/59, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №143-№153. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
671 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-27 19:20 | 2023-06-27 20:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Староселье в пролете опор №15/658-16/658. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Староселье в пролете опор №15/658-16/658 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Староселье в пролете опор №15/658-16/658, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
672 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-27 19:15 | 2023-06-27 21:05 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 28-29 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Водозабор в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 28-29 ВЛ 10 кВ Водозабор. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водозабор. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водозабор. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водозабор. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водозабор.
673 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 19:06 | 2023-06-27 20:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №15-16, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Дьяченково, произошел в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
674 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 19:05 | 2023-06-27 21:03 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-221 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-10, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленную и занесенную на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, В результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-221 ПС Дьяченково, при механическом воздействии на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-221 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-221 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
675 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 19:00 | 2023-06-27 20:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №113 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №113 ПС 110 кВ В. Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №113 ПС 110 кВ В. Карачан. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №113 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
676 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-27 18:58 | 2023-06-28 17:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 269 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 89-№90 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 89-№90 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269 ПС Благодать. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
677 | 708 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 18:55 | 2023-06-27 21:47 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стало КЗ в результате пляски проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, В результате пляски проводов ВЛ-0,4 кВ произошло КЗ. Сгорел предохранитель ПН-250 в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
678 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-06-27 18:51 | 2023-06-27 20:40 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Шульгинская в пролете опор №05-06/4-5. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.12, При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№04 на ПС Шульгинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Снятие ветки с проводов с помощью штанги КШЗ 10кВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Шульгинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Шульгинская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
679 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 18:50 | 2023-06-27 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468 произошло по причине межфазного К.З. из-за схлёста проводов в пролетах опор № 24 -25, с обрывом проводов всех 3 фаз, при падении дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролётах опор № 24 - 25 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468 произошёл в результате механического воздействия при падении дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
680 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 18:48 | 2023-06-27 19:33 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
681 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-27 18:45 | 2023-06-28 02:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Козьмодемьяновская от действия МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ-1 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева и нахождением на проводе во время срабатывания защиты, в пролете опор №59-№60, упавшей с дерева растущего за пределом охранной зоны ВЛ при порывах ветра 17м/с. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З. в пролете опор №59-№60 ВЛ-10кВ №4 ПС Козьмодемьяновская , что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
682 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-27 18:45 | 2023-06-27 19:43 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с, произошло падение ветки на ВЛ, с дерева растущего в близи охранной зоны ЛЭП, в пролёте опор №25-№26, из-за чего произошел подхлёст проводов, повлекшие кратковременное КЗ и перегорание ПН2 на Р1 РУ 0,4кВ КТП №1296. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №25-№26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1296 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1296, но которые при неблагоприятных погодных условий могут привести к аварийному отключению ЛЭП. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
683 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-27 18:45 | 2023-06-28 16:36 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, при ветровой нагрузке произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032, в пролете опор №12 - №13; №13-14, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, при перекрытии проводов ветвью дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 , в пролете опор №12- №13; №13-№14, произошло возникновение межфазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 032 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А Состояние: Не выполнено
684 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-27 18:38 | 2023-06-27 21:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при изломе у основания земли и наклоне стойки деревянной опоры №2, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-3, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации, при усилении ветра. | 4.1.3, Излом у основания земли стойки деревянной опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Варваровка произошел вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации, при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала в процессе длительной эксплуатации стойки деревянной опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Варваровка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Варваровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
685 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 18:32 | 2023-06-27 21:27 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №4/12-4/13, произошло касание веток дерева при ветровой нагрузки проводов фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева при ветровой нагрузки провод фазы "В" и "С" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №4/12-4/13 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в пролете №4/12-4/13,что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №1 ПС Южная ВЛ-10кВ №1 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
686 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-27 18:32 | 2023-06-27 18:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №155-№156 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №155. | 4.12, В результате наклона опоры №155 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №155-№156 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка VS010-0003378 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №155 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №155-№156 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
687 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2023-06-27 18:31 | 2023-06-27 19:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 154 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Рухань послужило длительное воздействие ветровой нагрузки с разворотом трубостойки ввода в здание от опоры №А-7 и схлестыванием проводов. | 4.4.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 154 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Рухань послужило схлестывание фазного и нулевого проводов ввода в здание от опоры №А-7 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить жителю д. Рухань запитанному от опоры №А-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 154 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Рухань письмо с претензией и рекомендациями по замене ввода в дом на изолированный СиП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено
688 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-06-27 18:29 | 2023-06-27 19:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Микулино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Г2-№Г3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Микулино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №Г2-№Г3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №Г2-№Г3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Микулино. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
689 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 18:26 | 2023-06-27 19:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
690 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-27 18:25 | 2023-06-27 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «С» с последующим падением провода на землю в пролете опор №6-7 при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» и последующее падение провода на землю в пролете опор №6-7 ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка произошло из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации фазы «С» в пролете опор №6-7 на ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка VS010-9360112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
691 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 18:21 | 2023-06-27 20:14 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия явилось однофазное замыкание на "землю", которое произошло в результате падения ветви от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод фазы "С", в пролете опор №7-8, порывами ветра до 12 м/сек.. При падении ветки на провод произошло её касание с заземленной частью опоры, что и привело к однофазному замыканию на "землю". | 4.12, При падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод фазы "С", в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кв 31 Пс 35 кВ Россия. произошло касание ею заземленной части опоры, в результате чего произошло нарушение электрической изоляции и последующее замыкание на "землю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Россия разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
692 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-27 18:15 | 2023-06-27 19:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-74 ф. 140 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-64 ф. 140 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/25 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 КТП-74 ф. 140 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-74. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
693 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В-10 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Народное произошло по причине повреждения на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Народное, которая находится на балансе и техническом обслуживании ОАО "РЖД". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Народное о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
694 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-27 18:10 | 2023-06-27 18:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Поворино-Т явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/5-1/6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №15/5-15/6 ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Поворино-Т, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
695 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 17:49 | 2023-06-27 21:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани , что привело к обрыву проводов в пролете опор № 4-5 - 4-6 фазы "А". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Росстани произошел обрыв проводов в пролете опор № 4-5 - 4-6 фазы "А". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
696 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-27 17:38 | 2023-06-27 19:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 321 Плоское послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №А-3 - №А-4. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 321 Плоское произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в пролетах опор №А-2 - №А-3 - №А-4 - №А-5. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опора №А-3 - №А-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 321 Плоское. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
697 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-27 17:28 | 2023-06-27 17:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №56 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №56 ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
698 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-27 17:25 | 2023-06-27 18:35 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ№1 в РУ-0,4 кВ на КТП Ершиха произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №9-№10, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ершиха при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ершиха, что явилось причиной Отключения АВ№1 в РУ-0,4 кВ на КТП Ершиха. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ершиха Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ершиха Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
699 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 17:24 | 2023-06-27 19:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "ГВФ-1" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 66 - 67 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 66 - 67 в результате сильных порывов ветра.
700 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-27 17:24 | 2023-06-27 17:27 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №15-16,16-17 в результате разрушения изолятора на опоре №16 под воздействием грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло разрушение штыревого изолятора на опоре №16 и перекрытие проводов в пролетах опор №15-16,16-17 ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-20 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-20. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
701 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-27 17:24 | 2023-06-27 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП 10кВ Рокотово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 д.Рокотово, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.4, В результате механического воздействия, при сильном порыве ветра, к проводам ВЛ 0,4кВ №1 д.Рокотово в пролете опор №1-2 произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 д.Рокотово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Рокотово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Рокотово. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
702 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-27 17:22 | 2023-06-27 18:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №10-11, что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 506 ВЛ №9 ПС Промышленная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 10 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 506 ВЛ №9 ПС Промышленная , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 506 ВЛ №9 ПС Промышленная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
703 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 17:07 | 2023-06-27 17:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 401 ПС 35 кВ Н. Елань было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
704 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 16:55 | 2023-06-27 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-06 ПС Речицав пролете опор №22-23 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-06 ПС Речица в пролете опор №22-23 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-06 ПС Речица и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-06 ПС Речица по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
705 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Талы - Писаревка явилось падение дерева из-за границ охранной зоны на провода линии на участке, обслуживаемом потребителем. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (Саратовский филиал ГПЭ) о необходимости приведения ВЛ и прилегающей территории в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Измайлов В.В. Состояние: Не выполнено
706 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-27 16:50 | 2023-06-27 19:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1157 ВЛ-1008 ПС Аполье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
707 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 16:49 | 2023-06-27 18:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи . Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
708 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-06-27 16:40 | 2023-06-27 18:09 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №22 ПС Мордовская в пролете опор №22-08/30-31. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.12, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№22 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Снятие ветки с проводов с помощью штанги КШЗ 10кВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №22 ПС Мордовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Мордовская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
709 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 16:40 | 2023-06-27 17:27 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
710 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 16:30 | 2023-06-27 18:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №2 КТП 342 с. Карамышево произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на ВПУ дома №57 ул. Пятилетка между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
711 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 16:23 | 2023-06-27 18:20 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Россия произошло по причине обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №3 ОВЛ-10 кВ к ТП-502 и его схлест с проводом фазы "С", в пролете опор №3-4. Обрыв вязки провода произошел по причине потери механической прочности провода и при воздействии порывов ветра, до 12 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3 ОВЛ-10 кВ к ТП-502 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Россия произошел из-за нарушения структуры материала провода вязки, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта вязки провода фазы "В" на опоре №3 ОВЛ-10 кВ к ТП-502 на ВЛ 10 кВ № 05 ПС Россия VS010-0003793 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кв Россия по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Первомайская, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
712 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 16:20 | 2023-06-27 17:04 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
713 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 16:12 | 2023-06-27 16:16 | 3.4.12.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине кратковременного, поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С", на опоре №75 атмосферными перенапряжениями (гроза), при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, В результате кратковременного, поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №75 ВЛ-10 кВ №8 ПС110 кВ Богучар, атмосферными перенапряжениями (гроза), произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
714 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 16:12 | 2023-06-27 16:16 | 3.4.12.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине кратковременного, поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №44 ОВЛ-10-3-2 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Богучар, атмосферными перенапряжениями (гроза), при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, В результате поверхностного перекрытия изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №44 ОВЛ-10-2-3 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Богучар, атмосферными перенапряжениями, произошло нарушение электрической изоляции, вызвавшее трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
715 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-06-27 16:05 | 2023-06-27 17:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 77 Терешковой, в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.12, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 77 Терешковой в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №2 ТП77 Терешковой. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
716 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 16:04 | 2023-06-27 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С"ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -8/Кру-6-160 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
717 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 16:04 | 2023-06-27 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -8/Кру-6-160 в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -8/Кру-6-160 кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -8/Кру-6-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -8/Кру-6-160 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
718 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 16:02 | 2023-06-27 17:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №305 ПС 35 кВ Н. Елань явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №305 ПС 35 кВ Н. Елань вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №305 ПС 35 кВ Н. Елань . Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №305 ПС 35 кВ Н. Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
719 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-27 16:00 | 2023-06-27 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Дачи ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14 - №15. | 4.4.4, Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Дачи ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14 - №15. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Дачи ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д.Старое Комягино. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
720 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 16:00 | 2023-06-27 18:19 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Пищ-908-6 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП-10кВ Пищ-908-6 при длительной эксплуатации (с 1999 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Пищ-908-6 от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Пищ-908-6 КТП-10кВ Пищ-908-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
721 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-27 15:52 | 2023-06-27 17:24 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. (кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. было проведено 05.05.2021 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил на участке КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления изоляции КЛ произошло межфазное замыкание жил на участке КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке на КЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Восточная-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
722 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-27 15:50 | 2023-06-27 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ПС "Бугор" яч.№ 10 - ТП 197 яч.№7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 367 яч.1-ТП 826 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 04.10.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ ПС "Бугор" яч.№ 10 - ТП 197 яч.№7 на участке от ТП 367 яч.1-ТП 826 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ ПС "Бугор" яч.№ 10 - ТП 197 яч.№7. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ ПС "Бугор" яч.№ 10 - ТП 197 яч.№7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
723 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 15:50 | 2023-06-27 17:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 923П, находящейся в эксплуатационной ответственности Ч.П. Бабкин С.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
724 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 15:49 | 2023-06-27 16:21 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №2-5 ПС 35/10 Парусная. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №2-5 ПС 35/10 Парусная. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №2-5 ПС 35/10 Парусная. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
725 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 15:47 | 2023-06-27 16:56 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС Радуга. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС Радуга. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС Радуга. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
726 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-27 15:45 | 2023-06-27 18:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 160 произошло по причине отсутствия напряжения на шпильке выводов 0.4кВ фазы "В" с силового трансформатора вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв цепи вывода 0.4кВ фазы "В" силового трансформатора ТП 160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи вывода 0.4кВ фазы "В" силового трансформатора на ТП 160 ТП 160 | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
727 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 15:40 | 2023-06-27 15:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
728 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-27 15:30 | 2023-06-27 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №№27 - 28. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №№27 - 28. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово силами ИТР. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Не выполнено
729 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-27 15:30 | 2023-06-27 15:36 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Новохоперск. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Новохоперск. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110к Новохоперск Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110к Новохоперск
730 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-27 15:29 | 2023-06-27 17:10 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Большое Село в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10кВ Большое Село. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10кВ Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
731 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 15:25 | 2023-06-27 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №11-1/1 при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №11-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 с.Красногорка произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110 с. Красногорка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110 с. Красногорка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено
732 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-27 15:23 | 2023-06-27 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 447 6/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
733 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 10кВ № 11 ПС Платоновская ЮВЖД что привело к аварийному отключению В ВЛ 10кВ № 11 ПС Платоновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЮВЖД с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЮВЖД с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
734 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-27 15:17 | 2023-06-27 16:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 10 ул. Сельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме 10 ул. Сельская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
735 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-27 15:04 | 2023-06-27 16:50 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Абрамовка. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Абрамовка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
736 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-27 15:03 | 2023-06-27 15:45 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1863 с. Капитанщино в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1863 с. Капитанщино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1863 с. Капитанщино. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1863 с. Капитанщино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
737 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-27 15:01 | 2023-06-27 18:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №4-5-4-6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-5-4-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
738 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-27 15:01 | 2023-06-27 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-№6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 001. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 001, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
739 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-27 15:00 | 2023-06-27 17:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 44-45, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
740 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-27 14:45 | 2023-06-27 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 301-302 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 301-302 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
741 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 14:40 | 2023-06-27 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 535 произошло по причине межфазного К.З. проводов ответвления от опоры №4 до ВПУ дома №8 ул. Б. Советская при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов ответвления от опоры №4 ВЛ 0.4кВ №2 ТП 535 с. Княжая Байгора к ВПУ дома №8 ул. Б. Советская произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 ТП 535 с. Княжая Байгора на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 535, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено
742 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-27 14:34 | 2023-06-28 05:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №7-9 - №7-10, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра Причиной отключения ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явился обрыв провода в пролете опор № 8-9, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-9-№7-10 ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра Причиной обрыва проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.08 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
743 | 707 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 14:29 | 2023-06-27 15:22 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования . | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
744 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 14:21 | 2023-06-27 16:16 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №8-9, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 17-2 ПС Грибановка VN004-00038516 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
745 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-27 14:20 | 2023-06-27 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №469 ПС 110кВ Р.Буды явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №78 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ-10кВ №469 ПС 110кВ Р.Буды явилось однофазное замыкание на землю на опоре №78 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №469. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №469 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
746 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-27 14:15 | 2023-06-27 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №21 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "В" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды явилось однофазное замыкание на землю на опоре №21 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "В" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №463. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №463 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
747 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 14:15 | 2023-06-27 15:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС М.Покровка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10кВ № 04 ПС М.Покровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС М.Покровка с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС М.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
748 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-27 14:10 | 2023-06-27 22:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор оп№4-6- №4-7. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор оп№4-6- №4-7. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
749 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 14:07 | 2023-06-27 16:54 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на № 22 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная, изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С", что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на оп. № 22 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на оп. № 22 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №02 ПС Южная ВЛ-10кВ №02 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
750 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 14:04 | 2023-06-27 15:48 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 177 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
751 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-27 13:55 | 2023-06-27 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 61-62 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 61-62 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 21409 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 21409 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
752 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-27 13:40 | 2023-06-27 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №18-№19 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №18-№19 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №15-№22. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
753 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
754 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 13:35 | 2023-06-27 21:14 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 466 ПС Комплекс, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 196 ПС Лосево, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 469 ПС Комплекс с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 466 ПС Комплекс, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 196 ПС Лосево, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 469 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
755 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-06-27 13:28 | 2023-06-27 13:32 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1/36 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1/36 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод
756 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-27 13:24 | 2023-06-27 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 8 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул.Калинина 8 ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Калинина 8 ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская
757 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 13:15 | 2023-06-27 14:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 248 с. Ярлуково произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №13 ул. Школьная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
758 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-27 13:15 | 2023-06-27 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ТП-608 ПС 110 кВ Опорная явилось однофазное замыкание на "землю", по сети 10 кВ., произошедшее из-за разрушения опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на приемном портале, в результате изменения свойств материала изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С", на приемном портале 10 кВ ТП-608 ПС 110 кВ Опорная, произошло по причине нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного опорного изолятора фазы "С" на приемном портале 10 кВ на СТП-608 ПС 110кВ Опорная СТП-608 ПС 110кВ Опорная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кв №6 Пс 110 кВ Опорная, находящихся на балансе РЭС, на предмет состояния изоляции, Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ТП 10/04кВ по ВЛ -10кВ №6 ПС 110кВ Опорная , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ТП и ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
759 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-06-27 13:05 | 2023-06-27 15:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №5-6, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева в пролете опор №5-6, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4в результате воздействия сильного порывистого ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ От ТП-395(301) ВЛ-10кВ Искра Ленина Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ От ТП-395(301) ВЛ-10кВ Искра Ленина, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Не выполнено
760 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 13:02 | 2023-06-27 13:59 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение СТП 641 ПС 35кВ Медвежье | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение СТП 641 ПС 35кВ Медвежье | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на СТП 641 ПС 35кВ Медвежье Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
761 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 12:55 | 2023-06-27 13:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская в пролете опор №40-41 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сергиевская в пролете опор №40-41 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-2 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
762 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-27 12:48 | 2023-06-27 15:55 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Готня произошло в результате обрыва вязки провода изолятора 10 кВ фазы «С» на опоре №79 с последующим падением провода фазы «С» на металлоконструкцию траверсы опоры №79 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода изолятора 10 кВ фазы «С» на опоре №79 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня с последующим падением провода фазы «С» на металлоконструкцию траверсы опоры №79 произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
763 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-27 12:39 | 2023-06-27 14:31 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Чертовицы произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Чертовицы, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Флейм А.С. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Чертовицы, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Флейм А.С., в результате которого произошло неотложное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Чертовицы, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Флейм А.С. о приведении потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Чертовицы в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
764 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-27 12:35 | 2023-06-27 14:01 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 995П (на балансе ОАО "Вымпел-коммуникации"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
765 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 12:31 | 2023-06-27 13:34 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 5-18 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-18 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-18 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-18 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
766 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-27 12:30 | 2023-06-27 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 290 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №2-№3, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 290, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 290. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 290, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
767 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-27 12:21 | 2023-06-27 13:58 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок отгорел шлейф на проходном изоляторе в ТП 13 ф.1004 ПС Комаричская. | 4.4, Отключение МВ ф.1004 ПС Комаричская к КТП 13 произошло в результате отгорания шлейфа на проходном изоляторе ТП13 и КЗ на ВЛ 10кВ ТП 13 ф.1004 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа на проходном изоляторе ТП13 ф.1004 ПС Комаричская Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено
768 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-27 12:16 | 2023-06-27 13:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/3-7/4 ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф3 д. Нечаево Мастерские на провод фаз "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/3-7/4 ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф3 д. Нечаево Мастерские на провода фаз "В" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф3 д. Нечаево Мастерские нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф3 д. Нечаево Мастерские по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
769 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-27 12:11 | 2023-06-27 14:00 | 3.4.12.2.3, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №239-240 в результате лёгших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №239-240 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате лёгших на провода веток от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-5 ПС Архангельское VS010-0004882 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
770 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-27 12:07 | 2023-06-27 14:00 | 3.4.12.2.3, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №28-29 в результате лёгших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №28-29 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате лёгших на провода веток от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-6 ПС Архангельское VS010-0004244 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
771 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-27 12:06 | 2023-06-27 13:07 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 1 ТП 1223 в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1223 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 223 с.Б.Хомутец VN004-94807538 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1223 с. Б. Хомутец. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1223 с. Б. Хомутец в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1223 с. Б. Хомутец. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Не выполнено
772 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-27 12:05 | 2023-06-27 16:08 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за КЗ в результате механического обрыва проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №113-116 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №113-116 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
773 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-27 11:59 | 2023-06-27 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №19-20 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
774 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-27 11:57 | 2023-06-27 13:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-20 ПС 35 кВ Победа произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-20 ПС 35 кВ Победа произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Победа по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20ПС 35 кВ Победа . Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
775 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-27 11:57 | 2023-06-27 13:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи . Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
776 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-27 11:47 | 2023-06-27 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-12 - № 1-13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-12 - № 1-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
777 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-27 11:45 | 2023-06-27 11:49 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс в пролёте опор №21-22 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
778 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-27 11:45 | 2023-06-27 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. было проведено 21.08.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой КЛ на целом месте из-за старения материала изоляции на КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-645 1с.ш. - ТП-542 1с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
779 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-27 11:44 | 2023-06-27 15:49 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта повреждения уплотнения проходного изолятора , произошло попадание влаги на токоведущие части КТП, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, произошло короткое замыкание в высоковольтном щите КТП 10/04 Ш-1-7, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Ш-1-7 запитанной от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Ш-1-7 запитанной от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
780 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-27 11:40 | 2023-06-27 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1010 ПС 35кВ Михали явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №26 - №27 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1010 ПС 35кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №26 - №27. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1010 ПС 35кВ Михали в пролётах опор №25 - №28. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 35кВ Михали силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 35кВ Михали дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
781 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-27 11:36 | 2023-06-27 13:24 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на МТП-8-6 Боровское послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-100кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной перегорания трех предохранителей ПК 10 на МТП-8-6 Боровское послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и корпусом силового трансформатора марки ТМ-100кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-8-6 Боровское с проверкой грозозащиты оборудования МТП. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) и проверки грозозащиты оборудования МТП-8-6 Боровское. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-8-6 Боровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
782 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 11:34 | 2023-06-27 12:40 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-6 Р-ХАВА | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-6 Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-6 Р-ХАВА. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
783 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 11:34 | 2023-06-27 12:43 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-14 ПС №31 Воля. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-14 ПС №31 Воля. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №148 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
784 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-27 11:27 | 2023-06-27 12:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ПС Почепская в пр. оп. №1/3/2/2-1/3/2/3 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ПС Почепская в пр. оп. №1/3/2/2-1/3/2/3, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ПС Почепская Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ПС Почепская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ПС Почепская в пр. оп. №1/3/2/2-1/3/2/3 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ПС Почепская в пр. оп. №1/3/2/2-1/3/2/3
785 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 11:25 | 2023-06-27 13:23 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-13 ПАРУСНОЕ. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-13 ПАРУСНОЕ | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-13 ПАРУСНОЕ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
786 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-27 11:20 | 2023-06-27 16:24 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 при длительной эксплуатации (1967 г.в.) и порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В", устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1967 г.в.) провода в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2, произошел обрыв с падением провода фазы "В", устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 при длительной эксплуатации (с 1967 г.). на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
787 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-27 11:16 | 2023-06-27 15:19 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№4/62-4/63 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№4/62-4/63 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
788 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-06-27 11:15 | 2023-06-27 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 639 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 7-8 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра . | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 639 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 639 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 639 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено
789 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 11:10 | 2023-06-27 11:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-7, находящемся на балансе потребителя ООО Т2 Мобайл, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-5 ПС 35/10кВ Сергиевская действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО Т2 Мобайл с требованием содержания ТП-7, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
790 | 705 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 11:06 | 2023-06-27 13:31 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось плохое контактное соединение на опоре. 3.4.12.2.1, Причиной ТН явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Из-за длительных ветровых воздействий на провода ВЛ-0,4 кВ, нарушилось контактное соединение проводов, что привело к обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Восстановить контактное соединение проводов ВЛ-0,4 кВ на опоре. Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
791 | 706 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 11:06 | 2023-06-27 17:07 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось КЗ из-за плохого контактного соединения. | 4.13, Из длительных погодных воздействий на контактные соединения провода ВЛ-0,4 кВ ухудшилось контактное соединение, произошло КЗ. | Мероприятие: Техническое Восстановить контактное соединение участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
792 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-27 11:02 | 2023-06-27 12:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП504 (438.09№9хоз.Медведица явилось короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ0,4 №1 от ТП504 (438.09№9хоз.Медведица явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП504 (438.09№9хоз.Медведица разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП504 (438.09№9хоз.Медведица Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
793 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-06-27 11:00 | 2023-06-27 11:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №7-№8 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 РП Россия на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
794 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-27 10:59 | 2023-06-27 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 из-за падения веток деревьев на провода ВЛ 6 кВ у ТП 792. | 4.13, Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за падения веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное короткое замыкание на КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604
795 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 10:55 | 2023-06-27 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Опытная левая" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 25 - 26 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 25 - 26 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
796 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-27 10:55 | 2023-06-27 11:38 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое произошло по причине повреждения на потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое, находящемся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое, находящемся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «Трансаммиак» о приведении оборудования потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ПАО «Трансаммиак» о приведении оборудования потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
797 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 10:45 | 2023-06-27 12:35 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 769 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 11-22 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 769 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 769 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 769, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
798 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-27 10:38 | 2023-06-27 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Тро-8-7 Ф.1 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Тро-8-7 Ф.1 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-8-7 Ф.1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальника РЭС Ештокин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-8-7 Ф.1 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: И. о. начальника РЭС Ештокин А.Н. Состояние: Не выполнено
799 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-27 10:31 | 2023-06-27 12:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП510 (438.09№15) явилось короткое замыкание в пролете опор №23-24, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ0,4 №2 от ТП510 (438.09№15) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП510 (438.09№15) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП510 (438.09№15) Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
800 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-06-27 10:24 | 2023-06-27 11:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала уплотнителя места соединения ячеек крун ПС 110 кВ Володарская, при протекании дождя, произошло возникновение дугового замыкания на шинах в отсеке ТТ 10 кВ яч. 61 ПС 110 кВ Володарская, срабатывание устройства Орион-ДЗ в яч. 61. | 4.7, В результате нарушения герметичности шва соединения ячеек КРУН ПС 110 кВ Володарская, при протекании дождя, произошло возникновение дугового замыкания на шинах в отсеке ТТ 10 кВ яч. 61 ПС 110 кВ Володарская, срабатывание устройства Орион-ДЗ в яч. 61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ Володарская 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ Володарская | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж производственному персоналу, обслуживающему электроустановки о необходимости контроля отсутствия протекания крыши КРУН при выполнении плановых работ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник СПС УВС Ишутин Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести герметизацию крыши КРУН яч.№61 ПС 110/10 кВ Володарская Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СПС УВС Асонов А.Ю. Состояние: Не выполнено
801 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-27 10:24 | 2023-06-27 12:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 101 Борисовская по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 101 Борисовская ВЛ 10 кВ №2 Саблуково ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 Борисовская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 Борисовская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
802 | 704 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 10:17 | 2023-06-27 10:45 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось нарушение электрического контакта вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начлаьник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
803 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-27 10:17 | 2023-06-27 11:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №13 РП51 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП51-ТП455 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП51-ТП455 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП51-ТП455 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП51-ТП455 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП51-ТП455 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Не выполнено
804 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 10:17 | 2023-06-27 11:59 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 396-397 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 396-397 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
805 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-27 10:15 | 2023-06-27 10:35 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта из за атмосферного перенапряжения на проводах фаз "А" и "В" опоры №19 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ Р.Брод произошло термическое воздействие на изоляторы вл прямым попаданием молнии. | 4.12, В результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло нарушение электрической изоляции на изоляторах фаз "А" и "В" опоры №19 ВЛ-10кВ №21 ПС Р.Брод, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 21 ПС Р.Брод по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 21 ПС Р. Брод нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
806 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 10:12 | 2023-06-27 10:42 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10-11 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
807 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-27 10:10 | 2023-06-27 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф8 ТП0054 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. Бондаренко д.14, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф8 ТП0054 Ф608 РП17 опоры к дому ул. Бондаренко д.14, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф8 ТП0054 Ф608 РП17 . Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф8 ТП0054 Ф608 РП17.
808 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-27 10:10 | 2023-06-27 10:36 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта из за атмосферного перенапряжения на проводах фаз "А" и "В" опоры №19 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ Р.Брод произошло термическое воздействие на изоляторы вл прямым попаданием молнии. | 4.12, В результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло нарушение электрической изоляции на изоляторах фаз "А" и "В" опоры №19 ВЛ-10кВ №9 ПС Р.Брод, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС Р.Брод по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 9 ПС Р. Брод нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
809 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-27 10:07 | 2023-06-27 12:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки действие МТЗ вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4кВ СКЗ(абонентская), граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на опоре №153 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки с ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Торжокское ЛПУ МГ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Торжокское ЛПУ МГ Муравьеву В.В. о необходимости приведения КТП 10/0,4кВ СКЗ(абонентская) ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
810 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-27 10:05 | 2023-06-27 10:46 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Лосево произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 ВЛ-10-2 ПС Лосево, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Лосево, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Лосево выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено
811 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-27 10:04 | 2023-06-27 11:31 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-13 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-13 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-13 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
812 | 703 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 10:01 | 2023-06-27 12:04 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явился разрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН)для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
813 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-27 09:57 | 2023-06-27 10:00 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В","С" в ячейке Т1 КТПП-268 Яковлевское ЗСП через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ КТПП-268 Яковлевское ЗСП. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке Т1 КТПП-268 Яковлевское ЗСП, запитанной от ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево телом животного (кошка), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В","С" в ячейке Т1 КТПП-268 Яковлевское ЗСП, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КТПП-268 Яковлевское ЗСП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТПП-268 Яковлевское ЗСП, подключенной к ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра КТПП-268 Яковлевское ЗСП, подключенной к ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
814 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-6 -№3-7, вследствие срыва изолятора ф."В" со штыря опоры №3-6 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."В" со штыря опоры №3-6 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №3-6 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №3-6 - №3-7, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №13 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта крепление изолятора фазы "В" на опоре №3-6 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево на ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево 35/10 кВ VS010-0007245 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3-2 -№3-30, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3-2 -№3-30. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
815 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-27 09:53 | 2023-06-27 11:30 | 3.4.10.2, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фазы "С" и "N" на опоре №1 птицами. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фазы "С" и "N" на опоре №1 птицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 902 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
816 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-27 09:52 | 2023-06-27 11:07 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3 П С 35кВ Новонадежденская являлось повреждения на потребительской ТП №3-1 П С 35кВ Новонадежденская находиться на балансе и обслуживании ОАО << Новонадежденская >> . | 4.12, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 П С 35кВ Новонадежденская произошло по причине повреждения на потребительской ТП №3-1 П С 35кВ Новонадежденская находиться на балансе и обслуживании ОАО << Новонадежденская >> . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№3-1 по ВЛ10кВ№3 П С 35кВ Новонадежденская о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
817 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-27 09:51 | 2023-06-27 09:58 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на фид.№2 ТП 419 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 419 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 419, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 419. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 419. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 419. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
818 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 09:45 | 2023-06-27 11:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 136 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 13-14 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 136 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 136 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 136, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
819 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-27 09:35 | 2023-06-27 10:43 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-9, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-9 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение технического обслуживания в части несвоевременной вырубки деревьев на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-9 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-9 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП РС-1-9 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено
820 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-27 09:34 | 2023-06-27 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №7-№8 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №7-№8 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская в пролетах опор №4-№11 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская в пролетах опор №4-№11 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская в пролетах опор №4-№11. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1 ПС Красногорская в пролетах опор №4-№11 дефектов не выявлено.
821 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-27 09:34 | 2023-06-27 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №48-№49 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №48-№49 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролетах опор №45-№52 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролетах опор №45-№52. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
822 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 09:32 | 2023-06-27 10:58 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 129 ПС Медвежье | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 129 ПС Медвежье | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 129 ПС Медвежье Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
823 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-06-27 09:30 | 2023-06-27 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, отпайка на Руны стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 2 и схлёст фазных проводов в пролете опор № 2 - № 3. В результате чего произошло отключение МВ-10 кВ на РП-10 кВ Халипино, АПВ - неуспешно. Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2 - № 3 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление старения материала изолирующего колпачка на ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, отпайка на Руны с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, отпайка на Руны устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
824 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-27 09:25 | 2023-06-27 10:10 | 3.4.12.2.3, Для предотвращения обрыва провода упавшей веткой на СИП по ВЛ 0,4кВ №5 ТП № 3-50 ПС 110 кВ Анна 2 в пролёте опор №28-29 потребовалось выполнить неотложное отключение ВЛ. Отключение и снятия ветки выполнено персоналом ОВБ-2. | 4.4.3, Неотложное отключение АВ№5 ВЛ 0.4кВ №5 от ТП№3-50 П С 110кВ Анна 2 произведено персоналом для снятия упавшей на провод СИП ветки от дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-0,4-5 ТП 3-50 ПС Анна 2 VN004-00076456 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №5 ТП № 3-50 ПС 110 кВ Анна 2 на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, а так же на предмет угрозы веток деревьев на проводах . Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП № 3-50 ПС 110 кВ Анна 2 в случае выявления возможных дефектов проводов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
825 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-27 09:25 | 2023-06-27 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (д.Коростели) Л-1012 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №7 - №8 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (д.Коростели) Л-1012 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №7 - №8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (д.Коростели) Л-1012 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес администрации сельского поселения Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Коростели. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
826 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-27 09:22 | 2023-06-27 09:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
827 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-27 09:20 | 2023-06-27 10:54 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор 22 - 23 с последующим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор 22 - 23. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода деревьев в д. Черемушки. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
828 | 702 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 09:08 | 2023-06-27 12:43 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов в следствии отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, При повреждении кабеля КЛ-0,4 кВ произошло КЗ, в результате чего сгорела плавкая вставка в РУ-0,4 кВ для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Произвести испытание сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
829 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-27 09:07 | 2023-06-27 14:16 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС для тушения пожара в с. Георгиевское на ПС Георгиевское отключен МВ-10кВ Ф 10-23. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-23 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
830 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-27 09:07 | 2023-06-27 10:23 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6 к дому ул.Тургенева д.8 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6 к дому ул. Тургенева д.8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская. Мероприятие: Организационное Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6 к дому ул. Тургенева д.8 Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6 к дому ул. Тургенева д.8
831 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-27 09:00 | 2023-06-27 10:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-21 ПС 35 кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-21 ПС 35 кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-21 ПС 35 кВ Урыв по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-21 ПС 35 кВ Урыв , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
832 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-06-27 08:55 | 2023-06-27 10:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 159 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №29-30, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №29-30ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
833 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-27 08:55 | 2023-06-27 09:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролетах опор №25-26 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева в пролётах опор №25-26 ВЛ 10 кВ № 1 35/10 кВ Архангельская, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
834 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-27 08:51 | 2023-06-27 09:50 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.9-ТП 612 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-650А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Киселев. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
835 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-27 08:35 | 2023-06-27 10:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №190-191 веткой от дерева , растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №190-191 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
836 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-27 08:33 | 2023-06-27 09:05 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провесден внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка.
837 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-27 08:30 | 2023-06-27 09:56 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Давыдовка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №13-14, в результате касания их ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при прохождении грозового фронта и порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Давыдовка произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ, проводов при прохождении грозового фронта и порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Давыдовка VN004-93603270 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Давыдовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пр. опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
838 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 08:28 | 2023-06-27 09:47 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 812(№21) ПС Орлов Лог | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 812(№21) ПС Орлов Лог | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 812(№21) ПС Орлов Лог Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
839 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-27 08:25 | 2023-06-27 09:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
840 | 701 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 08:19 | 2023-06-27 10:27 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН явилось падение веток дерева из-за ветровой нагрузки. | 4.13, В результате падения веток на провода ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
841 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-27 08:18 | 2023-06-27 09:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-10 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-10 ПС Запрудская в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-10 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-10 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
842 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-27 08:10 | 2023-06-27 09:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 51 Л г.Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №13 ул. 3-я Молодежная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
843 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-27 08:08 | 2023-06-27 09:45 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-5-8 ПС Давыдовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-8 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-8 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
844 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-27 08:06 | 2023-06-27 17:00 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. 2) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-3-5-4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. 3) Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. 4) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №152-153 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. 5) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево(запитана от ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-3-5-4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56-57 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №152-153 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 3-х проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ №13ПС 35кВ Ковалево(запитана от ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово) из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 3-х проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, №5-1-5-7 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Белый, №50-60 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая, №145-155 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки, №5-15 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, №5-1-5-7 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Белый, №50-60 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая, №145-155 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки, №5-15 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
845 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-27 08:02 | 2023-06-27 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 287, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 287, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 287. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 287, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
846 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-27 07:50 | 2023-06-27 09:36 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 471. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
847 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 07:47 | 2023-06-27 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Тележенка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 20-17 - 20-18 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 20-17 - 20-18, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
848 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-27 07:47 | 2023-06-27 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) на КЛ10кВ №08 ПС Простор KS010-0001908 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 735 (№64 детская консультация) до ТП 730 (№58 бани) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор, дефектов не выявлено.
849 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 07:45 | 2023-06-27 09:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Грязное" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 49-50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 49-50 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки от дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
850 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 07:44 | 2023-06-27 09:42 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КТП № 167 ПС 110/10 Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КТП № 167 ПС 110/10 Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КТП № 167 ПС 110/10 Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
851 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-27 07:41 | 2023-06-27 11:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 7-57 - 7-58, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 7-57 - 7-58, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 333.2 от ПС Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 333.2 от ПС Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
852 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-27 07:40 | 2023-06-27 09:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №№125 - 126. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №№125 - 126. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Родионов М.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Родионов М.Ю. Состояние: Не выполнено
853 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-27 07:40 | 2023-06-27 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №05 ПС «Гуево» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №202, из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "А" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №05 ПС «Гуево» явилось однофазное замыкание на землю на опоре №202 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "А" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
854 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 07:40 | 2023-06-27 08:03 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Медвежье. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Медвежье. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
855 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-27 07:40 | 2023-06-27 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №2/3-2/4 в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №2/3. Обрыв провода фазы "В" на опоре №2/3 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1985 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №2/3 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №2/3, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №2/3-2/4, что и послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово на ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №2/1-2/10. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 Новокотово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №2/1-2/10. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено
856 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 07:36 | 2023-06-27 08:42 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 ПС Ст.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 ПС Ст.Ведуга Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
857 | 700 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 07:35 | 2023-06-27 07:38 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-59--ПС-6 Ф-404. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
858 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 07:30 | 2023-06-27 11:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-2а, находящемся на балансе потребителя ИП Алиев Н.Г., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Крутое действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ИП Алиев Н.Г. с требованием содержания ТП-2а, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
859 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-27 07:19 | 2023-06-27 09:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10-3 ПС Добрино послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на ЛР-3-7 отпайка к ПТП-3-28 ВЛ-10-3 ПС Добрино, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО «ЭкоНиваЧерноземье». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании ЛР-3-7 отпайка к ПТП-3-28 ВЛ-10-3 ПС Добрино, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваЧерноземье». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваЧерноземье» о приведении потребительского оборудования ЛР-3-7 отпайка к ПТП-3-28 ВЛ-10-3 ПС Добрино, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваЧерноземье», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Не выполнено
860 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 07:18 | 2023-06-27 08:23 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-2 ВОЛЯ | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-2 ВОЛЯ | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-2 ВОЛЯ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
861 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-27 07:16 | 2023-06-27 08:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-23 ПС Ср.Икорец послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4 кВ ТП-2-23 ПС Ср.Икорец произошло из-за превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести распределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-23 ПС Ср.Икорец. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
862 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-27 07:13 | 2023-06-27 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 224 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №16-17, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
863 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-27 07:12 | 2023-06-27 07:41 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-6 ВЛ-10-1 ПС Турово-1. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-6 ВЛ-10-1 ПС Турово-1. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-6 ВЛ-10-1 ПС Турово-1. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
864 | 653 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 07:01 | 2023-06-27 08:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительной эксплуатации. | 4.3.1, Причиной отключения явилось срабатывание ПН 250А ( плавкой вставки) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН 250А. Выполнить ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
865 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-27 06:58 | 2023-06-27 11:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 447 6/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
866 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-27 06:55 | 2023-06-27 08:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ Ф1012 опора №13А12С3 к ТП1064. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ Ф1012 опора №13А12С3 к ТП1064, что привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ Ф.631 в РП30 к ТП2126. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1012 РП102 к ТП1009 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1012 РП102 к ТП1009 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1012 РП102 к ТП1009 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1012 РП102 к ТП1009 произвдена обрезка веток на выявленных деревьях.
867 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 06:49 | 2023-06-27 08:45 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на проходной изолятор ф."А" КТП 10/0,4 кВ № 3-3 при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на проходной изолятор ф."А" КТП 10/0,4 кВ № 3-3 при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на КТП-10/0,4 кВ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
868 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 06:46 | 2023-06-27 08:45 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №038 ПС Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №038 ПС Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №038 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
869 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 06:45 | 2023-06-27 08:39 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 15-16 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
870 | 699 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-27 06:40 | 2023-06-27 07:18 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключения потребительской подстанции в смежной электрической сети . |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
871 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-27 06:34 | 2023-06-27 07:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
872 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-27 06:31 | 2023-06-27 09:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №45-46 в результате обрыва 2-х фазных проводов в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв 2-х фазных проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Пятницкое произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провода при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
873 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-27 06:25 | 2023-06-27 08:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №86-87 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №86-87 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
874 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-27 06:20 | 2023-06-27 07:48 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 367 ПС Троицкая | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 367 ПС Троицкая | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 367 ПС Троицкая Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
875 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-27 06:20 | 2023-06-27 06:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 50-51, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 50-51 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
876 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-27 06:19 | 2023-06-27 07:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №121-122, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №121-122 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС Давыдовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
877 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-27 06:00 | 2023-06-28 11:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 06 от ПС Быково под действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах №43-44 и 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 43-44 и № 2-14 – 2-15. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Быково Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по результатам осмотра Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
878 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-27 05:53 | 2023-06-27 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 03, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 1-35 -1-36, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 1-35- 1-36, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 от РП 10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 03 от РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
879 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 05:52 | 2023-06-27 06:04 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Р-Хава. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Р-Хава. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ №4 ПС Р-Хава. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
880 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-27 05:33 | 2023-06-27 05:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4114 ПС Шатилово явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 98-99 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ Ф 4114 ПС Шатилово явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ Ф 4114 ПС Шатилово. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
881 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 05:30 | 2023-06-27 07:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 в пролете опор №2-3 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 в пролете опор №2-3 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
882 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 05:27 | 2023-06-27 05:40 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Железн. Ф528 потр (на балансе АО "Мострансгаз") произошло отключение ВЛ действием защит.
883 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-27 05:04 | 2023-06-27 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 36 - 37 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 36 - 37, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
884 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 05:03 | 2023-06-27 06:49 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 414-415 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 414-415 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
885 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 04:48 | 2023-06-27 05:22 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №062 ПС Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №062 ПС Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №062 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
886 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-27 04:43 | 2023-06-27 05:48 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №15 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 15-22. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
887 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки действием 1 ступени ТЗНП, в составе защит ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки (ЭПЗ-1636) и 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №93/0, в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №93/0 ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №93/0, что и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки действием 1 ступени ТЗНП, в составе защит ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки (ЭПЗ-1636) и 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Тучево – Рамешки (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Установить птице-защитные устройства на траверсах опоры № 93 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
888 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-27 04:30 | 2023-06-27 06:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 85 - № 86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
889 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-27 04:14 | 2023-06-27 05:38 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 199-200 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 199-200 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка. Дефектов не выявлено.
890 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-27 04:05 | 2023-06-27 05:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.26 - РП 6 яч.1. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.26 - РП 6 яч.1 произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и отключению В-6кВ ПС Цементная яч.26. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.26 - РП 6 яч.1 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.26 - РП 6 яч.1 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
891 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-27 03:58 | 2023-06-27 04:23 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Бакшино связано с заявкой от МЧС для безопасного выполнения работы. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
892 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-27 03:54 | 2023-06-27 05:14 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
893 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-27 03:35 | 2023-06-27 04:53 | 3.4.8.1, Отключение В 10кВ №15 ПС Перевал в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ ТП1475-ТП1476 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ ТП1475-ТП1476 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП1475-ТП1476 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП1475-ТП1476 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП1475-ТП1476 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен ремонт кабеля Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП1475-ТП1476 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
894 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-27 03:20 | 2023-06-27 05:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №8-9 упавшим деревом при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ при порывом ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 VS006-0001501 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР и деревьев в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
895 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-27 02:31 | 2023-06-27 03:14 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №076 ПС Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №076 ПС Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №076 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
896 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-27 02:31 | 2023-06-27 10:51 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на спуск 10 кВ КТП 10/0,4 кВ 10/П-16-100 д.Ефросимовка, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на спуск 10 кВ КТП 10/0,4 кВ 10/П-16-100 д.Ефросимовка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
897 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-27 02:30 | 2023-06-27 04:16 | 3.4.12.2.3, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №16-17 в результате лёгших на провода веток от дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №16-17 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна произошло в результате упавшей на провода ветки от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-13 ПС Анна VS010-0007878 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна . Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
898 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Ростовская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №222 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". На траверсе и изоляторах фазы "А" обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №222 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". На траверсе и изоляторах фазы "А" обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Ростовская-1" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ "Ростовская-1" устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции на опоре №222 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Ростовская-1" и, при необходимости, включить в план работы на 2024 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Ростовская-1", находящейся в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
899 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-27 02:26 | 2023-06-27 04:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ из-за разрегулировки стрелы провиса и схлеста проводов в пролете опор №12-№13 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №13 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №13 ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №13 ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №12-№13, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье VS010-0003374 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №1-№20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №1-№20. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
900 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-27 01:40 | 2023-06-27 03:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №8-9 упавшим деревом при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ при порывом ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 VS006-0001501 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР и деревьев в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
901 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-27 01:27 | 2023-06-27 03:20 | 3.4.12.2.3, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №239-240 ветками вросшими в провода от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №239-240 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате вросших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Н на ВЛ-10-3 ПС Архангельское VS010-0004355 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
902 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-27 01:15 | 2023-06-27 04:03 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Заселица произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 Заселица порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Заселица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Заселица с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Заселица. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
903 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-27 01:14 | 2023-06-27 13:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 335.2 ПС Демякино, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №267-268, вызванное перекрытием проводов деревом, сломанным сильным порывом ветра у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №267-268 ВЛ-10 кВ 335.2 ПС Демякино, произошло по причине слома дерева сильным порывом ветра и падения его на провода, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.2 ПС 35/10 кВ Демякино, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.2 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Сроки определены
904 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-27 01:12 | 2023-06-27 03:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 24-25 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 24-25 на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка, произошло при падении ветки дерева, сорванной порывом ветка до 17 м/с, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
905 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-27 01:07 | 2023-06-27 02:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-40 фазы "А","В" ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-40 фазы "А""В" в ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3419 КЛ15 ПС Городищенская.
906 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 67 в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Повреждений изоляторов и провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 67 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево в случае необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах № 66,67,68 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
907 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-27 00:53 | 2023-06-27 06:51 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание в пролете опор №5-6, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ в пролете опор №5-6, вызванное наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4 №1 от ТП 121 ВЛ0,4 №1 от ТП 121 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ0,4 №1 от ТП 121 в пролетах опор №5-6 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
908 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-27 00:50 | 2023-06-27 02:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-40 фазы "А" ТП0138 Ф607 РП04 и отсутствию напряжения у потребителей. Т | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-40 фазы "А" в ТП0138 Ф607 РП04 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП0138 Ф607 РП04. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП0138 Ф607 РП04.
909 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-27 00:50 | 2023-06-27 04:54 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35/10 Вязноватовка с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35/10 Вязноватовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
910 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-27 ПС№29 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №27-15 от КЛ-6-27 ПС№29, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-27 ПС№29 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №27-15 от КЛ-6-27 ПС№29, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №27-15 от КЛ-6-27 ПС№29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
911 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-27 00:30 | 2023-06-27 01:25 | 3.4.7.3.5, Срабатывание вставок ПН-2 на руб.-0,4кВ №12 в РУ-0,4кВ ТП-326 60 лет Октября 32 произошло по причине междуфазного КЗ на КЛ-0,4кВ №12 ТП-326 60 лет Октября 32, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на КЛ-0,4кВ №12 ТП-326 60 лет Октября 32 произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-0,4кВ №12 ТП-326 60 лет Октября 32 KN004-00054719 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-0,4кВ №12 ТП-326 60 лет Октября 32. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-0,4кВ №12 ТП-326 60 лет Октября 32. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
912 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-27 00:20 | 2023-06-27 00:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160 в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160 кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-10-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
913 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-27 00:12 | 2023-06-27 02:04 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 441 ПС Н.Гурово явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 204-205, вследствие срыва вязки с изолятора ф "В" на опоре 205, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 441 ПС Н.Гурово явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 204-205, вследствие срыва вязки с изолятора ф "В" на опоре 205, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №441 ПС 35кВ Н.Гурово Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний. выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №441ПС 35кВ Н.Гурово, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
914 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-27 00:10 | 2023-06-27 02:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Льняная" от ТП-740 в пролете опор №1-2, веткой был оборван линейный провод, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "р-н ул Льняная" на ТП-740. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Льняная" от ТП-740 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-740 на ул.Льняная на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-740 на ул.Льняная устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
915 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-27 00:10 | 2023-06-27 01:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Андрианы ВЛ-1003 ПС 35кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Андрианы ВЛ-1003 ПС 35кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Андрианы ВЛ-1003 ПС 35кВ Лосьмино письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода деревьев в д. Андрианы. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
916 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-27 00:08 | 2023-06-27 02:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ Пут-6-6 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пут-6-6 на провода , произошел их обрыв, что привело к возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пут-6-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пут-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
917 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-26 23:48 | 2023-06-27 01:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-27 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании ООО "ЦИПК". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-27 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "ЦИПК" послужившей причиной аварийного отключения ТП-5-27 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО ЦИПК о приведении потребительского оборудования ТП-5-27 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
918 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-06-26 23:35 | 2023-06-27 03:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 556П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 РП-10кВ Серго-Ивановское письмо-претензию в адрес владельца отпайки 7 - ОАО"МТС". Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Не выполнено
919 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-26 23:30 | 2023-06-27 00:55 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.611 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №26-27 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
920 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 28 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
921 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-26 22:34 | 2023-06-27 00:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №24-25. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №24-25 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.601 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Ф.601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ Ф.601 ПС Юбилейная произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ Ф.601 ПС Юбилейная произведена обрезка веток на выявленных деревьях
922 | 698 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-26 22:17 | 2023-06-26 23:58 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН явилось падение сломанных веток дерева на ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, В результате падения сломанных веток на провода ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв цепи ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Опилить ветви сломанных деревьев. Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
923 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 22:16 | 2023-06-27 16:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения CТП №755 (63кВА) 420.16 п.Камыши явилось межфазное короткое замыкание, падения ветки дерева на панель держателей ВВ предохранителей с последующим разрушением опорных изоляторов. | 4.4.3, Перекрытия шпилек панели держателей ВВ предохранителей веткой дерева, с последующим разрушением опорных изоляторов. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра CТП №755 (63кВА) 420.16 п.Камыши разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр CТП №755 (63кВА) 420.16 п.Камыши , произвести замеры напряжений Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
924 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-26 22:13 | 2023-06-26 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №68-69 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №68 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №68 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №68-69 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №68-69 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины на ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №67-70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
925 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-26 22:09 | 2023-06-27 01:02 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская явился обрыв провода в пролете опор №6 - №6-1 в результате падения ветки дерева на провода вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №6 - №6-1 в результате механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №6-№6-1. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПСМихайловск VN004-96705508 | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку угрожающих деревьев пролете опор №6 - №6-1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
926 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-26 22:01 | 2023-06-26 23:46 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
927 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-26 21:53 | 2023-06-27 00:57 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 411 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №11-12 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11-12ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 411 ПС 35 кВ Принцевка произошел в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 411 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
928 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-26 21:46 | 2023-06-27 00:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №85-86, произошло касание веток дерева при ветровой нагрузки проводов фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева при ветровой нагрузки провод фазы "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №85-86 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/3510кВ Куликовская в пролете №85-86, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
929 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-26 21:45 | 2023-06-26 23:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 332.9, послужило возникшее с межфазное КЗ в пролете опор 79-80, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 79-80, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.9, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.9 , определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
930 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-26 21:40 | 2023-06-26 23:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Г17-№Г18 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Г17-№Г18 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Мазальцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №Г17-№Г18 ВЛ-1006 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Мазальцево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
931 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-26 21:33 | 2023-06-26 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Николо Тропа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Николо Тропа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Николо Тропа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
932 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-26 21:30 | 2023-06-26 23:05 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-23 ПС Ср.Икорец послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-23 ПС Ср.Икорец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-23 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 26.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-23 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
933 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-26 21:20 | 2023-06-26 22:16 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Студенок произошло из-за междуфазного КЗ вследствие повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ от опоры №57. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю СНТ Городские Сады о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
934 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 21:02 | 2023-06-26 21:10 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-0,4 кв в РУ-0,4 кВ на ТП865 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов на воде в дом №6 собственником дома при установке переносной лестницы. | 4.12, В результате воздействия переносной лестницы на провода ввода в дом №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 865 произошло не преднамеренное короткое замыкание между не изолированными проводами ввода, что явилось причиной отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП№865 | Мероприятие: Организационное Провести работу по информированию населения сельских населенных пунктов об опасности приближение к токоведущим частям электрооборудования наружных электросетевых объектах . Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
935 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-26 20:46 | 2023-06-26 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №245 (д.Антоново-1) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №245 (д.Антоново-1) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №245 (д.Антоново-1) действием защиты. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №245 (д.Антоново-1) дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №245 (д.Антоново-1) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
936 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-06-26 20:46 | 2023-06-26 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ Афанасьево яч.1 ПС Афанасьево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, в результате сильных порывом ветра | 4.4.3, Механическое повреждением опоры №23 на ВЛ-10 кВ Афанасьево яч.1 ПС Афанасьево произошло по причине механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, от сильных порывов ветра . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение стойки опоры на ВЛ-10 кВ Афанасьево яч.1 ПС Афанасьево VS010-0011498 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ Афанасьево яч.1 ПС Афанасьево, в целях выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра и обхода ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково, в результате выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, произвести вырубку, обрезку крон. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Не выполнено
937 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-26 20:36 | 2023-06-26 21:49 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 35 кВ Ивановка послужило двухфазное короткое замыкание из-за кратковременного схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №3-4, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №3-4, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №3-4 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 35 кВ Ивановка VN004-00077131 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 35 кВ Ивановка на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 35 кВ Ивановка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 35 кВ Ивановка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
938 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-26 20:26 | 2023-06-26 20:49 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-3 ПС Парусная. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-3 ПС Парусная. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-3 ПС Парусная. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
939 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-26 20:22 | 2023-06-26 21:58 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК к тр-ру ТП5 ф.1010 ПС Комаричская и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК к тр-ру ТП5 ф.1010 ПС Комаричская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений на ТП5 ф.1010 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Комаричская . Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено
940 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-26 20:21 | 2023-06-26 23:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 160 Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 160 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
941 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-26 20:20 | 2023-06-26 22:06 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-1-10 ПС Залужное послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения проходного изолятора фаза «А» в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы «А» ТП-1-10 ПС Залужное произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное с длительным сроком эксплуатации на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
942 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-26 20:14 | 2023-06-26 22:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
943 | 697 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-26 20:03 | 2023-06-26 20:46 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, В результате механического разрушения проводов ВЛИ-0,4 кВ произошло размыкание цепи ВЛ-0,4 кВ 4.4.4, В результате длительного ветрового воздействия на провода ВЛ-0,4 кВ перетерлись две фазные жилы линейного СИПа в пролете. | Мероприятие: Техническое Восстановить участок ВЛИ-0,4 кВ. Произвести измерение петля фаза-нуль. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
944 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-26 20:02 | 2023-06-26 20:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская я в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская я в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская по всей длине.
945 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-26 20:00 | 2023-06-26 23:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 389 Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 389 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
946 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-06-26 19:57 | 2023-06-26 21:40 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении опоры №4, сбитой при проезде сельскохозяйственной крупногабаритной техники. | 4.4.1, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении опоры №4, сбитой при проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники. | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ причин отключений ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино и особенностей расположения опоры №4, обоснованные выводы направить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости установки защиты от повреждения опоры транспортом. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Моисеенков Г.А. Состояние: Не выполнено
947 | 696 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-26 19:50 | 2023-06-26 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции кабельной линии вследствие длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-974--ТП-975. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
948 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-26 19:50 | 2023-06-26 20:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 103-104 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 103-104 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
949 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-26 19:50 | 2023-06-26 20:01 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" и "В" на опоре №55-56 ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Судбищичто привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" и "В" на опоре №55-56 ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Судбищичто привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Судбищи по всей длине Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
950 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-26 19:30 | 2023-06-26 21:28 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная явилось не умышленное повреждение оборудования на потребительской КТП-902, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Азарян А.Л., которое привело к однофазному замыканию на "землю". | 4.12, В результате повреждения оборудования на потребительской КТП-902 от ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Азарян А.Л., произошло нарушение электрической изоляции и однофазное замыкание на "землю". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Азарян А.Л. о приведении потребительской КТП-902 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Сторонняя организация: ИП Азарян А.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Азарян А.Л. о приведении потребительской КТП-902 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
951 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-26 19:23 | 2023-06-26 20:46 | 3.4.7.3.1, КТП-10/0,4кВ №103 ВЛ-10-1 ПС Лосево выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия осиного гнезда с опорного изолятора в РУ-10кВ. | 4.12, Вывод в ремонт КТП-10/0,4кВ №103 ВЛ-10-1 ПС Лосево по неотложной заявке для снятия осиного гнезда с опорного изолятора между ПК-10 и корпусом КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Осиное гнездо на опорном изоляторе между ПК-10 и корпусом КТП на КТП-10/0,4кВ №103 ВЛ-10-1 ПС Лосево TP010-0027141 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр других КТП по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево на предмет возможных расположений осиных гнёзд внутри КТП. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Не выполнено
952 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-26 19:15 | 2023-06-26 21:13 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кв №2 от КТП-215 ПС Криница произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №3-4, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра, до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
953 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-26 19:15 | 2023-06-26 19:38 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС Максимовская в пролете опор №123-124. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №14 на ПС Максимовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №14 ПС Максимовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Максимовская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
954 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-26 19:15 | 2023-06-26 19:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 20-21 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 20-21 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1ТП 488 ( ТП 1224-3 с.Сугрово) Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1ТП 488 ( ТП 1224-3 с.Сугрово) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
955 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-26 19:06 | 2023-06-26 19:25 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате не умышленного повреждения оборудования на потребительской КТП-617, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО"Стройтех". | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при повреждении оборудования на потребительской КТП-617 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Стройтех", произошло однофазное замыкание на "землю", что и стало причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Стройтех" о приведении потребительской КТП-617 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Сторонняя организация: ООО "Стройтех" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Стройтех" о приведении потребительской КТП-617 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
956 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-26 19:00 | 2023-06-26 21:40 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
957 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-06-26 18:57 | 2023-06-26 18:59 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз в пролете опор №1-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз в пролете опор №1-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Троица. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Троица.
958 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 18:50 | 2023-06-26 23:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) явилось короткое замыкание в пролете опор №19-20, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
959 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-26 18:47 | 2023-06-26 20:36 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новотроицкая произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-2 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новотроицкая, находящейся на балансе и обслуживании ООО АГРОТЕХ ГАРАНТ СЛАВЯНСКИЙ | 4.12, Отключение В ВЛ 10 кВ № 3 на ПС 35 кВ Новотроицкая действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 3-2, находящемся на балансе и обслуживании ООО АГРОТЕХ ГАРАНТ СЛАВЯНСКИЙ | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО АГРОТЕХ ГАРАНТ СЛАВЯНСКИЙ о приведении потребительского оборудования ТП 3-2 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Новотроицкая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
960 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-26 18:47 | 2023-06-26 20:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1-21 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «В» и »С» в пролете опор № 37-38 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и "С» в пролете опор № 37-38 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1-21 ПС 110 кВ Краснолипье произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-21 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-21 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
961 | 695 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-26 18:34 | 2023-06-26 21:06 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ. Выполнить измерения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
962 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-26 18:20 | 2023-06-26 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 11408-03/100 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 11408-03/100 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
963 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-26 18:07 | 2023-06-27 12:33 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №38-№39 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-6, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №38-№39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-6 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-4-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
964 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-26 18:01 | 2023-06-26 19:06 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3-7 ПС Н.Ольшанка. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-24 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-24 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
965 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 18:00 | 2023-06-26 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей под воздействием ветра веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
966 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-26 18:00 | 2023-06-26 19:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Советская 5 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Советская 5 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Советская 5 ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Советская 5 ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская
967 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-26 17:52 | 2023-06-26 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 47-48 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 47-48 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №214 п/ст Рыльск Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №214 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
968 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-26 17:50 | 2023-06-26 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 307 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-10, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
969 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-26 17:47 | 2023-06-26 17:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-12-2-13 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-12-2-13 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП22901.2 Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП22901.2 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
970 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-26 17:43 | 2023-06-26 18:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (82201.10) Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (82201.10) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
971 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-26 17:37 | 2023-06-26 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
972 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-26 17:34 | 2023-06-26 18:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (82203-7/630) Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (82203-7/630) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
973 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-26 17:30 | 2023-06-26 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9/8-9/9 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9/8-9/9 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
974 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 17:30 | 2023-06-26 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
975 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-26 17:25 | 2023-06-26 20:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №4 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево, устранены
976 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительской ВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа произошло отключение В-10кВ ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
977 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-26 17:14 | 2023-06-26 19:40 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 13 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 18/4-18/5, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 13 м/с в пролете опор № 18/4-18/5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
978 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-26 17:12 | 2023-06-26 17:20 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 11 из-за порывистого ветра, произошло касание ветви дерева проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло касание ветви дерева проводов ВЛ в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 111 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 111 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 111 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
979 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-26 17:10 | 2023-06-26 18:50 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 Р.Хава. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 Р.Хава. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 Р.Хава. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
980 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-26 17:07 | 2023-06-26 17:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-4-28 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-4-28 ПС 110 кВ Краснолипье произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4-28 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4-28 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
981 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-17 - №1-18. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-17- №1-18 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-17 - №1-18 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
982 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-26 16:40 | 2023-06-26 19:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 060, с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
983 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-26 16:40 | 2023-06-26 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 368, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
984 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-26 16:40 | 2023-06-26 17:56 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Брянская 10 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-5 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-5 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Брянская 10 ВЛ ф12 ТП-5 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Брянская 10 ВЛ ф12 ТП-5 Ф-1006 ПС Трубчевская
985 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-26 16:38 | 2023-06-26 18:37 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате не умышленного повреждения оборудования, на потребительской КТП-604, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Богучармолоко". | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, при повреждении оборудования на потребительской КТП-604 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО"Богучармолоко", произошло однофазное замыкание на "землю", что и явилось причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Богучармолоко" о приведении потребительской КТП-604 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: ООО"Богучармолоко" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Богучармолоко" о приведении потребительской КТП-604 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
986 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №68 - №69. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №68 - №69 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
987 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-26 16:30 | 2023-06-26 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 289-290 упавшим деревом , растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 289-290 на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
988 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-26 16:25 | 2023-06-26 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось кратковременное однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов вводного устройства от опоры № А4 упавшим деревом. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1004 ПС Коммунар явилось кратковременное однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов вводного устройства от опоры № А4 результате механического воздействия (при падении) дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-226 ВЛ-1002 ПС Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
989 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-26 16:23 | 2023-06-26 22:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф2 КТП№036 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф2 КТП№036 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф2 КТП№036 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф2 КТП№036 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
990 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-26 16:21 | 2023-06-26 18:11 | 3.4.10.1, Отключение для поиска однофазного замыкания на землю на ВЛ-10-1 ПС Лосево произведено по неотложной заявке, согласно распоряжения № ВР/14-1/711-Р от 10.05.2023 г. | 4.12, Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Лосево, стало повреждение на КТП-103 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр других КТП по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево на предмет возможных расположений осиных гнёзд внутри КТП. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Не выполнено
991 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-26 15:45 | 2023-06-26 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ТП 250 произошло в результате грозового перенапряжения на проходных изоляторах во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Короткое замыкание на проходных изоляторах ТП 250 произошло по причине грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10кВ №447. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра П по ВЛ 10кВ №447 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
992 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 15:45 | 2023-06-26 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 478.12 от ПС Б.Жирово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов в пролете опор № 41-42 вследствие падания на провода под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 41-42 по ВЛ-10 кВ 478.12 от ПС Б.Жирово явилась упавшая на провода под воздействием порывов ветра ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 478.12 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 478.12 ПС Б.Жиров Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
993 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-26 15:35 | 2023-06-26 15:46 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №11-№13, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №11-№13, возникший из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №473. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №473 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
994 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-26 15:25 | 2023-06-26 15:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
995 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 15:23 | 2023-06-26 17:50 | 3.4.12.3, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №111/167/87. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №111/167/87 произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №111/167/87 ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы, провод упал на металлическую траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/167/80-111/167/90. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/167/80-111/167/90. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
996 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №32-33, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: -ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
997 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-26 15:17 | 2023-06-26 17:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-9, из-за обрыва проводов фазы «С» в пролете опор №8-9, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №8-9 на ВЛ 10 кВ №2 ПС Архангельское произошел, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №8-9 на ВЛ 10 кВ №2 ПС Архангельское VS010-0009734 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
998 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-26 15:12 | 2023-06-26 15:25 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №22-№23, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №22-№23, возникший из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1406-01. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1406-01 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
999 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-26 15:01 | 2023-06-26 15:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 314 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (от опоры №10) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
1000 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 15:00 | 2023-06-26 15:06 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1001 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-06-26 15:00 | 2023-06-26 15:11 | 3.4.7.3.3, Короткое замыкание в пролетах опор №1.7-№1.8, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при боковом ветре. | 4.12, Самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор №1.7-№1.8, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4 №2 ТП6514.1 СПК Большевик ВЛ0,4 №2 ТП6514.1 СПК Большевик | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №6514.01 в пролетах опор №1.7-№1.8. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №6514.01 Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено
1002 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-26 15:00 | 2023-06-26 16:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Золотиха произошло по причине по причине межфазного КЗ из-за удара молнии в опору №3 и №4, что привело к их излому и схлесту проводов в пролетах опор №2-№5 под воздействием порывов ветра во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.4, Во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел удар молнии в опоры №3 и №4, что привело к их излому, произошло перекрытие проводов в пролетах опор №2-№5, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Золотиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №1-№15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №1-№15. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1003 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-26 14:54 | 2023-06-26 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №172 - №173 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №172 - №173, ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №173 - №182 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №173 - №182 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №173 - №182 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №173 - №182 ВЛ 10кВ Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля
1004 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №56 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №56 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
1005 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ Л-1006 ПС Миганово явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №2-17-№2-18 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Миганово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-17-№2-18 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ-1006 ПС Миганово ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Миганово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №2-17-№2-18 ВЛ-1006 ПС Миганово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Миганово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
1006 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 14:40 | 2023-06-26 15:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате обрыва шлейфа фазы "С" на ПР 10кВ ТП-626 и касанием металлоконструкции ПР 10кВ ТП-626. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала шлейфа фазы "С" на ПР 10кВ ТП-626 ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в результате естественное старение материала шлейфа по причине длительной эксплуатации оборудования с 1980 года, произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ПР 10кВ ТП-626 ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное с касанием металлоконструкции опоры, чем было вызвано однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное повреждение шлейфа ПР 10кВ ТП-626. на ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное VS010-0008107 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ПР ТП-10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ПР ТП-10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1007 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-26 14:34 | 2023-06-26 15:05 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-232 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное короткое замыкание вследствие воздействие птиц в пролете опор №А2-А3. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-232 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное короткое замыкание вследствие наброса на провода в пролете опор №А2-А3 результате воздействия птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-232 ВЛ-1004 ПС Коммунар. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-232 ВЛ-1004 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
1008 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-26 14:30 | 2023-06-26 15:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1009 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 14:10 | 2023-06-26 14:14 | 3.4.12.2.1, тключение ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1010 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №136, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №136, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
1011 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-26 14:09 | 2023-06-26 15:52 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь, явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате не умышленного повреждения оборудования на потребительской КТП-608, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Рыбак". | 4.12, В результате повреждения оборудования на потребительской КТП-608 от ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Рыбак", произошло нарушение электрической изоляции и последующее однофазное замыкание на "землю". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-608 ПС В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.С, Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-608 ПС В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1012 | 694 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-26 14:00 | 2023-06-26 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-818---ТП-1409. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1013 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-26 14:00 | 2023-06-26 15:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 350.2 5/100 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 23-24 вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №23-24, произошел по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 350.2 5/100 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 350.2 5/100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1014 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 13:52 | 2023-06-26 15:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате обрыва шлейфа фазы "С" на ПР 10кВ ТП-430 ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня и касанием металлоконструкции ПР 10кВ ТП-430. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала шлейфа фазы "С" ПР 10кВ ТП-430 ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в результате естественное старение материала шлейфа по причине длительной эксплуатации оборудования с 1980 года, произошел обрыв шлейфа фазы "С" ПР 10кВ ТП-430 ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня с касанием металлоконструкции ПР 10кВ ТП-430, чем было вызвано однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня ПР-10кВ ТП-430 отгорел шлейф. на ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня VS010-0007707 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ПР ТП-10/0,4кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ПР ТП-10/0,4кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1015 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-26 13:48 | 2023-06-26 15:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №16/324-17/324. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №16/324-17/324, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №16/324-17/324, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
1016 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-26 13:47 | 2023-06-26 14:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3002 Ф613 РП02 в пролете опор №1А14-№1А15 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3002 Ф613 РП02 в пролете опор №1А14-№1А15, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3002 Ф613 РП02. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3002 Ф613 РП02.
1017 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-26 13:43 | 2023-06-26 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-635 ПС Оч.Сооружения послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения разрядника 10 кВ фазы «А». | 4.1.3, Повреждение разрядника 10 кВ фазы «А» ТП-635 ПС Оч.Сооружения при его срабатывании вследствие изменения свойств и характеристик материала разрядника в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств и характеристик материала разрядника 10 кВ фазы «А» в результате длительной эксплуатации на ТП-635 ПС Оч.Сооружения TP010-9362227 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1018 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-06-26 13:32 | 2023-06-26 13:48 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №23 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции трех фаз на опоре №23 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1019 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-26 13:31 | 2023-06-26 13:32 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №85 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торжокского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №85 ВЛ-10кВ №10 ПС Толмачи, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №80-№90 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №80-№90. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1020 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-26 13:27 | 2023-06-26 13:52 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к срабатыванию ПН-2 ф. «С» на РБ-0,4кВ №3 КТП-239 ВЛ-1004 ПС Коммунар явилось воздействие птиц на опоре № 14. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП-239 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное короткое замыкание вследствие наброса на провода в пролете опор №13 –14 результате воздействия птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-239 ВЛ-1004 ПС Коммунар. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-239 ВЛ-1004 ПС Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
1021 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-06-26 13:26 | 2023-06-26 15:02 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора КТП № 118 (58 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению изоляции трансформатора. Последние испытания КТП № 118 проводились 21.04.2019 года бригадой диагностики РЭС Мастер Лебедев А.Ю., по результатам испытаний изоляция была в норме. | 4.12, Из-за естественного старения изоляции произошло КЗ обмоток силового трансформатора на КТП № 118 ф.10-02 ПС Починок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изоляции трансформатора на КТП № 118 ф.10-02 ПС Починок на КТП-10кВ №118 Матренкино ф10-02 ПС Починок КТП-10кВ №118 Матренкино ф10-02 ПС Починок | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-30/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смирнов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смирнов Д.А. Состояние: Не выполнено
1022 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-06-26 13:26 | 2023-06-26 13:37 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25-07 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №15 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25-07 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25-07 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
1023 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-26 13:10 | 2023-06-26 13:30 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №3-№4, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №3-№4, возникший из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №433. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №433 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
1024 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №61, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №61, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Не выполнено
1025 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-26 13:02 | 2023-06-26 14:18 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №17-18, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00069300 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №17-18. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1026 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-06-26 12:51 | 2023-06-26 14:47 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при пробое изоляции и разрушении проходных изоляторов фаз "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 113 ПС 110 кВ Вейделевка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло при пробое изоляции и разрушении проходных изоляторов фаз "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 113 ПС 110 кВ Вейделевка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Не выполнено
1027 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-06-26 12:50 | 2023-06-26 16:04 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за обрыва вязки и падения провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы на опоре №3/5 ВЛ 10 кВ №4 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки и падение провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы на опоре №3/5 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье произошел вследствие механического воздействия ветра и длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1028 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-26 12:50 | 2023-06-26 13:12 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ № 7 ПС 35кВ № 4 | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ № 7 ПС 35кВ № 4 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-6кВ № 7 ПС 35кВ № 4 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1029 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-26 12:49 | 2023-06-26 13:52 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра произошло падение ветки на ВЛ, с дерева растущего в близи охранной зоны ЛЭП, в пролёте опор №5/2-№5/3, из-за чего произошел подхлёст проводов, повлекшие кратковременное КЗ и перегорание ПН2 на Р2 РУ 0,4кВ КТП №558. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №5/2-№5/3ВЛ 0,4кВ №2 КТП №558 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №558, но которые при неблагоприятных погодных условий могут привести к аварийному отключению ЛЭП. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1030 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-26 12:39 | 2023-06-27 00:23 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №47-48 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.) Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №176-177 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №27-28 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 4.) Отключение ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №33-34 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №178-179 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 6.) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №40-41 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 7.)Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35 Плоскошь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №115-116 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.4, 1.) В результате воздействия на провода в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2.) В результате воздействия на провода в пролете опор №176-177 ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 3.) В результате воздействия на провода в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 4.) В результате воздействия на провода в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №178-179 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 6.) В результате воздействия на провода в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 7.)В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №12 ПС 35 Плоскошь в пролете опор №115-116 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №12 ПС 35 Плоскошь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1031 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-06-26 12:36 | 2023-06-26 13:10 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №5-№6, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при боковом ветре. | 4.12, Самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор №5-№6, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4 от ТП 220 (6151.6) ВЛ0,4 от ТП 220 (6151.6) | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 в пролетах опор №5-№6. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено
1032 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-26 12:30 | 2023-06-26 14:50 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1033 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-26 12:29 | 2023-06-26 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода
1034 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 12:20 | 2023-06-26 17:15 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 438 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 430 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 497 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ-0,4кВ ТП 438 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ ТП 438, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 438. В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 430 Городня при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 430 Городня, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 430. В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 497 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 497, что явилось причиной отключения автомата в РУ-0,4 кВ на ТП 497. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 438. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 430 Городня. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 497. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 438. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 430 Городня . Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 497. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1035 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-26 12:19 | 2023-06-26 13:46 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 140 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветви дерева на провода в пролёте опор №7 - №8, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 140 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветви дерева на провода в пролёте опор №7 - №8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 140 письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Попсуево. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
1036 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-26 12:15 | 2023-06-26 12:41 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, послужило однофазное замыкание на "землю", которое произошло в результате падения двух веток, от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленных и занесенных на провод фазы "А", порывами ветра до 12 м/сек. На проводе и ветках видны следы воздействия электрической дуги. | 4.12, В результате падения двух веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленных и занесенных на провод фазы "А", в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, одна из веток упала на провод рядом с опорой №8 и касалась заземленной траверсы, из-за чего произошло нарушение электрической изоляции и последующее замыкание на "землю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
1037 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-26 12:07 | 2023-06-26 20:00 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ Восточная №04, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
1038 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-26 11:44 | 2023-06-26 13:04 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №520 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан, находящейся на балансе и обслуживании ПАО "МТС". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №520 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан, находящейся на балансе и обслуживании ПАО "МТС". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "МТС" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №520 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ПАО "МТС" Состояние: Не выполнено
1039 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-06-26 11:43 | 2023-06-26 11:47 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №11/65, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №11/65, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Не выполнено
1040 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-26 11:41 | 2023-06-26 19:41 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие падения на провода в пролете опор №90-№91 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, Причиной однофазного КЗ на опоре №90-№91 явилось упавшее на провода дерево, находившееся вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
1041 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-26 11:40 | 2023-06-26 17:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево по неотложной заявке произошёл по причине неисправности подстанционного разъединителя ПР-10кВ ТП 421 Красный Бор в следствие заедания механизма поворотных ножей ПР-10кВ. Вывод в ремонт ТП 421 Красный Бор по неотложной заявке произошёл по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 №253219 г/вып.1968 (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, Заедания механизма поворотных ножей ПР-10кВ на ТП 421 Красный Бор произошёл вследствие высыхания смазки во втулках поворотных ножей разъединителя, в результате старения смазки в процессе длительной эксплуатации, что послужило причиной неисправности подстанционного разъединителя ПР-10кВ ТП 421 Красный Бор и выводу в ремонт ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево по неотложной заявке. В результате повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 №253219 г/вып.1968 на ТП 421 Красный Бор (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошёл вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 421 Красный Бор и выводу в ремонт ТП 421 Красный Бор по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП Красный Бор ВЛ10кВ №07 Скорнево TP010-0095754 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
1042 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-26 11:38 | 2023-06-26 12:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково в пролете опор №81-82, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №81-82, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
1043 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-26 11:35 | 2023-06-26 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 850 № 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 850 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 850 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 850 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП850 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1044 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-26 11:27 | 2023-06-26 17:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №64-65 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В","С" в пролёте опор №64-65 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1045 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-26 11:25 | 2023-06-26 12:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Титаревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №52-53 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №52-53 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Титаревка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Титаревка , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1046 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-26 11:18 | 2023-06-26 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 349 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 454-ТП 135 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 454-ТП 135 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 454-ТП 135 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 454-ТП 135 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 454-ТП 135 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 454-ТП 135 ПС 110 кВ Южная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1047 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 11:10 | 2023-06-26 11:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1034 Ноздрачево явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1034 Ноздрачево явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1034 Ноздрачево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1034 Ноздрачево Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1048 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-26 11:05 | 2023-06-26 14:28 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошел для устранения обрыва шлейфа на оп.№5, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: лавный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1049 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-26 10:56 | 2023-06-26 13:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №106- №107 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №106-№107 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1012 ПС Катынь-2 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №106-№107 ВЛ-1012 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС Катынь-2 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1050 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-26 10:54 | 2023-06-26 14:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 70-71 веткой, упавшей с дерева растущей вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 70-71 веткой упавшей с дерева, растущей вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Персоналу Горшеченского РЭС произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №324 ПС Ястребовка, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №324 ПС Ястребовка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1051 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Микулино явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №46 - №47, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Микулино, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №46 - №47, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Микулино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №46 - №47 ВЛ-1005 ПС Микулино. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Микулино при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
1052 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-26 10:25 | 2023-06-26 12:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье на опоре №85. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье на опоре №85 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье в пролете опор №86-88, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1053 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-26 10:20 | 2023-06-26 12:10 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка послужил разрушившийся изолятор фазы «В» на опоре №66 в результате попадания в ВЛ молнии, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №66 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с попаданием в ВЛ молнии, во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение изолятора фазы "В" на опоре №66 на ВЛ-10-4 ПС Неровновка VS010-0003591 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка по всей длине с целью выявления дефектов изоляторов, после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
1054 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-26 10:14 | 2023-06-26 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС Кобылки явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вызванного срывом изолятора ф. "В" на опоре №30 по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного (более 57 лет) воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и порывов ветра. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете №30-№31 ВЛ 10 кВ №03 Кобылки из-за нарушение механического крепления (срыва) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №30 в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации и порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Кобылки. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результату внепланового выборочного верхового осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Кобылки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
1055 | 693 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-26 10:11 | 2023-06-26 12:39 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось повреждение вводных проводов. | 4.13, В результате обрыва ВЛ-0,4 со стороны произошло размыкание цепи ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1056 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-26 10:07 | 2023-06-26 11:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 112, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1057 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-26 10:05 | 2023-06-26 10:54 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ явилось необходимость устранения однофазного замыкание на земля, которое произошло в результате: касания траверсы оборванного шлейфа на оп.165, вследствие длительного воздействия порывов ветра. | 4.4.4, Причиной обрыва шлейфа на оп.165 по ВЛ-10 кВ явилось длительного воздействия порывов ветра | Мероприятие: Техническое Персоналу Горшеченского РЭС произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №325 ПС Ястребовка, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Жилинков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №325 ПС Ястребовка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Жилинков Б.А. Состояние: Не выполнено
1058 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-26 09:52 | 2023-06-26 12:15 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №325 от ПС 110/35/10кВ Ястребовка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №167 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.4.4, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ Ястребовка явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №167 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1059 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 09:50 | 2023-06-26 10:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 349 д. Хоружевка явился схлёст проводов перекидки потребителя подключенного от опоры №19. |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 349 д. Хоружевка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 349 д. Хоружевка. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1060 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 09:36 | 2023-06-26 11:32 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 было произведено по причине однофазного замыкания в результате обрыва провода в пролете опор №12-№13 сторонним грузовым автомобилем, скрывшемся с места обрыва провода. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 стороннего грузового автомобиля в пролете опор №12-№13 произошел обрыв провода и падение его на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания и отключению ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролетах опор №9-№16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролетах опор №9-№16. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Написать письмо в полицию на виновных лиц с целью возмещения ущерба по восстановлению обрыва на ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо в полицию на виновных лиц с целью возмещения ущерба по восстановлению обрыва на ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино.
1061 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-26 09:35 | 2023-06-26 11:10 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-49 ф.1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-49 ф.1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10/32 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ФТП-49 ф.1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
1062 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-26 09:33 | 2023-06-26 10:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 24-25 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 24-25 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1063 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-26 09:32 | 2023-06-27 06:28 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение 26.06.2023 ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кирилловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №170 - №171 упавшей под порывами сильного ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. Аварийное отключение 27.06.2023 ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кирилловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №1-9 - №1-10 упавшей под порывами сильного ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №170 - №171 ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кирилловка 26.06.2023 произошло в результате падения под порывами сильного ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. Перекрытие проводов в пролете опор №1-9 - №1-10 ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кирилловка 27.06.2023 произошло в результате падения под порывами сильного ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кириловка (4109), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кириловка (4109) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
1064 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-26 09:31 | 2023-06-26 10:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф611 РП01 к ТП0023 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП01 к ТП0023 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф611 РП01 к ТП0023 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф611 к ТП0023. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф611 к ТП0023. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП01 к ТП0023. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф611 РП01 к ТП0023 восстановлена.
1065 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №244, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №244, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1066 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-26 09:30 | 2023-06-26 10:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП Г-6-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ кВ №4 Г-6-1, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от Г-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 Г-6-1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1067 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-26 09:17 | 2023-06-26 10:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
1068 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-06-26 08:46 | 2023-06-26 08:50 | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» с разрушением 1 изолятора на опоре №83-193 ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово I цепь с отпайкой, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением 1 изолятора на опоре №83-193 ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово I цепь с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия и включить в план работ СУ СЛЕП УВС Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр с проверкой состояния проводов на опоре №83-193 с заменой повреждённой изоляции Срок исполнения: 21.11.2023 г. Ответственное лицо: начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр участка от опор №83-168 -№83-236/87 с целью выявления нарушений Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
1069 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-26 08:32 | 2023-06-26 21:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №71, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №176, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №111, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №65, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №71 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, что привело к отключению ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №176 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, что привело к отключению ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №111 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, что привело к отключению ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №65 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, что привело к отключению ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №71 ВЛ-10кВ №10 ПС Ильино, №176 ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, №111 ВЛ-10кВ №15 ПС Ильино, №65 ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №71 ВЛ-10кВ №10 ПС Ильино, №176 ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, №111 ВЛ-10кВ №15 ПС Ильино, №65 ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино до нормативных значений. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1070 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-26 08:29 | 2023-06-26 08:31 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №27 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции трех фаз на опоре №27 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
1071 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-26 08:20 | 2023-06-26 10:32 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 302 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "А" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "А" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 302 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции нижнего опорного изолятора фазы "А" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП 302 РП 10 кВ Стрелец TP010-0139437 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 302 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1072 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-26 08:19 | 2023-06-26 09:55 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №3-4 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПКТм-6 к трансформатору в КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТм-6 к трансформатору в КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПКТм-6 к трансформатору в КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ.
1073 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-26 08:15 | 2023-06-26 09:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 по ул.Набережная проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №15 по ул.Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1074 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 08:11 | 2023-06-26 10:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №323 и падение провода на траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "С". Обрыв вязки провода фазы "С" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №323 ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, произошел обрыв проволочной вязки фазы "С" и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - обрыв вязки на опоре №323 ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново. на ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново VS010-0008786 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №320-№326 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №320-№326. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1075 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ на ТП 102 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-№9, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 47 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11-№12, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 57 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5-№6, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи, что явилось причиной отключения автомата в РУ-0,4 кВ ТП 102. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 47 Вишняково-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 47 Вишняково-2, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 47. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 57. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи . Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 47 Вишняково-2 . Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень . Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи . Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 47 Вишняково-2 . Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень . Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1076 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-26 07:53 | 2023-06-26 14:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 46-47 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 46-47 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
1077 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-26 07:44 | 2023-06-26 09:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-603 ПС Красный Бор явилось повреждение ведомственного участка ЛЭП 6 кВ ТП 329 - ТП 193 ("Смоленский филиал АО Оборонэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю РЭС "Смоленский филиал АО Оборонэнерго". Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Не выполнено
1078 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-26 07:40 | 2023-06-26 13:45 | 3.4.13.3, Отказ МП БЭМП.РУ-ТЛ2 вследствие неисправности блока питания МП БЭМП.РУ-ТЛ2 из-за брака завода изготовителя. | 4.13, Неисправность блока питания МП БЭМП.РУ-ТЛ2 из-за брака завода изготовителя. | Мероприятие: Организационное Направить рекламацию на Чебоксарский электро аппаратный завод. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы РЗА Зорин А.И. Состояние: Не выполнено
1079 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-26 07:27 | 2023-06-26 09:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано воздействием междуфазного к.з. при обрыве проводов 3-х фаз ВЛ 10кВ в пролете опор №170-171 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №170-171 произошел обрыв проводов 3-х фаз в данном пролете, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
1080 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-26 07:20 | 2023-06-26 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №87-88 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 ВЛ 10кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №10 ПС Скородное. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
1081 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-26 07:05 | 2023-06-26 16:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №126- №127 ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье при порывах ветра. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье производился для расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №126-127. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №126- №127 ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье действием МТЗ. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье производился для расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №126-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье ДКР в пролете опор №126-№127. на ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье VS010-0003374 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №120-№135 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №120-№135. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1082 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 07:04 | 2023-06-26 07:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №15-16,16-17 в результате разрушения изолятора на опоре №16 под воздействием грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло разрушение штыревого изолятора на опоре №16 и перекрытие проводов в пролетах опор №15-16,16-17 ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-20 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-20. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1083 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-26 06:58 | 2023-06-26 07:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1188, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 11 №12, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №11 №12, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП1188, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2от ТП 1188, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1084 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-26 06:40 | 2023-06-26 09:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №472 ПС 35кВ М.Крюки произошло в результате повреждения проходных изоляторов 10кВ на КРУН 10кВ ячейка ВЛ 10кВ №472 фаз А,В,С, в результате грозового перенапряжения. | 4.4.4, Повреждения проходных изоляторов 10кВ на КРУН 10кВ ячейка ВЛ 10кВ №472 фаз А,В,С, произошло в результате грозового перенапряжения. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ от ПС 35кВ М.Крюки на предмет наличия и исправности разрядников на первых опорах ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ПС 35кВ М.Крюки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1085 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-26 06:27 | 2023-06-26 10:14 | 3.4.10.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытие проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим от воздействия животных - бобров. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) произошло в результате падения дерева на провода вследствие воздействия животных - бобров. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
1086 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-26 05:58 | 2023-06-26 06:30 |  |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Сенцово КТП 094 Ф2 по всей длине на предмет выяв-ления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 Сенцово КТП 094 Ф2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1087 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 05:27 | 2023-06-26 05:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №7-11-№7-12 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №7-11-№7-12 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово в пролетах опор №7-8-№7-15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово в пролетах опор №7-8-№7-15. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1088 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-26 05:20 | 2023-06-26 10:53 | 3.4.8.5.1, Причиной неотложного отключения КТП 10/0,4 кВ №303(315)-32 явилась необходимость замены проходного изолятора ф.А, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Повреждение проходного изолятора ф.А КТП 10/0,4 кВ №303(315)-32 при обстреле со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
1089 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-26 05:13 | 2023-06-26 08:09 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-50 деревом, наклонившемся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. Второе отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-50 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с дальнейшим падение дерева на землю, без повреждения проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1090 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-26 05:05 | 2023-06-26 05:48 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Шеино произошло из-за обрыва провода фазы "В" с последующим падением провода на землю в пролете опор №136-138 ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Шеино, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №136-138 ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1091 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-26 04:48 | 2023-06-26 06:15 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1092 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры № 93 ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка (участок опор находится в эксплуатационном обслуживании филиала "ОрелЭнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1093 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры 93 ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №93 ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, которое было устранено действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Поныри - Глазуновка и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №93 ВЛ 110 кВ Поныри - Глазуновка с заменой выявленной дефектной изоляции. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств на опоре №93-94 ВЛ 110 кВ Поныри - Глазуновка Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Не выполнено
1094 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС Суджа стало, нестойчивое, двухфазное, короткое замыкание на ВЛ-10кВ принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №14 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1095 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-26 04:25 | 2023-06-26 17:42 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево Первое отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №153- №154 деревом, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Торжокского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "В" в пролете опор №153-№154 без обрыва проводов, в результате падения дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №153-№154 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В", растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №153-№154 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" в пролете опор №153-№154, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №148-№158 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №148-№158. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1096 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-26 04:02 | 2023-06-26 06:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №123-№124 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №123-№124 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролетах опор №120-№127 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролетах опор №120-№127. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1097 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-26 04:00 | 2023-06-26 06:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 427.16 ПС Сапогово явилось короткое замыкание в пролете опор №24-25, вызванное перекрытием проводов упавшей под воздействием ветра веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ10кВ 427.16 ПС Сапогово явилась упавшая под воздействием ветра ветка дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, . | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 427.16 ПС Сапогово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 427.16 ПС Сапогово Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1098 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 03:52 | 2023-06-26 03:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 и привело к отключению КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ ТП №32 на КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1099 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС 70 фазы «В» на опоре №46 ВЛ 110 кВ Хворостянка - Добринка послужило выпадение конденсата на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хворостянка - Добринка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №46. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Хворостянка - Добринка в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры №46 Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
1100 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-26 03:20 | 2023-06-26 07:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, вследствие схлеста проводов трех фаз в пролёте опор №№14/11-15/1 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №14/11-15/1 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия вследствие падения дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Не выполнено
1101 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-26 03:13 | 2023-06-26 04:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в ручную вызвано однофазным замыканием на "землю", из-за неисправности на абонентской отпайке КТП Освещение трассы 1,2,3 ФКУ УПРДОР России, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на опоре №5/6 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю ФКУ УПРДОР России, главному энергетику Сидорову Р.Г., о необходимости приведения отпайки на КТП Освещение трассы 1,2,3 от ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1102 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 99 фаза "В" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.11, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110 кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь на опоре № 99 фаза "В" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Изотенков А.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 43 ВЛ 110 кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1103 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-26 02:46 | 2023-06-26 17:23 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1104 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-26 02:19 | 2023-06-26 02:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-1 - № 7-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-1 - № 7-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ Нагорье, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
1105 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 01:56 | 2023-06-26 11:22 | 3.4.12.2.1, Отключения КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате соприкосновения оборванного шлейфа фазы "В" с проводом соседней фазы на ЛР 10 кВ №9, установленном на опоре №96 под воздействием сильных порывов ветра. Обрыв шлейфа фазы "В" произошел в результате воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле явилась необходимость проведения ремонтных работ на ЛР 10 кВ №9, установленном на опоре №96 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР 10 кВ №9, установленном на опоре №96 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1106 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-26 01:27 | 2023-06-26 02:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 8/299-9/299. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 8/299-9/299, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 8/299-9/299, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
1107 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 01:19 | 2023-06-26 01:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №152 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №152 ВЛ-10кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№150-155. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№150-155. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1108 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-26 01:19 | 2023-06-26 01:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А" . Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1965 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №72-73 ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №72-73 на ВЛ-10кВ № 07 (1) ПС Салино ВЛ-10кВ № 07 (1) ПС Салино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№70-75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№70-75 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1109 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-26 00:01 | 2023-06-26 21:05 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №288 (Булатниково-3) Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на КТП №288 (Булатниково-3) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№016(Дитяткино) Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на КТП-№016(Дитяткино) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №288 (Булатниково-3) В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №288 (Булатниково-3) произошло перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на КТП №288 (Булатниково-3). ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№016(Дитяткино) В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№016(Дитяткино) произошло перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на КТП-№016(Дитяткино). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №288 (Булатниково-3) VN004-00069154 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №288 (Булатниково-3), ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№016(Дитяткино). Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №288 (Булатниково-3), КТП-№016(Дитяткино). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1110 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-25 23:20 | 2023-06-26 00:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 402 ПС 110 кВ Рудник произошло для производства работ по устранению некачественного контакта на фазе "В" РБ-0,4 кВ вследствие изменения свойств материала. | 4.13, Нарушение электрического контакта на фазы "В" РБ-0,4 кВ КТП 402 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта фазы "В" на РБ-0,4 кВ на КТП-402 ПС Рудник КТП-402 ПС Рудник | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 402 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
1111 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-25 22:10 | 2023-06-25 22:20 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №43 - №44 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №43 - №44, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озёра
1112 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-25 21:42 | 2023-06-25 23:45 | 3.4.12.2.1, Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 на ТП произошло по причине возникновения междуфазных КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 (Мартыново-2) в пролете опор №5-№6, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №289 (Чуриково-1) в пролете опор №8-№9, ВЛ-0,4кВ ф.№1(Дер) от ЗТП-№539(Барсуки2) в пролете опор №7-№8. | 4.4.4, Схлесты проводов ВЛ-0,4кВ произошли в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 (Мартыново-2) в пролете опор №5-№6, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №289 (Чуриково-1) в пролете опор №8-№9, ВЛ-0,4кВ ф.№1(Дер) от ЗТП-№539(Барсуки2) в пролете опор №7-№8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 (Мартыново-2), ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №289 (Чуриково-1), ВЛ-0,4кВ ф.№1(Дер) от ЗТП-№539(Барсуки2) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 (Мартыново-2), ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №289 (Чуриково-1), ВЛ-0,4кВ ф.№1(Дер) от ЗТП-№539(Барсуки2). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1113 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 21:34 | 2023-06-25 23:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва провода при падении дерева в пролете опор №21-№22 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 под воздействием порывистого ветра и перекрытия электрической изоляции проводов упавшим деревом. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №21-№22 под воздействием порывистого ветра произошел обрыв провода с захлестом на соседнюю фазу, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №18-№25 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №18-№25 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №18-№25. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №18-№25 дефектов не выявлено.
1114 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 21:20 | 2023-06-25 21:42 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №14 РП Цаново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия электрической изоляции токоведущих частей оборудования, принадлежащего абоненту (упавшая ветка с дерева на оборудование абонента (ПКУ) под воздействием порывистого ветра). |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо владельцу ООО"Группрайс" Дымстовой Е.В. о приведении оборудования в соответствие с н.т.д.,назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо владельцу ООО"Группрайс" Дымстовой Е.В. о приведении оборудования в соответствие с н.т.д.,назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев.
1115 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-25 21:05 | 2023-06-25 21:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-№53 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов в пролете опор №52-№53 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №47-№57 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №47-№57 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №47-№57. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №47-№57 не обнаружено.
1116 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-25 20:45 | 2023-06-25 21:33 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-8-26 ПС Давыдовка послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-26 ПС Давыдовка из-за подгорания контактных соединений фаз «В» и «С» в месте крепления на АВ №1 0,4 кВ и оплавление изоляции выводов АВ №1 0,4 кВ фаза «В» и «С». | 4.13, Подгорание болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» ВЛ-0,4 кВ №1 от АВ №1 0,4 кВ в месте крепления на АВ №1 0,4 кВ ТП-8-26 ПС Давыдовка произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и подгорание болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» ВЛ 0,4кВ №1 от АВ №1 0,4кВ в месте крепления на АВ №1 0,4 кВ на ТП-8-26 ПС Давыдовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1117 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-25 20:43 | 2023-06-25 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №078 вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №29 - №30, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №078 в пролете опор №29- №30, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №078. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №078 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №078 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №078 Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №078
1118 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-25 20:36 | 2023-06-25 21:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-8111 РП 10 ГЭС произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-8111 РП 10 ГЭС произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-8111 РП 10 ГЭС по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-8111 РП 10 ГЭС выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1119 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-25 20:36 | 2023-06-25 21:28 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-5 ПС №31 ПС Воля. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-5 ПС №31 ПС Воля. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 28-25 ПС Новоусманская. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г.
1120 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-25 20:12 | 2023-06-25 22:20 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №4-4-4-5 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2) Отключение ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №14-15 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3) Отключение ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №37-38 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 4) Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №101-102 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате воздействия на провода в пролете опор №4-4-4-5 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. 2) В результате воздействия на провода в пролете опор №14-15 ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 3) В результате воздействия на провода в пролете опор №37-38 ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 4) В результате воздействия на провода в пролете опор №101-102 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №4-1-4-6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, №10-20 ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово, №30-40 ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово, №95-105 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №4-1-4-6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, №10-20 ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово, №30-40 ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово, №95-105 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1121 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-25 20:08 | 2023-06-25 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская)
1122 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-25 20:05 | 2023-06-25 20:25 | 3.4.9.3, Аварийное отключение РП-19 маг.1913 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ООО "Газпром Трансгаз". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром Трансгаз", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено
1123 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-25 20:00 | 2023-06-25 22:20 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1124 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 19:22 | 2023-06-25 19:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кв в РУ-0,4 кВ на ТП 1045 Игнатовские дачи произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-№4, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1045 Игнатовские дачи при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП1045 Игнатовские дачи, что явилось причиной отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 1045 Игнатовские дачи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1045 Игнатовские дачи . Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1045 Игнатовские дачи . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1045 Игнатовские дачи. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1125 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-25 18:41 | 2023-06-25 20:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 110 кВ Листопадовка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 110 кВ Листопадовка вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 110 кВ Листопадовка . Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
1126 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-25 18:25 | 2023-06-25 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20/9-20/10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20/9-20/10 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ЛЭП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ результата осмотра
1127 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-25 18:09 | 2023-06-25 23:00 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Александровка произошло из-за обрыва провода шлейфа фазы "В" Р-602 на опоре №7/1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка с последующим падением провода шлейфа фазы "В" на металоконструкцию Р-602 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" Р-602 на опоре №7/1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ЛЭП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ по результатам осмотра
1128 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-25 17:50 | 2023-06-26 00:40 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков произошло в результате обрыва провода в пролете опор №102-№103. Обрыв провода в пролете опор №102-№103 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков произошел вследствие нарушения структуры материала провода(старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово произошло в результате обрыва провода в пролете опор №154-№155. Обрыв провода в пролете опор №154-№155 ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово произошел вследствие нарушения структуры материала провода(старения) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.3, ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1964 года ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков, произошел обрыв провода в пролете опор №102-№103 и падение его на провод соседней фазы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово, произошел обрыв провода в пролете опор №154-№155 и падение его на провод соседней фазы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода на ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков VS010-0005757 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №97-№107, ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №149-№159 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №149-№159 для выявления возможных дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №97-№107, ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №149-№159. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №97-№107, ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №149-№159 не обнаружено.
1129 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-25 17:48 | 2023-06-25 19:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 422.2-7/100 (ТП 321) д. Михайловка явилось короткое замыкание в пролете опор № 12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей под воздействием ветра веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ0,4 №2 от ТП 422.2-7/100 д. Михайловка явилось упавшая под воздействием ветра ветка дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 422.2-7/100 д. Михайловка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 422.2-7/100 д. Михайловка Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1130 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-25 17:42 | 2023-06-25 18:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №25 по ул. Голодеда с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №25 по ул. Голодеда привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
1131 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-25 17:34 | 2023-06-25 19:34 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 820 - ТП 761 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 82 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1132 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-25 17:32 | 2023-06-25 19:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
1133 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-25 17:31 | 2023-06-25 20:17 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 04 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка ТП 813 - ТП 815 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 813 - ТП 815 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 813 - ТП 815 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 813 - ТП 815 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 813 - ТП 815. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1134 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-25 16:40 | 2023-06-25 20:50 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №132-№133 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №54-№55 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №132-№133 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №127-№137, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №49-№59 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №127-№137, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №49-№59. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1135 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-25 16:33 | 2023-06-25 16:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №91, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево на опоре №91, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №91, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №86 - №96, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №86 - №96. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1136 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-25 16:30 | 2023-06-25 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Цикарево произошло по неотложной заявке, в результате схлеста проводов в пролете опор №6СП-7СП под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №6СП-7СП ВЛ-0,4кВ №1 Цикарево порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Цикарево по неотложной заявке. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Цикорево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Цикорево. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1137 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-25 16:24 | 2023-06-25 17:51 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243 сторонним лицом, при проведении несанкционированных земляных работ привело к отключению КЛ-6кВ РП-6 маг 6012. | 4.4.1, Повреждение участка КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243 сторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243 сторонним лицом, при проведении несанкционированных земляных работ привело к отключению КЛ-6кВ РП-6 маг 6012. на КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243 КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено
1138 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-25 16:19 | 2023-06-25 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-191 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 191 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 191. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1139 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-25 16:11 | 2023-06-25 16:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7/К-20 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7/К-20 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7/К-20 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7/К-20 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1140 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 16:11 | 2023-06-25 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №3-5-№3-6 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань под воздействием порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №45-№46 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №3-5-№3-6 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань действием МТЗ с успешным РПВ. В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №45-№46 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань в пролетах опор №3-2-№3-9 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань в пролетах опор №42-№49 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань в пролетах опор №3-2-№3-9. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань в пролетах опор №42-№49. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1141 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Схлест проводов фаз проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 и ДКР, произрастающая в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 2 Кормоцех ПС Щурово VS010-0009860 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
1142 | 692 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-25 16:05 | 2023-06-25 18:32 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явился обрыв ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, При опиловке дерева в ж/д ул.Белгородская, 36 оборваны вводные провода. В ТП-55 РУ-0,4 перегорела плавкая вставка ПН400А-1шт. | Мероприятие: Техническое Восстановить ответвление ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1143 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-25 16:05 | 2023-06-25 19:26 | 3.4.8.2, Межфазное КЗ в пролете оп. №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101, вызванное проездом крупногабаритной техники. | 4.12, Схлест проводов в пролете оп. №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101, вызванный проездом крупногабаритной техники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
1144 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-25 16:00 | 2023-06-25 18:20 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителем Ильинского сельского поселения провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете разведения костров в пожароопасный период. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1145 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-25 15:59 | 2023-06-25 20:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №121-№123 по причине удара молнии в опору №122, что привело к ее излому под воздействием порывов ветра во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.4, Во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел удар молнии в опору №122, что привело к ее излому и обрыву проводов в пролете опор №121-№123,что привело междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №118-№128 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №118-№128. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1146 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-25 15:41 | 2023-06-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лисково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Лисково Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения нагрузок и напряжений на КТП 10/0,4кВ Лисково дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1147 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 15:15 | 2023-06-25 17:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в ручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю провода фазы "В" в результате перекрытия крыльями птицы при посадке на изолятор опоры №58. | 4.12, В результате воздействия на провод фазы "В" опоры №58 ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное произошло перекрытие крыльями птицы электрической изоляции при посадке на изолятор опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №55-№62 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №55-№62. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1148 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 15:15 | 2023-06-25 17:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное по неотложной заявке было произведено по причине однофазного замыкания на землю в схеме сети абонентской отпайки ВЛ-10 кВ к ТП Алый парус. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу о приведении оборудования в соответствие с н.т.д., назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу о приведении оборудования в соответствие с н.т.д., назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев.
1149 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-25 14:50 | 2023-06-25 14:54 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №32 до ТП №95 в пролете опор №14-15 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1967 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №32 до ТП №95 в пролете опор №14-15 КЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №32 до ТП №95 в пролете опор №14-15 на КЛ-10кВ ф№ 8 ПС «ЦДТ» КЛ-10кВ ф№ 8 ПС «ЦДТ» | Мероприятие: Техническое Произвести замену провода на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №32 до ТП №95 в пролете опор №14-15 КЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1150 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-25 14:28 | 2023-06-25 15:40 | 3.4.8.5.2, При наезде транспортного средства, управляемыго посторонними лицами произошло повреждение опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Матюково-1. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства, управляемыго посторонними лицами произошло повреждение опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Матюково-1. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью установления виновника и привлечения его к материальной ответственности. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1151 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 14:13 | 2023-06-25 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №26-№27 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №26-№27 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 в пролетах опор №23-№30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС №1 в пролетах опор №23-№30. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1152 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 14:13 | 2023-06-25 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №80-№81 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №80-№81 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролетах опор №77-№84 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролетах опор №77-№84 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролетах опор №77-№84. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролетах опор №77-№84 дефектов не выявлено.
1153 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-25 14:02 | 2023-06-25 15:22 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-10, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-10 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00076879 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1154 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-25 13:53 | 2023-06-25 15:05 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №5 к дому ул. Нагорная д.2 вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №5 к дому ул. Нагорная д.2, вследствие ветровых нагрузок.
1155 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-25 13:50 | 2023-06-25 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Шалаево столовая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 11-12, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Шалаево столовая) в пролете опор 11-12, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Шалаево столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Шалаево столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1156 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-25 13:50 | 2023-06-25 17:35 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ 2.12.8 ПС Жданово произошло в результате замыкания на землю, вызванного перекрытием на опоре №7-1 куницей | 4.12, Перекрытие проводов на опоре №7-1 куницей ВЛ-10кВ 2.12.8 ПС Жданово | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 2.12.8 ПС Жданово, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 2.12.8 ПС Жданово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1157 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-25 13:47 | 2023-06-25 14:59 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. 60 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-715 ф.1029 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-715 ф.1029 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №6 ул. 60 лет Октября привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-715 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. 60 лет Октября д.6. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-715 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. 60 лет Октября д.6.
1158 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-25 13:37 | 2023-06-25 18:04 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №87-№88 из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №87-№88 ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино в результате обстрела ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
1159 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-25 13:34 | 2023-06-25 15:37 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от ТП№132 в пролете опор №12-№13 обнаружено дерево, сломленное порывами ветра скоростью до 21 м/с, растущего за пределами охранной зоны. При падении дерева произошел, обрыв проводов всех фаз. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от ТП №132 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от ТП №132 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от ТП №132 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
1160 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суджа - 8-е Марта явилось кратковременное межфазное КЗ с поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз "А", "В" на опоре №79 в результате грозовых перенапряжений при прохождении в районе расположения ВЛ грозового фронта. | 4.12, На опоре №79 ВЛ 110 кВ Суджа - 8-е Марта произошло нарушение электрической изоляции с перекрытием гирлянд изоляторов фаз "А", "В" при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Суджа-8-е Марта в пролетах опор №№77-81. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Суджа-8-е Марта в пролетах опор №№77-№81 и измерения сопротивления ЗУ разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№77-81 ВЛ 110 кВ Суджа-8-е Марта. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено
1161 | 691 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-25 13:10 | 2023-06-25 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние изолятора вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие соскакивания изолятора. | Мероприятие: Техническое Заменить сломанный изолятор. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1162 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-25 13:08 | 2023-06-25 21:05 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания в ячейке В-10кВ ф.№4 Красное на РП 10кВ Красное из-за повреждения трансформаторов тока 10кВ в результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ 10кВ ф.№4 Красное РП 10кВ Красное в ручную произошло по причине междуфазного короткого замыкания в ячейке В-10кВ ф.№4 Красное на РП 10кВ Красное из-за повреждения трансформаторов тока 10кВ в результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации и отсутствия защит на В 10кВ Ввод №1 РП 10кВ Красное. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации трансформаторов тока (ТПЛ-10-М У2 50/5) в ячейке В-10кВ ф.№4 Красное РП 10кВ Красное возникло междуфазное КЗ, что привело к первому и второму отключению ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. В результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации трансформаторов тока (ТПЛ-10-М У2 50/5) в ячейке В-10кВ ф.№4 Красное РП 10кВ Красное возникло междуфазное КЗ, что при отсутствии защит на В 10кВ Ввод №1 РП 10кВ Красное послужило причиной отключения В-10кВ ф.№4 Красное РП 10кВ Красное вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования, трансформаторов тока (ТПЛ-10-М У2 50/5) фаз "А" и "С" в ячейке В-10кВ ф.№4 Красное на РП 10кВ Красное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением ТТ-10кВ всех присоединений на РП 10кВ Красное. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам контрольных испытаний ТТ-10кВ на РП 10кВ Красное, выявленные дефекты - устранить. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
1163 | 690 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-25 13:07 | 2023-06-25 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1251--ТП-1257. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1164 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-25 13:06 | 2023-06-25 13:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино по всей длине Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
1165 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 13:00 | 2023-06-25 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №35-№36 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №35-№36 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор №33-№40. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1166 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-25 13:00 | 2023-06-25 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Дом культуры) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Дом культуры) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Дом культуры). Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Дом культуры) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Дом культуры).
1167 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-25 12:55 | 2023-06-25 13:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 кВа в пролете опор №8-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 кВа в пролете опор №8-9 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 по всей длине.
1168 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-25 12:48 | 2023-06-26 16:54 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим падением на провод фазы "А" в пролете опор №171-172, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №171-172 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1169 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-25 12:47 | 2023-06-25 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №5-№6 с обрывом трёх проводов, упавшее на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие и обрыв трёх проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №1-№15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №1-№15. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1170 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-25 12:35 | 2023-06-25 13:46 | 3.4.12.2.1, Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на КТП №49 Солнечный произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №49 Солнечный под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на КТП №49 Солнечный. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1171 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-25 12:30 | 2023-06-25 13:07 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1198 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1198 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 198 с. Коренев VN004-00060710 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1198 с. Кореневщино. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1198. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1198 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
1172 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-25 12:23 | 2023-06-25 13:05 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №134 минирынок послужил обрыв провода в пролете опор №2-3. Обрыв провода произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 минирынок при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 минирынок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №134 минирынок Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №134 минирынок. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1173 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-25 12:12 | 2023-06-25 14:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва проводов в пролете опор №3-1 -№3-2 в результате падения дерева в данном пролете опор, поваленного бобрами. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево в пролете опор №3-1 - №3-2 поваленного бобрами произошел обрыв проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево в пролете опор №2-56 - №22-4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево в пролете опор №2-56 - №22-4. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
1174 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-25 12:10 | 2023-06-25 22:52 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине возникновения междуфазных КЗ из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского и Торжокского районов Тверской области, провода не повреждены: ВЛ-10кВ №27 ПС Лихославль в пролете опор №99-№100, ВЛ 10кВ Новоторжский ПС Алунд в пролете опор №54-№55, ВЛ-10кВ №24 ПС Торжок в пролете опор №67-№68, ВЛ-10кВ №16 ПС Торжок в пролете опор №51-№52, ВЛ-10кВ №10 ПС Мошки в пролете опор №48-№49, ВЛ-10кВ №03 ПС Высокое в пролете опор №104-№105. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошли перекрытия проводов (схлест) в при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского и Торжокского районов Тверской области, что послужило причинами возникновения междуфазных КЗ и отключений ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №27 ПС Лихославль в пролете опор №99-№100, ВЛ 10кВ Новоторжский ПС Алунд в пролете опор №54-№55, ВЛ-10кВ №24 ПС Торжок в пролете опор №67-№68, ВЛ-10кВ №16 ПС Торжок в пролете опор №51-№52, ВЛ-10кВ №10 ПС Мошки в пролете опор №48-№49, ВЛ-10кВ №03 ПС Высокое в пролете опор №104-№105. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №27 ПС Лихославль в пролетах опор №94-№104, ВЛ 10кВ Новоторжский ПС Алунд в пролетах опор №49-№59, ВЛ-10кВ №16 ПС Торжок в пролетах опор №46-№56, ВЛ-10кВ №24 ПС Торжок в пролетах опор №62-№72, ВЛ-10кВ №10 ПС Мошки, ВЛ-10кВ №03 ПС Высокое в пролетах опор №99-№109. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №27 ПС Лихославль в пролетах опор №94-№104, ВЛ 10кВ Новоторжский ПС Алунд в пролетах опор №49-№59, ВЛ-10кВ №16 ПС Торжок в пролетах опор №46-№56, ВЛ-10кВ №24 ПС Торжок в пролетах опор №62-№72, ВЛ-10кВ №10 ПС Мошки, ВЛ-10кВ №03 ПС Высокое в пролетах опор №99-№109. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1175 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-25 12:06 | 2023-06-25 14:04 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй , явилось однофазное замыкание на "землю" произошедшее в результате несвоевременно выявленного дефекта приближения перемычки провода фазы "А", к заземленной части метиза, произошедшего в результате опускания петли перемычки, под воздействием неблагоприятных природных факторов и использования её птицами, в качестве присады. в результате приближения провода перемычки на недопустимое расстояние к заземленной части метиза произошло замыкание на "землю" и последующее перегорание провода перемычки. | 4.13, В результате замыкания на "землю"перемычки фазы "А" на опоре №24 ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй произошло перегорание провод а перемычки, размыкание контакта (обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта перемычки провода фазы "А", на опоре №24 на ВЛ-10-2 ПС Н.Кисляй VS010-0004015 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Не выполнено
1176 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-25 12:02 | 2023-06-25 13:40 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения на провод ф.В в пролёте опор №53 - №54 дерева, сваленного порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ.При падении дерева был оборван провод ф.В и сорван изолятор ф.В с крюка на опоре 53. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №53 - №54, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошел срыв изолятора фаза "В" на опоре №53 с обрывом провода фазы "В", с образованием однофазного замыкания на "землю" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза В в пролёте опор №53 -№54 на ВЛ 10кВ №07 Мста ПС Манихино VS010-0007243 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №54 - №70 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №54 - №70 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №54 - №70 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №54 - №70 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
1177 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 12:01 | 2023-06-25 12:11 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на фид.№1 ТП 1048 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1048 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1048, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 1048. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1048. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1048. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1048. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1178 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-25 12:00 | 2023-06-25 14:09 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 1628 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 1628 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №2 ТП 1628 KN004-00052205 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 1628 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 1628 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1179 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-25 12:00 | 2023-06-25 13:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации, микротрещин) собственником ТП41 стало причиной повреждения опорного изолятора. | 4.1, Повреждение опорного изолятора ПС Заводская ф103 появилось в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации опорного изолятора в ТП41 к ф103 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ ф103 ПС Заводская. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КЛ ф103 ПС Заводская. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного опорного изолятора в ТП41 к ф103 ПС Заводская. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного опорного изолятора в ТП41 к ф103 ПС Заводская.
1180 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-25 11:58 | 2023-06-25 12:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №15 на опоре №183, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск на опоре №183, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1181 | 689 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-25 11:47 | 2023-06-25 14:07 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Перетерлась жила линейного СИПа об дерево в пролете опоры, произошло размыкание цепи ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить участок ВЛИ-0,4 кВ. Произвести измерения сопротивления петли "фаза-нуль". Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1182 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-25 11:21 | 2023-06-25 12:21 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Сусанина КТП № 151 Рабочая в пролете опор № 28-29 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 151 Рабочая отключился АВ 0,4 кВ ф-Сусанина. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ ф-Сусанина КТП № 151 Рабочая упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 151 Рабочая ф-Сусанина с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 151 Рабочая ф-Сусанина принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1183 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-25 11:13 | 2023-06-25 11:47 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 300 ПС Березовка произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 300 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Киреев А.Е. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 300 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Киреев А.Е. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Киреев А.Е. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 300 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
1184 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-25 11:09 | 2023-06-25 13:09 | 3.4.12.3, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-25 кВА ТП 955/25 кВА в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-25 кВА ТП 955/25 кВА., при воздействии механического воздействия атмосферных явлений (прямое попадание молнии) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток высокого напряжения на СТП 6кВ №955 ВЛ 6кВ Студеные Выселки TP006-0017437 | Мероприятие: Техническое Произвести испытания на силовом ТМГ-25 кВА ТП 955/25 кВА Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатм испытаний устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1185 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-25 11:01 | 2023-06-25 11:21 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Броды-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Броды-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Броды-1, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Броды-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Броды-1 №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Броды-1 №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1186 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-25 11:00 | 2023-06-25 12:25 | 3.4.8.5.2, Срабатывание предохранителей ПН-2 руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 142 (д.Дымово быт) произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва и схлеста проводов в результате падения опоры №7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 142 (д.Дымово быт), сбитой транспортным средством посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия, проезжающего транспортного средства посторонних лиц, была сбита опора №7, в следствии чего произошел схлёст и обрыв проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 142 (д.Дымово быт), что явилось причиной срабатывание предохранителей ПН-2 руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 142 (д.Дымово быт). | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления виновных лиц для возмещения ущерба на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 142 (д.Дымово быт) от КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1187 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-25 10:58 | 2023-06-25 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Санаторный ПС 35/10 кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Санаторный ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Санаторный ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1188 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-25 10:18 | 2023-06-25 12:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №325 - №326 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода в пролете опор №325 - №326, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №326 - №346 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №326 - №346 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №326 - №346 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №326 - №346 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
1189 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-25 10:01 | 2023-06-25 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №63-№64 из за обрыва провода в пролете опор №63-№64 вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1968 года в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье, произошел обрыв провода в пролете опор №63-№64 и схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье на ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье VS010-0003374 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье в пролетах опор №58-№68 для выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Зараменье в пролетах опор №58-№68. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1190 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-25 09:49 | 2023-06-25 10:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7/6-7/7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7/6-7/7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
1191 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-25 09:47 | 2023-06-25 10:59 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Октябрьска, п. Алтухово с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Октябрьска, п. Алтухово привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Октябрьска, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Октябрьска, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1192 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-25 09:46 | 2023-06-25 10:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Плоскошь-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-15 -№1-16 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-15 -№1-16 ВЛ-0,4кВ №2 Плоскошь-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Плоскошь-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Плоскошь-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Плоскошь-1. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1193 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-25 09:35 | 2023-06-25 09:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-13 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Топалки под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС Топалки в пролетах опор №10-№20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС Топалки в пролетах опор №10-№20 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС Топалки в пролетах опор №10-№20 Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС Топалки в пролетах опор №10-№20 с целью выявления наличия дефектов.
1194 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-25 09:31 | 2023-06-25 11:29 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отп. на КТП 211 веткой дерева сорванной порывом ветра до 12 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в пролете опор №3-4 отп. на КТП 211 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
1195 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-25 09:30 | 2023-06-25 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №11 - №12 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 Сады строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1196 | 688 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-25 09:20 | 2023-06-25 10:56 | 3.4.8.5.1, Причиной ТН стало физическое повреждение вводных проводов идущих от опоры до изоляторов и проводаов выходящих со стены ж/д заявительницы. | 4.13, В результате умышленного повреждения вводных проводов (обрезаны вводные провода идущие от опоры до изоляторов и провода выходящие со стены ж/д заявительницы), произошло размыкание цепи ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить ответвление в сторону ж/д. Произвести измерение Петля-фаза-нуль. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1197 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-25 09:08 | 2023-06-25 10:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №2-3 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 331 ВЛ №2 ПС Горельская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 331 ВЛ №2 ПС Горельская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 331 ВЛ №2 ПС Горельская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 2-3 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 331 ВЛ №2 ПС Горельская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1198 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-25 09:07 | 2023-06-25 10:24 | 3.4.7.3.5, плохой контакт на фасаде ввода в дом ул. Советская 24А ВЛ ф5 ТП-10 Ф-1005 ПС Трубчевская | 4.13, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 24А ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-10 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло нарушение контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры к дому ул. Советская 24А ВЛ ф5 ТП-10 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры к дому ул. Советская 24А ВЛ ф5 ТП-10 Ф-1005 ПС Трубчевская
1199 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-06-25 09:01 | 2023-06-25 10:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 от КТП-1-2 Савеево послужило падение сломанного под воздействием порывистого ветра дерева на провода в пролёте опор №16 - №3-1. | 4.4.3, АВ-0,4кВ Л-2 от КТП-1-2 Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16 - №3-1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №16 - №3-1 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1-2 Савеево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
1200 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-25 08:48 | 2023-06-25 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №168 из-за повреждения подвесного изолятора ф. "В". Повреждение изолятора ф. "В на опоре №168 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи произошло вследствие нарушения утраты фарфора в течении длительного срока эксплуатации, с 1973 года, диэлектрических свойств. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изолятора фазы "В" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1973 года на опоре №168 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи, произошло повреждение изолятора фазы "А", что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №168 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи на ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи VS010-0009716 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №163-№173 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №163-№173 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1201 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-25 08:30 | 2023-06-25 12:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт КТП 303 ПС 35 кВ Яблоново произошел из-за механического разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "В" силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции и механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" силового трансформатора КТП 303 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие изменения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фазы "В" силового трансфоматора на КТП 303 ПС Яблоново TP010-0132766 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 303 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КТП 303 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 303 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1202 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-25 08:25 | 2023-06-25 09:39 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП180 фГород-1 ул. Калинина ПС Клинцовская в пролете опор № 4 - № 5. | 4.13, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-180 фГород-1 ПС Клинцовская, привело к короткому замыканию ВЛ, отключению АВМ-200А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
1203 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-25 08:20 | 2023-06-25 08:28 | 3.4.10, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №2 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №2, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное пролетах опор №1-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное пролетах опор №1-10. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
1204 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-25 08:18 | 2023-06-25 09:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Яблочное явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №36 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №36 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Яблочное , произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1205 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-25 08:11 | 2023-06-25 09:29 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 7 ул. Колхозная, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 7 ул. Колхозная, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Колхозная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
1206 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-25 08:00 | 2023-06-25 08:36 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Залужное послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы «А» на опоре №53, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №53 ВЛ-10-1 ПС Залужное произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №53 на ВЛ-10-1 ПС Залужное VS010-9360091 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Залужное по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Залужное и обследования опоры №53, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №53 ВЛ-10-1 ПС Залужное, подвергшейся прохождению токов замыкания на "землю". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1207 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-25 07:20 | 2023-06-25 17:56 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №34-35 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №51-52 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. 3) Отключение ВЛ 10кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в пролете опор №113-114 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №113. Срыв изолятора фазы "В" на опор3 №113 произошел под воздействием ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 4) Отключение ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №45-46 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. 5) Отключение КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ПС 110 кВ Ржев до ТП №53 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. 6) Отключение ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №14_15 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое действием МТЗ. 3) Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №113 ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК произошел из-за нарушения крепления изолятора под воздействием ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 4) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №12-13 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ПС 110 кВ Ржев до ТП №53,что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов: -ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-40; -ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№50-55; -ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№110-115; -ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№40-50; -КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№5-12; -ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№10-20. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра -ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-40; -ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№50-55; -ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№110-115; -ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№40-50; -КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№5-12; -ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№10-20. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1208 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки МВ-110 Ровеньки на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки произошло из-за перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №42, 43, 44, 45, 46 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено
1209 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-25 07:15 | 2023-06-25 07:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 011 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 9-10, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 011 Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1210 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-25 07:06 | 2023-06-25 08:07 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1211 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-25 07:03 | 2023-06-25 19:21 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №22-23 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-78 -№3-79 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3.) Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-15 -№1-16 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате воздействия на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №3-78 -№3-79 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 3.) В результате воздействия на провода в пролете опор №1-15 -№1-16 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1212 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-25 06:56 | 2023-06-25 08:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 325 10/250 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №3-№4, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 10/250, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 325 10/250. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 325 10/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1213 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-25 06:48 | 2023-06-25 06:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №3/2 - 3/3, вследствие выпадения крюка фазы "В" на опоре №3/2, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка фазы "В" на опоре №3/2 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово, произошло ослабление крепления крюка фазы "В" на опоре №3/2, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №3/2 - 3/3 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово в пролетах опор №1/1-1/10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово в пролетах опор №1/1-1/10 Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено
1214 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская -Тучево действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (REL511) и 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" (с повреждением одного изолятора в гирлянде) на траверсу опоры № 7, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" (с повреждением одного изолятора в гирлянде) на траверсу опоры № 7 ВЛ 110 кВ Калининская -Тучево, что и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (REL511) и 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Заменить фарфоровую изоляцию фаз А,В,С на опоре №7/7 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Заменена фарфоровая изоляция фаз А,В,С на опоре №7/7 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево.
1215 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-25 06:17 | 2023-06-26 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня 25.06.2023 года в 06:17 и в 14:42 действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №1-7-№1-8;№1-22-№1-23 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня под воздействием порывистого ветра при прохождение атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня 25.06.2023 года в 11:31 и 26.06.2023 года в 00:02 ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате повреждения шлейфа фаз "А";"С" на ЛР № 1 с замыканием на раму разъединителя. Отгорание шлейфов фаз "А";"С" на ЛР № 1 произошло в процессе протекания токов замыкания на землю на ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня в результате создавшегося режима от падения деревьев на провода ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня деревьев упавших из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №1-7-№1-8; и соответственно в пролете опор №1-22-№1-23 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению действием МТЗ. Повреждение шлейфа фазы "А" затем фазы "С" на ЛР № 1 с нарушением электрической изоляции привело к возникновению однофазного замыкания на землю и необходимостью вывода отключению ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня по неотложной заявке в ручную для устранения дефектов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролетах опор №1-4;№1-11;№1-21-№1-28 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ЛР смонтированных на ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролетах опор №1-4;№1-11;№1-21-№1-28. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ЛР смонтированных на ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1216 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-25 05:45 | 2023-06-25 06:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - № 9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
1217 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-25 05:37 | 2023-06-25 18:02 | 3.4.12.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №81 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Старицкого района Тверской области. 2) Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия изоляции двух фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ д. Болдырево в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с повреждением одного проходныго изоляторов фазы "В". 3) Отключение ВЛ-10кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №57 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Старицкого района Тверской области. 4) Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №36 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, 1) В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №81 ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошло повреждение одного проходного изолятора фазы "В" с перекрытием изоляции соседней фазы в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ д. Болдырево, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению В-10 кВ КВЛ-10 кВ №09(2) на ПС 110 кВ Заднее Поле. 3) В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №57 ВЛ-10кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. 4) В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №36 ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Берново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов: - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-85; - КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№120-130; - ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№35-40. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-85; - КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№120-130; - ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№35-40. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1218 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-25 05:28 | 2023-06-25 05:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине воздействия на ВЛ 10кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №29, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица на опоре №29, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №29, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №13 - №30, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №13 - №30. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
1219 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-25 05:02 | 2023-06-25 05:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опорах вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бежецкого района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ: ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха опора №40, ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха опора №71, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №31. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бежецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опорах ВЛ-10кВ, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха опора №40, ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха опора №71, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №31. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха опора №35-45, ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха опора №66-76, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №26-36 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха опора №35-45, ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха опора №66-76, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №26-36. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1220 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-25 04:27 | 2023-06-25 05:59 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 33А по ул. Лермонтова в РУ 0,4 кВ ЗТП № 83 Лермонтова отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 83 Лермонтова в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 83 Лермонтова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1221 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Брянцево-Лихославль с отпайкой на ПС Кулицкая действием ДФЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Брянцево – Лихославль с отпайкой на ПС Кулицкая (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры № 74/7 фаза "С" отпайка на ПС Кулицкая с повреждением одного изолятора из семи, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Рамешковского районов Тверской области, с повреждением одного изолятора из семи. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Рамешковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре № 74/7 фаза "С" отпайка на ПС Кулицкая с повреждением одного изолятора из семи, что привело к отключению ВЛ 110кВ Брянцево-Лихославль с отпайкой на ПС Кулицкая действием ДФЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Брянцево – Лихославль с отпайкой на ПС Кулицкая (ДФЗ-201). | Мероприятие: Техническое Заменить фарфоровую изоляцию всех фаз А,В,С на опоре №74-7 ВЛ 110кВ Брянцево-Лихославль с отпайкой на ПС Кулицкая Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
1222 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-25 02:32 | 2023-06-25 03:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 14-15 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1223 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-25 02:16 | 2023-06-25 04:05 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 243 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 13 - 14 из-за схлёста проводов от падения ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 243 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №243 с.Терновое по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №243 с.Терновое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1224 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-25 02:14 | 2023-06-25 02:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "ГВФ-1" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 61 - 62 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 61 - 62, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-6кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1225 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-25 01:35 | 2023-06-25 03:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-10кВ 204 ПС Садовая явилось повреждение КЛ 10 кВ яч. 204 в РУ 10 ПС Садовая | 4.12, Причиной повреждения КЛ 10 кВ яч. 204 в РУ 10 ПС Садовая неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции) | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КВЛ 10кВ 403.204 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ 404.204 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1226 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №240, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на ПС Скуратово. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №240 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на ПС Скуратово через отходы жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр, чистку или замену повреждённой изоляции оп.№ 240 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на ПС Скуратово. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выявленные в результате осмотра ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на ПС Скуратово замечания внести в план работ северного участка СЛЭП. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опоре №240 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на ПС Скуратово. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
1227 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-24 23:53 | 2023-06-25 00:12 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №2/1-№2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-2-7, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-2-7 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Н-2-7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-2-7 Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-2-7 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1228 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-24 23:35 | 2023-06-24 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №12- №13 ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал. Разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №12- №13 ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал произошла в результате наклона опоры №12 в ослабленном грунте. | 4.12, В результате наклона опоры №12 поперек линии произошла разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №12- №13 ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал и под воздействием сильного порывистого ветра при схлесте проводов произошло нарушения электрической изоляции, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал действием МТЗ с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-№13. на ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №12 ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1229 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-24 23:20 | 2023-06-25 01:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 109 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 5-6 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 109 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 109 с. Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 109 с. Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1230 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-24 23:01 | 2023-06-25 00:02 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13, в пролете опор №4/6 - №4/7, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фаз "А" и "С" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, при падении ветви дерева, из-за ветровой нагрузки, из охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 в пролете опор №4/6-№4/7 произошло возникновение межфазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 по всей длине. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП Г-3-13 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1231 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-24 22:45 | 2023-06-25 00:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160/25 Петраково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160/25 Петраково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160/25 Петраково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1232 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-24 22:40 | 2023-06-24 23:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №10 от ТП-388 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №10 на ТП-388. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 - 10 ВЛ-0,4 кВ ф. №10 от ТП-388 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-388 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-388 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Не выполнено
1233 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-24 22:40 | 2023-06-24 22:54 | 3.4.7.2, В результате длительной эксплуатации оборудования произошло старение изоляции, потеря механической прочности п-ст разъеденителя изолятора КТП №10 ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, разрушение п-ст разъеденителя изолятора КТП№10 , что привело к КЗ ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | Мероприятие: Техническое Произвести ТО разъеденителя изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1234 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-24 22:38 | 2023-06-25 00:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-208 ПС Подколодновка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №4-5, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-208 ПС Подколодновка произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-208 ПС Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-208 ПС Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено
1235 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-24 22:35 | 2023-06-25 00:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 576 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1236 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-24 22:33 | 2023-06-24 23:17 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Плоскошь-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-19 -№1-20 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-19 -№1-20 ВЛ-0,4кВ №2 Плоскошь-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Плоскошь-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Плоскошь-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Плоскошь-1. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1237 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-24 22:30 | 2023-06-25 00:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 198 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 108 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1238 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-24 22:24 | 2023-06-24 23:09 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ при падении сука дерева в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ А-16-16, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветви дерева в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-16-16 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев (ветвей) в охранной зоне ВЛ угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-16-16 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ А-16-16 Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ А-16-16 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1239 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-24 22:19 | 2023-06-25 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Коротково ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Коротково ПС 35/10кВ Красное , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Коротково ПС 35/10кВ Красное , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Коротково ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Коротково ПС 35/10кВ Красное , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1240 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-24 22:16 | 2023-06-24 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП №522 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №1/9-1/10, в следствии порывов ветра более 13м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №522. | Мероприятие: Организационное Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1241 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-24 21:50 | 2023-06-24 21:55 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №5-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ А-16-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №5-№7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-16-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-16-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ А-16-1 Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ А-16-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1242 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-24 21:30 | 2023-06-24 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 247 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 21-22 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 247 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП 247 с.Товаро-Никольское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП 247 с.Товаро-Никольское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1243 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-24 21:23 | 2023-06-24 21:34 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016, в пролете опор №4 - №5, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016, в пролете опор №4- №5, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "В" и фазы "С" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 016 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 016 по всей длине. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1244 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-24 21:18 | 2023-06-24 21:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 525. Возникшее межфазное КЗ стало причиной перегорания ПН2. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, произошел схлест проводов. Возникшее КЗ вызвало перегорание ПН2 фазы "В" на РБ 0,4кВ №1 в КТП 525. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 525, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1245 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-24 21:17 | 2023-06-24 21:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 128 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1246 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-43 - №8-44 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №8-43 - №8-44 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №8-38 - №8-48 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №8-38 - №8-48. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1247 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-24 21:08 | 2023-06-24 22:10 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №15 по ул.южная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1248 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-24 21:05 | 2023-06-24 21:31 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-16-3, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-16-3 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-16-3 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ А-16-3 Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-16-3 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1249 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-24 21:04 | 2023-06-24 23:01 | 3.4.7.3.1, ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 отключена персоналом по неотложной заявке для замены силового трансформатора на МТП 6-3 ПС Хохол-1. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ №6 ПС Хохол-1 послужило пробой обмотки изоляции трансформатора в РУ 10 кВ КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 произошел в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора. | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1250 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-24 20:56 | 2023-06-24 21:24 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Колдино-2 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 Колдино-2 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Колдино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Колдино-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Колдино-2. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1251 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-24 20:53 | 2023-06-24 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22 - №23 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, Отключение КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22 - №23 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №25 - №40 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №25 - №40 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №25 - №40 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №25 - №40 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная
1252 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-24 20:50 | 2023-06-24 20:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Савватьево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №2-1- №2-2 ВЛ-10кВ № 03 ПС Савватьево при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №2-1- №2-2 ВЛ-10кВ № 03 ПС Савватьево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Савватьево действием МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС Савватьево ДКР в пролете опор №2-1-№2-2 перекрывающая провода. на ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС Савватьево ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС Савватьево | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2-1-№2-2 ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС Савватьево. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубку ДКР в пролете опор №2-1-№2-2 ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС Савватьево.
1253 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-24 20:29 | 2023-06-24 22:09 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное послужил обнаруженный соскочивший с изолятора провод фазы «А» на опоре №143, в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №143 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №143 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное VS010-0009824 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -3 ПС Яблочное с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -3 ПС Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1254 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-24 20:29 | 2023-06-24 21:29 | 3.4.8.5.1, Аварийное отключение ВЛ10кВ№6 П С Анна произошло в результате огневого воздействия, электродуговое повреждение провода с обрывом всех фаз в пролёте №111-112 . |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна после огневого воздействия . Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия устранению выявленных замечаний определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1255 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-24 20:21 | 2023-06-24 21:27 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 399 ПС М.Покровка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 399 ПС М.Покровка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 399 ПС М.Покровка Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1256 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-24 20:21 | 2023-06-24 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская в пролете опор № 17-18 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: й инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1257 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-06-24 20:14 | 2023-06-24 22:00 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 05 - 06 с повреждением изолятора на опоре № 05 в результате падения дерева на провода ВЛ под действием порывов ветра. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошел схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ, в следствии чего произошло перегорание ПН-0,4 кВ ф.2 д. Слободищево. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 05 - 06 с повреждением изолятора на опоре № 05 в результате падения дерева на провода ВЛ под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100 на д.Слободищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100 на д.Слободищево при их наличии. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
1258 | 687 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-24 20:05 | 2023-06-25 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-742 КЛ-0,4 №-8 ВГЭС. Выполнить измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1259 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-24 20:00 | 2023-06-24 22:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1260 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-24 19:47 | 2023-06-24 20:51 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №4 по ул. Почтовая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1261 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-24 19:47 | 2023-06-24 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №659 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №18-19, в следствии порывов ветра более 13м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №18-19. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 659, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1262 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-24 19:42 | 2023-06-24 19:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 пос. Обуховский произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №6-7 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 пос. Обуховский произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №6-7 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 0,4 кВ №2 пос. Обуховский действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №10 ВЛ 0,4 кВ №2 пос. Обуховский дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №2 пос. Обуховский с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О Состояние: Не выполнено
1263 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-24 19:30 | 2023-06-24 21:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-2,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1264 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-24 19:25 | 2023-06-24 20:27 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1135 потребляемой мощности абонентов | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1135 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ ТП 135 ф. 2 с. Трубетчино VN004-00047069 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1135 с. Трубетчино. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 2 ТП 1135. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1135 с. Трубетчино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
1265 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-24 19:23 | 2023-06-24 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №16 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №16 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №16 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №16 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №16 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое VS010-0005894 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №11-№21. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №11-№21. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1266 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-24 19:21 | 2023-06-24 19:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод выключателя В 110 Химзавод ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ, в результате разрушения от взрыва снаряда конденсатора связи 110 кВ фазы "А" ВЛ 110кВ Шебекино-Химзавод на ПС 110 кВ Химзавод, с последующим перекрытием на металлоконструкцию, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на конденсатор связи 110 кВ фазы "А" ВЛ 110кВ Шебекино-Химзавод на ПС 110 кВ Химзавод, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
1267 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-24 19:04 | 2023-06-24 20:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-502 ПС Россия произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №8-9, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-502 ПС Россия произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-502 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-502 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено
1268 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-24 19:02 | 2023-06-24 20:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 3-4 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3-4 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Гю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
1269 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-24 19:00 | 2023-06-24 19:58 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 391 ПС М.Покровка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 391 ПС М.Покровка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 391 ПС М.Покровка Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1270 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-24 18:56 | 2023-06-24 22:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №113 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор оп.№2-1 - 2-2, в следствии порывов ветра более 13м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор оп.№2-1 - 2-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
1271 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-24 18:54 | 2023-06-24 20:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2ТП-454 ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1272 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами (КО2-01) фаз «А» и «В» верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ СТП 426 на опоре №21/2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между контактами (КО2-01) фаз «А» и «В» верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ СТП 426 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за попадания на верхние опорные изоляторы ПК 10 кВ животного (белки). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
1273 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-24 18:42 | 2023-06-24 22:30 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 111-112 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 111-112 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
1274 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-24 18:37 | 2023-06-24 20:09 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствии кратковременного касания проводов фазы "А" и веток дерева в пролёте опор №115-115А при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло из-за касания проводов фазы "А" и веток дерева в пролёте опор №115-115А на ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне в пролете опор №115-115А на ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва VS010-9360038 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и внести в планы ремонтов и ТО на 2023г. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
1275 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-24 18:31 | 2023-06-24 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №107-№108 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №107 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №107 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №107-№108 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №107-№108 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха. на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха VS010-0006946 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №107-№108 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1276 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-24 18:20 | 2023-06-24 19:28 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 150-151, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 150-151 от ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка нанаметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
1277 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-24 17:55 | 2023-06-24 19:25 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева и схлест проводов в пролете оп.86-87 ВЛ 10 кВ ф1005 ПС Севская | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская произошло в результате падения дерева и схлестывания проводов в пролете оп.86-87 ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская оп.86-87. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
1278 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-24 17:47 | 2023-06-24 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП- 617 ПС 35 кВ Митрофановка по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1961 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора на КТП-617 ПС 35 кВ Митрофановка, произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмотки высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Трансформатор в эксплуатации с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора на КТП 617 ПС Митрофановка TP010-9361487 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Митрофановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1279 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-06-24 17:45 | 2023-06-24 18:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская в пролете опор №18-19, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Кротов В.И. Состояние: Не выполнено
1280 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-06-24 17:45 | 2023-06-24 19:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Рогнединская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Рогнединская в пролете опор №10-11, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Рогнединская в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Кротов В.И. Состояние: Не выполнено
1281 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-24 17:38 | 2023-06-24 21:26 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" в пролёте опор № 6-7, (5-1)-(5-2), вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" в пролёте опор № 6-7, (5-1)-(5-2), вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1282 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-24 17:30 | 2023-06-24 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №85-№86 с обрывом трех проводов, из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие и обрыв трех проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №80-№90 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №80-№90. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1283 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-24 17:28 | 2023-06-24 21:50 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196-197 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. 2) Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №70-71 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3) Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №244-245 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 4) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-10-6-11 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №196-197 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 2) В результате воздействия на провода в пролете опор №70-71 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 3) В результате воздействия на провода в пролете опор №244-245 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-10-6-11 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №190-200 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, №65-75 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово, №240-250 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №190-200 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, №65-75 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово, №240-250 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1284 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-24 17:26 | 2023-06-24 21:04 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/14-1/15. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р 1 в КТП-10/0,4кВ № 107. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 107 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
1285 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-24 17:21 | 2023-06-24 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153/23-153/24 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №153/23-153/24 ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№153/20-153/25. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№153/20-153/25. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1286 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-24 17:18 | 2023-06-24 18:21 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КТП 380 ПС Троицкая | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КТП 380 ПС Троицкая | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КТП 380 ПС Троицкая. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1287 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-24 17:15 | 2023-06-24 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 110 кВ Осташков произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №42-№43 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ №31 ПС 110 кВ Осташков из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 110 кВ Осташков действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №37-№47 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №7-№47. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1288 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-24 17:05 | 2023-06-24 18:55 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №18-19, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Грибановка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4-2 КТП 1-11 Грибан. VN004-93607507 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №18-19. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
1289 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-24 17:02 | 2023-06-24 18:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2233 к ТП2117 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 РП31 к ТП2233 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2233 к ТП2117 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф622 к ТП2233. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф622 к ТП2233. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2233 к ТП2117. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2233 к ТП2117 восстановлена.
1290 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-24 16:52 | 2023-06-24 18:11 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за КЗ в результате обрыв ввода провода СИП от опоры №7 к дому №23/2 по ул. Октябрьская при проезде крупногабаритного автотранспортного средства. | 4.4.1, Обрыв ввода провода СИП от опоры №7 к дому №23/2 по ул. Октябрьская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка произошел вследствие механического воздействия при проезде крупногабаритного автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения через СМИ.
1291 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-24 16:44 | 2023-06-24 18:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 18-19 . Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №18-19 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №14 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
1292 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-24 16:40 | 2023-06-24 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 до ТП-306 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-309 яч.8 до Р-478 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 17 лет. Последние испытания проведены 04.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-309 яч.8 до Р-478 на участке от ТП-309 яч.8 до Р-478 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-309 яч.8 до Р-478. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-309 яч.8 до Р-478 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-309 яч.8 до Р-478, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1293 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-24 16:40 | 2023-06-24 18:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП №775 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №39-40, в следствии порывов ветра более 13м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №39-40. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 775, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1294 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-24 16:35 | 2023-06-24 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-19 ф.6 ПС Почепская ф.1003 в пролёте опор №2/3-2/3/1. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-19 ф.6 ПС Почепская Ф.1003 в пролёте опор №2/3-2/3/1, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-19 ф.6 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №2/3-2/3/1. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-19 ф.6 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №2/3-2/3/1.
1295 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-24 16:29 | 2023-06-24 17:01 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 персоналом Хохольской БРЭС Хохольского РЭС, послужило сгорание трансформатора в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора. | 4.1.3, Пробой обмотки изоляции трансформатора в РУ 10 кВ КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 произошел в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение обмоток трансформатора на КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 TP006-0011028 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1296 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-24 16:28 | 2023-06-24 18:56 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Холохоленка выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате касания провода ф. "В" приемной траверсы ЗТП 10/0,4кВ Поселок из-за повреждения стеклянного изолятора ф.В, вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, Повреждение стеклянного изолятора ф.В на приемной траверсе ЗТП 10/0,4кВ Поселок ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Холохоленка произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1980 года- в стеклянной покрышке изолятора с течением времени появились микротрещины , которые периодически заполнялись влагой от осадков, что при сезонных переходах температуры воздуха через 0 град. приводило к увеличению трещин и усилению процесса разрушения стекла. Разрушение стеклянного изолятора привело к касанию провода ф. "В" приемной траверсы ЗТП 10/0,4кВ Поселок и послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Холохоленка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стеклянного изолятора ф.В на приемной траверсе ЗТП 10/0,4кВ Поселок ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Холохоленка на ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Холохоленка ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Холохоленка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1297 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-24 16:21 | 2023-06-24 17:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №823 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №15-16, в следствии порывов ветра более 13м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 823. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 823, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1298 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-24 16:10 | 2023-06-24 18:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1299 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-24 16:08 | 2023-06-24 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1300 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-24 16:05 | 2023-06-24 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 ул. Мирас питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф4 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф4 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №51 ул. Мира привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Мира 51 ВЛ Ф4 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Мира 51 ВЛ Ф4 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская
1301 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-24 15:55 | 2023-06-24 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 25 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП83 ф3-й мкр. ПС Клинцовская произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП83 ф3-й мкр. ПС Клинцовская с медным проводом потребителя на доме 25 ул. Маяковского произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП83 ф3-й мкр. ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП83 ф3-й мкр. ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
1302 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-24 15:40 | 2023-06-24 16:24 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ "50 лет Октября" на опоре № 9 произошло из-за падения ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ "50 лет Октября" произошло на опоре № 9 из-за механического воздействия при падении от ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 50 лет Октября ПС Правобережная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ 50 лет Октября ПС Правобережная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №9 на ВЛ-10кВ 50 лет Октября ПС Правобережная (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №9 на Л-10кВ 50 лет Октября ПС Правобережная и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1303 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-24 15:35 | 2023-06-24 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-222 явился обрыв провода с КЗ в пролёте опор №43- №44 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 222 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-222 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №43 - №44 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №43-№44 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 222. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1304 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-24 15:30 | 2023-06-24 15:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 857 (СНТ Новоселки) ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 857 (СНТ Новоселки) ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 857 (СНТ Новоселки) ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 857 (СНТ Новоселки) ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" ТП 857 (СНТ Новоселки) ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 857 (СНТ Новоселки) ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1305 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-24 15:26 | 2023-06-24 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 VN004-00025624 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1306 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-24 15:20 | 2023-06-25 15:19 | 3.4.7.3.5, Аварийно отключалась КЛ 10кВ яч.204 ПС Садовая, яч.1 РТП-15 в результате межфазного КЗ при пробои изоляции между фазами на целом участке КЛ вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ яч.204 ПС Садовая, яч.1 РТП-15 на целом участке КЛ произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала кабеля в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ яч.204 ПС Садовая, яч.1 РТП-15 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1307 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-06-24 15:20 | 2023-06-24 16:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1031 ПС Сещенская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1031 ПС Сещенская в пролете опор №14-15, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1031 от ПС Сещенская в пролете опор № 14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1031 от ПС Сещенская в пролете опор № 14-15, угрожающих падением на провода
1308 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-24 15:20 | 2023-06-24 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.1А-ТП-105 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 59 лет. Последние испытания проведены 15.04.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6 на участке от ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1309 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-24 15:16 | 2023-06-24 16:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 34 ул. Больничная, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 34 ул. Больничная, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 34 ул. Больничная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
1310 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-24 15:15 | 2023-06-24 17:06 | 3.4.12.3, Аварийное отключение ВЛ-10-21 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты в кабельном шкафу от опоры №62А, вследствие изменения изоляционных свойств материала при воздействии грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.12, Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты в кабельном шкафу от опоры №62А, явилось изменения изоляционных свойств материала из-за воздействия грозовых перенапряжений | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-21 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты в кабельном шкафу от опоры №62А, проверку повышенным напряжением кабельной вставки Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-21 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В Состояние: Не выполнено
1311 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-24 15:15 | 2023-06-24 19:20 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №6/25-6/26 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6/25-6/26 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1312 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-24 15:12 | 2023-06-24 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1313 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-24 14:57 | 2023-06-24 18:30 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 817 ПС Орлов Лог (26) | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 817 ПС Орлов Лог (26) | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 817 ПС Орлов Лог (26) Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1314 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-24 14:40 | 2023-06-24 14:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов крыльями птицы при посадке на провода проходного изолятора на ТП 055. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная на проходных изоляторах ТП 055 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №101 - №122 ВЛ-10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозёрная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №101 - №122 ВЛ-10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозёрная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №101 - №122 ВЛ-10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозёрная Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №101 - №122 ВЛ-10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозёрная
1315 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-24 14:40 | 2023-06-24 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролёте опор №14 - №15, сломанного при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №14 - №15, ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролёте опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №15 - №40 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №15 - №40 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №15 - №40 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №15 - №40 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка
1316 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-24 14:39 | 2023-06-24 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №708 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №6 - 7 в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6 - 7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 708, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1317 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-24 14:36 | 2023-06-24 15:39 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 8-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1122 с. Каликино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1122 с. Каликино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1122 с. Каликино. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1122 с. Каликино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1122 с. Каликино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1122 с. Каликино
1318 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-24 14:23 | 2023-06-24 16:06 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке послужила сбитая сторонним автотранспортом опора №19 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП-307 ПС Павловск-2, опора повреждена у основания. | 4.4.1, Повреждение опоры №19 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП-307 ПС Павловск-2 произошло в результате механического воздействия на опору сторонним автотранспортом. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №18,20,21,22,23 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП-307 ПС Павловск-2 с откапыванием их до 0,6 м и выборочный верховой осмотр опор №18,19,20,21,22,23 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП-307 ПС Павловск-2 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довдено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
1319 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-24 14:11 | 2023-06-24 15:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 пр-д Трудовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП0246 ф.631 РП03. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП0246 ф.631 РП03 с медным проводом потребителя на доме №3 пр-д Трудовой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП1213 ф.607 РП11 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП1213 ф.607 РП11 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1320 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-24 14:11 | 2023-06-24 16:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-10 в результате падения на них ветки обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Причиной кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково явилось механическое воздействие при падении на них ветки, от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково по всей длине. на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1321 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-24 14:10 | 2023-06-24 19:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 291 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №12-14, вызванное обрывом проводов фаз А,В,С,О, изломом опоры №12 упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз А,В,С,О в пролете опор №12-14, излом опоры №12 упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1322 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-24 14:05 | 2023-06-24 16:11 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за срыва вязки с обрывом и падением на землю провода фазы "А" на опоре №14/7 ВЛ 10 кВ №2 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв вязки с обрывом провода фазы "А" на опоре №14/7 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1323 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-24 14:01 | 2023-06-24 15:17 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 197 1/40, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 197 1/40, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 197 1/40. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 197 1/40, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1324 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-24 13:58 | 2023-06-24 15:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошёл обрыв провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-298 Асташево, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ на ТП-298. | 4.4.3, Обрыв провода и КЗ в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-298 произошел в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 ТП-298 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-298 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
1325 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-24 13:51 | 2023-06-24 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-620 ПС Южная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л620-РП11 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2006 года). | 4.12, Причиной отключения Л-620 Южная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л 620-РП 11 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2006 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп части кабеля ААБлУ-3х240 КЛ 6кВ Л-620 ПС Южная - РП 11 в процессе длительной эксплуатации с 2006 года (17 лет эксплуатации). на Уч КЛ 6кВ ПС Южная Л-620-РП 11 №1 KS006-0001437-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л620-РП11 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1326 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-24 13:50 | 2023-06-24 14:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 КТП 543 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1-1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 543 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Лосев А.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1-1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 543 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Лосев А.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 543 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1-1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 543 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Лосев А.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 543 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. Срок исполнения: 24.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
1327 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-24 13:49 | 2023-06-24 15:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1328 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-24 13:45 | 2023-06-24 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-26 яч.7-ТП-375 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-26 яч.7-ТП-375 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 15.06.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-26 яч.7-ТП-375 яч.2 на участке от РП-26 яч.7-ТП-375 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-26 яч.7-ТП-375 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-26 яч.7-ТП-375 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1329 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-24 13:30 | 2023-06-24 13:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №23-№24 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №23-№24 при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №18-№28 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №18-№28. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1330 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-24 13:25 | 2023-06-24 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-45 яч.18 до РП-44 яч.15. произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ ТП 213 (РВ яч.3) в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-6 кВ в ТП-213 яч.3 произошло из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП 213 РУ-6/0,4 кВ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
1331 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-24 13:24 | 2023-06-24 14:41 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-29 ПС Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-29 ПС Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-29 ПС Р-ХАВА. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г.
1332 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-24 13:15 | 2023-06-24 14:18 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1333 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-24 13:09 | 2023-06-24 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролётах опор №40 - №44 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №41 - №42 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролёте опор №41 - №42, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролетах опор №40 - №44 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №37 - №55 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №37 - №55. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1334 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-24 13:09 | 2023-06-25 11:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1335 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-24 13:07 | 2023-06-24 14:33 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 24.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1336 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-24 12:57 | 2023-06-24 15:15 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."В" из-за срыва изолятора ф."В" со штыря траверсы опоры №142, увеличением стрелы провиса провода ф "В" и касанием провода ф. "В" траверсы на опоре №142 из-за высыхания капроно-пластикового уплотнительного колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №142 ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1980г. | 4.1.2, Срыв изолятора ф."В" со штыря траверсы на опоре №142 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "В" в пролете опор №141-№142, с последующим падением провода ф. "В" на траверсу, что и послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание капроно-пластикового уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре 142 на ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово. ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №141-№142 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №141-№142. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
1337 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-24 12:52 | 2023-06-24 13:11 | 3.4.7.3.5, Перегорания ПН-2 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки из-за излома опоры №1/2 у основания, в результате предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1969 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошел излом опоры №1/2 у основания ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки, с последующим схлестом проводов в пролете опор №1/1-№1/2. что послужило причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП 183 д. Скирки действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки/ на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки VN004-69003855 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 183 д. Скирки. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1338 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-24 12:40 | 2023-06-24 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 229 Чуприяново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-№2/1 из-за обрыва нулевого провода и перехлеста соседнего провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново в пролете опор №7-№2/1 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново произошел обрыв нулевого провода, что послужило возникновению однофазного КЗ и привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново дефектов не выявлено.
1339 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-24 12:24 | 2023-06-24 14:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5 - №6 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №5 - №6, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №6 - №30 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №6 - №30 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №6 - №30 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №6 - №30 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино
1340 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-24 12:22 | 2023-06-24 12:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/У-1-160 кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/У-1-160 кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/У-1-160 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/У-1-160 кВА по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1341 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-24 12:08 | 2023-06-24 12:40 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-112 в пролете опор № 11 - 6-1 обнаружен схлёст проводов в ветвях дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлёст ветвями дерева, что привело к КЗ и отключению ВА-0,4кВ ф№1 в РУ-0,4кВ ТП-112. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов в ветвях дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-112 под действием порывов ветра в пролете опор № 11 - 6-1. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнения уборки/обрезки ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1342 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-06-24 12:06 | 2023-06-24 13:43 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 172-173 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 2 "комплекс Нетелей" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 172-173 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 2 "комплекс Нетелей" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Плавица на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
1343 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-24 12:00 | 2023-06-24 12:36 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Красноселье произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ д.Красноселье под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Красноселье ВЛ№08 Луковниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ д.Красноселье ВЛ№08 Луковниково ВЛ-0,4кВ д.Красноселье ВЛ№08 Луковниково | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Красноселье ВЛ№08 Луковниково. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1344 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-24 11:51 | 2023-06-24 16:33 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1031 Ноздрачево явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1031 Ноздрачево явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1031 Ноздрачево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП117.10 №1031 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1345 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №69-№70 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №69-№70 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1346 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-24 11:44 | 2023-06-24 12:31 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от СТП-203 ПС 35 кВ Турово-2. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от СТП-203 ПС 35 кВ Турово-2. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от СТП-203 ПС 35 кВ Турово-2. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1347 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-24 11:42 | 2023-06-24 12:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 617 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №10СП ВЛ 0,4кВ №1 КТП 617 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО « ВИД-Строй». | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №10СП ВЛ 0,4кВ №1 КТП 617 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО « ВИД-Строй», в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 617 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО « ВИД-Строй», о приведении потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №10СП ВЛ 0,4кВ №1 КТП 617 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
1348 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-24 11:39 | 2023-06-25 13:17 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №3/7-3/8 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3/7-3/8 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1349 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-24 11:37 | 2023-06-24 13:33 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от МТП Калинино от Л 1001 ПС 35кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода пролёте опор №№ 1/2/16 - №1/2/17. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от МТП Калинино от Л 1001 ПС 35кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода пролёте опор №№ 1/2/16 - №1/2/17. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от МТП Калинино от Л 1001 ПС 35кВ Мытишино письмо в адрес администрации сельского поселения Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Мытишино и Калинино. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
1350 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-24 11:34 | 2023-06-24 12:50 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Казеичева,д.11 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1002 ПС Рогнединская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Рогнедино ул.Казеичева д.11 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Казеичева д.11 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1002 ПС Рогнединская. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Казеичева д.11 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Казеичева д.11
1351 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-24 11:31 | 2023-06-24 13:27 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Пригорье послужил пробой с разрушением верхнего штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б фаза "А" на ж/б опоре №40 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта с падением верхнего провода фазы "А" на нижний провод фазы "В". | 4.12, МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье отключился в результате разрушения верхнего штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б фаза "А" на ж/б опоре №40 с падением верхнего провода фазы "А" на нижний провод фазы "В" и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
1352 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-24 11:25 | 2023-06-24 11:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1353 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-24 11:24 | 2023-06-24 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск
1354 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-24 11:23 | 2023-06-24 15:06 | 3.4.12.3, Причиной отключения ТП 291, явилось перегорание ВВ предохранителей по причине межфазного короткого замыкания и повреждения обмоток ВН силового трансформатора, возникшее из-за перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | 4.12, Повреждение обмоток ВН силового трансформатора ТП 291 произошло в результате перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Быково. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1355 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-06-24 11:22 | 2023-06-24 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 в результате падения ветки дерева, принесенной из-вне охранной зоны, при порывах ветра. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами перекрытия электрической дуги. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 в результате падения ветки дерева, принесенной из-вне охранной зоны, при порывах ветра. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами перекрытия электрической дуги. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Сутка. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Сить Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1356 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-24 11:20 | 2023-06-24 12:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слобода общежитие по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слобода общежитие. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слобода общежитие с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слобода общежитие , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
1357 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-24 11:17 | 2023-06-24 13:17 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1358 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-24 11:09 | 2023-06-24 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново по неотложной заявке было произведено по причине выявления дефекта (не достаточный электрический контакт в зоне вхождения подвижных ножей в губки на ЛР-10). | 4.13, В результате эксплуатации с 1976 года на ножах контактной группы ЛР-10 ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в процессе нагрева произошло ослабление усилия прижатия в зоне контакта, что создавало скачки напряжения в сети потребителя. Для устранения выявленного дефекта отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново было произведено вручную по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново ЛР-10 недовключены ножи. на ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ЛР ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ЛР ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ЛР ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра всех ЛР ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново дефектов не выявлено.
1359 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-24 11:08 | 2023-06-24 11:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-28 - №4-29 из-за кратковременного схлеста проводов проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-28 - №4-29 ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролете опор №4-25 - №4-30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролете опор №4-25 - №4-30. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов.
1360 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-24 11:05 | 2023-06-24 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село)
1361 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-24 11:03 | 2023-06-24 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП 195 (416.07-9/63 д.Екатериновка) явился повышенный нагрев контактного соединения на вводе 0,4 кВ тр-ра Т1 и последующее перегорание шлейфа. | 4.10, Причиной отключения КТП 195 (416.07-9/63 д.Екатериновка) явился повышенный нагрев контактного соединения на вводе 0,4 кВ тр-ра Т1 и последующее перегорание шлейфа из-за ухудшения контакта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 195 (416.07-9/63 д.Екатериновка) Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 195 (416.07-9/63 д.Екатериновка) разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1362 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-24 10:47 | 2023-06-24 11:11 | 3.4.8.5.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-16 и касания провода фазы "А" опоры, схлест проводов фаз "А" и "С" с проводами ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон ( пересечение ) в результате огневого воздействия. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон и касание провода фазы "А" опоры, схлест проводов фаз "А" и "С" с проводами ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон ( пересечение ) в результате огневого воздействия. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон выявленные дефекты включили в план ТОиР. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных после огневого воздействия.. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных после огневого воздействия.
1363 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-24 10:47 | 2023-06-24 11:40 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №14-15 с проводами фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон (пересечение) оборванными в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон при огневом воздействии. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон с проводами фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон (пересечение) оборванными в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ В.Мамон при огневом воздействии. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон выявленные дефекты включили в план ТОиР. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных после огневого воздействия.. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных после огневого воздействия
1364 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-24 10:46 | 2023-06-24 11:30 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-33, при механическом повреждении проводов низко летящим военным вертолетом МО РФ. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон произошел при механическом повреждении проводов низко летящим военным вертолетом МО РФ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР.
1365 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-24 10:40 | 2023-06-24 11:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 11-12 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 6Ч с.Альдия, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
1366 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-24 10:31 | 2023-06-24 12:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 656 Шепели-1 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1980г. | 4.12, Повреждение (пробой) опорных изоляторов 10кВ (типа ИОС-10-3,75) фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 656 Шепели-1, запитанной от ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования – верхних опорных изоляторов 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "А" и "В" на ТП 656 Шепели-1-Красная Долина TP010-0070633 | Мероприятие: Техническое Провести диагностику состояния изоляции на ТП 656 Шепели-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена диагностика состояния изоляции на ТП 656 Шепели-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные по результатам диагностики изоляции на ТП 656 Шепели-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики изоляции на ТП 656 Шепели-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская, дефекты не выявленны.
1367 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-06-24 10:17 | 2023-06-24 10:19 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 38-39, растущего вне охранной зоны КВЛ 10 кВ №02 (ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань) сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 38-39 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ 10 кВ №02 (ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань), сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ № 2 ПС Усмань по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ-10 кВ № 2 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено
1368 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-24 10:15 | 2023-06-24 11:02 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за обрыва провода фазы "А" и схлеста его с проводов фазы "С" в пролете опор №178-179, при огневом воздействии. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" и схлест его с проводов фазы "С" в пролете опор №178-179 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка произошел при огневом воздействии. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных после огневого воздействия.. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных после огневого воздействия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка выявленные дефекты включили в план ТОиР.
1369 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-24 10:09 | 2023-06-24 11:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Старт произошло из-за работы ОД/КЗ на ПС 110 кВ Старт. Отключение Т1 на ПС 110 кВ Старт действием ДЗТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке В 10 кВ Т1 в результате повреждения проходного изолятора фазы "В" с перекрытием возникшей электрической дугой соседнего изолятора фазы "С". Повреждение проходного изолятора фазы "В" в ячейке В 10 кВ Т1 на ПС 110 кВ Старт произощло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1984 года). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1984 года), произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" с перекрытием возникшей электрической дугой соседнего изолятора фазы "С" в ячейке ввода 10 кВ Т1 на ПС 110кВ Старт, что привело к отключению Т1 действием ДЗТ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110 кВ Старт. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Старт устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено
1370 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-24 09:46 | 2023-06-24 11:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на ввод в здание от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-17-400 ул.Волынкина, что привело к её обрыву и нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на ввод в здание от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-17-400 ул.Волынкина, что привело к её обрыву и нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-17-400 ул.Волынкина. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-17-400 ул.Волынкина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1371 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-06-24 09:40 | 2023-06-24 10:35 | 3.4.8.5.3.1, Для тушения пожара в с. Николо Полома (возгорание частного дома) на ТП-100 Бердуново отключен АВ-0,4кВ ф№2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-100 Бердуново ф.2 в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-100 Бердуново ф.2 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
1372 | 686 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-24 09:31 | 2023-06-24 10:48 | 3.4.12.2, Причиной ТН явились ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ. 3.4.12.2.2, Причиной ТН явилось схлестывание проводов. | 4.13, Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1373 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-24 09:30 | 2023-06-24 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "А" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №15 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы, при повреждении изолятора фазы "А" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "А", в связи с чем В ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №15 на ВЛ 10кВ №09 ПС Стоянцы VS010-0005739 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №10 - №20. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1374 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-24 09:02 | 2023-06-24 09:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №4-5 при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 с. Ж. Пески произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 639 с. Ж. Пески по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 639, произвести вырубку (обрезку крон). Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Не выполнено
1375 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-24 09:02 | 2023-06-24 10:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка) в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1376 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-24 08:43 | 2023-06-24 09:59 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1011 ПС Нерусса в пролете оп.9 - 9А2, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1011 ПС Нерусса в пролете оп.9 - 9А2, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1011 ПС Нерусса с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1011 ПС Нерусса произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1011 ПС Нерусса в пролете оп.9 - 9А2. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1377 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-24 08:30 | 2023-06-24 08:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А" . Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №72-73 ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №72-73 на ВЛ-10кВ № 07 (1) ПС Салино ВЛ-10кВ № 07 (1) ПС Салино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№70-75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№70-75 Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1378 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-24 08:30 | 2023-06-24 08:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №25-26 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1379 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-24 08:24 | 2023-06-25 08:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 34 - № 5-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 34 - № 5-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10 кВ ПС Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1380 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причина обрыва провода ф. "В" в пр. оп . № 48-49, повреждение провода ф. "С" в пр. оп. 45-46 в следствии огневого воздействия. | 4.11, В результате огневого воздействия, произошло электродуговое повреждение проводов: в пр. оп . № 48-49, повреждение провода ф. "С",в пр. оп. 45-46 в следствии огневого воздействияи обрыв провода ф. "В" на ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Осетровка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ: В.Мамон-Осетровка и Опорная -Осетровка по всей длине на предмет выявления дефектов, возможно возникших результате произошедшего огневого воздействия. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. КУ сл. ЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ: В.Мамон-Осетровка и Опорная -Осетровка мероприятия по их устранению включить в планы ТО и ремонтов КУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: нач. КУ сл. ЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено
1381 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-24 08:17 | 2023-06-24 14:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 447 6/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 447 6/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
1382 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-24 08:15 | 2023-06-24 11:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов в пролетах опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №072 из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ 0,4 №1 ТП №072 в пролетах опор №5-№6 из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №072. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №072 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
1383 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-24 07:58 | 2023-06-24 08:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №34-35 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов: -ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра -ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1384 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-24 07:40 | 2023-06-24 08:56 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №21 по ул. Южная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448 ВЛ №06 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1385 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-24 07:32 | 2023-06-24 07:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Рубашевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №104-105 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 104-105 на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Рубашевка , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
1386 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-24 07:14 | 2023-06-24 07:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1387 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-24 07:07 | 2023-06-24 10:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1388 | 685 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-24 07:02 | 2023-06-24 10:11 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось КЗ в сети ВЛ-0,4 кВ. 3.4.12.2.2, Причиной ТН явилась пляска проводов. Произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления петли цепи фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1389 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-24 07:02 | 2023-06-24 11:21 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 1-2 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 1-2 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор №№ 1-1-1-3 на ВЛ-10кВ 8112 от ЦРП-10кВ Болованово Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №№ 1-1-1-3 на ВЛ-10кВ 8112 от ЦРП-10кВ Болованово составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1390 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-24 06:44 | 2023-06-24 06:52 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" и "В" на опоре №55-56 ВЛ-10кВ №11 ПС "Русский Брод", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А,В" на опоре №55-56 ВЛ-10кВ №11 ПС Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№ 11 ПС Русский Брод по всей длине Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1391 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-24 06:13 | 2023-06-24 11:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опорах вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бежецкого района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ: ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево опора №75, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опора № 53, ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля опора №34, ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево опора №25. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бежецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опорах ВЛ-10кВ, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево опора №75, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опора № 53, ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля опора №34, ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево опора №25. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево опоры №70-80, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опоры №48-58, ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля опоры №29-39, ВЛ-10кВ №4 Княжево опоры №20-30 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево опоры №70-80, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опоры №48-58, ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля опоры №29-39, ВЛ-10кВ №4 Княжево опоры №20-30 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1392 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-3 ПС 2-ое Сторожевое по ТУ послужило однофазное замыкание на землю, из-за повреждения на ВЛ-10-3 ПС 2-ое Сторожевое, находящейся в собственности и на балансе потребителя АО «Куриное царство». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО «Куриное царство» о приведении потребительской ВЛ-10-3 ПС 2-ое Сторожевое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1393 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-24 05:50 | 2023-06-24 07:40 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролёте опор №21-22, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошёл вследствие изменения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1394 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-24 05:11 | 2023-06-24 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище VN004-00025199 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам
1395 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-24 04:52 | 2023-06-24 06:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Птичники-2" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 455П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Липецкптица". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1396 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-24 03:58 | 2023-06-24 06:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 380 Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 05.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1397 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-24 02:40 | 2023-06-24 04:22 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н Меловатка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №121-122, упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Падение ветки от высокорослого дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ фазы «А» в пролете опор № 121-122 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н Меловатка произошло при сильных порывах ветра, при прохождении атмосферного фронта, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие высокорослого дерева в пролете опор № 121-122 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н Меловатка VS010-0007247 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
1398 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-24 02:27 | 2023-06-24 04:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 Загорье ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 Загорье ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 Загорье ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 Загорье ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 Загорье ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1399 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-24 01:46 | 2023-06-24 03:38 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Каменка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 281-283 из-за повреждения опоры №282 при наезде на нее сторонним транспортным средством. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 281-283 и повреждение опоры № 282 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Каменка, произошло в результате механического воздействия на опору №282 при наезде сторонним транспортным средством. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №281, №283 ВЛ-10-1 ПС Каменка с откапыванием их до 0,6м, осмотр с применением бинокля с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 25.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и осмотра опор №281, №283 ВЛ-10-1 ПС Каменка, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
1400 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-24 01:46 | 2023-06-24 03:34 | 3.4.12.3, Причиной отключения КТП 435, явилось перегорание ВВ предохранителей по причине межфазного короткого замыкания и повреждения обмоток ВН силового трансформатора, возникшее из-за перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | 4.4.4, Повреждение обмоток ВН силового трансформатора произошло в результате перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 10 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Быково, от ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Быково. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1401 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-24 01:41 | 2023-06-24 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
1402 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-24 01:37 | 2023-06-24 02:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа
1403 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-24 01:19 | 2023-06-24 15:03 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за КЗ в результате механического повреждения КЛ 6 кВ на участке от ТП 93 до ТП 81, поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение участка КЛ 6 кВ от ТП 93 до ТП 81 КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины произошло вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1404 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-24 01:07 | 2023-06-24 03:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 313 (Платуново МТФ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 313 (Платуново МТФ) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 313 (Платуново МТФ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1405 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-24 01:00 | 2023-06-24 02:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 478.11№1хоз.Колос явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры №14. |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 478.11№1хоз.Колос разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1406 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-24 00:30 | 2023-06-24 00:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП418.16-6/250 В. Косиново явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №3 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 наТП418.16-6/250 В. Косиново разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1407 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 95 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 95 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №94, №95, №96 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №94, №95, №96 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено
1408 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-24 00:17 | 2023-06-24 02:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения на Р-10кВ у КТП 10/0,4кВ П-6-15П, находящейся на балансе потребителя: "ООО Сибол" произошло возникновение однофазного КЗ на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ "Приборная", устраненного оперативным переключением |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ П-6-15П ООО "Сибол" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1409 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-24 00:06 | 2023-06-24 00:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №6-4- №6-5, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" в пролете опор №6-4 - №6-5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" Пролет опор №6-4-№6-5 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-4-№6-5 ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1410 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-24 00:03 | 2023-06-24 02:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Шаха ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 60 - № 61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 60 - № 61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Шаха ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Шаха ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Шаха ПС 35/10кВ Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Шаха ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1411 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-23 23:50 | 2023-06-24 00:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) явилось короткое замыкание в пролете опор №37-38, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №37-38 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1412 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-23 23:35 | 2023-06-24 00:45 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, явилось однофазное замыкание на "землю". произошедшее по причине разрушения изолятора фазы ""В", на опоре №138, и касание проводом заземленной части траверсы. Разрушение изолятора произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, В результате разрушения изолятора фазы "В", на опоре №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции и последующее однофазное замыкание на "землю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. , в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. , разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1413 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-23 23:23 | 2023-06-24 05:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 457 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
1414 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-23 23:17 | 2023-06-24 11:30 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15/7-15/8 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15/7-15/8 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1415 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-23 23:15 | 2023-06-23 23:25 | 3.4.12.2.3, результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1416 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-23 22:58 | 2023-06-23 23:11 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 103-104 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 103-104 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1417 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-23 22:56 | 2023-06-24 00:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Белый Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №13 - №14 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №13 - №14 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Белый Городок в пролёте опор №13 - №14, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Белый Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №8 - №18 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №8 - №18. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1418 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-23 22:53 | 2023-06-24 04:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (16 м/с) в пролете опор 10-11. Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (16 м/с) в пролете опор 10-11 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1419 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-06-23 22:45 | 2023-06-24 00:15 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома №11 ул. Школьная с. Н. Воргол (ответвление от опоры №6 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП Е 565 с. Н. Воргол) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя дома №11 ул. Школьная с. Н. Воргол на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Не выполнено
1420 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-23 22:34 | 2023-06-24 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №108 - №109 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №108 - №109 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №104 - №113 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №104 - №113 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №104 - №113. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №104 - №113, дефекты не выявлены.
1421 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 22:14 | 2023-06-24 00:16 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 03 ПС Ст.Ведуга. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1422 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-23 21:39 | 2023-06-24 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №38-39 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
1423 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-23 21:21 | 2023-06-23 21:54 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №5 - №6 при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка в пролете опора №5 - №6, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 141 Завидовская Горка дефектов не выявлено
1424 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-23 21:15 | 2023-06-23 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №36-№37 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №36-№37 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 в пролетах опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 в пролетах опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 в пролетах опор №33-№40. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 в пролетах опор №33-№40 дефектов не выявлено.
1425 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-23 21:12 | 2023-06-23 22:28 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 230 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 230 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
1426 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-7 ПС 35/10 №13 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №7-10 от КЛ-10-7 ПС 35/10 №13, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-7 ПС 35/10 №13 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №7-10 от КЛ-10-7 ПС 35/10 №13, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №7-10 от КЛ-10-7 ПС 35/10 №13 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
1427 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-23 21:06 | 2023-06-23 21:10 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
1428 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-23 21:06 | 2023-06-23 21:07 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №49, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №49, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Не выполнено
1429 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-23 21:03 | 2023-06-23 23:12 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №84-85, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №84-85 ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Крапивенская произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1430 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-23 21:02 | 2023-06-24 00:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1431 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-23 21:00 | 2023-06-23 23:58 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №1/11-1/12, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/11-1/12 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1432 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-23 20:58 | 2023-06-23 22:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП128, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1433 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-23 20:58 | 2023-06-23 23:20 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 421 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 421 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 421 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1434 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 20:55 | 2023-06-23 22:35 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-4 ПС Добрино послужил обрыв изолированного фазного провода потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Обрыв изолированного фазного провода потребительского ответвления от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-4 ПС Добрино к жилому дому при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-4 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного изолированным проводом на СИП. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-4 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного изолированным проводом на СИП.
1435 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-23 20:54 | 2023-06-24 02:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на ввод в здание от опоры №9-2 ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов, из за механического воздействия ветки дерева на вводе в здание от опоры №9-2 ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1436 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 20:42 | 2023-06-23 22:32 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1437 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №310 - №311 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №310 - №311 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №303 - №313 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №303 - №313. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1438 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-23 20:23 | 2023-06-23 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №3-4-3-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1439 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-23 20:20 | 2023-06-23 21:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №240 -№241 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №240-№241 ВЛ-10кВ фид № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением ВЛ-10кВ фид № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. Провода повреждений не имеют. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ фид № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №230-№260 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ фид № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №230-№260 дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Не выполнено
1440 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-23 20:18 | 2023-06-23 22:35 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №86 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №86, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Беловское Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1441 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 20:16 | 2023-06-23 22:30 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС М.Покровка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС М.Покровка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 02 ПС М.Покровка Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1442 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-06-23 20:15 | 2023-06-23 21:12 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лещаная, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" вызванное повреждением оборудования на потребительской ТП-503 ПС 35 Лещаная, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Воронежстройреконструкция". | 4.12, В результате повреждения оборудования потребительской ТП-503 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Лещаная, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Воронежстройреконструкция", произошло нарушение электрической изоляции что вызвало однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Лещаная. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Воронежстройреконструкция" о приведении потребительской ТП-503 ПС 35 Лещаная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Воронежстройреконструкция" о приведении потребительской ТП-503 ПС 35 Лещаная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1443 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 20:15 | 2023-06-23 22:19 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС М.Покровка. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС М.Покровка. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1444 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 20:14 | 2023-06-23 22:14 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ПС Медвежье | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ПС Медвежье | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ПС Медвежье Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1445 | 684 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-23 20:11 | 2023-06-23 22:08 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН стало падение веток дерева из ветра. | 4.13, В результате падения веток дерева произошел обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ в сторону жилого дома. | Мероприятие: Техническое Восстановить провод участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение Петля-фаза-нуль Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1446 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-23 20:02 | 2023-06-23 22:00 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй произошло в результате обрыва провода фазы "В" и его схлестывания с проводом фазы "А", в пролете опор №223-224, в результате падения на провод фазы "В", из вне охранной зоны, сухостойного дерева, не выявленного при проведении периодического осмотра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В", в пролете опор №223-224 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй произошел в результате механического воздействия при падении на него из вне охранной зоны, сухостойного дерева сломленного порывами ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойных деревьев вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №223-224, угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй VS010-0004013 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 31 Пс Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением как самих деревьев так и их ветвей на провода ВЛ, особое внимание обратить на наличие сухостойных деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ, так же угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 31 Пс Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением как самих деревьев так и их ветвей на провода ВЛ, особое внимание обратить на наличие сухостойных деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ, так же угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением как самих деревьев так и их ветвей на провода ВЛ, а так же в случае выявления сухостойных деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ, так же угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определены объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1447 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-06-23 20:02 | 2023-06-23 20:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 217 на магазин в пролете опор № 3 - 4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на магазин в РУ 0,4 кВ ТП № 217. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 217 на магазин упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 217 на магазин, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 217 на магазин, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
1448 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-23 20:00 | 2023-06-23 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня
1449 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-23 20:00 | 2023-06-23 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1450 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-23 19:59 | 2023-06-23 20:26 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Старая Меловая послужило однофазное замыкание на "землю", вследствие срыва с места крепления на траверсе, изолятора фазы "С", на опоре №4, в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «С» на металлическую заземлённую траверсу, под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/сек.. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №46 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Старая Меловая произошло из-за изменения структуры материала колпачка, в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра, до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №46 на ВЛ-10-5 ПС Старая Меловая VS010-0003602 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Старая Меловая по всей длине на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ, особое внимание обратить на крепление изоляторов. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Старая Меловая, в случае выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ, а так же дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1451 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-23 19:56 | 2023-06-23 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 36 - № 37 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 36 - № 37 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1452 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-23 19:49 | 2023-06-23 20:53 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12 что при порывах ветра более 13м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 122 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11ВЛ 0,4кВ №1 КТП 122, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольсая, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В пролете опор 11-12и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольсая произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1453 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-23 19:48 | 2023-06-24 01:40 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10 кВ Глебово. . Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1454 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 19:43 | 2023-06-23 20:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-1 ПС Ср.Икорец послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №21 к жилому дому, ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 17м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-1 ПС Ср.Икорец к жилому дому произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 17м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-6-1 ПС Ср.Икорец о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1455 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-23 19:41 | 2023-06-23 21:40 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз"В" и "С" в пролете опор №3-4 ОВЛ-10 кВ к КТП-607, в результате опускания на них ветвей дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при намокании листьев, в результате выпадения дождя и воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз"В" и "С" в пролете опор №3-4 ОВЛ-10 кВ к КТП-607 от ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь произошло по причине механического воздействия при опускании на них ветвей дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при их намокании в результате выпадения дождя и воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-4 ОВЛ-10 кВ к КТП-607 на ВЛ-10-6 ПС В.Октябрь VS010-0003912 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №3-4 ОВЛ-10 кВ к КТП-607 от ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь, угрожающих падением, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Октябрь, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья, угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1456 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-23 19:40 | 2023-06-23 21:32 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-1 ПС110кВ Хреновое произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ в пролете опор №1-2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-1 ПС110кВ Хреновое, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 ТП 5-1 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ 1 ТП 5-1 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Не выполнено
1457 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 19:35 | 2023-06-23 21:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-23 ПС АНП послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-23 ПС АНП произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-23 ПС АНП по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-23 ПС АНП, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1458 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-23 19:30 | 2023-06-23 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6 кВ ПС"Студеновская" яч.9 до ТП-409 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ТП-488 яч.4 до Р-284 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет и 30 лет. Последние испытания проведены 21.08.2022г . | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ 6 кВ ТП-488 яч.4 до Р-284 на участке от ТП-488 яч.4 до Р-284 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-488 яч.4 до Р-284 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-488 яч.4 до Р-284 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
1459 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-23 19:30 | 2023-06-23 19:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №422ПС 35кВ Горяйново произошло в результате повреждения на потребительском ТП №512 Мираторг |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мираторг о приведении его ЭУ к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1460 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9/2-№9/3 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9/2-№9/3 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1461 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-23 19:24 | 2023-06-23 20:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 10/0,4кВ №204 д. Корняшово произошло по причине межвиткового замыкания высоковольтной обмотки трансформатора фазы «В», следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации, произошло межвитковое замыкание высоковольтной обмотки трансформатора фазы «В» ТП 10/0,4кВ №204 д. Корняшово, что послужило причиной вывода в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП 10/0,4кВ №204 д. Корняшово. на ТП 10/0,4кВ №204 д. Корняшово ТП 10/0,4кВ №204 д. Корняшово | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС Ильино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС Ильино. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1462 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-23 19:20 | 2023-06-23 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 002 по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1463 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-23 19:20 | 2023-06-23 19:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 35кВ Венгеровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р1 ТП 128 на опоре № 19/41, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты Р1 ТП-128 на опоре №19/41 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р1 ТП-128 опора №14/41 на ВЛ-10 №1 ПС Венгеровка VS010-0000910 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 35кВ Венгеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1464 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-23 19:18 | 2023-06-23 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 554 Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Рождествено ВЛ- 10кВ №6 Льнозавод ПС 35/10 Рождествено в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 554 Рождествено с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 554 Рождествено устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
1465 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-23 19:17 | 2023-06-23 20:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №21 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №21, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1466 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-23 19:10 | 2023-06-23 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 153 Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 153 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1467 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-23 19:07 | 2023-06-23 19:52 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1-6 ПС Юбилейная. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1-6 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1-6 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
1468 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-23 19:05 | 2023-06-23 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1011 (8 Марта) ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружено дерево со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1011 (8 Марта) ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружено дерево со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1011 (8 Марта) ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1011 (8 Марта) ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1469 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-06-23 18:53 | 2023-06-23 20:50 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл из-за излома у основания и наклоне стойки ж/б опоры №315 при наезде стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №315 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл вследствие механического воздействия при наезде на опору стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратится с заявлением в Красненский РОВД для установления и привлечения к административной ответственности лиц, причинивших ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
1470 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-23 18:47 | 2023-06-23 20:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Совхоз Ильинский" произошло из-за обрыва шлейфа фазы "В" с замыканием на фазу "А" на ПКУ-060 опора № 8-5 при попадании молнии и сильных порывах ветра. | 4.4.4, Пережог провода шлейфа фазы "В" ПКУ-060 на опоре № 8-5 произошел в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережёг провода при попадании молнии на ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка VS010-0007490 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1471 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-23 18:39 | 2023-06-23 22:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 №2 КТП-14/Я-12-63 Паниковец, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №2 КТП-14/Я-12-63 Паниковец, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-14/Я-12-63 Паниковец. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-14/Я-12-63 Паниковец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1472 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-23 18:38 | 2023-06-23 18:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 267.09 ПС 35/10 кВ Китаевка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 14-15, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10 кВ № 267.09 ПС 35/10 кВ Китаевка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 267.09 от ПС 35/10 кВ Китаевка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1473 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-23 18:34 | 2023-06-24 02:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
1474 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-23 18:24 | 2023-06-23 21:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 255 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1475 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-23 18:17 | 2023-06-23 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1476 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-06-23 18:08 | 2023-06-23 19:21 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин посторонними лицами. | 4.4.1, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин, посторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1477 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 18:06 | 2023-06-23 18:55 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-5 ПС Ср.Икорец по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №79 и опускания провода фазы "А" на траверсу при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №79 ВЛ 10-5 ПС Ср.Икорец и опускание провода фазы "А" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №79 на ВЛ 10-5 ПС Ср.Икорец VS010-9360129 | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №79 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец и обследования опоры №79 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В Состояние: Не выполнено
1478 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-23 18:03 | 2023-06-23 20:00 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждение (разрушение) изолятора фазы «А» на опоре №207 при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение (разрушение) изолятора фазы «А» на опоре №207 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
1479 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-23 18:01 | 2023-06-23 20:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-4/1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ Южн-18-23 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-№4/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Южн-18-23 на провода , произошел их обрыв, что привело к возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Южн-18-23 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Южн-18-23 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
1480 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-23 18:01 | 2023-06-23 18:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.9.7 ПС Родина произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№86-87 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№86-87 ВЛ-10кВ 3.9.7 от ПС Родина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.9.7 от ПС Родина ВЛ-10кВ 3.9.7 от ПС Родина | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.9.7 согласно листа осмотра Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.9.7 от ПС "Родина" , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.9.7 от ПС 10/35кВ "Родина" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1481 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-23 18:01 | 2023-06-23 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явились межфазные короткие замыкания, которые произошли в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №1-5-№1-6, №2-13-№2-14, №96-97, №135-136 веток деревьев, сломленных и наброшенных порывом ветра с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушения электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №1-5-№1-6, №2-13-№2-14, №96-97, №135-136 веток деревьев, сломленных и наброшенных порывом ветра с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 559.09. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 559.09 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1482 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 17:57 | 2023-06-23 18:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на РПТП-6-3 отпайка к ПТП-6-3 ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Коноваловой. | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании РПТП-6-3 отпайка к ПТП-6-3 ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ИП Коноваловой. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Коноваловой И.А. о приведении потребительского оборудования РПТП-6-3 отпайка к ПТП-6-3 ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ИП Коноваловой И.А., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Коноваловой И.А. о приведении потребительского оборудования РПТП-6-3 отпайка к ПТП-6-3 ВЛ-10-6 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ИП Коноваловой И.А., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1483 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-23 17:56 | 2023-06-23 20:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №29 из-за обрыва вязки провода фазы "А" и падением провода на траверсу опоры №29. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 11/35/10 Топалки произошел вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года на опоре №29 ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" и падение провода на траверсу опоры №29, что привело к однофазному замыканию на "землю", и послужило к отключению ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "А" на опоре №29 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 Топалки. на ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС110/35/10 Топалки в пролетах опор №20-№30 Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС110/35/10 Топалки в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС110/35/10 Топалки в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС110/35/10 Топалки в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов.
1484 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-23 17:54 | 2023-06-24 14:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явились межфазные короткие замыкания, которые произошли в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №1-9-№1-10, №4-10-№4-11, №99-№100 веток деревьев, сломленных и наброшенных порывом ветра с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушения электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №1-9-№1-10, №4-10-№4-11, №99-№100 веток деревьев, сломленных и наброшенных порывом ветра с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 560.02. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 560.02 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1485 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-23 17:53 | 2023-06-23 19:37 | 3.4.9.3, Причиной однофазного замыкания на "землю" по ВЛ 10 кВ 421.07 ПС 35кВ Моква явилось повреждение оборудования с нарушение изоляции одной фазы в РУ 10кВ ТП 3/400 (потребительской). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ10кВ 421.07 ТП 3/400 (теплицы) потребительская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1486 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-23 17:43 | 2023-06-23 18:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-546 ВЛ-602 ПС Южная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1487 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-23 17:43 | 2023-06-23 17:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 421.08 явилось короткое замыкание в пролете опор №7-14, 7015, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №7-14, 7-15 по ВЛ10кВ 421.08 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ10кВ 421.08 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 421.08 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
1488 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-23 17:30 | 2023-06-23 18:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
1489 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-23 17:22 | 2023-06-23 18:14 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №35-№39 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-6, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №35-№39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-6 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-4-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1490 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-23 17:19 | 2023-06-23 18:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП22 ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор №73-74. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП22 ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор №73-74. привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ 10/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП22 ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор №73-74, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1491 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-23 17:17 | 2023-06-23 17:40 | 3.4.10.1, Отключение В 10 кВ Т2 действием дуговой защиты 10 кВ с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Остшков произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия электрической дугой шин 10 кВ фаз "А", "В", "С" в ячейка В 10кВ №28 на нижних втычных контактах тележки в результате попадания на них животного (кошки). | 4.12, В результате попадания животного (кошки) на ошиновку 10 кВ в ячейка В 10кВ №28 ПС 110кВ Остшков на нижних втычных контактах тележки возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию шин 10 кВ фаз "А", "В", "С" и отключению В 10 кВ Т2 действием дуговой защиты 10кВ с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Остшков. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 110кВ Осташков с целью выявления мест проникновения животных в отсеки тележек. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ на ПС 10кВ Осташков устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено
1492 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Донская - Гороховская с отпайкой на ПС Кашары Правая (ВЛ 110 кВ Гороховская Правая) явилось однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 на опоре №48 ф. "А". | Мероприятие: Техническое Произвести замену неисправной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Донская - Гороховская с отпайкой на ПС Кашары Правая (ВЛ 110 кВ Гороховская Правая). Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №48 ВЛ 110 кВ Донская - Гороховская с отпайкой на ПС Кашары Правая (ВЛ 110 кВ Гороховская Правая). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Донская - Гороховская с отпайкой на ПС Кашары Правая (ВЛ 110 кВ Гороховская Правая) в пролетах опор №№42-52. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено
1493 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-3 яч.17 - ТП-161 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от 1 яч.4 до ТП-157 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет и 44 года. Последние испытания проведены 03.03.2022г . | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ 6 кВ ТП-1 яч.4 до ТП-157 яч.1. на участке от ТП-1 яч.4 до ТП-157 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-1 яч.4 до ТП-157 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-1 яч.4 до ТП-157 яч.1 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
1494 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 18:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП№423 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №В3 - №В4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП№423 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №В3 - №В4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №В3 - №В4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№423 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1495 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 17:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 147-148, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 16 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1496 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 17:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 370 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1497 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-23 16:50 | 2023-06-23 17:54 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №4-37 ПС 110 кВ Краснолипье послужило повреждение разрядника ф"А" в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Разрушение разрядника ф"А" на КТП 10/0,4 кВ №4-37 ПС 110 кВ Краснолипье произошло в результате возникшего перенапряжения при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника ф"А" на КТП 10/0,4 кВ №4-37 ПС 110 кВ Краснолипье на КТП 4-37 ПС 110 кВ Краснолипье /TP010-0129802 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль КТП 10кВ 4-37 ПС Краснолипье на предмет выявления дефектов Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля КТП 10 кВ 4-37 ПСКраснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1498 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-23 16:49 | 2023-06-23 23:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 418.01 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 26-27 с последующем обрывом проводов. | 4.4.3, Причиной перекрытием проводов с последующем обрывом ВЛ-10 кВ 418.01 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 26-27 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 418.01 ПС 110/10 «Разиньково». Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 418.01 ПС 35/10 «Разиньково» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1499 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-23 16:46 | 2023-06-23 18:09 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Новотроицкая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Новотроицкая в пролете опор №11-12 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Новотроицкая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Новотроицкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
1500 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-23 16:43 | 2023-06-23 18:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Ельша явился обрыв провода в пролете опор №27 - №28 в результате падения дерева вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Ельша явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №27 - №28 вследствие схлеста при обрыве провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Ельша проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №27 - №28 ВЛ-1004 ПС Ельша. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Ельша при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1501 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-23 16:40 | 2023-06-23 18:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1502 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-23 16:39 | 2023-06-23 21:33 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 11-11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №12 ул. Дачная от опоры №1/9 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
1503 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.2.23 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО Геомаш . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.2.23 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1504 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-06-23 16:35 | 2023-06-23 16:41 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №60913 ПС Снагость стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей воздушного промежутка между проводами оп. №1.14 Р-10 ТП №П-01. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами оп. №1.14 Р-10 ТП №П-01 ВЛ 10 кВ №60913 птицей (аистом). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №60913 ПС Снагость. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №60913 ПС Снагость определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено
1505 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-23 16:31 | 2023-06-23 16:48 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Заречье-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Заречье-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Заречье-1, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Заречье-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Заречье-1 №15 Берново. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Заречье-1 №15 Берново. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
1506 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-23 16:30 | 2023-06-23 16:55 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.18 до ТП-618 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-101А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Оптифлекс |  | Мероприятие: Техническое Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1507 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-06-23 16:20 | 2023-06-23 17:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добрунь в пролете опор №89-90. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добрунь в пролете опор №89-90, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добрунь в пролете опор №89-90, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести обрезку веток на деревьях
1508 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 16:20 | 2023-06-23 18:09 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 232 ПС Н.Ведуга. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 232 ПС Н.Ведуга. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 232 ПС Н.Ведуга Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1509 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-23 16:15 | 2023-06-23 20:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4101 8/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4101 8/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4101 8/63 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4101 8/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
1510 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-23 16:13 | 2023-06-23 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №86 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №86 ул. Комсомольская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ВЛ ф5 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка на фасаде ввода в дом ул. Комсомольская 86 Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ВЛ ф5 ТП-2 Ф-607 ПС Белая Березка на фасаде ввода в дом ул. Комсомольская 86
1511 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-23 15:55 | 2023-06-23 21:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 270 Берещино, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 1-2-1-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 270 Берещино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 270 Берещино по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 270 Берещино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
1512 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 8.115 КГКЭС явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.115 КГКЭС потребительская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
1513 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
1514 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-23 15:45 | 2023-06-23 17:44 | 3.4.12.2.3, Отключение в ручную ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Первомайское произошло по причине восстановления оборванного провода фазы В, в результате падения дерева на провод фазы В в пролете опор №27 - №28, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (оборванный провод находился на обломанной кроне дерева не касаясь земли). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Первомайское в пролёте опор №27 - №28, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "В" без замыкания на землю, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Первомайское отключена в по неотложной заявке для устранения дефекта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Первомайское ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино в пролете опор №25 - №30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Первомайское ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино в пролете опор №25 - №30. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов.
1515 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-23 15:42 | 2023-06-23 17:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1516 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-23 15:40 | 2023-06-23 18:38 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 208 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате пробоя изоляции кабельной вставки к ЗТП-81 вследствие атмосферных перенапряжений. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 208 по причине пробоя изоляции кабельной вставки к ЗТП-81 вследствие атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
1517 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-23 15:29 | 2023-06-23 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 301 Фатежского РЭС произошло в результате обрыва провода, в пролёте опор № 3-5из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | 4.12, Обрыв провода, в пролёте опор № 3-5 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 301 из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 1 от КТП 301 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 1 от КТП 301 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1518 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-23 15:29 | 2023-06-23 19:10 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво произошли по причине возникновения междуфазного КЗ на ЛР 10кВ №2 опора №49 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на на ЛР 10кВ №2 опора №49 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на ЛР 10кВ №2 опора №49 веки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво пролетах опор №44-№54 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Фралёво пролетах опор №44-№54. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1519 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-23 15:28 | 2023-06-23 16:38 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5-15 ПС 35 кВ С.Липяги. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5-15 ПС 35 кВ С.Липяги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5-15 ПС 35 кВ С.Липяги. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1520 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-23 15:28 | 2023-06-23 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1521 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-23 15:25 | 2023-06-23 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье послужил соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №47 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №47 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №47 на ВЛ-10кВ №4 ПС Краснолипье Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №47 на ВЛ 10-4 ПС Краснолипье /VS010-0003650 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах опор №45-49 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах опор №45-49, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1522 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-23 15:25 | 2023-06-23 17:53 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №67 и падения провода фазы "В" на траверсу ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительных колпачков КП-22 и их растрескивание в результате длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительных колпачков в процессе длительной эксплуатации и их растрескиванием, привело к ослаблению посадки изоляторов фаз "В" и "С" на траверсе опоры №67 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода фазы "В" на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "В" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №67 на ВЛ 10кВ № 08 ПС Роща VS010-0006052 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №62 - №72 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №62 - №72. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
1523 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-23 15:24 | 2023-06-23 17:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-17 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-17 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-17 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1524 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №79, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща на опоре №79, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №79, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №74 - №84, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр участка КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №74 - №84, с целью выявления наличия дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №74 - №84,. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра участка КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №74 - №84 дефектов не выявлено
1525 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-06-23 15:20 | 2023-06-23 17:16 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №16-6/1, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева в пролете опор №16-6/1, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4в результате воздействия сильного порывистого ветра до 16м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ От ТП-430(201) ВЛ-10кВ Парлово Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ От ТП-430(201) ВЛ-10кВ Парлово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Не выполнено
1526 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-23 15:15 | 2023-06-23 19:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №123 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск при длительной эксплуатации (1970 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению замыкания, устраненного оперативным отключнием. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора фазы "А" на опоре №123 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1970 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 на опоре №132 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск при длительной эксплуатации на КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
1527 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-23 15:06 | 2023-06-23 15:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №89-№90, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №89-№90 ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1528 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-23 15:00 | 2023-06-23 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №152 - №153 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №152-№153 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №152-№153 ВЛ-1004 ПС Беляево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1529 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-23 14:58 | 2023-06-23 16:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
1530 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-23 14:58 | 2023-06-23 17:19 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 906 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 906 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 906 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1531 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-23 14:50 | 2023-06-23 16:42 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб.0,4кВ №3 КТП №11 Санаторная произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5- №6 и падение провода на землю, вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года в пролете опор №5- №6 ВЛ 0,4кВ ф-3 КТП №11 Санаторная, произошел обрыв провода в данном пролете опор и падение провода на землю, что послужило причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4 кВ №3 КТП №11 Санаторная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ ф-3 КТП №11 Санаторная на ВЛ 0,4кВ ф-3 КТП №11 Санаторная VN004-00131016 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-3 КТП №11 Санаторная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ф-3 КТП №11 Санаторная. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1532 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-06-23 14:50 | 2023-06-23 16:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №100-101. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №100-101, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №100-101, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
1533 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-23 14:43 | 2023-06-23 15:14 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы «В» на опоре №140 в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №140 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1534 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-23 14:40 | 2023-06-23 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Белый произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие повреждения проходного изолятора фазы "С" на ТП 602 в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 602 от ВЛ 10кВ №13 ПС Белый произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Белый в ручную. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра на ТП 602 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 602 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1535 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-23 14:32 | 2023-06-23 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1536 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-23 14:27 | 2023-06-23 15:59 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ ТП52 к ЛР15 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ 10кВ. Ф1015 РП11 к ТП52 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП52 к ЛР-15 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ ТП-52 к ЛР15 Ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ ТП-52 к ЛР15 Ф-1015 ПС Трубчевская
1537 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-23 14:15 | 2023-06-23 15:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Первомайская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №34-35, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Первомайская произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301ПС Первомайская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1538 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-23 14:14 | 2023-06-23 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-81 - №10-82 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Калязинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10-81 - №10-82 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-73 - №10-85 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-73 - №10-85. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1539 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-23 14:09 | 2023-06-23 14:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №79-№80, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №79-№80 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1540 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-23 14:09 | 2023-06-23 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №90-№91, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №90-№91 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1541 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-23 13:59 | 2023-06-23 14:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ0,4кВ№2 от ТП№5-3 П С В.Тойда произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №6-7 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №6-7 ВЛ0,4кВ№2 от ТП№5-3 П С В.Тойда произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-2 ТП-5-3 ПС В.Тойда VN004-00050043 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ0,4кВ№2 от ТП№5-3 П С В.Тойда . Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 от ТП№5-3 П С В.Тойда разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1542 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-23 13:50 | 2023-06-23 15:53 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 произошло отгорание шлейфа на опоре №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13, устранено оперативным отключением, с последующим проведением аварийно-восстановительных работ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13, устранено оперативным отключением, с последующим проведением аварийно-восстановительных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 по всей длине. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП Г-3-13 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1543 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-06-23 13:40 | 2023-06-23 16:55 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за пробоя изоляции и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №16/12 ЛЭП 10 кВ №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляции и разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №16/12 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Не выполнено
1544 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-23 13:36 | 2023-06-23 16:53 | 3.4.8.5.2, Появление сигнал "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №1/4-1/5 ЛЭП 10 кВ №4 в результате проезда негабаритного стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролете опор №1/4-1/5 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл в результате механического воздействия при проезде негабаритного стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Памятка в СМИ
1545 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-23 13:35 | 2023-06-23 14:50 | 3.4.12.2.2, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода от опоры к дому д. 23 пер. Московский ВЛ ф5 ТП36 фГород-2 ПС Клинцовская. | 4.13, В результате обрыва провода от опоры к дому д. 23 пер. Московский ВЛ ф5 ТП36 фГород-2 ПС Клинцовская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф5 ТП36 фГород-2 ПС Клинцовская ввода к дому пер. Московский д. 23. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф5 ТП36 фГород-2 ПС Клинцовская ввода к дому пер. Московский д. 23.
1546 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-23 13:25 | 2023-06-23 16:54 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1547 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-23 13:20 | 2023-06-23 14:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3 ВЛ-1010 ПС Велиж явился обрыв провода в пролёте опор №11 - №12 в результате падения сука дерева вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3 ВЛ-1010 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №11 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ сука дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3 ВЛ-1010 ПС Велиж. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1548 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-23 13:20 | 2023-06-23 15:20 | 3.4.7.3.5, Причина приведшей к отключению ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье произошло вследствие короткого замыкания возникшего в результате пробоя витковой изоляции обмотки ВН силового трансформатора Т1 ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье из-за изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 51 год, с 1972 года). | 4.12, Причиной приведшей к отключению ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье явилось межвитковое КЗ в результате изменения диэлектрических свойств материала изоляции обмотки ВН трансформатора Т1 из-за изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 51 год, с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств витковой изоляции обмотки ВН силового трансформатора Т1 ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье в процессе длительной эксплуатации с 1972 года (51 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье TP010-0031842 | Мероприятие: Техническое Провести испытания изоляции ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 ПС Усвятье. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1549 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-23 13:15 | 2023-06-23 14:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора произошло по причине повреждении оборудования на потребительской КТП 560 П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Плотников. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1550 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-23 13:15 | 2023-06-23 14:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110кВ Сычёвка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра верхушки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 1 - 2 с повреждением вязки на опоре №1. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и повреждения вязки на опоре №1 КВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110кВ Сычёвка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра верхушки дерева на провода в пролете опор 1 - 2 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное направить по факту аварийного отключения КВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110кВ Сычёвка письмо в адрес администрации г. Сычевка с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ на участке ТП 012-ТП 031. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное освидетельствование опор №1 и №2 КВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110кВ Сычёвка, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
1551 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-23 13:13 | 2023-06-23 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-613 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск 1, Л 613-РП 02 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | 4.12, Причиной отключения Л-613 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск 1, Л-613 - РП-02 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ 6 кВ №2 Л 613 ПС Смоленск-1 - РП 02 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (49 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ПС Смоленск 1 -РП 02 Л-613 №1 KS006-0001288-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л613 – РП 02за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1552 | 683 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-23 13:13 | 2023-06-23 15:41 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение Петля-фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1553 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №22 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После разряда молнии диэлектрические свойства восстановились, ВЛ включилась в работу с успешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №22 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№14-40. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№14-40. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1554 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-23 13:01 | 2023-06-23 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "А" с проводом на опоре №1 отп. на ТП 6205 и опускания провода фазы "А" на траверсу при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" с проводом на опоре №1 отп. на ТП 6205 ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая и опускание провода фазы "А" на заземленную траверсу, произошел в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №1 отп. на ТП 6205 на ВЛ 10 кВ № 62 РП 10 кВ Новобелая VS010-9360061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №62 РП 10 Новобелая мероприятия не требуются
1555 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-23 12:55 | 2023-06-23 13:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2(15) ПС 110 кВ Промышленная- ТП 201(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2(15) ПС 110 кВ Промышленная- ТП 201(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2(15) ПС 110 кВ Промышленная- ТП 201(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 2(15) ПС 110 кВ Промышленная- ТП 201 KS010-9310007 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 2(15) ПС 110 кВ Промышленная- ТП 201(5). Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
1556 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №1 произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесных гирлянд изоляторов фазы "В", с пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №204, вследствие возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" с пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №204 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 202-206 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Измерение сопротивления контуров заземления опор Мероприятие: Техническое Произвести замену подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 204 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
1557 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-23 12:30 | 2023-06-23 12:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №12/3 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С", на опоре №12/3 ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №12/1-12/10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №12/1-12/10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №12/1-12/10. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г.
1558 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-23 12:28 | 2023-06-23 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "А" с перекрытием на корпус в РУ-10 кВ на КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ от ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ от ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы с перекрытием на корпус КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ ф.19 ПС Горицы TP010-0057526 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ от ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ от ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1559 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 12:10 | 2023-06-23 13:57 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 276 ПС Н.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 276 ПС Н.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 276 ПС Н.Ведуга. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1560 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-23 12:07 | 2023-06-23 14:22 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №56 ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года произошло повреждение (пробой) штыревого изолятора фазы "С" на опоре №56, с падением на стойку опоры с замыканием провода ф. "С" через стойку опоры на землю, в результате чего ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит в пролете опор №50 - №60 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит в пролете опор №50 - №60. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов.
1561 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-23 12:05 | 2023-06-23 13:07 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №324 д. Зайцево-3 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №324 д. Зайцево-3 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №324 д. Зайцево-3 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №324 Зайцево-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №324 Зайцево -3 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №324 Зайцево -3 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1562 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-23 12:00 | 2023-06-23 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении проходного изолятора фазы "А" с перекрытием изолятор соседней фазы в РУ-10 кВ на ТП 10кВ Вольское от ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ Вольское от ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково с перекрытием электрической дугой на изолятор соседней фазы, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "А" ТП 10кВ Вольское от ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково. на ТП 10кВ Вольское TP010-0057647 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ Вольское от ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ Вольское от ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1563 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-23 11:44 | 2023-06-23 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №8-№9 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №8-№9 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролетах опор №5-№12 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролетах опор №5-№12 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролетах опор №5-№12. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролетах опор №5-№12 дефектов не выявлено.
1564 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-23 11:31 | 2023-06-24 01:30 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55-№56 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №190-№191 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55-№56 ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха В результате механического воздействия при падении на провода веки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №190-№191 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха пролетах опор №50-№60, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха пролетах опор №185-№195 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха пролетах опор №50-№60, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха пролетах опор №185-№195. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1565 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-23 11:30 | 2023-06-23 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки на участке от РЕК 37 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №66-67 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине проведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович
1566 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-23 11:28 | 2023-06-23 11:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №20-7- №20-8 ДКР при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №20-7- №20-8 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие электрической изоляции проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино действием МТЗ с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино ДКР в пролете опор №20-7-№20-8 перекрывающая провода. на ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №20-7-№20-8 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №20-7-№20-8 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино.
1567 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 3.4.9.3,
1568 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-23 11:20 | 2023-06-23 13:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 8-9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №8-№9 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №8-№9 ВЛ-1003 ПС Беляево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Беляево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1569 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-06-23 11:15 | 2023-06-23 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №15 ПС 110 Шумаково явилось короткое замыкание в концевой кабельной муфте 10кВ на опоре №7 вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на опоре №7 ВЛ 10кВ №15 ПС Шумаково, произошло в следствии изменения изоляционных кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1570 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-23 11:10 | 2023-06-23 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 (ул.Советская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 (ул.Советская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 (ул.Советская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 (ул.Советская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 (ул.Советская)
1571 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-23 11:09 | 2023-06-23 15:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ Н-4-9, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 10/0,4кВ Н-4-9 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от КТП Нар-4-9 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП Нар-4-9 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1572 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Больница" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Больница" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Больница" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Не выполнено
1573 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-23 10:55 | 2023-06-23 23:12 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Колдино-1 произошло по причине КЗ, в результате обрыва проводов в пролете опор №5-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.) Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Воробьи-6 произошло по причине КЗ, в результате обрыва провода ф.А на опоре №4 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.) Отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП 10кВ Понизовье-6 вручную произошло по причине необходимости безопасного производства работ по вкручиванию крюка ф.А на опоре №7 ВЛ 0,4кВ №1 д.Понизовье-6 4.) Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Мещеки произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ №1 Колдино-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел обрыв проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Колдино-1. 2.) В результате механического воздействия на провод на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 Воробьи-6 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел обрыв провода ф.А, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Воробьи-6. 3.) В результате механического воздействия, при сильном порыве ветра, к проводам ВЛ 0,4кВ №1 д.Понизовье-6 на опоре №7 произошло выпадение крюка ф.А, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 д.Понизовье-6 вручную для безопасного производства работ. 4.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 Мещеки порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Мещеки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Колдино-1, ВЛ 0,4кВ №2 Воробьи-6, ВЛ 0,4кВ №1 Понизовье-6, ВЛ 0,4кВ №1 Мещеки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Колдино-1, ВЛ 0,4кВ №2 Воробьи-6, ВЛ 0,4кВ №1 Понизовье-6, ВЛ 0,4кВ №1 Мещеки. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1574 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-23 10:47 | 2023-06-23 15:02 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 168 д.Веселово вручную произошло для проведения работ по вырубки нависшего из вне охранной зоны ВЛ дерева над проводами ВЛ, в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2от ТП 168 д.Веселово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел наклон дерева из вне охранной зоны ВЛ к проводам ВЛ, в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2от ТП 168 д.Веселово, в связи с этим, для вырубки дерева АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 168 д.Веселово отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 168 д.Веселово в пролетах опор №5-15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 168 д.Веселово в пролетах опор №1-15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2от ТП 168 д.Веселово в пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2от ТП 168 д.Веселово в пролетах опор №1-15, включены в план работ 2024 г.
1575 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-23 10:45 | 2023-06-23 13:15 | 3.4.12.3, Нарушение электрической изоляции на опоре №119 на фазе "В" ВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка в результате прямого удара молнии. | 4.4.4, Разрушение натяжного изолятора ПФ-70 на опоре №119 фазы "В" с однофазным замыканием через тело опоры ВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений (прямое попадание молнии в изолятор) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение натяжного изолятора на ВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка VS010-0010644 | Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №119 на ВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №118, №119 с помощью ПС на ВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка, на предмет выявления дефектов изоляторов, на предмет их повреждения из-за попадания молнии. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных изоляторов на опоре №118, №119 ВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№119 на ВВЛ 10кВ № 9 Грунино ПС Каменка и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
1576 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-23 10:45 | 2023-06-23 16:34 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 ф. "А" в РУ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ №017 (Абаканово) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Отключение автоматического выключателя ф. "В" в РУ-0,4 кВ №3 ТП 10/0,4кВ №060 (Литвиново) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 ф. "А" в РУ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Отключение автоматического выключателя ф. "С" в РУ-0,4 кВ №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 ф. "С" в РУ-0,4 кВ №3 ТП 10/0,4кВ №127 (Шарапово-5) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №017 (Абаканово) произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 ф. "А" в РУ-0,4 кВ ТП №017 (Абаканово). В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №060 (Литвиново) произошло отключение автоматического выключателя ф. "В" в РУ-0,4 кВ ТП №060 (Литвиново). В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) произошло Перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 ф. "А" в РУ-0,4 кВ ТП №011 (Железово). В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) произошло отключение автоматического выключателя ф. "С" в РУ-0,4 кВ ТП №234 (Заводская). В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №127 (Шарапово-5) произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 ф. "С" в РУ-0,4 кВ ТП №127 (Шарапово-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Абаконово, ВЛ-0,4кВ фид.№3 д.Литвиново-Харино, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Железово, ВЛ-0,4кВ фид.№3 Заводская, ВЛ-0,4кВ фид.№3 д.Шарапово-5. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП №017 (Абаканово), ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП №060 (Литвиново), ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП №011 (Железово), ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП №234 (Заводская), ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП №127 (Шарапово-5). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №017 (Абаканово), ТП №060 (Литвиново), ТП №011 (Железово), ТП №234 (Заводская), ТП №127 (Шарапово-5). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1577 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-23 10:40 | 2023-06-23 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-25 яч.9-ТП-402 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-402 яч.4 до ТП-1108 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 61 год. Последние испытания проведены 15.07.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-402 яч.4 до ТП-1108 яч.1 на участке от ТП-402 яч.4 до ТП-1108 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-402 яч.4 до ТП-1108 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-402 яч.4 до ТП-1108 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
1578 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-23 10:40 | 2023-06-23 13:05 | 3.4.12.3, Отключение вручную ВЛ 10кВ №04 от ПС Н.Кузьминская произошло по причине однофазного замыкания на землю, фаза С-0, из-за пробоя изоляции фазы "С", на опоре №3-2 с его повреждением, вследствие грозового перенапряжения, возникшего при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Удомельского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозового перенапряжения, возникшего при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Удомельского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции с повреждением изолятора фазы "С" на опоре №3-2 ВЛ 10кВ №04 от ПС Н.Кузьминская, что послужило причиной однофазного замыкания на землю, фаза С-0 и ручного отключения ВЛ 10 кВ №04 ПС Н.Кузьминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фаза С на оп.3-2 на ВЛ 10кВ №04 Липны -2 ПС Н.Кузминская VS010-0007386 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный осмотр в пролёте опор №2-18 - №2-36 ВЛ 10кВ №04 от ПС Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр в пролёте опор №2-18 - №2-36 ВЛ 10кВ №04 от ПС Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при выборочным осмотре в пролёте опор №2-18 - №2-36 ВЛ 10кВ №04 от ПС Н.Кузьминская Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр в пролёте опор №2-18 - №2-36 ВЛ 10кВ №04 от ПС Н.Кузьминская
1579 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-23 10:37 | 2023-06-23 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №1-3-№1-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в пролете опор №1-3-№1-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1580 | 682 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-23 10:33 | 2023-06-23 11:40 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1581 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 10:32 | 2023-06-23 12:51 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Н.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Н.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 01 ПС Н.Ведуга Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1582 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-23 10:23 | 2023-06-23 12:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №3-7 из-за повреждения подвесного изолятора ф. "А". Повреждение изолятора ф. "А" на опоре №3-7 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино произошло вследствие нарушения утраты фарфора в течении длительного срока эксплуатации, с 1983 года, диэлектрических свойств. | 4.12, В результате ослабления диэлектрических свойств изолятора фазы "А" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1983 года на опоре №3-7 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино, произошло повреждение изолятора фазы "А", что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №3-7 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. на ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино VS010-0006606 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №3-1-№3-12. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №3-1-№3-12. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1583 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-23 10:22 | 2023-06-23 12:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
1584 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-23 10:20 | 2023-06-23 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 155 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9, с дальнейшим ее падением на землю род действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 155 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 155 письмо в адрес администрации сельского поселения Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д Ярыгино. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
1585 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-23 10:20 | 2023-06-23 11:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС Красная Дубрава произошло по причине повреждении оборудования на потребительской ТП 345 П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЧП Зубков. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
1586 | 681 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-23 09:55 | 2023-06-23 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН явилось падения веток дерева на провода ВЛ-0,4 кВ | 4.13, В результате падения веток дерева произошел обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. В РУ-0,4кВ сгорел ПН-400А. | Мероприятие: Техническое Восстановить провод участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение Петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1587 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-23 09:50 | 2023-06-23 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от МТП Шипуны от Л 1010 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№ 16 - 17 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ от МТП Шипуны от Л 1010 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№ 16 - 17 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от МТП Шипуны от Л 1010 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Шипуны. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
1588 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-23 09:47 | 2023-06-23 11:36 | 3.4.8.5.2, Однофазное замыкание на "Землю" по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка произошло в результате падения провода фазы "С" на траверсу опоры №2-12, из-за срыва изолятора со штыря при механическом повреждении опоры неустановленным сторонним транспортом. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "С" и траверсой на опоре №2-12 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Ольховатка произошло при механическом повреждении опоры неустановленным сторонним транспортом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры №2-12 на ВЛ-10-6 ПС Ольховатка VS010-0003614 | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
1589 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-23 09:46 | 2023-06-23 13:24 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 241 послужило - обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 21- №22, веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода провода фазы "А" в пролете опор №21- №22, произошел по причине сломанной ветки сильным порывом ветра и наброшенной на провода , с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 241, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП241, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е Состояние: Не выполнено
1590 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-06-23 09:40 | 2023-06-23 10:30 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор №№7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-9 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №№7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП-9 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ул.Островского ТП-9 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Богданов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4кВ №3 ул.Островского ТП-9, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Богданов И.В. Состояние: Не выполнено
1591 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-23 09:36 | 2023-06-23 10:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-606 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1592 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-23 09:34 | 2023-06-23 11:52 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Троицкая | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Троицкая | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 01 ПС Троицкая Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1593 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-23 09:33 | 2023-06-23 09:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №13 на опоре №31, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск на опоре №31, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1594 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате нарушения в работе потребительского оборудования из-за обстрела ВСУ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 26.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
1595 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-23 09:30 | 2023-06-23 09:35 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №19-20 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №04 ПС Мартовская произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Мартовская с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
1596 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-23 09:28 | 2023-06-23 12:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино на ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино VS010-0004173 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №20-№21 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1597 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-23 09:25 | 2023-06-23 11:12 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
1598 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-23 09:22 | 2023-06-23 09:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога произошло по причине междуфазного КЗиз-за перекрытия проводов двух фаз на ВЛ-10кВ фид. Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога на участке от опоры №1 до ТП №242 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на участке от опоры №1 до ТП №242 крыльями птицы крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ фид. Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога в пролетах опор №1-№10 для выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога в пролетах опор №1-№10. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1599 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-23 09:16 | 2023-06-23 10:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-210 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №12-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1600 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-23 09:15 | 2023-06-23 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Оболтино от КТП 10/0,4кВ Анисимово вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово в пролете опор №7- №8, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово
1601 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-23 09:12 | 2023-06-23 20:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №3-4 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №3-4 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1602 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-23 09:12 | 2023-06-23 11:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ПС Р.Журавка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ПС Р.Журавка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ПС Р.Журавка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ПС Р.Журавка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ПС Р.Журавка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ПС Р.Журавка выявленные дефекты включили в план ТОиР.
1603 | 680 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-23 09:06 | 2023-06-23 14:44 | 3.4.12.2, Причиной ТН стали повторяющиеся стихийные воздействия. Ветровые нагрузки. | 4.13, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв фазного провода участка ВЛ-0,4 кВ в сторону жилого дома. | Мероприятие: Техническое Восстановить провод участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение Петля Фаза-нуль. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1604 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-23 09:06 | 2023-06-23 11:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-455 ВЛ-1001 ПС Велиж явился обрыв провода в пролёте опор №11-№11/1 в результате падения сука дерева вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-455 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №11-№11/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ сука дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №11-№11/1 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-455 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1605 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-23 09:05 | 2023-06-23 10:40 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ РП-43 яч.12-ТП-602 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-174А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Промышленные железные дороги". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1606 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения АВ 0.4 кВ №1 на ТП-895 явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 0.4 кВ №1 на ТП-895 с требованием выполнить ремонт принадлежащего его оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1607 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-23 09:01 | 2023-06-23 09:16 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №35 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С", на опоре №35 ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор №30-40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор №30-40. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
1608 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-23 08:55 | 2023-06-23 09:02 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
1609 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-23 08:53 | 2023-06-23 09:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №3-19-№3-20 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №3-19-№3-20 под воздействием порывистого ветра произошло перекрытие проводов с возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №3-16-№3-23 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №3-16-№3-23 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №3-16-№3-23 . Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №3-16-№3-23 дефектов не выявлено.
1610 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-06-23 08:51 | 2023-06-23 10:36 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3сп - №4сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва провода марки А-25 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №3сп - №4сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением организовать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в с Днепровское. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено
1611 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-23 08:48 | 2023-06-23 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Селезни явилось падение дерева на разъединитель Р-579 на опоре №32 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось межфазное короткое замыкание на разъединителе Р-579 на опоре №32 вследствие нарушения изоляции между проводами разъединителя в результате механического воздействия (при падении) дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Селезни проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №31 - №32 ВЛ-1003 ПС Селезни. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1612 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-23 08:46 | 2023-06-23 09:40 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №6-7, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра, до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей длине. на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падение на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка, в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падение на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1613 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-23 08:44 | 2023-06-23 11:13 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим повреждением концевой кабельной муфты опоры №1 на участке кабельной линии от ПС 110кВ Луч до опоры №1 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты опоры №1 на участке кабельной линии от ПС 110кВ Луч до опоры №1 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке кабельной линии от ПС 110кВ Луч до опоры №1 на КВЛ-10 кВ №18 ПС Луч (ф.10) VS010-0008626 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10 кВ КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1614 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-23 08:37 | 2023-06-23 11:05 | 3.4.9.3, Ручное отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."А", из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ "Полигон", принадлежит войсковой части №62632-Ю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в войсковую часть №62632-Ю", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Полигон, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
1615 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-23 08:25 | 2023-06-23 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Паново ВЛ1001 ПС 35кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12 (снята штангой). | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Паново ВЛ1001 ПС 35кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Паново ВЛ1001 ПС 35кВ Хмелита письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Паново. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
1616 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-06-23 08:22 | 2023-06-23 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 35кВ Кикино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор № В46 - В47. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1011 ПС 35кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор № В46 - В47. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
1617 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 10кВ № 11 ПС Платоновская ЮВЖД что привело к аварийному отключению В ВЛ 10кВ № 11 ПС Платоновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЮВЖД с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЮВЖД с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1618 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-23 08:20 | 2023-06-23 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1003 ПС 110кВ Касня явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1003 ПС 110кВ Касня явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1003 ПС 110кВ Касня письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. д Быково (Каснянское с/пос). Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
1619 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-23 08:15 | 2023-06-23 12:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования ТП 482. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская в адрес владельца (ПАО Мегафон) ведомственной ТП 482 (КТП-2 Мегафон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская в адрес владельца (ПАО Мегафон) ведомственной ТП 482 (КТП-2 Мегафон).
1620 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-23 08:15 | 2023-06-23 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №1-122 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое при длительной эксплуатации (1969 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора фазы "А" на опоре №1-122 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1969 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания при падении провода фазы "А" на провод фазы "В", устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 на опоре №1-122 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
1621 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-23 08:14 | 2023-06-23 10:12 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-624 ПС Н. Кисляй произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №1-2, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-624 ПС Н. Кисляй произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-624 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-624 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-624 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-624 ПС Н. Кисляй, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1622 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-06-23 08:06 | 2023-06-23 09:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №179 - №180. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №179 - №180 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на деревья, угрожающие падением с границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №179 - №180 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено
1623 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-06-23 08:05 | 2023-06-23 12:08 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №24 ПС Киликино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов на концах кабельной муфты на опоре №55 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие на концах кабельной муфты на опоре №55 ВЛ-10кВ №24 ПС Киликино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 24 ПС Киликино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотраВЛ-10кВ № 24 ПС Киликино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
1624 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-06-23 08:05 | 2023-06-23 08:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №24 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №3-4 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №24 ПС Дмитриев произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №24 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №24 ПС Дмитриев назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
1625 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-23 07:16 | 2023-06-23 07:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате повреждения проходного изолятора фазы "В" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "С" в ячейке В 10 кВ №13 на ПС Лесное в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в ячейке В 10 кВ №13 на ПС Лесное с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "С", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов проходных изоляторов в ячейке В 10 кВ №13 на ПС Лесное . на В 10 кВ №13 на ПС Лесное В 10 кВ №13 на ПС Лесное | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПС Лесное. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено
1626 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-23 07:12 | 2023-06-23 10:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №159-160 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №159-160 ВЛ 10кВ № ПС 35/10 Красноармейская произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: произвести расчистку трассы ВЛ
1627 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-23 07:03 | 2023-06-23 10:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н на провод фазы "В" и "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1628 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-23 07:03 | 2023-06-23 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Орджоникидзе" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 16-22 - 16-23 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 16-22 - 16-23, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1629 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-23 07:00 | 2023-06-23 09:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения опорных изоляторов фазы "В","С" РУ-10 кВ на ТП 10кВ №218 запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорных изоляторов фаз "В","С" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №218 от ВЛ-10кВ № ПС Ладожское , произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, опорных изоляторов 10 кВ фаз "В", "С" ТП 10кВ №218, ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское. на ТП 10кВ №218 ТП 10кВ №218 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №218 от ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №218 от ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №218 от ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №218 от ВЛ-10кВ №11 ПС Ладожское.
1630 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-23 06:53 | 2023-06-23 07:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Х-1-3 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Х-1-3 при длительной эксплуатации (с 2003 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Х-1-3 от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Хотьково, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП-10кВ Х-1-3 на Х-1-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Хотьково в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Хотьково и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1631 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-23 06:51 | 2023-06-23 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское в ручную 23.06.2023 года в 06:51 произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "В" с перекрытием на корпус РУ-10 кВ на ТП 10кВ №249 от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 2003 года. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское 23.06.2023 в 13:35 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия опорных изоляторов фазы "В","С" РУ-10 кВ на ТП 10кВ №258 запитанной от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 2003 года. | 4.12, Повреждение (пробой ) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №249 от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2003 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское вручную. Повреждение (пробой) опорных изоляторов фаз "В","С" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №258 от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2003 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляторов 10 кВ фаз "В", "С" ТП 10кВ №258, фазы "В" в ТП 10кВ №249 ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское. на ТП 10кВ №258 ТП 10кВ №258 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №249,№258 запитанных от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №249,№258 запитанных от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №249,№258 запитанных от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №249,№258 запитанных от ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское.
1632 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-23 06:47 | 2023-06-23 06:48 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии спусков 10кВ к КТП 127 (Овсянниково-2) птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей спусков 10кВ к КТП 127 (Овсянниково-2), произошло нарушение электрической изоляции между спусками 10кВ к КТП 127 (Овсянниково-2), что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1633 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-23 06:45 | 2023-06-23 17:47 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 14 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
1634 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-23 06:32 | 2023-06-23 08:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 6 - 7 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 6 - 7, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1635 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-23 06:25 | 2023-06-23 10:24 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-№39 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №117-№118 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №38-№39 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево действием МТЗ. ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №117-№118 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №33-№43,ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №112-№122 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №33-№43,ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №112-№122. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1636 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-23 06:07 | 2023-06-23 06:29 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №131-132 ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №131-132 ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1637 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-23 06:07 | 2023-06-23 07:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "АРМ" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ за ЛР 55, находящемся в эксплуатационной ответственности ООО "Гермес". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1638 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-23 06:07 | 2023-06-23 11:22 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская на провода фазы "В" и "С", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции проводов фазы "В" и "С", из-за воздействия птицы на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1639 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 42 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1640 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-23 06:00 | 2023-06-23 07:27 | 3.4.8.5.1, Срабатывание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва и схлёста провода фаз "А", "N" в пролёте опор №2/2-2/3 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А", "N" в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Шаховка произошёл при повреждении проводов осколками неизвестных летающих предметов при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
1641 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-23 05:57 | 2023-06-23 06:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-4 - №2-5 из-за кратковременного схлеста проводов проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-4 - №2-5 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролете опор №2-1 - №2-8 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролете опор №2-1 - №2-8. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов.
1642 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-23 05:13 | 2023-06-23 23:07 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №57-№58 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №57 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №01 ПС Трестна Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №12-№13 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №13 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №87-№88 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №87 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №57 ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №57-№58 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна действием МТЗ. ВЛ-10кВ №01 ПС Трестна В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №13 ВЛ-10кВ №01 ПС Трестна в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №12-№13 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Трестна действием МТЗ. ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №87ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №87-№88 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна VS010-0003519 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна, в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ №01 ПС Трестна, в пролете опор №87-№88 ВЛ-10кВ №5 ПС Максатиха.. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1643 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-23 04:50 | 2023-06-23 06:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 69-70 на ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
1644 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-23 04:32 | 2023-06-23 17:41 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки 23.06.2023 в 04:32 выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате пробоя фарфорового проходного изолятора ф.В на КТП 10/0,4кВ Сороки-2, вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1978 года. При нахождении ВЛ в отключенном положении, диэлектрические свойства фарфорового проходного изолятора на КТП 10/0,4кВ Сороки-2 частично восстановились, это позволило выполнить успешное включение В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки 23.06.2023 в 07:01. Ручное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки 23.06.2023 в 15:12 выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате пробоя фарфорового проходного изолятора на КТП 10/0,4кВ Сороки-2, вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, Повреждение фарфорового изолятора ф.В (электрический пробой) на КТП 10/0,4кВ Сороки-2 вызвано старением фарфора в процессе длительной эксплуатации (с 1978г)- в течение этого времени в теле фарфора появились микротрещины, которые заполнялись влагой от осадков со снижением диэлектрических свойств фарфора. В 4-32 при первом появлении "земли" процесс старения фарфора еще имел обратимый характер, что позволило частично восстановиться свойствам фарфора после ручного отключения и в дальнейшем обеспечило успешное включение В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки. В дальнейшем процесс старения фарфора принял необратимый характер и привел к пробою изолятора ф.В с повторным появлением "земли" и последующим повторным ручным отключением ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта фарфорового проходного изолятора ф.В на КТП 10/0,4кВ Сороки-2 на КТП 10/0,4кВ Сороки-2 КТП 10/0,4кВ Сороки-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1645 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-23 03:11 | 2023-06-23 05:09 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Щучье было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1646 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-23 03:11 | 2023-06-23 05:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище произошло по междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете пор №125/25-№125/26 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №125/25 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №125/25 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №125/25 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №125/25-№125/26, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №125/25 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище. на ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище VS010-0009199 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №125/20-№125/29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выборочном осмотре изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №125/20-№125/29 с целью выявления дефектов, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №125/20-№125/29. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №125/20-№125/29 не обнаружено.
1647 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-23 02:07 | 2023-06-23 04:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на опоре №1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков на опоре №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года,что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на опоре №1 ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков. на ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков VS010-0005785 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1648 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-23 01:57 | 2023-06-23 09:50 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №157/14-№157/15 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №161/4-№161/5 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №157/14-№157/15 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище действием МТЗ. ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №161/4-№161/5 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №157-№157/15, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №160-№160/12 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №157-№157/15, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №160-№160/12 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №157-№157/15, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №160-№160/12. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №157-№157/15, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №160-№160/12, не обнаружено.
1649 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-23 01:44 | 2023-06-23 04:10 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "С" деревом, пролёте опор №88 - №89, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №88 - №89, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "С" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №90 - №115 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №90 - №115 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №90 - №115 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №90 - №115 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
1650 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-23 01:32 | 2023-06-24 00:05 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101/6-101/7 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. 3) Отключение КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-15-7-16 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Зуево-1 , из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом. Обрыв провода произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. 4) Отключение КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4/25-4/26 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Ивачево под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. 5) Отключение ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№49-50,50-51 из-за срыва вязки провода на опоре №50 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. 6) Отключение ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№248/9-248/10,248/10-248/11 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Жуково из-за срыва вязки провода на опоре №248/10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. 7) Отключение ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №107-108, из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом. Обрыв провода произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №16-17, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое действием ТО. 2) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №101/6-101/7, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. 3) В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв фазного провода в пролете опор №7-15-7-16 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Зуево-1 КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов. 4) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №4/25-4/26 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Ивачево, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием ТО с успешным АПВ. 5) В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошел срыв вязки фазного провода на опоре №50, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№49-50,50-51 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошел срыв вязки фазного провода на опоре №248/10, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№248/9-246/10,248/10-248/11 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Жуково и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. 7) В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв фазного провода в пролете опор №107-108 ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: -ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№10-20; -ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№101/1-101/7: -КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№7-10-7-16; -КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№4/20-4/26; -ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №40-55; -ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№248/5-248/10; -ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№105-110. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра -ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№10-20; -ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№101/1-101/7: -КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№7-10-7-16; -КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№4/20-4/26; -ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №40-55; -ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№248/5-248/10; -ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№105-110. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1651 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-23 01:12 | 2023-06-23 01:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
1652 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №47 - №48. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №47 - №48 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
1653 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-23 01:01 | 2023-06-23 18:12 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №103-104 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.) Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №20-21 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-118 -№1-119 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 4.) Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №31-32 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №136-167 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом одного провода ф.А в данном пролете опор. 6.) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-10 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате воздействия на провода в пролете опор №103-104 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате воздействия на провода в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 3.) В результате воздействия на провода в пролете опор №1-118 -№1-119 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 4.) В результате воздействия на провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с обрывом провода ф. А, в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 6.) В результате воздействия на провода в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, в пролете опор №1-110 -№1-120 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, в пролете опор №1-110 -№1-120 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1654 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-23 00:42 | 2023-06-23 01:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №86-87 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №86-87 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1655 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-23 00:33 | 2023-06-23 03:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №28-29 в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №29. Обрыв провода фазы "В" на опоре №29 произошел вследствие частичной потери механических свойств провода из-за старения металла провода в процессе длительной эксплуатации c 1975 года . | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №29 ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №29, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №28-29, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №29 ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово. VS010-0005875 на ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1656 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) произошло из-за перекрытия на опоре №164 воздушного изоляционного промежутка между изоляторами гирлянд фаз «А», «В», «С» вследствие атмосферных перенапряжений. 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Красный отказ комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) произошло из-за отсутствия выпрямленного напряжения 220 В на шинах оперативного тока в следствие неисправности БПТ №1 в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (36 лет)). | 4.4.4, Перекрытие на опоре №164 воздушного изоляционного промежутка между изоляторами гирлянд фаз «А», «В», «С» вследствие атмосферных перенапряжений привело к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) 4.12, Пробой диода Д246 в плече диодного моста БПТ №1 (ф. А-С) типа БПТ-1002 на ПС 110кВ Красный привело к отсутствию выпрямленного напряжения 220 В на шинах оперативного тока в течении времени существования КЗ и отказу в действии комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на отключении СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой диода Д246 в плече диодного моста БПТ №1 ( ф. А-С) типа БПТ-1002 на ПС 110кВ Красный. на ПС 110кВ Красный ПС 110кВ Красный | Мероприятие: Техническое Заменить БПТ №1 (ф. А-С) на ПС 110кВ Красный. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СРЗАИиМ Колюшенков В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№163-165 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка заземлителей и заземляющих устройств. Мероприятие: Техническое Произвести верховую ревизию опор №№163-165 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
1657 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-23 00:14 | 2023-06-23 02:10 | 3.4.12.2.3, Причина приведшей к отключению ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 61- № 62 в результате механического воздействия и обрыва одного провода упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причина приведшей к отключению ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 61- № 62 в результате механического воздействия и обрыва одного провода упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №61- №62 ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1658 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №103 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) явилось воздействие грозовых перенапряжений. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №103. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№102-104 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №102-104 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) с целью выявления дефектов изоляторов и грозозащитного троса Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного верхового осмотра опор №№102-104 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
1659 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-23 00:10 | 2023-06-23 01:57 | 3.4.12.2.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 явилось трехфазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 57- № 58 в результате механического воздействия и обрыва трех проводов упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причина приведшей к отключению ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось трехфазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 57- № 58 в результате механического воздействия и обрыва трех проводов упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №57- №58 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1660 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-22 23:58 | 2023-06-23 00:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-1-60 д.В. Столбецкое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-1-60 д.В. Столбецкое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-1-60д.В. Столбецкое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-1-60д.В. Столбецкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1661 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов всех фаз на опоре №230 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) явилось прямое попадание молнии в опору. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия на опоре №230 гирлянд изоляторов фаз "А, В, С". | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№229-231 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены измерение контуров заземления опор №№229-231 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №230 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
1662 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №44 - №45. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №44 - №45 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №44 - №45 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
1663 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-22 23:33 | 2023-06-23 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорье за ячейкой В-616 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68 - №69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68 - №69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1664 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ОАО «РЖД») письмо с требованием поддерживать ВЛ-10 кВ №311 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
1665 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-22 22:51 | 2023-06-23 00:34 | 3.4.12.2.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 явилось межфазного КЗ в пролете опор № 15А -№ 16А в результате механического воздействия, нарушению изоляции при падении дерева на провода из-за границы охранной зоны ВЛ . | 4.4.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 явилось межфазного КЗ в пролете опор № 15А -№ 16А в результате механического воздействия, нарушению изоляции при падении дерева на провода из-за границы охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1666 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-22 22:43 | 2023-06-23 00:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в РУ 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №124 из-за разрушения разрядника фазы "С" с перекрытием возникшей электрической дугой соседней фазы. Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине повреждения разрядника фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №124 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №124, запитанной от КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ №124 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №124 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №124 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1667 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-22 22:05 | 2023-06-22 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сломанным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №1 - №2, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №148 в пролете опор №1- №2, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №148. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №148 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №148 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №148 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №148
1668 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-22 21:42 | 2023-06-22 21:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №233/5 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №233/5 ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№233/1-233/5. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№233/1-233/5. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1669 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-22 21:35 | 2023-06-23 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №245/46-№245/47 без обрыва проводов, упавшей на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №245/46-№245/47 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/41-№245/51 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/41-№245/51. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1670 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-22 21:30 | 2023-06-23 00:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 17 - № 18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1671 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-22 21:26 | 2023-06-22 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-453 ВЛ-1001 ПС Велиж явился обрыв провода в пролете опор №2-№4 в результате падение ветки дерева на провода из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП-453 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №2-№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-453 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1672 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-22 21:20 | 2023-06-22 22:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора произошла угроза повреждения оборудования находящемся на балансе ОРЭС, что могло привести к аварийному отключению ВЛ 0,4кВ Л-3_ЗТП-400-Ст.конь устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 3_ЗТП-400-Ст.конь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_ЗТП-400-Ст.конь по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1673 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-22 21:02 | 2023-06-22 22:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "А" в пролете опор №148-№149 без обрыва, в результате падения дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А", растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №148-№149 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" в пролете опор №148-№149, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №143-№153 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №143-№153. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1674 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-22 21:00 | 2023-06-22 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения РЕК-64 ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 19-20 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению РЕК-64 на ВЛ-1009 ПС Жуковская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 19-20 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Одинцово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-1009 ПС Одинцово. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1675 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-22 20:50 | 2023-06-22 21:50 | 3.4.8.1, Отключение В 10 кВ №03 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1676 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-22 20:45 | 2023-06-22 20:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов крыльями птицы при посадке на провода ВЛ-10кВ на опоре №2. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская на опоре №2 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №2 - №25 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №2 - №25 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №2 - №25 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №2 - №25 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
1677 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-22 20:40 | 2023-06-22 22:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ10 кВ №4 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 03 Минино ПС Халдеево пролёт опор №27-№28 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27 - №28 ВЛ 10 кВ № 3 "Минино" ПС 35/10кВ "Сараево". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1678 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-22 20:38 | 2023-06-23 06:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка произошло в результате междуфазного к.з. из-за короткого замыкания в пролетах опор №6-1-6-2 упавшим деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка пролетах опор №6-1-6-2 явилась дерево, упавшее под воздействием ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ, | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главныи инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главныи инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1679 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-22 20:32 | 2023-06-22 23:55 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения опорного изолятора фазы "В" с перегоранием высоковольтного предохранителя фазы "В" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в ручную.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "В" КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино на КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино TP010-0068224 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Повреждений не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр на предмет повреждений на КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотр на предмет повреждений на КТПП-10/0,4 кВ №2 д. Ананкино от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы, не обнаружено.
1680 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-22 20:31 | 2023-06-22 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6 - №7 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №6 - №7, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино
1681 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-22 20:09 | 2023-06-22 23:14 | 3.4.9.3, Отключение В-10кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС ПС 110/35/6-10 кВ Механический завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №25 отходящей абонентской КВЛ-10кВ (АКОМ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю ООО "АКОМ" о необходимости приведения КЛ-10кВ № 25 ПС 110/10-6кВ Механический Завод в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Аристов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Включение КЛ-10 кВ №25 по предоставлении протокола испытании о пригодности кабельной линии к включению с ПС 110/10-6кВ Механический Завод Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
1682 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-22 20:00 | 2023-06-22 23:59 | 3.4.8.1, Отключение В 10 кВ №13 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 159 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1683 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-22 20:00 | 2023-06-22 21:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №11 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1684 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-22 19:58 | 2023-06-22 20:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1206 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1206 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1206 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
1685 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-22 19:55 | 2023-06-22 20:16 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание ПН-2 фазы "В" произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-607 ПС Рудник ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-607 ПС Рудник | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-607 ПС Рудник. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ и по результатам проверки равномерности распределения нагрузок по фазам.
1686 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-22 19:55 | 2023-06-22 22:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1687 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-22 19:49 | 2023-06-22 23:36 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №107-108 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №22-23 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-56 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, 1) В результате воздействия на провода в пролете опор №107-108 ВВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 2) В результате воздействия на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №15-25 ВЛ 10кВ №13 ПС Земцы, №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №15-25 ВЛ 10кВ №13 ПС Земцы, №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1688 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-22 19:47 | 2023-06-23 06:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на землю в результате падения дерева в пролете опор №91-№92, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области с обрывом провода фазы "В" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91-№92 ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор, что привело к однофазному замыканию на земля и послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Никола Рожок-Селигер вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер в пролетах опор №85-№95 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №85-№95 ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер -устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Не выполнено
1689 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-22 19:42 | 2023-06-22 22:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 7-8 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 ВЛ-1004 ПС Велиж. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1690 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 19:22 | 2023-06-23 00:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 на ТП 411.51 2/400 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №4 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю эл.энергии, подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411.51 2/400 о необходимости эксплуатации оборудования на балансе потребителя в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1691 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-22 19:07 | 2023-06-22 21:04 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 625 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 16 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1692 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-22 19:02 | 2023-06-22 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - №9 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №8 - №9, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
1693 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 18:46 | 2023-06-23 00:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП478.11№1хоз.Колос разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП478.11№1хоз.Колос Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1694 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-22 18:14 | 2023-06-23 00:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ ПС Ильино произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №63-64 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ ПС Западная Двина произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №5-6 отп. на ТП-040 (Никополь) из-за схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ ПС Старая Торопа произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №19-20 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ ПС Бибирево произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №16-17 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №63-64 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло перекрытие проводов, в следствии схлеста проводов, в пролете опор №5-6 отп. на ТП-040 (Никополь) (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №19-20 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №16-17 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №1-20 отп. на ТП-040 (Никополь) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №10-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, №10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №1-20 отп. на ТП-040 (Никополь) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №10-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, №10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1695 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-22 18:05 | 2023-06-22 20:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-409 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-409 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №5-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-409 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1696 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-22 18:04 | 2023-06-22 19:04 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем Плешковой Т.П. по причине повреждения ТП-421 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково, находящемся на балансе и обслуживании Плешковой Т.П. | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-421 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково, находящегося на балансе и обслуживании потребителя Плешковой Т.П., послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Плешковой Т.П. о приведении потребительского оборудования СТП-421 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
1697 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-22 18:00 | 2023-06-22 19:35 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП4520 ф.605 РП41 в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП4520 ф.605 РП41 в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/75 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП4520 ф.605 РП41 в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1698 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-22 17:57 | 2023-06-22 22:44 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)- ТП 110(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)- ТП 110(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)- ТП 110(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)- ТП 110(2) KS006-0002012 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)-ТП 110(2). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
1699 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-22 17:50 | 2023-06-22 19:20 | 3.4.12.3, Причиной неотложного отключения ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/35кВ Сычевка явилось однофазное замыкание на землю при повреждении под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза, близкий удар молнии ) изоляции одной жилы кабеля в кабельной воронке выхода от ЗТП-11 на опору №1. | 4.12, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/35кВ Сычевка явилось нарушение электрической изоляции под действием атмосферных перенапряжений (гроза, близкий удар молнии ) одной жилы кабеля в кабельной воронке выхода от ЗТП-11 на опору №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное измерение на КВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/35кВ Сычевка сопротивления контура опоры №1 у ЗТП 11 с проверкой металлосвязей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по КВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/35кВ Сычевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков воздушных линий КВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/35кВ Сычевка с целью выявления отсутствия грозовых повреждений изоляции. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
1700 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-22 17:38 | 2023-06-22 20:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-453 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-№7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП-453 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-453 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1701 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-22 17:38 | 2023-06-22 19:28 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Шаломино явилось однофазное короткое замыкание проводов на вводе в дом от опоры №5 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Шаломино явилось однофазное короткое замыкание проводов на вводе в дом от опоры № 5 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Шаломино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-155 ВЛ-1003 ПС Шаломино при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1702 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 17:34 | 2023-06-22 21:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ТП №1191 д. Лиманы явилось короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4кВ от ТП №1191 д. Лиманы явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП №1191 д. Лиманы разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1191 д. Лиманы Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1703 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-22 17:30 | 2023-06-22 18:45 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 12 ул. Октябрьская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 12 ул. Октябрьская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Октябрьская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП33 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1704 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-22 17:30 | 2023-06-22 19:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось падение дерева на провода в пролете опор №146-№147 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №146-№147 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Заборье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №146-№147 ВЛ-1006 ПС Заборье. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1705 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-22 17:20 | 2023-06-22 18:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-942 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-2 - №4-3, упавшая в результате воздействия ветра с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению секционирующего автомата на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-942 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-2 -№4-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-2-№4-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-942. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-2-№4-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-942.
1706 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 17:35 | 2023-06-22 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 421.2 8/100 Н.Косиново явилось короткое замыкание в пролете опор №5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 421.2 8/100 Н.Косиново явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 421.2 8/100 Н.Косиново разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 421.2 8/100 Н.Косиново Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1707 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-22 16:55 | 2023-06-22 17:49 | 3.4.12.2.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Усвятье явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре № 8 в результате падения ветки на верхний провод обрыва вязки и опусканию провода на траверсу. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Усвятье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Усвятье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1708 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-22 16:53 | 2023-06-22 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву вязки провода на изоляторе с падением его на траверсу на опоре №8-13, что привело к однофазному замыканию на землю, устраненное оперативным отключением. | 4.12, В результате обрыва вязки провода на изоляторе произошло его падение на траверсу на опоре №8-13 ВЛ 10кВ №7 ПС Дмитровская, вследствие чего возникло нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на землю, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено
1709 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-22 16:51 | 2023-06-22 17:32 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1-17 ПС 35 кВ Турово-1. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1-17 ПС 35 кВ Турово-1. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1-17 ПС 35 кВ Турово-1. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1710 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-22 16:47 | 2023-06-22 22:32 | 3.4.12.2.3, 1.)Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №28-29 из-за падения дерева под провода ВЛ со следами перекрытия в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. 2.)Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35 Пожня оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "В" в пролете опор №27-28 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва провода. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110 Торопец фазы "С" в пролете опор №177-178 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва провода. 4.) Отключение ВЛ 10 кВ № 22 ПС110 кВ Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №16-2-16-3 из-за падения дерева под провода ВЛ со следами перекрытия в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. | 4.4.3, 1.) В результате воздействия на провода в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ № 012 ПС 35кВ Плоскошь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло падение дерева под провода со следами перекрытия ВЛ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2.)В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35 Пожня в пролете опор №27-28 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №13 ПС 35 Пожня. 3.)В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №11 ПС 110 Торопец в пролете опор №177-178 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №11 ПС 110 Торопец. 4.) В результате воздействия на провода в пролете опор №16-2-16-3 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110кВ Торопец сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло падение дерева под провода со следами перекрытия ВЛ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №16-1 -№16-9 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №16-1 -№16-9 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1711 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-22 16:47 | 2023-06-22 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 д. Ворошилово-1 от КТП№108 в пролете опор № 13-14 на провод фазы "С" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 д. Ворошилово-1 от КТП№108 на провод фазы "С" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 д. Ворошилово-1 от КТП№108 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 д. Ворошилово-1 от КТП№108 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1712 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 16:30 | 2023-06-22 16:53 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-№3, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 438.09 №1пилорама пром по причине схлеста проводов в пролете опор №2-3, вызванное наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 438.09 №1пилорама пром в пролетах опор №2-№3. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1713 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-22 16:25 | 2023-06-22 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1-56-1-57 в результате изменения стрелы провеса провода при срыве изолятора с крюка на опоре №1-57 вследствие ослабления посадки на крюке изолятора фазы "А" из-за высыхания капроно-пластикового колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка изолятора и его растрескивание на опоре №1-57 ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе эксплуатации с 1979 года. | 4.1.2, В результате срыва изолятора ф.А с крюка на опоре №1-57 (вызвано высыханием уплотнительного капроно-пластикового колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом) с последующим изменением стрелы провеса провода в пролете опор №1-56-1-57 , произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.А на опоре №1-57 на ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1714 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 16:13 | 2023-06-22 16:26 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 128.03 обрыв вязки провода на опоре №2 из-за сильных порывов ветра | 4.12, Причиной обрыв вязки провода на опоре №2 по ВЛ 10кВ 128.03 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 128.03 от ЦРП Полевая с составлением листа осмотра Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 128.03 от ЦРП Полевая Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1715 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-22 16:05 | 2023-06-22 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-018 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 018 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1716 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-22 16:02 | 2023-06-22 19:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 299, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1717 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-22 16:00 | 2023-06-22 18:49 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов в пролетах опор №8-№10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №072 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 №1 ТП №072 в пролетах опор №8-№10 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
1718 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-22 15:49 | 2023-06-22 16:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 239 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №1-12-№1-13 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 239 по причине подхлеста проводов в пролете опор №1-12-№1-13 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
1719 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-22 15:45 | 2023-06-22 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ яч.12 - Р 507 РП 10 кВ Техсапфир в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ яч.12 - Р 507 РП 10 кВ Техсапфир произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ яч.12 - Р 507 на ВЛ 10кВ № 05 РП Техсапфир VS010-0000706 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ яч.12 - Р 507 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
1720 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-22 15:39 | 2023-06-22 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Д-11-15, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Д-11-15 , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-11-15 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-11-15 по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено
1721 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-22 15:30 | 2023-06-22 16:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №! - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261.
1722 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-22 15:02 | 2023-06-22 16:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Семидесятное , произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1723 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-8 ПС 110кВ Студенческая из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №8-10 от КЛ-10-8 ПС 110кВ Студенческая, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-8 ПС 110кВ Студенческая произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №8-10 от КЛ-10-8 ПС 110кВ Студенческая, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №8-10 от КЛ-10-8 ПС 110кВ Студенческая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
1724 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-22 15:00 | 2023-06-22 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 011 на провода в пролете опор №8-2 - №10-1 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 011 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №8-2 - №10-1 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №8-2 - №10-1 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 011. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Не выполнено
1725 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-22 14:50 | 2023-06-22 15:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А на руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП Константиново Сотницы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Константиново Сотницы произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП Константиново Сотницы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кВ Ф2 д. Константиново Сотницы VN004-69010156 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 на руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП Константиново Сотницы от ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Константиново Сотницы от ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1726 | 679 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-22 14:42 | 2023-06-22 16:05 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.13, Произошел перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ. В ТП сгорел ПН-400. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Заменить в ТП ПН-400. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1727 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-22 14:25 | 2023-06-22 16:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Черная заводь ПС 35/10кВ Некрасово вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего, в результате пробоя изолятора ф. "С" на опоре №13-9 и касания провода тела опоры. Пробой и разрушение изолятора произошло из-за естественного старения вследствие длительной эксплуатации. Оценка РЗА не требуется. | 4.12, Пробой изолятора ф. "С" на опоре №13-9 и касания провода тела опоры. Пробой и разрушение изолятора произошло из-за естественного старения вследствие длительной эксплуатации. Оценка РЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ВЛ10 кВ №6 Черная заводь ПС Некрасово опора №13-9 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Черная заводь ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. об необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Борисов П.Б Состояние: Не выполнено
1728 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-22 14:10 | 2023-06-22 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Торопово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Торопово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Торопово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1729 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-22 14:01 | 2023-06-22 14:15 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на проходной изолятор ф."А" КТП 10/0,4 кВ № 5-4 при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на проходной изолятор ф."А" КТП 10/0,4 кВ № 5-4 при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на КТП-10/0,4 кВ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
1730 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-22 13:48 | 2023-06-22 13:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из -за схлеста проводов в пролете опор №147 -№148, вследствие наклона стойки опоры №147 и изменением габарита между проводами ВЛ. Наклон опоры №147 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи произошел по причине загнивания стойки деревянной опоры у основания и потери ее механической прочности в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании стойки опоры и потери ее механической прочности произошел наклон опоры №147 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №147 - №148. В результате наклона опоры произошло касание провода ф. "А" с проводом ф."В", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключения В10 кВ №09 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №147 -№178, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №147 -№178. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1731 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-22 13:45 | 2023-06-22 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
1732 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-22 13:45 | 2023-06-22 15:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3417 к ТП3431, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф630 на ПС Фасонолитейная к ТП3417 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3417 к ТП3431, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3417 Ф630 к ПС Фасонолитейная. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3417 Ф630 к ПС Фасонолитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3431 к ТП3269. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3431 к ТП3269 восстановлена.
1733 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-22 13:40 | 2023-06-22 13:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 117.10 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ветвью упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№26-26 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 кВ № 117.10 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 117.10 ПС «Винниково» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 117.10 ПС «Винниково» Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1734 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-22 13:30 | 2023-06-22 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения КВЛ-1005 ПС Михайловская явилось повреждение кабельной воронки на опоре №3-17 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года). | 4.12, Причиной оперативного отключения КВЛ-1005 ПС Михайловская явилось появление "земли" на 1сек.10кВ ПС Михайловская из-за повреждения кабельной воронки на опоре №3-17 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70Х120 КВЛ-1005 ПС Михайловская в процессе длительной эксплуатации с 1967 года (56 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1005 ПС Михайловская VS010-9670211 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений Л 1005 ПС Михайловская за последние пять лет по причине повреждения кабельных муфт или кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1735 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-22 13:23 | 2023-06-22 14:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ от ЛР153 к оп.7А1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф107 ПС Путевая произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ от ЛР153 к оп.7А1 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф107 ПС Путевая . Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф107 ПС Путевая . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ от ЛР153 к оп.7А1 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10кВ от ЛР153 к оп.7А1
1736 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-22 13:20 | 2023-06-22 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 457 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
1737 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-22 13:04 | 2023-06-22 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 34-35, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
1738 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-22 12:53 | 2023-06-22 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №41 - №42 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №41 - №42, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №43 - №70 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №43 - №70 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №43 - №70 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №43 - №70 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино
1739 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-22 12:44 | 2023-06-22 22:05 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "В" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "В" на опоре №82 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №82 ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "С" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "С" на опоре №13-25 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №13-25 ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.2, ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №82 ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №82, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево в ручную. ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны Срыв изолятора фазы "С" с крюка на опоре №13-25 ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №13-25, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево VS010-0006528 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево в пролетах опор №77-№87, ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны в пролетах опор №13-10-№13-20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №4 ПС Княжево в пролетах опор №77-№87, ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны в пролетах опор №13-10-№13-20. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1740 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-22 12:44 | 2023-06-22 13:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 230-231 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 230-231 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
1741 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-444 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №444-11 от КЛ-6-444 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-444 ПС№21 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №444-11 от КЛ-6-444 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №444-11 от КЛ-6-444 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
1742 | 678 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-22 12:30 | 2023-06-22 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф444 ПС21--РП53. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1743 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-22 12:24 | 2023-06-22 13:26 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 389 ПС Березовка произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 389 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя магазин Магнит | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 389 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя магазин Магнит произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю магазин Магнит о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 389 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
1744 | 677 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-22 11:45 | 2023-06-22 13:17 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Произошел обрыв ответвления к ж/д дому. | Мероприятие: Техническое Восстановить ответвление в сторону жилого дома. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1745 | 676 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-22 11:43 | 2023-06-22 14:10 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.13, Произошел перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ. В ТП перегорели 3 ПН-400. | Мероприятие: Техническое Заменить в ТП перегоревшие предохранители ПН-400. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1746 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-22 11:30 | 2023-06-22 13:12 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-18, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Павловск 1, замечаний не выявлено.
1747 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-22 11:15 | 2023-06-22 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "В" с перекрытием на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки с перекрытием на корпус ТП 10кВ №108, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки в ручную.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, проходного изолятора 10 кВ фаза "В" в ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки. на ТП 10кВ №108 ТП 10кВ №108 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №108 от ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки.
1748 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-22 11:07 | 2023-06-22 12:50 | 3.4.9.3, Из-за двухфазного короткого замыкания в РУ-10кВ ТП 009, принадлежащей сторонней организации, произошло отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Белая |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ТП 10/0,4кВ №009 о необходимости приведения и содержания его электроустановки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
1749 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-22 10:38 | 2023-06-22 12:35 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролете опор №23-24, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | 4.12, В результате падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода фаз "А","В" и "С", в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Россия, порывами ветра до 11 м/сек., произошло нарушение электрической изоляции между этими проводами, перекрытие воздушного промежутка между ними и последующего отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, в том числе и растущих вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, в том числе и растущих вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, в том числе и растущих вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, в том числе и растущих вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
1750 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-22 10:20 | 2023-06-22 10:25 | 3.4.12.2.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-1 - 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-5, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №4-1 - 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-5 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП РС-1-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-5 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1751 | 675 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-22 10:07 | 2023-06-22 11:15 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение явилось отключение в потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1752 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-22 09:40 | 2023-06-22 10:33 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3-7 ПС Н.Ольшанка. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3-7 ПС Н.Ольшанка. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3-7 Н.Ольшанка. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1753 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-22 09:21 | 2023-06-22 10:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-127 ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1754 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-22 09:21 | 2023-06-22 11:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №60 крыльями птицы, с повреждением изолятора ШФ-10 опоры №60 ф.А. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на опоре №60 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ, с последующем повреждением изолятора ШФ-10 опоры №60 ф.А. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №55-№65 для выявления дефектов. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №55-№65. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1755 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-22 09:20 | 2023-06-22 10:51 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 фазы "А" ТП-48 ф.1002 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/35 фазы "А" ТП-48 ф.1002 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-48 ф.1002 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1002 ПС Почепская Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1002 ПС Почепская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1756 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-22 09:18 | 2023-06-22 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-3 послужил обрыв 2-х проводов в пролете опор №7-8. Обрыв 2-х проводов произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв 2-х проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв 2-х проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-3. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Болотово-2 произведен.
1757 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-22 09:17 | 2023-06-22 13:48 | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7706 ЦРП 10кВ Заолешенка стало, однофазное короткое замыкание на землю в электроустановке принадлежащей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ТП 10/0,4кВ №7706 3/100 о необходимости приведения и содержания его электроустановки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ СуРЭС Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1758 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-22 09:10 | 2023-06-22 16:13 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение в результате падения сука и повреждении провода на ВЛ-10кВ 3.1.13ПС Фатеж: в пролёте опор №1-10-1-11 ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.3.4, Падение сука на провода на ВЛ-10кВ 3.1.13ПС Фатеж: обрыв провода в пролёте опор №1-10-1-11 ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/.) | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.13 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.13 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1759 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-22 09:05 | 2023-06-22 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 в ручную произошло по причине обрыва нулевого провода ввода в дом №5 от опоры №23, из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 ввода в дом №5 от опоры №23, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошел обрыв нулевого провода ввода в дом №5 от опоры №23, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №17-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №17-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 в пролетах опор №17-25. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №17-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212.
1760 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-22 08:47 | 2023-06-22 11:52 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода шлейфа фазы "В", с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" на РТП 128 опора №29/1, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" на РТП 128 опора №29/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
1761 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-22 08:45 | 2023-06-22 08:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №24 ПС Суджа стало, неустойчивое, двухфазное, короткое замыкание на ТП 10/0,4кВ № 7130 1/40 принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ТП 10/0,4кВ № 7130 1/40 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1762 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-22 08:25 | 2023-06-22 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «В» с последующим падением провода на землю в пролете опор №32-33 при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» и последующее падение провода на землю в пролете опор №32-33 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения произошло из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации фазы «В» в пролете опор №32-33 на ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения VS010-9360134 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в планы работ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1763 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-22 08:21 | 2023-06-22 09:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №26 ул. Андреева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Андреева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Андреева 26 ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Андреева 26 ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская
1764 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-22 08:10 | 2023-06-22 09:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 1 ул. Волкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП 77 ф.612 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП 77 ф.612 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 1 ул. Волкова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 7 ТП 77 ф.612 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 7 ТП 77 ф.612 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1765 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 13:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Прб-16-32 от оп.17/2 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-16-32 от оп.17/2 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1766 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-22 07:11 | 2023-06-22 09:11 | 3.4.10.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ул.Энергомашевская ТП 788 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фазы "С" и "N" на опоре №17 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №4 ул.Энергомашевская ТП 788 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фазы "С" и "N" на опоре №17 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ул.Энергомашевская ТП 788 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ул.Энергомашевская ТП 788 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1767 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-22 07:10 | 2023-06-22 22:23 | 3.4.7.3.5, Первое, второе и третье отключения ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в результате соприкосновения оборванного шлейфа фазы "В" с проводом соседней фазы на ПР 10 кВ КТП 10 кВ ЛПХ, установленном на опоре №40/9-1 под воздействием сильных порывов ветра. Обрыв шлейфа фазы "В" произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1965 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием порывов ветра обрыв провода шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ ЛПХ, установленном на опоре №40/9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ ЛПХ на ВЛ-10кВ фид. № 09 (3) ПС Кн. Горы ВЛ-10кВ фид. № 09 (3) ПС Кн. Горы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №35-45. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №35-45. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1768 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-22 07:00 | 2023-06-22 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец произошло из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2 - №3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за падения дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролёте, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №5 - №20 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №5 - №20 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №5 - №20 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №5 - №20 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец
1769 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-22 06:52 | 2023-06-22 08:51 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание проводов в пролете опор №4-№5 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-0,4кВ №2 ТП-315 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-315 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1770 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-22 06:25 | 2023-06-22 06:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 105-106 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 105-106 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
1771 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №86 - №87 из за схлеста проводов при порывах ветра по причине уменьшения изоляционного расстояния между проводами фаз "А" и "В" в результате излома крюка фазы "А" от траверсы опоры и падение его в месте с изолятором ШФ - 10 вниз, без обрыва проводов ВЛ. Излом крюка фазы "А" от траверсы опоры №86 произошел по причине нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, вследствие сквозной коррозии, в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1990 года). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, и сквозной коррозии в месте приварки крюка к траверсе на опоре №86 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, в процессе ее длительной эксплуатации с 1990 года, произошел излом и падение крюка ф."А" вместе с изолятором и закрепленным к нему проводом вниз. В результате чего, расстояние между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №86 -№87 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки стало менее допустимого и под воздействием порывов ветра происходило раскачивание провода (вместе с изолятором) фазы "А" и соприкасание с проводом фазы "В", в связи с чем ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки отключилась действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования траверсы на опоре №86 на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на ВЛ-10кВ №10 ПС Рамешки 110/35/10 кВ VS010-0006271 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №70 - 97, с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты в программу ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1772 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-22 05:35 | 2023-06-22 07:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Романово ПС 35/10кВ Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 209 - № 210 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 209 - № 210 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки VS010-0011185 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 209 - № 210 ВЛ 10кВ №6 Романово ПС 35/10кВ Горки Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 209 - № 210 ВЛ 10кВ №6 Романово ПС 35/10кВ Горки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1773 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-22 05:16 | 2023-06-22 05:47 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, успешно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 КВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Туношна" веткой дерева, у принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, успешно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер - Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер - Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
1774 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-22 05:16 | 2023-06-22 06:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
1775 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-22 05:15 | 2023-06-22 13:40 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ 331.20 ПС110кВ Золотухино явилось возникновение однофазного К.З на землю, при перекрытии провода фазы "В", пережог вязки провода фазы "А" на опоре № 3 и на опоре № 4-6 электрической дугой при попадании грозового разряда. | 4.4.4, Возникновение однофазного К.З. на Землю с последующим пережогом вязки провода фазы "В" на опоре № 3 и на опоре №4-6 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.20 ПС 110кВ Золотухино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 331.20 ПС 110кВ Золотухино , в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1776 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-22 04:48 | 2023-06-22 04:53 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской отпайке по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка, находящейся на балансе ПАО "Трансаммиак" филиал "Воронежское управление". | 4.12, Нарушение искрового промежутка между фазой "А" и "Землей" по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка произошло из-за повреждения на потребительской отпайке, находящейся на балансе ПАО "Трансаммиак" филиал "Воронежское управление". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние отпайки на ВЛ-10-4 ПС Неровновка VS010-0003591 | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству ПАО "Трансаммиак" филиал "Воронежское управление" о необходимости приведение в надлежащее техническое состояние находящейся на их балансе отпайки по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неровновка. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
1777 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-22 03:52 | 2023-06-22 05:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевых кабельных муфт фаз "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 ЛЭП 10 кВ №1 на ПС 35 кВ Принцевка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты фаз "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 ЛЭП 10 кВ №1 на ПС 35 кВ Принцевка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевых кабельных муфт фаз "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1778 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1779 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-22 03:25 | 2023-06-22 05:55 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-02 Судиславль явилоль падения дерева на провода в пролете опор № 85 - № 86 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на "землю" в пролете опор № 85 - № 86 на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено
1780 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-22 03:07 | 2023-06-22 05:04 | 3.4.7.3.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие касания траверсы и провода фазы "А" на опоре №483 ВЛ-10-19 ПС 110 кВ Каменка (по временной схеме запитана от ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки через КР-2-19) веткой сломленной с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 11 м/с.. | 4.12, Касание траверсы и провода фазы "А" на опоре №483 ВЛ-10-19 ПС 110 кВ Каменка (по временной схеме запитана от ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки через КР-2-19) веткой, сломленной с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне опора №483 ВЛ-10-19 ПС 110 кВ Каменка по временной схеме запитана от на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки VS010-0002804 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка (по временной схеме запитана от ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки через КР-2-19) выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка (по временной схеме запитана от ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки через КР-2-19) по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка (по временной схеме запитана от ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки через КР-2-19) в пролете опор №482-484. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
1781 | 674 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-22 02:50 | 2023-06-22 03:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.18ПС-35-РП-41. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1782 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-18 ПС 35/6 №35 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №18-18 от КЛ-6-18 ПС 35/6 №35, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-19 ПС№25 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №18-18 от КЛ-6-18 ПС 35/6 №35, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №18-18 от КЛ-6-18 ПС 35/6 №35 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
1783 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-22 01:42 | 2023-06-22 02:36 | 3.4.9.3, Короткое замыкание, возникшее в результате повреждения ввода к жилому дому №18 от оп. №(7-1) находящегося на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1784 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-22 00:06 | 2023-06-22 01:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЦРП56 к ТП30 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в ЦРП56 Ф106 ПС Путевая к ТП30 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЦРП56 к ТП30 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-56 Ф.106 ПС Путевая к ТП-30. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-56 Ф.106 ПС Путевая к ТП-30. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЦРП-56 к ТП-30. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ЦРП-56 к ТП-30.
1785 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-21 23:20 | 2023-06-22 00:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск
1786 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 2 АБЗ ПС 220/35/10 КВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайских ПМЭС. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43- №44 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайских ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС 220/35/10 кВ Пошехонье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено
1787 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-21 22:21 | 2023-06-21 22:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 021 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1788 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-21 22:14 | 2023-06-21 23:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №89-90. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №89-90 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Тембр. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №89-90 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1789 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Цементная – Дятьковская произошло по причине перекрытия изоляции на опоре №28 фаза "В" по птичьему помету. | 4.11, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №28 ВЛ 110 кВ Цементная-Дятьковская произошло в результате загрязнения изоляции птичьим пометом. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительное ППУ на опоре №28 ВЛ 110 кВ Цементная-Дятьковская Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1790 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-21 21:39 | 2023-06-21 22:17 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-051ПС Новоусманская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-051ПС Новоусманская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-051ПС Новоусманская. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
1791 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-21 21:19 | 2023-06-21 21:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №4-№5 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №4-№5 под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево в пролетах опор №1-№8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево в пролетах опор №1-№8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево в пролетах опор №1-№8. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево в пролетах опор №1-№8 дефектов не выявлено.
1792 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-21 20:30 | 2023-06-21 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф- 15 ПС Никольская на опору №50 на траверсу и провод фаза "С", что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на опору №50 на траверсу и провод фаза "С", произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская по всей длине.
1793 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-21 20:08 | 2023-06-21 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №127-128 из-за кратковременного перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №127-128 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №127-128 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №127-128 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№125-135. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№125-135. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1794 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия со шлейфа фазы "В" на траверсу опоры №188 через упаковочную ленту. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытий, на опоре и на земле у опоры №188 обнаружена упаковочная лента со следами воздействия электрической дуги. Участок ВЛ находится рядом с населенным пунктом. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа 2 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино": Работа 1 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. | 4.4.1, Перекрытие со шлейфа фазы "В" на траверсу опоры №188 через упаковочную ленту. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытий, на опоре и на земле у опоры №188 обнаружена упаковочная лента со следами воздействия электрической дуги. Участок ВЛ находится рядом с населенным пунктом. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа 2 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино": Работа 1 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Пищалкинская" от опоры №200 до опоры № 247 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Пищалкинская" и влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведенного осмотра ВЛ 110кВ "Пищалкинская", при необходимости, разработать план корректирующих мероприятий на 2024 год. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено
1795 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-21 19:15 | 2023-06-21 20:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №543 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №3-4, в следствии порывов ветра более 12м/с. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор №3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 543, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1796 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-21 19:06 | 2023-06-21 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Воскресенское произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Воскресенское произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Воскресенское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Воскресенское. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП Воскресенское ф.04 ПС Але VN004-00159243 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Воскресенское. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Воскресенское. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Воскресенское. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено
1797 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-21 18:50 | 2023-06-21 22:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного обрывом провода в пролете 3-1-3-3 ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.3.4, обрыв провода на опоре 3-1-3-3 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Любаж из-за воздействия знакопеременных порывов ветра. В районе сильный порывистый ветер до 20м/с, дождь . 4.12 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ "Любаж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1798 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-21 18:30 | 2023-06-21 20:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Дрезгалово ПС Дрезгалово произошло по причине межфазного КЗ, в результате обрыва проводов при не умышленном воздействии ЭУ, при проезде сельхозтехнике во время полевых работ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролёте опор №6/9-6/11 ВЛ 10кВ № 01 Дрезгалово ПС Дрезгалово в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ № 01 Дрезгалово ПС Дрезгалово VS010-0010049 | Мероприятие: Организационное Направить организациям, осуществляющих полевые работы в охранной зоне ЛЭП Становлянского РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
1799 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-06-21 18:03 | 2023-06-21 19:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричи в пролете опор №56-57. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричи в пролете опор №56-57, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричи в пролете опор №56-57, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
1800 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Монастырщина – Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка на опоре № 108 изоляторов гирлянды ПС-70Е фазы «С», и между проводом и траверсой по продуктам жизнедеятельности птиц 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Монастырщина отказ ВЧБ ВЛ 110 кВ Монастырщина – Хиславичи (ЭПЗ-1643) произошел из-за несвоевременного выявления неисправности выходного реле 4РП (обрыв катушки), в результате изменения технических свойств катушки реле в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 46 лет, с 1977 года. | 4.17.4, Перекрытия воздушного изоляционного промежутка на опоре № 108 изоляторов гирлянды ПС-70Е фазы «С», и между проводом и траверсой по продуктам жизнедеятельности птиц привело к отключению ВЛ 110 кВ Монастырщина – Хиславичи (ЭПЗ-1643) 4.13, На ПС 110кВ Монастырщина обрыв катушки выходного реле 4РП типа РП-225, в результате изменения технических свойств катушки реле в процессе длительной эксплуатации привел к отказу ВЧБ ВЛ 110 кВ Монастырщина – Хиславичи (ЭПЗ-1643) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи катушки выходного реле 4РП на ПС 110кВ Монастырщина ПС 110кВ Монастырщина | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №107 - №112 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156), используя в качестве верхнего изолятора в гирлянде изолятор U-120АD. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Установка дополнительной защиты от птиц. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №108 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замена загрязнённых изоляторов. Мероприятие: Организационное Разработать многолетний график замены РП-225 выработавших нормативный срок службы (25лет) на панели ВЧБ ЭПЗ-1643 филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго". Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Фомченков В.А. Состояние: Не выполнено
1801 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-21 17:55 | 2023-06-21 19:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ МТП-963 СТ "Строитель". | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и отключению вводного автомата. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ МТП-963 СТ "Строитель", на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ МТП-963 СТ "Строитель" произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1802 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-21 17:38 | 2023-06-21 18:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1-2 от ТП-582 в пролете опор №6-7, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1-2 на ТП-582. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №6 - 7 ВЛ-0,4 кВ ф. №1-2 от ТП-582 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1-2 ТП-582 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1-2 ТП-582 Ф10-05 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
1803 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-21 17:37 | 2023-06-21 18:05 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Схлест проводов ВЛ 0,4 №1 ТП №250 в пролете опор №4-№5 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
1804 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-21 17:35 | 2023-06-21 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня)
1805 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-21 16:46 | 2023-06-21 17:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами 10кВ ЛР №5, установленного на опоре №5-1 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами 10кВ ЛР №5, установленного на опоре №5-1 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролетах опор №4-9 - №5-5 на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово в пролетах опор №4-9 - №5-5. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов.
1806 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-21 16:42 | 2023-06-21 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 103, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 103, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 103. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 103, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1807 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-21 16:40 | 2023-06-21 18:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "А" ТП0127 Ф622 РП01 и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "А" в ТП0127 Ф622 РП01 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП0127 Ф622 РП01. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП0127 Ф622 РП01.
1808 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-21 16:20 | 2023-06-21 17:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-40 фазы "А","В" ТП1058 Ф601 ПС Фосфоритная и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-40 фазы "А""В" в ТП1058 Ф601 ПС Фосфоритная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП1058 Ф601 ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП1058 Ф601 ПС Фосфоритная.
1809 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-21 16:20 | 2023-06-21 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.16Б-ТП-73 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-30 яч.2 до ТП-163 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. Последние испытания проведены 23.06.2016г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.16Б-ТП-73 яч.2 на участке от ТП-30 яч.2 до ТП-163 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.16Б-ТП-73 яч.2. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.16Б-ТП-73 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1810 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-21 16:20 | 2023-06-21 17:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.16 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-59 яч.5 до ТП-163 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет. Последние испытания проведены 19.05.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.16 на участке от ТП-59 яч.5 до ТП-163 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.16. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.16, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1811 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-21 16:15 | 2023-06-21 17:15 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Запрудское связана с необходимостью проведения аварийных работ по "Каширское в связи с повреждением опоры № 20 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Запрудское в результате наезда крупногабаритной техники находящейся на балансе и обслуживании Каширского РЭС. | 4.12, Повреждение на оборудовании ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Запрудское, находящейся на балансе и обслуживании Каширского РЭС, послужившей причиной вывода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Запрудское в ремонт по аварийной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Агросвет" о приведении потребительских ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Запрудское в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
1812 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-21 16:12 | 2023-06-21 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 1(16) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 41(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 1(16) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 41(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 1(16) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 41(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 1(16) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 41(5) KS006-0001953 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 1(16) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 41(5). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
1813 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 438.07 явилось короткое замыкание в пролете опор №4-2 - №4-3, вызванное перекрытием проводов веткой, наброшенной порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №4-2- №4-3 по ВЛ 10 кВ 438.07 веткой, наброшенной порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 438.07 ПС Пригородная разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 438.07 ПС Пригородная. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1814 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-21 15:30 | 2023-06-21 16:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №707 ПС 35 кВ Б. Алабухи явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №707 ПС 35 кВ Б. Алабухи вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №707 ПС 35 кВ Б. Алабухи. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №707 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
1815 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-21 15:20 | 2023-06-21 16:06 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 812(№21) ПС Орлов Лог | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 812(№21) ПС Орлов Лог | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 812(№21) ПС Орлов Лог Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1816 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-21 15:20 | 2023-06-21 16:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская в пролете опор №53 - 54. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская в пролете опор №53 - 54 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1004в ТП-12 (перегорел ПТ-10-16 ) к ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
1817 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-21 15:00 | 2023-06-21 15:03 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие неисправности на потребительском участке ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловка от ЛР-98. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владелицу потребительского участка ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловка от ЛР-98, с/о Жуковец о необходимости соблюдения требований Правил технической эксплуатации. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
1818 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-21 14:58 | 2023-06-21 16:49 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил кабелей на участке КЛ 10кВ КТП 408-КТП 409 вследствие производства земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции жил кабелей на участке КЛ 10кВ КТП 408-КТП 409 ПС 35кВ Шишино произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 408-КТП 409 ПС 35кВ Шишино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо в ОМВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Публикации в СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1819 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-21 14:56 | 2023-06-21 15:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 803 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 803 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 803 РП 10 кВ Альпика VN004-00079381 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 803 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 803 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1820 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-21 14:47 | 2023-06-21 16:45 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось воздействие птиц на опоре № К17. | 4.12, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коммунар явилось однофазное замыкание на «землю» из-за воздействия птицы на опоре № К17. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
1821 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-21 15:38 | 2023-06-21 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №14--3-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 при длительной эксплуатации (1958 г.в.) и порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "А" "0", устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1958 г.в.) провода в пролете опор №14-3-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1, произошел обрыв с падением провода фазы "А" "0", устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролете опор №14-3-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 при длительной эксплуатации (с 1954 г.). на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1822 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-21 14:00 | 2023-06-21 15:15 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская оп. №8 к дому ул.О.Кошевого д.30 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская оп. №8 к дому ул. О.Кошевого д.30, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская оп. №8 к дому ул. О.Кошевого д.30 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнень комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская оп. №8 к дому ул. О.Кошевого д.30
1823 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-21 13:58 | 2023-06-21 21:06 | 3.4.9.3, В результате повреждение оборудования потребителей по ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2КТП№33, произошло однофазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2КТП№33 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2КТП№33 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1824 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-06-21 13:52 | 2023-06-21 15:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №152 - №153. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №152 - №153 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №152 - №153 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
1825 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-21 13:24 | 2023-06-21 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 330 ВЛ №2 ПС Горельская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 330 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 8-9 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 330 ВЛ №2 ПС Горельская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
1826 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-06-21 13:13 | 2023-06-21 13:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - отсутствует. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - отсутствует. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин VS010-0002794 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №250-№251 ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено
1827 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-21 13:10 | 2023-06-21 14:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-5 - №1-6 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Курба" в пролете опор №1-5 - №1-6 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1828 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-21 12:50 | 2023-06-21 14:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4-1 ТП-2-3 ПС 35кВ Саприно произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ-0,4-1 ТП-2-3 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кульбакиной Е.Н. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ-0,4-1 ТП-2-3 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кульбакиной Е.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-2-3 ПС 35кВ Саприно стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кульбакиной Е.Н. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ-0,4-1 ТП-2-3 ПС 35кВ Саприно в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
1829 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-21 12:45 | 2023-06-21 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №36 ПС"Гидрооборудования" на участке от ТП 51Л произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 114/3-114/4 ВЛ-6 кВ ПСГидрооборудование произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование по всей длине проведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование не выявлено.
1830 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-21 12:39 | 2023-06-21 14:19 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ в результате обрыва проводова фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" пролете опор №4/1-4/2 , вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4/1-4/2 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1831 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-21 12:37 | 2023-06-21 12:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Александровка" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 116-117 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 116-117 на ВЛ-10 кВ "Александровка" произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
1832 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-21 12:20 | 2023-06-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль произошел по причине возникновения межфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "В" с перекрытием на изолятор фазы "А", и перегоранием высоковольтного предохранителя фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль с перекрытием на изолятор фазы "А" и перегоранием высоковольтного предохранителя фазы "А" и "В", произошло из-за снижения диэлектрических свойств изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП №077 Школа Вески в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования опорного изолятора 10 кВ фаза "В" на КТП-10кВ №077 на ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль TP010-0052094 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр на предмет повреждений на ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1833 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-21 12:06 | 2023-06-21 13:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 41 ул. Полевая, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-5 ф.1010 ПС Комаричская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-5 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 41 ул. Полевая, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 41 ул. Полевая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-5 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено
1834 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-21 11:35 | 2023-06-21 16:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное KN004-00031783 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
1835 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-21 11:24 | 2023-06-21 12:55 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ЗТП 715(15) ПС №4 | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ЗТП 715(15) ПС №4 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ЗТП 715(15) ПС №4 Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1836 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-21 11:20 | 2023-06-21 13:00 | 3.4.8.2, Приближения крупногабаритной техники на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Селищанская в пролете опор № 2/287-3/287 привел к КЗ и отключению ВЛ действием РЗ. | 4.4.1, Короткое замыкания на землю провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Селищанская в пролете опор № 2/287-3/287 произошло в результате касания провода ВЛ (без повреждения) при проезде крупногабаритной сельхозтехники. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1837 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-21 11:19 | 2023-06-21 12:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.124 ПС Луговая в пролете опор №65-66. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.124 ПС Луговая в пролете опор №65-66 от ЗТП-42 к ТП 18 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.124 ПС Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ от ЗТП42 к ТП18 Ф.124 ПС Луговая Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ от ЗТП42 к ТП18 Ф.124 ПС Луговая Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ф.124 ПС Луговая от ЗТП-42 к ТП18 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ф.124 ПС Луговая от ЗТП-42 к ТП18 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
1838 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 110кВ Понизовье-Торопец действием 1 зоны ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Бибирево – Понизовье с отпайкой на ПС Западная Двина, АПВ и УРОВ СВ 110кВ (ШЭ2607 012021 комплект А1), произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №166/23-167/22 ВЛ 110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина, деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленным посторонними лицами, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №166/23-167/22 ВЛ 110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 110кВ Понизовье-Торопец действием 1 зоны ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Бибирево – Понизовье с отпайкой на ПС Западная Двина, АПВ и УРОВ СВ 110кВ (ШЭ2607 012021 комплект А1). | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 21.06.2023 года на ВЛ 110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено
1839 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-21 11:07 | 2023-06-21 13:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 11-12 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
1840 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-21 10:59 | 2023-06-21 11:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 23-24, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
1841 | 673 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-21 10:54 | 2023-06-21 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН стала неисправность контактного соединения на ВЛ-0,4. | 4.13, Неисправность контактного соединения на ВЛ-0,4 привела к размыканию цепи. | Мероприятие: Техническое Восстановить контактное соединение проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1842 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-21 10:50 | 2023-06-21 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате эксплуатации силового трансформатора (22 года) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, В результате естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМГ-250/6/0,4 (срок эксплуатации 22 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на ТП-15 ул. XXII Партсъезда TP006-0009774 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП № 15 г. Нерехта с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ТП № 15 г. Нерехта устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1843 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-21 10:44 | 2023-06-21 11:31 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
1844 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-21 10:42 | 2023-06-21 13:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 457 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
1845 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-21 10:30 | 2023-06-21 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 1324 РП 10 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 1324 РП 10 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 1324 РП 10 кВ Майская VN004-00003258 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 1324 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 1324 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1846 | 672 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-21 10:11 | 2023-06-21 11:06 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения явилось повреждение электрооборудования находящегося на балансе потребителя подключенного к ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-908 на ул. Анри Барбюса, (потребитель электроэнергии является объектом ТСО). |  | Мероприятие: Техническое Направить предупреждение потребителю электроэнергии подключенному к ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-908 на ул. Анри Барбюса, о необходимости приведения состояния электрооборудования в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1847 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-06-21 09:46 | 2023-06-21 11:34 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провод крайней фазы и траверсу опоры № 70, с дальнейшим ее падением на землю, в пролете опор №70 - №71. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провод крайней фазы и траверсу опоры № 70. | Мероприятие: Техническое Выполнить внелчередное обследование опоры № 70 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка , подвергшейся воздействию тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Сычевка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Не выполнено
1848 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-21 09:40 | 2023-06-21 10:57 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 29 ул. Ленинская, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП6 ф.1015 ПС Брасовская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП6 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 29 ул. Ленинская, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 29 ул. Ленинская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП6 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1849 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-06-21 09:30 | 2023-06-21 10:55 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролёте между опорами № 229-7.1. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролёте между опорами № 229-7.1 явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия на провода. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранен обрыв провода по н/д № 116 Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранен обрыв провода по н/д № 116
1850 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-21 09:21 | 2023-06-21 09:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой, наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп №101-№102. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №101-№102 ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка веткой, наброшенной порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.09 ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.09 ПС Петренка. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1851 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-21 09:17 | 2023-06-21 11:14 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине повреждения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №98 в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №98, запитанной от КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1961 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го верхнего опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №98 на КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10 кВ №98 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10 кВ №98 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1852 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-21 09:17 | 2023-06-21 11:58 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине повреждения разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №193 д. Зеленькино-2 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №193 д. Зеленькино-2, запитанной от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "А" на КТП 10 кВ №193 д. Зеленькино-2 на ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №193 Зеленькино-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №193 Зеленькино-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1853 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-21 09:00 | 2023-06-21 10:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1854 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-21 08:50 | 2023-06-22 14:38 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт III с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Нежеголь произошел из-за ее повреждения вследствие огневого воздействия при обстрелах со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на III с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Нежеголь произошло в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
1855 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-21 08:50 | 2023-06-23 10:13 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт 2 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за ее повреждения вследствие огневого воздействия при обстрелах со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на 2 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Химзавод произошло в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
1856 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-21 08:50 | 2023-06-23 17:36 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт I с.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел из-за ее повреждения вследствие огневого воздействия при обстрелах со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на I с.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло в результате обстрела места расположения электроустановки со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 35 кВ Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
1857 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-21 08:38 | 2023-06-21 08:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №067 вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №5 - №6, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №067 в пролете опор №5- №6, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №067. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №067 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №067 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №067 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №067
1858 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-21 08:30 | 2023-06-21 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 114 ПС 110 кВ Витаминный к-т VN004-00000702 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1859 | 671 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-21 07:43 | 2023-06-21 08:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1860 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-21 06:58 | 2023-06-21 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ветка на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. Ветка на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1861 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-21 06:29 | 2023-06-21 08:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-23 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе ООО "Торговый Дом Россошанский". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Торговый Дом Россошанский" о приведении потребительской ВКЛ-10-23 ПС Россошь Маслозавод в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
1862 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-21 06:16 | 2023-06-21 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №24 - №25 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №24 - №25 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролёте опор №24 - №25, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №24 - №25 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега отключилась действием МТЗ, в дальнейшем дерево упало дальше (перекрытие проводов устранилось), что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1863 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №8-4 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №8-4 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №8-1 -№8-13. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №№8-1 - №8-13. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1864 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-21 06:00 | 2023-06-21 07:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529, что привело к отключению данной КЛ | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не выявлены на КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529
1865 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-21 05:55 | 2023-06-21 06:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа изолятора фазы "А" на опоре №11-19 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино и касания шлейфа фазы "В" во время порывов ветра. Повреждение (обрыв) шлейфа фазы "А" на опоре №11-19 произошел из-за нарушения структуры материла в результате старения по причине длительной эксплуатации). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "А" на опоре №11-19 в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыву) шлейфа изолятора фазы "А" с междуфазным замыканием проводов ф. "А" и "В" (шлейфа), в результате чего ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино. на ВЛ-10кВ ф.16 п/с Мокшино(быв.19) VS010-0009392 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мошкино в пролетах опор №11-17 - №11-22 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мошкино в пролетах опор №11-17 - №11-22. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр с целью выявления дефектов.
1866 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-21 05:52 | 2023-06-21 07:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 219 фид.20 - ТП 1193 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.20 - ТП 1193 | Мероприятие: Организационное Провести испытания повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.20 - ТП 1193 Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1867 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-21 05:23 | 2023-06-21 05:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №71 - №72 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №71 - №72 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мокшино крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мокшино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №68 - №74 на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №68 - №74. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено
1868 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-21 03:40 | 2023-06-21 05:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федово-3 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Федово-3 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения на КТП 10/0,4кВ Федово-3 дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1869 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-21 02:58 | 2023-06-21 03:03 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1870 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-21 01:49 | 2023-06-21 03:01 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №14-15 , что при порывах ветра более 12м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская Мероприятие: Техническое В пролете опор 14-15 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
1871 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №190- №191 ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №190- №191 ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор ДКР в пролете опор №190-№191 перекрывающая провода. на ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №190-№191 ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №190-№191 ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор.
1872 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-21 00:18 | 2023-06-21 01:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. при перекрытии шин 10кВ ф."А" и ф."В" на КТП 10/04кВ Пилорама в связи с протеканием воды через уплотнительные резинки проходных изоляторов в РУ 10кВ. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала уплотнительных резинок проходных изоляторов РУ 10кВ ф."А" и ф."В" на КТП 10/04кВ Пилорама в процессе длительной эксплуатации, произошло протекание воды через уплотнительные резинки проходных изоляторов РУ 10кВ, с перекрытием шин 10кВ ф."А" и ф."В" на КТП 10/04кВ Пилорама и возникновением междуфазного к.з., что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала уплотнительных резинок проходных изоляторов в РУ 10кВ на КТП 10/04кВ Пилорама | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки и подключенных к ней ТП для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки и подключенных к ней ТП для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1873 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-21 00:10 | 2023-06-21 00:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-25 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-25 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кошкина А.Л. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-25 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кошкина А.Л. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-25 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кошкину А.Л. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-25 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
1874 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-21 | 2023-06-21 00:50 | 3.4.8.5.2, Отключение по неотложной заявке ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" из-за повреждения оборудования на потребительской КТП -203 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка находящейся на балансе и обслуживании ООО "ММК ИнтерАгро". | 4.12, Повреждение на потребительской КТП -203 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ММК ИнтерАгро". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ММК ИнтерАгро" о приведении потребительского оборудования КТП-203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка, находящегося на балансе и обслуживании ООО "ММК ИнтерАгро" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "ММК ИнтерАгро" о приведении потребительского оборудования КТП-203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка, находящегося на балансе и обслуживании ООО "ММК ИнтерАгро" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1875 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-20 23:30 | 2023-06-21 01:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 812 - ТП 802, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1372 КЛ 6 кВ ТП 812 - ТП 802 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 812 - ТП 802 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1876 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 23:30 | 2023-06-21 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 114 ПС 110 кВ Витаминный к-т VN004-00002754 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 114 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1877 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-06-20 22:50 | 2023-06-20 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-43 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось повреждение во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-43 ВЛ-623 ПС Сафоново. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-43 ВЛ-623 ПС Сафоново
1878 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-20 22:50 | 2023-06-21 00:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2115 к ТП2159 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 РП32 к ТП2115 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2115 к ТП2159 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф621 к ТП2115. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф621 к ТП2115. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2115 к ТП2159. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2115 к ТП2159 восстановлена.
1879 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-20 22:44 | 2023-06-21 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-250 п.Кирпичный по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-250 п.Кирпичный с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-250 п.Кирпичный устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1880 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-20 22:32 | 2023-06-20 22:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В", "С" на опоре №151 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области, с последующем повреждением изолятора фазы "С" на опоре №151 и возникновением однофазного замыкания на землю. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов фаз "В", "С" на опоре №151 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ, с последующем повреждением изолятора фазы "С" на опоре №151, и появлением однофазного замыкания на землю и отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши вручную. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №151. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №151 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши до нормативных значений. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1881 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-20 22:32 | 2023-06-20 22:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №12-13 из-за кратковременного схлеста проводов (без повреждения проводов), в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши произошло перекрытие проводов, в следствии кратковременного схлеста проводов, в пролете опор №12-13 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1882 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 22:31 | 2023-06-20 23:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровых нагрузок, произошел схлест проводов ввода от опоры № 29 ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-1-23, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов ввода от опоры №29 ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-1-23, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ Крс-1-23 Ф.2 VN004-95707965 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП К-1-23 по всей длине Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Сарший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП К-1-23 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Сарший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1883 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-20 22:30 | 2023-06-20 23:17 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Красное-4 маст. произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Красное-4 маст. под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Красное-4 маст. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ д.Красное-4 маст№04 Максимово ВЛ-0,4кВ д.Красное-4 маст№04 Максимово | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Красное-4 маст. №04 Максимово Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
1884 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-20 22:24 | 2023-06-21 00:57 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плотично выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате падения провода ф. "А" на траверсу на опоре №55, из-за срыва вязки фазы "А" на опоре №55 вследствие ослабления крепления вязки в процессе длительной эксплуатации c 1976 года. | 4.1.3, Срыв вязки провода к изолятору ф.А на опоре №55 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плотично вызван ослаблением крепления вязки в результате длительной эксплуатации с 1976 года, что привело к падению провода ф. "А" на траверсу опоры №55 и послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Плотично. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта, ослабление крепления провода к изолятору на опоре №55 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плотично на ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плотично | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1885 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-20 22:24 | 2023-06-21 00:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5-5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1886 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-20 22:09 | 2023-06-20 22:21 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул.Молодежная д. 1 от опоры №2/3) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
1887 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-20 21:40 | 2023-06-20 21:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 139, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1888 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-20 21:34 | 2023-06-20 21:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №15 на опоре №44, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины на опоре №44, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1889 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-20 21:31 | 2023-06-20 22:29 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 117 ФКРС Мотыли произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлеста проводов на вводе в дом №5 с опоры №7 ВЛ 0,4кВ №1 админ ТП 117 ФКРС Мотыли, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия , под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие, схлест проводов на вводе в дом №5 с опоры "№7, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 117 ФКРС Мотыли. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 админ ТП 117 ФКРС Мотыли. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 админ ТП 117 ФКРС Мотыли. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
1890 | 997 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-20 21:31 | 2023-06-20 22:59 | 3.4.7.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10-40 фазы "А" ВЛ ВР-12 к КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10-40 фазы "А" в ВЛ ВР-12 к КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская | Мероприятие: Техническое Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-12 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-12 ф.1016 ПС Погарская
1891 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-20 21:27 | 2023-06-20 23:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор было произведено по причине однофазного замыкания на землю провода фазы "В" в результате перекрытия крыльями птицы при посадке на изолятор опоры №1-17. | 4.12, В результате воздействия на провод фазы "В" опоры №1-17 ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор произошло перекрытие крыльями птицы электрической изоляции при посадке на изолятор опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролете опор №1-14-№1-21 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролете опор №1-14-№1-21 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролете опор №1-14-№1-21. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролете опор №1-14-№1-21 дефектов не выявлено.
1892 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-20 21:26 | 2023-06-20 23:14 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "С" и проводом "N" в пролёте опор №1/2-1/3, вследствие обрыва провода "N", при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода "N" в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошел в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1893 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 21:25 | 2023-06-20 22:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №13 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 1303- Р 1302 РП 10 кВ Майская вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 1303- Р 1302 РП 10 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "В" и "С" КЛ 10 кВ КТП 1303-Р 1302 на ЛЭП 10кВ №13 РП 10 кВ Майская VS010-0002138 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 1303- Р 1302 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
1894 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-20 21:20 | 2023-06-20 23:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-202 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1895 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-20 21:08 | 2023-06-20 22:03 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1896 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-20 20:55 | 2023-06-20 22:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-2-9 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения веток деревьев при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-2-9 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-2-9 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1897 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 20:45 | 2023-06-21 00:32 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской отпайке ВЛ 10кВ, находящейся на балансе ООО "Меркурий" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Кутафино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ-10кВ №6 Кутафино, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1898 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-20 20:43 | 2023-06-20 23:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт явилось короткое замыкание в пролете опор №13-14, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1899 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-20 20:40 | 2023-06-20 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово
1900 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №94-№95 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №94 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №94 ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №94-№95 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово VS010-0006407 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1901 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 20:10 | 2023-06-20 21:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на ВН-10-4 в КТП 719, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на ВН-10-4 в КТП 719, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на ВН-10-4 в КТП 719 на ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Альпика VS010-0005656 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка КЛ 10кВ КТП 203-КТП 719 ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
1902 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-20 20:07 | 2023-06-20 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1903 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-20 20:00 | 2023-06-20 20:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на ТП №076 д. Вески произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №076 д. Вески Ф-39 Лихославль произошло перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на ТП №076 д. Вески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №076 д. Вески Ф-39 Лихославль VN004-00044798 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 0,4кВ №1 ТП №076 д. Вески Ф-39 Лихославль. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №076 д. Вески Ф-39 Лихославль. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
1904 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-20 19:55 | 2023-06-20 20:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87 – 88 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №87 – 88 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №78-98 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин дефекты. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №78-98 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
1905 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-20 19:51 | 2023-06-20 20:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/РБр-21 н.п. Максим на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/РБр-21 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/РБр-21 н.п. Максим по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/РБр-21 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1906 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-20 19:28 | 2023-06-20 20:51 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-6/2-7. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4 кВ № 1 в КТП-10/0,4кВ№314. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
1907 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-20 19:15 | 2023-06-21 14:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит, древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №11 ЗТПП-2*400 Малахит. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1908 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-20 19:04 | 2023-06-20 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 421 (Жилая зона) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 421 (Жилая зона) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 421 (Жилая зона) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 421 (Жилая зона) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1909 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 18:55 | 2023-06-20 20:24 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта провода, произошел обрыв ввода в здание от оп № 3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-7, оперативно отключена ВЛ для устранения обрыва. | 4.13, обрыв ввода в здание от оп № 3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ Тро-2-7 Ф.1 VN004-95708186 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Т-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Т-2-7 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: восстановлен ввод от оп. №3
1910 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-20 18:37 | 2023-06-20 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 264 (Гораздово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 264 (Гораздово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 (Гораздово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 (Гораздово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1911 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-20 18:37 | 2023-06-20 20:27 | 3.4.12.2.3, двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 ПС Н.Калитва произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "В" и "C" в пролете опор № 9-10, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "В" и "C" ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 ПС Н.Калитва порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 ПС Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 ПС Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
1912 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-20 18:21 | 2023-06-20 20:14 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №29-37, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №29-37 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 VN004-00078218 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №29-37. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1913 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-20 18:17 | 2023-06-20 18:42 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за замыкания провода фазы "С" и траверсы на опоре №21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №21 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провод при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
1914 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-20 18:17 | 2023-06-20 20:07 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Сотницкая по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 338, произошедшее в результате пробоя и срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "А", в результате чего провод вышеуказанной фазы упал на заземлённую траверсу и перегорел с последующим падением на землю. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №338 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Сотницкая и перегорание провода фазы "А" с последующим падением его на землю произошло в результате пробоя изолятора, разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Сотницкая по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №338 на ВЛ-10-3 ВЛ-10-4 ПС Сотницкая, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
1915 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-20 18:16 | 2023-06-20 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №68-№69 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №68 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №68 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №68-№69 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №68-№69 ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль. на ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль VS010-0006330 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №68-№69 ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1916 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-06-20 18:07 | 2023-06-20 18:28 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания хоз.постройки у дома № 2 в д.Катушонки в на ПС 35/10 кВ Боговарово отключен МВ-10 кВ Ф10-07. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Боговарово в месте возникновения пожара у дома № 2 в д.Катушонки. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Боговарово устранить выявленные замечания Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Не выполнено
1917 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-20 18:07 | 2023-06-20 19:39 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 707(7) ПС № 4. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 707(7) ПС № 4. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 707(7) ПС № 4 Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1918 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-20 18:00 | 2023-06-20 19:32 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПК на трансформатор в ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПК на трансформатор в ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ.
1919 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-20 17:58 | 2023-06-20 20:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №34 - №35 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №34 - №35, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №35 - №65 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №35 - №65 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №35 - №65 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №35 - №65 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино
1920 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-20 17:57 | 2023-06-20 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №42-№43 из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №42-№43 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая в пролетах опор №39-№46 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая в пролетах опор №39-№46. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1921 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-20 17:43 | 2023-06-20 20:09 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №9-10 - №9-11 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №9-10 - №9-11 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролёте опор №9-10 - №9-11, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №9-10 - №9-11 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №109 - №9-11 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №109 - №9-11. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1922 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-20 17:42 | 2023-06-20 19:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (14-20 м/с) произошло падение дерева на провода с их обрывом на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 116 д. Шахово в пролете опор № 18 - № 19 , вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителей-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 116 д. Шахово. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 116 д. Шахово явилось короткое замыкание, при падении дерева на провода с их обрывом на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 18 - № 19. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 116 д. Шахово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 116 д. Шахово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено
1923 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-20 17:40 | 2023-06-20 18:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №109-110. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №109-110, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №109-110. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1924 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-06-20 17:35 | 2023-06-20 18:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Белгородская д.3 от опоры №11) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД
1925 | 670 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-20 17:32 | 2023-06-20 18:08 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН явилась пляска проводов, в следствие чего произошло КЗ. | 4.13, В результате КЗ в РУ-0,4 кВ сгорел предохранитель. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивление цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1926 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-06-20 17:31 | 2023-06-20 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №34 РП 3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №34 РП 3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода вследствие усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №34 РП 3 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
1927 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-20 17:30 | 2023-06-20 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1928 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-20 17:30 | 2023-06-20 19:58 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ № 15 от ПС Спирово (абонентская) вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской линии КЛ 10кВ №15, принадлежит ООО "Индустрия". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Индустрия", владельцу абонентской КЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10кВ Спирово с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
1929 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-20 17:25 | 2023-06-20 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №50 ул. Ткачевского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Ткачевского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1930 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-20 17:20 | 2023-06-20 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №180 - №181. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №180 - №181. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №180 - №181 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инжененр РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инжененр РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инжененр РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
1931 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 17:15 | 2023-06-20 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-1-3 Ф1 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-1-3 Ф1 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-1-3 Ф1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-1-3 Ф1 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1932 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-20 17:15 | 2023-06-20 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1933 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 9-10 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 205 Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 205 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1934 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 18:13 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 96-97 обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ, сломанная и принесенная порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны. В результате попадания ветки на провода ВЛ произошло межфазное КЗ и отключение МВ-10кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 стало междуфазное К.З. при перекрытии двух фаз по стволу ветки дерева сломанной и принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролетах опор №96-№97. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
1935 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 18:15 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 по ул.З.Космодемьянской проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3 по ул.З.Космодемьянской.
1936 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-20 16:45 | 2023-06-20 17:59 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская , что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2ВЛ-0,4 ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС погорельцев С.В. Состояние: Не выполнено
1937 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-20 16:43 | 2023-06-20 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-611 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 029 - ТП-369 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | 4.12, Причиной отключения Л-611 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 029 - ТП369 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфты типа КБм в ТП 029 кабеля АСБ-3х95 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (49 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 029 - ТП 369 Л-611 VS006-0000977-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 029 – ТП 369 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1938 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-20 16:40 | 2023-06-20 17:56 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании (потребительский кабель от опоры №7 к дому №5). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю собственнику дома №5 д.Конино, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
1939 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-20 16:39 | 2023-06-20 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Свинокомплекс-II ПС 110/35/10 кВ Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Свинокомплекс-II ПС 110/35/10 кВ Залесье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Свинокомплекс-II ПС 110/35/10 кВ Залесье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1940 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-20 16:30 | 2023-06-20 17:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 505 (Великая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №1-1 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №1-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 505 (Великая) веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 505 (Великая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 505 (Великая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1941 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-20 16:19 | 2023-06-20 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ ТП 647 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №208 - №209 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №208 - №209 ВЛ 0,4 кВ ТП 647 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 647 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 647 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1942 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-20 16:15 | 2023-06-20 16:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Глебово-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Глебово-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Глебово-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино ВЛ-0,4кВ №1 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1943 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-20 16:15 | 2023-06-20 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская)
1944 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-20 16:10 | 2023-06-20 17:25 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-108 ПС КИВАИ произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-108 ПС КИВАИ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1945 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-20 16:10 | 2023-06-20 18:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Климово от РП 10кВ Обудово вызвано воздействием междуфазного к.з. при обрыве проводов 3-х фаз ВЛ 10кВ в пролете опор №63-64 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ Климово от РП 10кВ Обудово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №63-64 произошел обрыв проводов 3-х фаз в данном пролете, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Климово от РП 10кВ Обудово действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Климово от РП 10кВ Обудово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Климово от РП 10кВ Обудово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Климово от РП 10кВ Обудово. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
1946 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-20 15:53 | 2023-06-20 17:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф634 ПС Фосфоритная к РП09 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф634 ПС Фосфоритная к РП09 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф634 ПС Фосфоритная к РП09 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф634 к ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф634 к ПС Фосфоритная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф634 ПС Фосфоритная к РП09. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф634 ПС Фосфоритная к РП09 восстановлена.
1947 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-20 15:46 | 2023-06-20 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1948 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-20 15:37 | 2023-06-20 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 (Шелепино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 (Шелепино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 (Шелепино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1949 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-20 15:20 | 2023-06-20 16:05 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное вручную, выполнено для безопасного производства работ на ТП №085 запитанной от ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное, по замене поврежденного опорного изолятора фазы "А", в следствии грозового перенапряжения. | 4.12, В результате воздействия на опорный изолятор фазы "А" близкого грозового разряда, произошло повреждение опорного изолятора фазы "А", на ТП №085, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП запитанных ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП запитанных ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
1950 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-20 15:16 | 2023-06-20 15:20 | 3.4.9.3, Повреждение на ТП № П-1653 принадлежащие АО "ОРЭС Тамбов" привело к аварийному отключению В 10кВ №35 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №П-1653 АО «ОРЭС Тамбов», с требованием проведения качественного ТО ВЛ с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1951 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-20 15:15 | 2023-06-20 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 255 (д.Гора-Пневиц) произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролёте опор №5 - №1-1 суком дерева, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП 255 (д.Гора-Пневиц) в пролете опор №5 - №1-1, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №5 - №1-1 с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 255 (д.Гора-Пневиц). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 255 (д.Гора-Пневиц) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 255 (д.Гора-Пневиц). Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1952 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-20 15:05 | 2023-06-20 15:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 19 – 20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
1953 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-20 15:05 | 2023-06-20 15:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №11 - №12 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролете опор №11 - №12, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролете опор №6 - 16 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролете опор №6 - 16. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1954 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-20 14:44 | 2023-06-20 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №5-24-№5-25 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №5-24-№5-25 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №5-21-№5-28 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №5-21-№5-28 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №5-21-№5-28. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №5-21-№5-28 дефектов не выявлено.
1955 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-06-20 14:20 | 2023-06-20 15:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием ТО с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, вследствие схлеста проводов трех фаз в пролёте опор №№3/15-3/16 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №3/15-3/16 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия вследствие падения дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1956 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-20 14:18 | 2023-06-21 10:33 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве проводов фазы "А" в пролёте опор №3/28-3/29, фазы "С" в пролёте опор №5/22-5/23, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А" в пролёте опор №3/28-3/29, фазы "С" в пролёте опор №5/22-5/23 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка , от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1957 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-20 14:14 | 2023-06-20 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1958 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-20 14:11 | 2023-06-20 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1959 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-20 14:03 | 2023-06-20 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная явилось короткое замыкание в пролете опор № 26-27, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 26-27 по ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1960 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-20 13:58 | 2023-06-20 20:48 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Саб-4-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Саб-4-1,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-4-1. на ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-4-1 ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-4-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Саб-4-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Саб-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-61 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Саб-4-1. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
1961 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-20 13:54 | 2023-06-20 15:18 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №126 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Таловая-районная , находящейся на балансе и обслуживании ООО АГРОЭКО-ВОСТОК | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №126 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Таловая-районная , находящейся на балансе и обслуживании ООО АГРОЭКО-ВОСТОК | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО АГРОЭКО-ВОСТОК о приведении потребительского оборудования ТП 126 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
1962 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-06-20 13:54 | 2023-06-20 14:42 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между вводами 10 кВ фаз "А" и "В" КТП 803 ПС Сахарный завод птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между вводами 10 кВ фаз "А", "В" КТП 803 ПС Сахарный завод птицей. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главый инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главый инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод.
1963 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-20 13:46 | 2023-06-20 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ, вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабельная муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ, вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабельная муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ KS006-0003746 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сверчкову С.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавскан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ на участке между ТП 005 и ТП 092 в Угличский РЭС (без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики) Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Угличского РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6кВ №03 ЦРП 6кВ на участке между ТП 005 и ТП 092 в Угличский РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Не выполнено
1964 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 13:14 | 2023-06-20 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ КТП-1201 ПС 35 кВ Таврово ШУР 2.1-2.2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ КТП-1201 ПС 35 кВ Таврово ШУР 2.1-2.2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ КТП-1201 ПС 35 кВ Таврово ШУР 2.1-2.2 KN004-00003015 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП-1201 ПС 35 кВ Таврово ШУР 2.1-2.2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ КТП-1201 ПС 35 кВ Таврово ШУР 2.1-2.2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Не выполнено
1965 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-20 13:12 | 2023-06-20 13:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 556.07 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 75-76 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 556.07 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 75-76 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №556.07 Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №556.07 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1966 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-20 13:00 | 2023-06-20 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
1967 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-20 12:47 | 2023-06-20 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский детдом по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 163 (Григорьевский детдом) ВЛ 10 кВ №6 Вятское ПС 35/10 кВ Вятское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 (Григорьевский детдом) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 (Григорьевский детдом) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1968 | 669 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-20 12:35 | 2023-06-20 16:14 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН явилось падение ветки дерева на провод ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, В результате падение ветки произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить провод ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивление цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
1969 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №1-10 от КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №1-10 от КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-10 от КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
1970 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 12:20 | 2023-06-20 16:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-9-№3-10 ВЛ-10кВ №8 ПС Шахово, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-9-№3-10 ВЛ-10кВ №8 ПС Шахово произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кромского РЭС Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кромского РЭС Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено
1971 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-20 12:20 | 2023-06-20 14:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №А10-№А11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №А10-№А11 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №А10-№А11 ВЛ-1007 ПС Каспля. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Каспля при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1972 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 12:00 | 2023-06-20 12:32 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №53 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №53, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1973 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 11:56 | 2023-06-20 12:30 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №9/21 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №9/21, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1974 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-20 11:47 | 2023-06-20 14:10 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "С" деревом, пролёте опор №123 - №124, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №123 - №124, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "С" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №125 - №143 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №125 - №143 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №125 - №143 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №125 - №143 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
1975 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 11:31 | 2023-06-20 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 712 на опоре №14/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 712 на опоре №14/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты Р 712 на опоре №14/1 на ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня VS010-0000699 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка КЛ 10 кВ Р 712-КТП 724 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
1976 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-20 11:28 | 2023-06-20 15:27 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за повреждения (расплетения проволок) проводов фаз "А", "В", "С" на участке от РКТП 306 до КТП 306, перебития двух проводов СИП на участке от КТП 306 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Расплетение проволок проводов фаз "А", "В", "С" на участке от РКТП 306 до КТП 306, перебитие двух проводов СИП на участке от КТП 306 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1977 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-20 11:25 | 2023-06-20 13:40 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "А" крюка КВ-22 на опоре №5, образовавшегося при падении дерева в пролёте опор №5 - №6, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролете опор №5 - №6, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошел удар по проводу, с последующим падением дерева на землю и при этом развернуло крюк КВ-22 фазы А на оп.№5 с образованием однофазного замыкания на "землю", без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №8 - №22 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №8 - №22 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №8 - №22 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №8 - №22 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино
1978 | 998 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-20 11:10 | 2023-06-20 12:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП4010 к опоре №11 Ф610 ТП4 БХЗ произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф610 ТП4 БХЗ к ТП4010 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4010 к опоре №11 Ф610 ТП4 БХЗ, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП4010 Ф610 к ТП4 БХЗ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП4010 Ф610 к ТП4 БХЗ. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП4010 к опоре №11 Ф610 ТП4 БХЗ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП4010 к опоре №11 Ф610 ТП4 БХЗ восстановлена.
1979 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-20 11:05 | 2023-06-20 13:20 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло из-за обрыва провода в пролете опор №11/19-11/20 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1964 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1964 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №11/19-11/20 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №11/19-11/20 на КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№11/5-11/20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№11/5-11/20. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
1980 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-20 11:03 | 2023-06-20 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ Ф1001 от ТП-726 к РП-103 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф1001 РП-103 к ТП-726 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-726 к ТП-724 Ф1001 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-103 Ф1001 к ТП-726. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-103 Ф1001 к ТП-726. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ТП-726 ф1001 к ТП-724 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ от ТП-726 ф1001 к ТП-724
1981 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-20 11:03 | 2023-06-20 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП 161 д. Пономарево произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №2 к дому №26 и падение провода на землю, вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года в пролете опор №2 к дому №26 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево, произошел обрыв провода в данном пролете опор и падение провода на землю, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №1 ТП 161 д. Пономарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода фазы "А" в пролете опор №2 к дому №26 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево VN004-69003824 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1982 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 11:00 | 2023-06-20 12:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1983 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-20 10:56 | 2023-06-20 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №118 - №119 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №118 - №119, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №120 - №136 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №120 - №136 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №120 - №136 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №120 - №136 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино
1984 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-20 10:51 | 2023-06-20 11:09 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод фазы "А" ВЛ 10кВ №7701 ЦРП 10кВ Заолешенка в пролёте опор № 155-156, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, перебит провод фазы "А" ВЛ 10кВ №7701 ЦРП 10кВ Заолешенка в пролёте опор № 155-156, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Ведущий инженер УПБиПК Вороненко А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1985 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-20 10:46 | 2023-06-20 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ ТП-501 до ЛР-123 кВ ф. 10-08 ПС Караваево на целом месте. Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-501 - ЛР-123 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево было проведено 18.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-501 - ЛР-123 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево на целом месте участка КЛ из за старения материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-501 - ЛР-123 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево и осмотр концевых разделок. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-501 - ЛР-123 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено
1986 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-20 10:01 | 2023-06-20 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №15/22-№15/23. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15/22-№15/23 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №15/22-№15/23 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15/22-№15/23 с падением на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №15/22-№15/23 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля VS010-0003403 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №15/16-№15/26. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №15/16-№15/26. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1987 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-20 09:39 | 2023-06-20 09:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое оизвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
1988 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-20 09:34 | 2023-06-20 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Южная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л609-РП11 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2006 года). | 4.12, Причиной отключения Л-609 ПС южная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л609-РП11 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2006 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте СТп кабеля ААБлУ-3х240 КЛ 6 кВ Л 609 ПС Южная - РП 11 в процессе длительной эксплуатации с 2000 года (23 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-609 ПС Южная -РП 11 KS006-0001399 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л609-РП11 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1989 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-20 09:20 | 2023-06-20 11:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации оборудования РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Жихнёво из за утраты диэлектрических свойств произошло перекрытие электрической изоляции АВ-0,4 кВ №1, что привело к отключении АВ-0,4 кВ №1. Для проведения ремонтных работ на КТП 10/0,4 кВ Жихнёво ВЛ 0,4кВ фид.№1 выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, В результате длительной эксплуатации оборудования РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Жихнёво и снижения диэлектрических свойств при отключении АВ-0,4 кВ №1 произошло перекрытие электрической изоляции автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на КТП 10/0,4 кВ Жихнёво на КТП 10/0,4 кВ Жихнёво VN004-00044887 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП10/0,4 кВ Жихнево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр КТП10/0,4 кВ Жихнево с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП10/0,4 кВ Жихнево Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП10/0,4 кВ Жихнево
1990 | 668 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-20 09:20 | 2023-06-20 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой изоляции жилы вследствие ее нарушения в процессе длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1658-ТП-10. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1991 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-20 08:45 | 2023-06-20 15:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 478.11 15/63. явился обрыв провода в пролете опор № 14-15, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ №3 478.11 15/63. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 478.11 15/63 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 478.11 15/63 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1992 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-20 08:43 | 2023-06-20 10:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проходных изоляторах ТП 221 птицей | 4.12, Перекрытие на проходных изоляторах ТП 221 птицей ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Любаж | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ "Любаж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1993 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-20 08:43 | 2023-06-20 08:48 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Маяк явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" на опоре № 26 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №08 от ПС Маяк на опоре № 26 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 от ПС Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 от ПС Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1994 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-20 08:38 | 2023-06-20 11:14 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошёл из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №14-15 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошёл от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1995 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-06-20 08:22 | 2023-06-20 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания предохранителей 10 кВ в ТП 132 Н.Ширь стало межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-160/10/0,4. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественного старения материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1986года. | 4.12, Пробой изоляции и межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-160/10/0,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации на ТП №132 Н.Ширь | Мероприятие: Техническое Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №132 Н.Ширь с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пафеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №132 Н.Ширь выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пафеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
1996 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-20 08:15 | 2023-06-20 11:27 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ "Телецентр" на опоре № 33 произошло из-за падения ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ "Телецентр" произошло из-за механического воздействия при падении от ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Телецентр ПС Правобережная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Телецентр ПС Правобережная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №33 на ВЛ-10кВ Телецентр ПС Правобережная (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №33 на ВЛ-10кВ Телецентр ПС Правобережная и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
1997 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-06-20 08:10 | 2023-06-20 09:37 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв проводов 2-х фаз ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролёте опор №7.45-7.48. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролёте опор №7.45-7.48 явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская по всей протяженности. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
1998 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 08:05 | 2023-06-20 11:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
1999 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-06-20 07:58 | 2023-06-20 08:07 | 3.4.12.5.2, Причиной перекрытий по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №29 на ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное) послужило выпадение утренней росы на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное) послужило однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №29 АПВ неуспешное по причине повторного возникновения короткого замыкания в том же месте. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №29 ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное). Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры №29 ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное). Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Бурняшев Р.А. Состояние: Не выполнено
2000 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-20 07:53 | 2023-06-20 07:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №186-187 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №186-187 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен.
2001 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-20 07:38 | 2023-06-20 09:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Беляево явился обрыв трех проводов в пролете опор №17 - №18 в результате падения дерева из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №17 - №18 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1003 ПС Беляево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Беляево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
2002 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 07:04 | 2023-06-20 10:51 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на высоковольтные ввода трансформатора, произошло короткое замыкание вследствие чего произошло образование электрической дуги устранённое срабатыванием высоковольтных предохранителей ПК 10 фаз «А» и «В». | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы на высоковольтных вводах трансформатора КТП 10/0,4кВ Ш-1-7, произошло короткое замыкание вследствие чего произошло образование электрической дуги устранённое срабатыванием высоковольтных предохранителей ПК 10 фаз «А» и «В». | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Ш-1-7 запитанной от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Ш-1-7 запитанной от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2003 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-20 06:26 | 2023-06-20 06:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 021, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 021. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 021 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено
2004 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-20 06:24 | 2023-06-20 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2005 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-20 06:24 | 2023-06-20 07:00 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №2/8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №2/8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2006 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-20 06:24 | 2023-06-20 07:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, на ЛР-26 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, на ЛР-26 ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС Жирово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС Жирово ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС 10/110кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС 10/110кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2007 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-20 06:22 | 2023-06-20 06:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №68-№69 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №68-№69 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролетах опор №65-№72 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролетах опор №65-№72 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролетах опор №65-№72. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролетах опор №65-№72 дефектов не выявлено.
2008 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-20 05:31 | 2023-06-20 07:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 41-42 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 41-42 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
2009 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-20 05:00 | 2023-06-20 07:47 | 3.4.8.5.2, В результате падения дерева, спиленного посторонним лицом, на провод фазы "А" ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево в пролете опор № 3-4, 3-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении спиленного посторонним лицом дерева в пролете опор № 3-4, 3-5 на провод фазы "А", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево по всей длине.
2010 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-20 04:25 | 2023-06-20 04:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха)
2011 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-20 03:55 | 2023-06-20 07:10 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Демидов явился срыв изолятора на опоре №3-56 в результате повреждения колпачка вследствие изменения свойств материала колпачка при длительной эксплуатации (в эксплуатации c 1975 года). | 4.1.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Демидов явилось однофазное замыкание на "землю" в результате падения провода на траверсу на опоре №3-56 вследствие повреждения колпачка изолятора из-за изменения свойств материала колпачка при длительной эксплуатации (в эксплуатации c 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала колпачка изолятора на опоре №3-56 ВЛ-1003 ПС Демидов при длительной эксплуатации (в эксплуатации c 1975 года). на ВЛ 1003 ПС Демидов VS010-9670202 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр участка ВЛ-1003 ПС Демидов (пролет опор №3-55 - №3-57). Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра участка ВЛ-1003 ПС Демидов при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено
2012 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС 70 фазы «А» на опоре №40/38 ВЛ 110 кВ Дон - Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань (ВЛ 110 кВ Лебедянь Правая) послужило выпадение конденсата на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дон - Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань (ВЛ 110 кВ Лебедянь Правая) послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре №40/38. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Дон - Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань (ВЛ 110 кВ Лебедянь Правая) в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры №40/38 ВЛ 110 кВ Дон - Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань (ВЛ 110 кВ Лебедянь Правая). Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено
2013 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-20 02:13 | 2023-06-20 03:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора произошла угроза повреждения оборудования находящемся на балансе ОРЭС, что могло привести к аварийному отключению ВЛ 0,4кВ Л-3_Звяг-1-10 устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 3_Звяг-1-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Звяг-1-10 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
2014 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-20 01:42 | 2023-06-20 06:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 Маш.завод 2 ПС 35/10 кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №12 Маш.завод 2 ПС 35/10 кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Маш.завод 2 ПС 35/10 кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер - Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер - Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
2015 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-20 01:41 | 2023-06-20 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Некрасово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
2016 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-20 01:20 | 2023-06-20 01:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 17.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9 на участке от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9 участок от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 до ТП-171 яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2017 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-20 00:46 | 2023-06-20 01:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-18-160 в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-18-160 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-18-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-18-160 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-18-160 по всей длине.
2018 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-20 00:41 | 2023-06-20 01:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Торопово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Торопово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Торопово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2019 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-20 00:33 | 2023-06-20 02:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Л-2 Кул-2-9 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Л-2 Кул-2-9 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-9 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2020 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-20 00:25 | 2023-06-20 01:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.16Б-ТП-73 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-30 яч.1 до ВЛ в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 63 года.Последние испытания проведены 10.06.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-30 яч.1 до ВЛ на участке от ТП-30 яч.1 до ВЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-30 яч.1 до ВЛ участок от ТП-30 яч.1 до ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-30 яч.1 до ВЛ со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2021 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-20 00:18 | 2023-06-20 00:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 в пролете опор №2-3 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 в пролете опор №2-3 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 по всей длине.
2022 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-19 23:45 | 2023-06-20 03:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 , что привело к обрыву провода в пролёте опор 5-6 фаза "0". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 фаза "0". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине.
2023 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-19 23:34 | 2023-06-19 23:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №111- №112 ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №111- №112 ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино действием МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино ДКР в пролете опор №111-№112 перекрывающая провода. на ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино.
2024 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 23:26 | 2023-06-20 00:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Южн-18-23 в пролете оп.8/1-8/2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-23 в пролете оп.8/1-8/2, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-23 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-23 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
2025 | 636 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-19 23:05 | 2023-06-19 23:40 | 3.4.9.1, Причиной отключения явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2026 | 990 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-19 23:03 | 2023-06-20 00:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3125 к приемной опоре ТП3078 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП37 к ТП3089 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3125 к приемной опоре ТП3078 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к ТП3089. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к ТП3089. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3125 к приемной опоре ТП3078. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3125 к приемной опоре ТП3078 восстановлена.
2027 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-19 ПС№25 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №19-18 от КЛ-6-19 ПС№25, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-19 ПС№25 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №19-18 от КЛ-6-19 ПС№25, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №19-18 от КЛ-6-19 ПС№25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2028 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-19 22:46 | 2023-06-19 22:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое на провода фаз "С" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое на провода фаз "С" и "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2029 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-19 22:38 | 2023-06-19 23:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Шлычкова". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Шлычкова" послужившей причиной аварийного отключения ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительского оборудования ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2030 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-19 22:16 | 2023-06-19 23:10 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1029-ТП 888 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1029-ТП 888 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1029-ТП 888 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1029-ТП 888 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1029-ТП 888 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1029-ТП 888 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2031 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-19 22:16 | 2023-06-19 23:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-033 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор № 5/4-5/5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-033 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор № 5/4-5/5, привело к обрыву и схлесту схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л2 ТП-033 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор № 5/4-5/5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
2032 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-19 22:05 | 2023-06-20 00:19 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 кВ РП 11 - ТП 547 произошло из-за повреждения на абонентской КЛ 6 кВ ТП 106 - ТП 521 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 547 КЛ 6 кВ ТП 106 - ТП 521 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 106 - ТП 521 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 547. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
2033 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-19 22:00 | 2023-06-19 22:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н пер.Малый" от ТП-630 в пролете опор №36-40, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ "р-н пер.Малый" на ТП-630. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №36-40 ВЛ-0,4 кВ "р-н пер.Малый" от ТП-630 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-630 "р-н пер. Малый" на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-630 "р-н пер. Малый" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
2034 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 21:59 | 2023-06-19 22:07 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления отсутствия габарита провода при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-16 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-16 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2035 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-19 21:50 | 2023-06-19 22:07 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №30- №31 , вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №30 -№31 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 438.09 ПС Пригородная подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 438.09 ПС Пригородная. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2036 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-19 21:50 | 2023-06-19 23:25 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-1 - 6-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-28, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-1 - 6-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-28 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-28 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-28 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-28 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2037 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-19 21:32 | 2023-06-20 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Василёво) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Василёво) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Василёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Василёво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2038 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-19 21:18 | 2023-06-19 22:02 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 9-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-1, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазного и нулевого проводов при схлёсте в пролете опор 9-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-1 , произошло возникновение короткого замыкания, устранённое действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-1 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2039 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 21:16 | 2023-06-19 21:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Лыкова КТП№238 в пролете опор № 8-9 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Лыкова КТП№238 в пролете опор № 8-9 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Лыкова КТП№238 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Лыкова КТП№238 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2040 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-06-19 21:15 | 2023-06-19 22:45 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений произошло перегорание плавких вставок ПК-10 в КТП-217 ф.1023 ПС Тепличная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в КТП-217 ф.1023 ПС Тепличная произошло по причине атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ КТП-217 ф.1023 ПС Тепличная. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены испытания разрядников Мероприятие: Техническое По результатам испытаний разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ и проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-217 ф.1023 ПС Тепличная выявленные замечания внести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные замечания внести в журнал дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-217 ф.1023 ПС Тепличная. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка сопротивления контура заземления
2041 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-19 21:10 | 2023-06-19 21:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения реклоузер №3 ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная явилось короткое замыкание в пролете опор №2-19 - №2-20 вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №2-19 - №2-20 ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная при падении ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено
2042 | 635 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-19 21:10 | 2023-06-20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2043 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 21:09 | 2023-06-19 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Баевский Ф1КТП№116 в пролете опор № 10-11 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Баевский Ф1КТП№116 в пролете опор № 10-11 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Баевский Ф1КТП№116 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Баевский Ф1КТП№116 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2044 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 21:06 | 2023-06-20 01:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С"в пролете опор №14 - №15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-10 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-10 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-10 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2045 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 21:05 | 2023-06-20 02:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-15 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 48-49 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-2-15 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 48-49, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-15 Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия и включить в план работы РЭС Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2046 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 21:02 | 2023-06-19 21:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 по всей длине. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2047 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-19 21:00 | 2023-06-19 21:59 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛИ-0,4-1 ЗТП 715(15) ПС №4 | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛИ-0,4-1 ЗТП 715(15) ПС №4 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2048 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-19 20:54 | 2023-06-19 21:34 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на кабельной воронке в ТП 110 на РП 12, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 12 н - ТП 110 кабельной воронке в ТП 110 на РП 12 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 12н - ТП 110 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 12н - ТП 110
2049 | 634 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-19 20:30 | 2023-06-19 20:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф502 ПС-27--РП-18. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2050 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 20:29 | 2023-06-19 20:33 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 14 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Кр. Знаменка в пролете опор № 15-16, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Кр. Знаменка при порывах ветра 14 м/с в пролете опор № 15-16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Кр. Знаменка и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2051 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-19 20:26 | 2023-06-19 22:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева (из вне охранной зоны) на Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №142 д. Павлово, на провод фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки с дерева (из вне охранной зоны) на Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №142 д. Павлово, на провод фазы "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
2052 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-19 20:20 | 2023-06-19 20:49 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 "Школа Тотомица" ф.2 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ 0,4 кВ ф.2 в ТП №079 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № (2-1) –№ (2-2) упавшей веткой с дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № (2-1) –№ (2-2) упавшей веткой с дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. Провода ВЛ не повреждены. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №079 "Школа Тотомица" ф.2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 "Школа Тотомица" ф.2 при выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произвести их вырубку. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
2053 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-06-19 20:10 | 2023-06-19 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-377 Ельня явился обрыв провода в пролете опор №7-ввод в жилой дом произошел из-за упавшей ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-377 Ельня явился обрыв провода в пролете опор №7-ввод в жилой дом вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провод ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-377 Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-377 Ельня при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2054 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 20:06 | 2023-06-20 00:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Кутафино в пролете опор №33-№34 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино , произошло возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2055 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 20:00 | 2023-06-19 21:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2056 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-19 19:58 | 2023-06-20 04:08 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №154-155 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 Нетрубеж, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №154-155 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 Нетрубеж, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 Нетрубеж. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2057 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-19 19:55 | 2023-06-19 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
2058 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-19 19:51 | 2023-06-19 21:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды, на провод фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
2059 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-19 19:46 | 2023-06-19 20:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Егорова В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Егорова В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Егорову В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2060 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-19 19:35 | 2023-06-19 20:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 564П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Электромонтаж". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2061 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 20 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2062 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-19 19:25 | 2023-06-19 19:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 26 - РП 71 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 26 - РП 71 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 26 - РП 71 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2063 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 26 - РП 54, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 26 - РП 54 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 26 - РП 54 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2064 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 19:05 | 2023-06-19 19:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 45-46 на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №4 ПС Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 45-46 на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №4 ПС Атяевская произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Атяевская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2065 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-19 18:59 | 2023-06-19 20:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 №1 КТПН-9/М-8-100 Ахтырка на провода фаз "В" и "С", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 №1 КТПН-9/М-8-100 Ахтырка на провода фаз "В" и "С", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТПН-9/М-8-100 Ахтырка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТПН-9/М-8-100 Ахтырка по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2066 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-19 18:52 | 2023-06-19 19:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 31 - ПС 243 ф. 23, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 31 - ПС 243 ф. 23 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 31 - ПС 243 ф. 23 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2067 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 18:22 | 2023-06-19 18:55 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской отпайке ВЛ 10кВ, находящейся на балансе ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2068 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 18:19 | 2023-06-19 18:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-31-№16-32; ВЛ-10кВ №1 ПС Шахово, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-31-№16-32 ВЛ-10кВ №1 ПС Шахово произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2069 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-19 18:10 | 2023-06-19 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №404 ПС 110 кВ Листопадовка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №404 ПС 110 кВ Листопадовка вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №404 ПС 110 кВ Листопадовка. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №404 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
2070 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-19 18:10 | 2023-06-20 01:37 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево выполнен для безопасного производства работ по восстановлению стойки ж/б опоры №3/33, проводов трех фаз в пролетах опор №3/32-3/34, РТП 215 вследствие наезда на опору №3/33 стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №3/33, обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №3/32-3/34, повреждение РТП 215 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошёл вследствие механического воздействия при наезде стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Яковлевский ОМВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию по ВЛ-10 кВ №2 ПС Гостищево. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения через СМИ.
2071 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-19 17:58 | 2023-06-19 18:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролетах опор №35-36 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветви дерева в пролётах опор №35-36 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2072 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-19 17:55 | 2023-06-19 19:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №28-29. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №28-29 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №28-29 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
2073 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-19 17:55 | 2023-06-19 20:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая явилось короткое замыкание, вызванное схлестом оборванных проводов ветвью упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 5-4 /5-5, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов по ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая явилось ветвь упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 5-4/5-5 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 106 ПС 330/110/35/10 «Садовая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 106 ПС 330/110/35/10 «Садовая». Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2074 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-19 17:42 | 2023-06-20 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод в пролете опор №216-217 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская, что привело к их обрыву и нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №216-217 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская, что привело к их обрыву и нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2075 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-19 17:35 | 2023-06-19 17:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения КЛ-10кВ на абонентской отпайке к ТП 10/0,4кВ №2. Направлено письмо собственнику отп к ТП 10/0,4кВ №2 Лисицину Л.И. об участии в комиссии по расследованию данного отключения. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией. О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено
2076 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-19 17:30 | 2023-06-19 18:31 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-запределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 64-65. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 64-65 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 08 ПС 35кВ Подлесная. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
2077 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-19 17:24 | 2023-06-19 19:23 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №7-8, произошедшего в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 32 от КТП-215 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 32 от КТП-215 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС Криница. в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 32 от КТП-215 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
2078 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-19 17:12 | 2023-06-19 17:48 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ № 9 ПС 35/6 № 4 | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ № 9 ПС 35/6 № 4 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 6 кВ № 9 ПС 35/6 № 4. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2079 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-19 17:10 | 2023-06-19 18:44 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №170-171. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №170-171, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролете опор №170-171. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
2080 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-19 17:10 | 2023-06-19 21:00 | 3.4.10.2, В результате касания птицы провода фазы "С" ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/35/10кВ Нарышкинская на опоре №16-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю через тело опоры и перегорание провода фазы"C" на опоре № 16-17 | 4.12, В результате механического воздействия при касании птицей проводов фаз "С" ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ нарышкинская на опоре №16-/17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ и перегорание провода фазы"C" на опоре № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2081 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-19 16:54 | 2023-06-19 18:25 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 3-8 ПС 35 кВ Дон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2082 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 16:43 | 2023-06-19 17:23 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения (грозы), произошло повреждение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №25-12-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит.АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №25-12-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки из-за воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2083 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 16:39 | 2023-06-19 22:46 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в пролете опор №268-№269, произошло падения дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в пролете опор №268-№269 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в пролете №268-№269, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2084 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-19 16:31 | 2023-06-19 17:01 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19/47-19/48 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19/47-19/48 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2085 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-19 16:22 | 2023-06-19 18:04 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Михайловка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2086 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 16:10 | 2023-06-19 19:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2087 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-19 15:46 | 2023-06-19 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор №3-3-3-4, произошел их обрыв с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-3-3-4, произошел их обрыв с нарушением электрической изоляции, возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2088 | 633 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-19 15:35 | 2023-06-19 22:36 | 3.4.9.1, Причиной отключения явилось отключения в потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 30.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2089 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-19 15:33 | 2023-06-19 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/Д-10-180 д. Жерновец на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/Д-10-180 д. Жерновец на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/Д-10-180 д. Жерновец нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/Д-10-180 д. Жерновец по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2090 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-19 15:30 | 2023-06-19 16:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф5 от ТП 800 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва "0" провода в пролетах опор № 6 - 7 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв "0" провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф5 от ТП 800 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф5 от ТП 800 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4 кВ Ф5 от ТП 800, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2091 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-19 15:30 | 2023-06-19 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2092 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-06-19 15:28 | 2023-06-19 15:36 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор 27-28 ВЛ 35 кВ Болхов - Фатнево,что привело к отключению 1 сек 35 кВ ПС 110 кВ Болхов. 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств изоляции обмоточного провода катушки реле времени типа ЭВ 235 в схеме МТЗ 35 кВ Т2 ПС 110 кВ Болхов, в процессе эксплуатации с 1968 года, произошло ее повреждение, которое привело к неправильной работе МТЗ 35 кВ Т2 при коротком замыкании на ВЛ 35 кВ Болхов Фатнево. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор 27-28 ВЛ 35 кВ Болхов - Фатнево вследствие перекрытие воздушного промежутка при прохождении грозового фронта,что привело к отключению 1 сек 35 кВ ПС 110 кВ Болхов. 4.13, В результате повреждения катушки реле времени МТЗ 35 кВ Т1 ПС 110 кВ Болхов, произошло его срабатывание, что привело к отсутствию выдержки времени МТЗ 35 кВ при К.З. на ВЛ 35 кВ Болхов - Фатнево. | Мероприятие: Техническое По разработанному графику произвести замену защит вводов 35 кВ силовых трансформаторов, выполненных с использованием реле типа ЭВ 235 (РВ 225). Срок исполнения: 30.09.2025 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ наличия в схемах защиты вводов 35 кВ силовых трансформаторов защит, выполненных с использованием реле типа ЭВ 235 (РВ 225). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать график замен защит вводов 35 кВ силовых трансформаторов, выполненных с использованием реле типа ЭВ 235 (РВ 225). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Не выполнено
2093 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение В-10 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110/35/10 кВ Эртиль произошло по причине повреждения на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110/35/10 кВ Эртиль, которая находится на балансе и техническом обслуживании ООО "Эртильский сахар". | 4.12, Отключение В-10 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110/35/10 кВ Эртиль произошло по причине повреждения на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110/35/10 кВ Эртиль, которая находится на балансе и техническом обслуживании ООО "Эртильский сахар". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Эртиль о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ООО "Эртильский сахар" Тихонравов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Вручили письмо потребителю – владельцу ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Эртиль о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2094 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-19 15:19 | 2023-06-19 17:18 | 3.4.8.1, Причиной отключения В КЛ-10-16 ПС 110кВ Калач-1 послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным замыканием кабеля всех фаз проходящего между ЗТП 1601 КЛ-10-16 ПС 110кВ Калач-1 и ЗТП1701 КЛ-10-17 ПС 110кВ Калач-1 в результате механического воздействия на КЛ стороннего экскаватора сторонней организации, работающем в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Причиной отключения В КЛ-10-16 ПС 110кВ Калач-1 послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным замыканием кабеля всех фаз проходящего между ЗТП 1601 КЛ-10-16 ПС 110кВ Калач-1 и ЗТП1701 КЛ-10-17 ПС 110кВ Калач-1 в результате механического воздействия на КЛ стороннего экскаватора сторонней организации, работающем в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Не выполнено
2095 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-19 15:14 | 2023-06-19 16:16 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на провода ветки, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №176-177 ВЛ-10кВ №11 ПС "Белая" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ ветки, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 176-177 ВЛ-10кВ №11 ПС "Белая", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Белая Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2096 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-19 14:50 | 2023-06-19 16:24 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на КТП-13-3 Красное знамя школа послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-160кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной перегорания трех предохранителей ПК 10 и выброса масла на КТП-13-3 Красное знамя школа послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора марки ТМ-160кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-13-3 Красное знамя школа. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) и проверки грозозащиты оборудования КТП-13-3 Красное знамя школа. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-13-3 Красное знамя школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
2097 | 993 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-19 14:39 | 2023-06-19 16:08 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф107 ПС Красная Гора в пролете опор № 6- № 7. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф107 ПС Красная Гора в пролете опор № 6- № 7 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф107 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф107 ПС Красная Гора с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф107 ПС Красная Гора с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф107 ПС Красная Гора произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф107 ПС Красная Гора произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2098 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 14:30 | 2023-06-19 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ Саб-4-1 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Саб-4-1 на провода , произошел их обрыв, что привело к возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Саб-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Саб-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев . Состояние: Не выполнено
2099 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 14:30 | 2023-06-19 17:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Скупшинино Ф1КТП№072 в пролете опор № 4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Скупшинино Ф1КТП№072 в пролете опор № 4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Скупшинино Ф1КТП№072 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Скупшинино Ф1КТП№072 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2100 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-19 14:24 | 2023-06-19 14:33 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "В" "С" в пролете опор №56 - №57 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №57 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка и его растрескивание на опоре №57 КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 с траверсы на опоре №57 КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на траверсе с его срывом, в результате чего произошёл схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №56 - №57, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изоляторов в результате изменения свойств материала колпачков на опоре №57 на КВЛ 10кВ № 14 ПС Роща VS010-0007360 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51 - №61, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51 - №61, с целью выявления дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51 - №61. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51 - №61 дефектов не выявлено.
2101 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 14:07 | 2023-06-19 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская в пролете опор №234-235, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская в пролете опор №234-235 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2102 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-19 14:02 | 2023-06-19 15:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крокос". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Крокос" послужившей причиной аварийного отключения ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Крокос о приведении потребительского оборудования ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2103 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-19 13:53 | 2023-06-19 15:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-14 ВЛ 10-8 ПС №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2104 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №54-55 из-за кратковременного перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №54-55 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №54-55 на КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №54-55 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2105 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-19 13:37 | 2023-06-19 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2106 | 988 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-19 13:18 | 2023-06-19 14:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 8 ул. Гензика с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП29 ф605 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП29 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 8 ул. Гензика произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП29 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП29 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2107 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-19 13:12 | 2023-06-19 13:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №10 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 1001-КТП 1002 РП 10 кВ Техсапфир вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ №10 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 1001-КТП 1002 РП 10 кВ Техсапфир вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "В" и "С" на КЛ 10кВ КТП 1001-КТП 1002 РП 10 кВ Техсапфир KS010-0004897 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №10 РП 10 кВ Техсапфир Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
2108 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-19 13:02 | 2023-06-19 14:37 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 416 ПС М.Покровка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 416 ПС М.Покровка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 416 ПС М.Покровка. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2109 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 12:52 | 2023-06-19 14:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 008 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 008 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 008 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2110 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате попадания птицы под эл. дуговое напряжения из -за приближения на не допустимое растояние крыльев между траверсой и проводом фазы "B" опоры № 117, произошло электродуговое перекрытие провода и заземленной траверсы с разрушением 2х изоляторов в гирлянде, что стало причиной отключения ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. с неуспешным АПВ. АПВ неуспешно по причине нахождения биоматериала птицы на поверхности изоляторов. | 4.4.5, Электродуговое перекрытие провода фазы "В" и заземленной траверсы через тело птицы, приведшее к нарушению электрической изоляции на опоре № 117, что стало причиной возникновения КЗ между проводом фазы "B" и заземлённой траверсой с разрушением 2х изоляторов в гирлянде. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №117 ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп.. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах №117 ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп.. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №117 ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп.. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план капитального ремонта или технического обслуживания ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп.. установку ПЗУ (птицезащитное устройство) на опоре №117 Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
2111 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-19 12:31 | 2023-06-19 13:59 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных явлений (гроза) произошло повреждение штыревого изолятора оп. №52 ВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная | 4.12, Отключение МВ ф. 1032 ПС Центральная произошло в результате повреждения штыревого изолятора оп. №52 ВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В, Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление повреждение штыревого изолятора оп. №52 ВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В, Состояние: Не выполнено
2112 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-19 12:22 | 2023-06-19 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №85/4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось замыкание на "землю" на опоре №85/4 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ст.Село проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №85/4 - №85/5 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Ст.Село при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
2113 | 989 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-19 12:14 | 2023-06-19 13:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. Бондаренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Бондаренко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры до дома ул. Бондаренко 8 ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры до дома ул. Бондаренко 8 ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская
2114 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-19 12:05 | 2023-06-19 13:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-630 до ул. Абрикосовая. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-400А 0,4 кВ на ТП-630. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-630 до ул.Абрикосовая, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-630 до ул. Абрикосовая произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
2115 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-19 12:05 | 2023-06-19 13:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 064 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 064 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Янышева И.Л. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 064 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Янышева И.Л. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 064 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Янышеву И.Л. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 064 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2116 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-19 12:05 | 2023-06-19 13:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Гусева А.Д. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Гусева АД. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Гусева А.Д. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2117 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 11:48 | 2023-06-19 13:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения в ВРУ потребителя, подключенного от опоры №12-3 ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-922-8, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-922-8 по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-922-8 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2118 | 980 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-19 11:45 | 2023-06-19 13:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф610 РП08 к ТП0208 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 РП08 к ТП0208 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф610 РП08 к ТП0208 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф610 к ТП0208. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф610 к ТП0208. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф610 РП08 к ТП0208. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф610 РП08 к ТП0208 восстановлена.
2119 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-19 11:18 | 2023-06-19 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
2120 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-06-19 11:10 | 2023-06-19 12:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-1027 ПС Ярцево-1 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации на участке от ТП 005 до ТП 031 в целом месте горизонтальной прокладки в земле, в эксплуатации более 40 лет с 1983 года. | 4.12, Повреждение кабельного участка КЛ-1027 ПС Ярцево-1 от ТП 005 до ТП 031 силового кабеля марки АСБ-10 3*70 послужило нарушение электрической изоляции КЛ, с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-10 3*70 кабельного участка от ТП 005 до ТП 031 КЛ-1027 ПС Ярцево-1 в процессе длительной эксплуатации с 1983 года (40 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений КЛ-1027 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 005 до ТП 031 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Мусатов Д.С. Состояние: Не выполнено
2121 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-19 11:08 | 2023-06-19 11:34 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №22 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №22, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2122 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №62 - №63 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №62 - №63, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №63 - №85 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №63 - №85 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №63 - №85 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №63 - №85 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково
2123 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-06-19 10:46 | 2023-06-20 05:57 | 3.4.7.3.3, Отключение участка ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение участка ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-1 - №3-2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3.1-№3.2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин VS010-0002794, древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин VS010-0002794 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №250-№251 и №3.1-№3.2 ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено
2124 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-06-19 10:20 | 2023-06-19 11:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №4-5, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
2125 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-19 10:15 | 2023-06-19 12:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино было произведено по причине повреждения концевой муфты(отсутствие фазы "В") на ЛР-16 , из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в следствии чего отгорела фаза "В", в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.12, Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на участке от ЛР№16--ЛР№17 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино на ЛР№16 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля (отгорание фазы "В") в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ от ЛР№16 до ЛР№17 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ от ЛР№16 до ЛР№17 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
2126 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-19 10:10 | 2023-06-19 22:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-765 ф.412.06 х.Духовец явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-6 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-765 ф.412.06 х.Духовец разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-765 ф.412.06 х.Духовец Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2127 | 976 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-19 09:57 | 2023-06-19 11:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2046 Ф601 РП07 от опоры к дому ул. Челюскина д.36, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2046 Ф601 РП07 от опоры к дому ул. Челюскина д.36, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2046 Ф601 РП07 от опоры к дому ул. Челюскина д.36. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2046 Ф601 РП07 от опоры к дому ул. Челюскина д.36.
2128 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-19 09:45 | 2023-06-19 11:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС 110/10 кВ Луговая, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2129 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-06-19 09:42 | 2023-06-19 09:51 | 3.4.12.5.2, Аварийное отключение 1 СШ 110кВ ПС 110кВ №29 ДСК произошло в результате излома в месте соединения "фланец - фарфор" опорно-стержневого изолятора фазы "В" ШР-110 Т-1 1СШ и схлестывания шлейфов "В" и "С" при переключениях. | 4.14, Излом в месте соединения "фланец - фарфор", опорно-стержневого изолятора фазы "В" ШР-110 Т-1 1СШ и схлестывания шлейфов "В" и "С" при переключениях произошло в результате механического разрушения из-за появления и развития внешних и внутренних трещин в фарфоре, а также разрушение элементов соединения "фланец - фарфор" в процессе эксплуатации изоляторов вследствие воздействия внешних факторов (влага и перепады температур (климатические факторы) и механические нагрузки, возникающие при переключениях и под воздействием ветра). | Мероприятие: Организационное По результатам обследование опорно-стержневых изоляторов на ПС 110кВ №29 ДСК, с применением прибора акустического контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ Метакон-Экспресс 110, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл ПС Калиновский В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опорно-стержневых изоляторов на ПС 110кВ №29 ДСК с применением прибора акустического контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ Метакон-Экспресс 110. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл ПС Калиновский В.В. Состояние: Не выполнено
2130 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-19 09:40 | 2023-06-19 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №9-№10. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 с падением на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод. на ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод VS010-0003408 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №1-№15. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС Ривзавод в пролетах опор №1-№15. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
2131 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-19 09:34 | 2023-06-19 11:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-8 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-8 ПС Запрудская в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-8 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-8 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
2132 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-19 09:31 | 2023-06-19 11:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№224 в пролете опор № 12-13 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№224 в пролете опор № 12-13 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№224 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№224 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2133 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-19 09:25 | 2023-06-19 10:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 267-268 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 267-268 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
2134 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-19 09:22 | 2023-06-19 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.7.1 ПС Глебово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного обрывом провода в пролётах опор №№ 8-10, суком отломившемся от дерева растущего в не охранной зоны ВЛ.. В районе сильный порывистый ветер | 4.4.3, Обрыв провода в пролётах опор №№ 8-10 ВЛ-10кВ 3.7.1 ПС Глебово, суком отломившемся от дерева растущего в не охранной зоны ВЛ.. В районе сильный порывистый ветер. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.7.6 ПС Глебово, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра длине ВЛ-10кВ 3.7.6 ПС Глебово, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2135 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-19 09:06 | 2023-06-19 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 068 Фатежского РЭС произошло в результате обрыва провода, в пролёте опор № 8-9из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | 4.4.3, Обрыв провода, в пролёте опор № 8-9ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 068 из-за отломившейся ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. В районе сильный порывистый ветер, дождь | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 3 от КТП 068 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 3 от КТП 068 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2136 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-19 08:58 | 2023-06-19 13:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода фазы "С" в пролёте опор №38-39 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №38-39 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошёл от механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2137 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-19 08:42 | 2023-06-19 09:59 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 11 ул. Железнодорожная, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП8 ф.1011 ПС Нерусса . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП8 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме № 11 ул. Железнодорожная, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 11 ул. Железнодорожная, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП8 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
2138 | 667 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-19 08:40 | 2023-06-19 10:21 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стала пляска проводов. | 4.13, Произошел обрыв участка ВЛ-0,4 кВ в результате механических воздействий (пляски проводов). | Мероприятие: Техническое Восстановить участок линейного фазного провода ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2139 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-19 08:35 | 2023-06-19 10:23 | 3.4.12.2.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 явилось межфазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 188- № 189 в результате механического воздействия и обрыва трех проводов упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 явилось межфазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 188- № 189 в результате механического воздействия и обрыва трех проводов упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №188 - №189 ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
2140 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-19 08:33 | 2023-06-19 10:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041(Лазарцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041(Лазарцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041(Лазарцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041(Лазарцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2141 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110Кв Селихово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №2-№3 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №3 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №2-№3 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Селихово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Селихово. на ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Селихово VS010-0005664 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Селихово. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
2142 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-19 08:19 | 2023-06-19 13:45 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода фазы "С" в пролёте опор №111-112 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №111-112 ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошёл от механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2143 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 08:10 | 2023-06-19 08:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Гостомль в пролете опор №95-№96 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №95-№96 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2144 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 07:58 | 2023-06-19 08:03 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы между проводами фаз "А" и "В" на опоре №16 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" при попадании птицы на опоре №16 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" произошло межфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2145 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-19 07:48 | 2023-06-19 14:05 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 80 ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за повреждения трубок радиатора охлаждения бака силового трансформатора от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Повреждения трубок радиатора бака силового трансформатора в КТП 80 ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло от механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 80 ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2146 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-19 07:41 | 2023-06-19 08:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-10-3 ПС Павловск-2, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Павловск 2, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Павловск 2 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено
2147 | 632 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-19 07:27 | 2023-06-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-27 ТП-765. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2148 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №5 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
2149 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-19 06:53 | 2023-06-19 06:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №25-№26 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №25 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №25 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №25-№26 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Фралёво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво. на ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво VS010-0006841 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво/ Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
2150 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-19 06:51 | 2023-06-19 09:46 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР произошел наклон ветви дерева из охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово на провода в пролете опор №57-№58, что привело к нарушению электрической изоляции фазы «А» с возникновением замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при ветровой нагрузке произошел наклон ветви дерева из охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/3/10кВ Шахово на провод фазы "А" в пролете опор №57-№58, что привело к возникновению замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10кВ №6 Кромская ВЛ-10кВ №6 Кромская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 кВ шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2151 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-19 06:42 | 2023-06-19 06:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЭВ-35 Уразово на ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве и падении на землю проводов фазы "С" в пролёте опор №26/6-26/7, фазы "А" в пролёте опор №27/10-27/11 ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС С-з Уразовский, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю проводов фазы "С" в пролёте опор №26/6-26/7, фазы "А" в пролёте опор №27/10-27/11 ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС С-з Уразовский произошло вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС С-з Уразовский. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС С-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС С-з Уразовский.
2152 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф.11- РП "Южный"/ ТП 629, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф.11- РП "Южный" КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф.11- РП "Южный"/ ТП 629 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф.11- РП "Южный"/ ТП 629 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2153 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-19 06:05 | 2023-06-19 06:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2154 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-19 06:00 | 2023-06-19 12:30 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №13-14 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 в пролете опор №13-14 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 26.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2155 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-19 05:55 | 2023-06-19 07:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф. 8 - ТП 629 / РП 87 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ПС 24 "Рудакова" ф. 8 - ТП 629 КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф. 8 - ТП 629 / РП 87 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф. 8 - ТП 629 / РП 87 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2156 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-19 05:51 | 2023-06-19 13:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8/6 - №8/7 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом провода фазы "А", устраненное действием защит. | 4.13, В результате падения веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8/6 - №8/7 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом провода фазы "А", устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате падения веток дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8/6 - №8/7 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом провода фазы "А", устраненное действием защит. на ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
2157 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-19 05:23 | 2023-06-19 07:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №42 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №42 КЛ 10кВ № 08 ПС 110 кВ Зубцов произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10кВ № 08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10кВ № 08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2158 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №92-№93 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №92-№93 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролетах опор №89-№96 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролетах опор №89-№96 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролетах опор №89-№96. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролетах опор №89-№96 дефектов не выявлено.
2159 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-19 04:40 | 2023-06-19 06:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки растущей в не охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ ф.1027 ПС Жирятинская в пр. опор №11А7-11А8. | 4.4.3, Отключение МВ ф.1027 ПС Жирятинская произошло в результате падения ветки на ВЛ, что привело к КЗ на ВЛ 10кВ ф.1027 ПС Жирятинская в пр. опор №11А7-11А8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1027 ПС Жирятинская на предмет выявленных веток от падения ВЛ Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1027 ПС Жирятинская на предмет выявленных веток от падения ВЛ
2160 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 607 "Верзино" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 607 "Верзино" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
2161 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-19 03:00 | 2023-06-19 03:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №78-№79 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №78 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №78 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №78-№79 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище. на ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище VS010-0009186 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище.
2162 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-19 02:55 | 2023-06-19 04:46 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2163 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-19 01:40 | 2023-06-19 02:42 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС для тушения пожара в д. Березники отключена ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово вблизи возгорания на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
2164 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-19 00:55 | 2023-06-19 02:30 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПК 6/40 на трансформатор в ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК к трансформатору в ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПК к трансформатору в ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Ф-625 ПС Дятьковская.
2165 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-19 00:40 | 2023-06-19 02:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино произошло упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2166 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-19 00:31 | 2023-06-19 02:56 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Айдар произошло из-за обрыва провода фазы «С» на опоре №11/4 ЛЭП 10 кВ №6 и падения на проезжую часть дороги при проезде крупногабаритного транспортного средства, направляющегося в зону СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» на опоре №11/4 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар и падение на проезжую часть дороги при проезде крупногабаритного транспортного средства, направляющегося в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
2167 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-55 ПС№45 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №55-22 от КЛ-6-55 ПС№45, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-55 ПС№45 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №55-22 от КЛ-6-55 ПС№45, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №55-22 от КЛ-6-55 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2168 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-18 22:20 | 2023-06-18 22:25 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №12 в РУ-0,4кВ ТП-89 ул. Чапаева, 24 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КЛ-0,4кВ №12 ТП-89 ул. Чапаева, 24 произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №12 в РУ-0,4кВ ТП-89 ул. Чапаева, 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на КЛ-0,4кВ №12 ТП-89 ул. Чапаева, 24 KN004-00051041 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 на руб.-0,4кВ №12 в РУ-0,4кВ ТП-89 ул. Чапаева, 24 от КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-89 ул. Чапаева, 24 от КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
2169 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-18 22:15 | 2023-06-19 00:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 16 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 4 - ТП 227 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 4 - ТП 227 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 4 - ТП 227 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 4 - ТП 227 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 4 - ТП 227. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
2170 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-18 22:05 | 2023-06-18 22:11 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-2 - №2-3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №2-2 - №2-3, ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №1-21 - №1-35 ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №1-21 - №1-35 ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-21 - №1-35 ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №1-21 - №1-35 ВЛ 10кВ №06 от РП10 Кемцы
2171 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-18 22:02 | 2023-06-18 22:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-420 до ул. Арсеньева. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя Вводного автомата 0,4 кВ на ТП-420. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-420 до ул. Арсеньева, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-420 до ул. Арсеньева произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
2172 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-18 21:47 | 2023-06-18 22:03 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролетах оп. №1-2 - №1-4 ВЛ 10 кВ №316 ПС Глушково, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах оп. №1-2 - №1-4 ВЛ 10 кВ №316 ПС Глушково, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
2173 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-18 21:22 | 2023-06-18 22:25 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 1226 Росток-2 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 2018 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 1226 Росток-2 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 2018 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 1226 Росток-2 Мо/5 ТП 1226 Росток-2 Мо/5 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2174 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-18 21:17 | 2023-06-18 23:40 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино произошло из-за обрыва провода в пролете опор №239/4-239/5 и падения его на землю под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №239/4-239/5 ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№239/1-239/5. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№239/1-239/5. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2175 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-18 20:52 | 2023-06-18 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №93-94 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева проводов в пролете опор №93-94 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское, наклонившегося из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен.
2176 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-18 20:50 | 2023-06-18 22:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролёте опор №-19 - №20. При подаче напряжения в линию при АПВ и РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролёте опор №19 - №20. | Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
2177 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-18 20:50 | 2023-06-18 21:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного автоматического выключателя 0,4кВ в ВРУ у потребителя, подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-34, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ кВ Л-2 КТП Прб-6-34 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ кВ Л-2 КТП Прб-6-34 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ кВ Л-2 КТП Прб-6-34 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ кВ Л-2 КТП Прб-6-34 и включены в план работ Орловского РЭС.
2178 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-18 20:45 | 2023-06-18 21:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим повреждением концевой кабельной муфты в КРУН-2 на участке КЛ-10кВ от КРУН-2 до РП 160 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1996 года. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты в КРУН-2 на участке КЛ-10кВ от КРУН-2 до РП 160 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1996 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное замена изношенного оборудования в КРУН-2 на участке КЛ-10кВ от КРУН-2 до РП 160 на КЛ 10кВ №07 ПС Радуга KS010-0003071 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга от КРУН-2 до РП 160 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга от КРУН-2 до РП 160. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
2179 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-18 20:39 | 2023-06-18 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №48-№49 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №48-№49 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №45-№52 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №45-№52 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №45-№52. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №45-№52 дефектов не выявлено.
2180 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-18 20:21 | 2023-06-18 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) с целью выявления дефектов, влияющих на работу электроустановки Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при плановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2181 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-18 20:20 | 2023-06-18 21:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ район от ТП-282 в пролете опор №2-3, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию ПН-2 ф.В вывода район на ТП-282. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ район от ТП-282 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-282 район на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-282 район на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-282 район устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-282 район замечаний не выявлено
2182 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-18 20:20 | 2023-06-18 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 4/4-уо/17 - 4/4-уо/18. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 4/4-уо/17 - 4/4-уо/18. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев в д. Великополье по ул. Садовая. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
2183 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-18 19:42 | 2023-06-18 20:30 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 859 ПС Латное (15) | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 859 ПС Латное (15) | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 859 ПС Латное (15) Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2184 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-18 19:41 | 2023-06-18 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-306 ПС В.Мамон послужил обрыв нулевого провода ответвления от опоры №6 к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-306 ПС В.Мамон к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-306 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-306 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-306 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-306 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО
2185 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-18 19:40 | 2023-06-18 20:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино . Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2186 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-18 18:54 | 2023-06-18 21:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения трехфазного прибора учета у потребителя, подключенного от опоры №1/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-2-20, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Нов-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Нов-2-20 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Нов-2-20 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Нов-2-20 и включены в план работ Орловского РЭС.
2187 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-18 18:49 | 2023-06-18 19:01 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ф "В" в РУ-0,4 №1 ТП Трепалево-2 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 Трепалево-2 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 ф "В" в РУ-0,4 кВ ТП Трепалево-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ТП Трепалево-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ТП Трепалево-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов обнаруженных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ТП Трепалево-2. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ТП Трепалево-2 произведен.
2188 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате нарушения в работе потребительского оборудования из-за обстрела ВСУ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 26.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2189 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 354 явилось нарушение в работе потребительского оборудования из-за обстрела ВСУ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2190 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-18 17:51 | 2023-06-18 19:49 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №08 ПС ДВП по неотложной заявке произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) на ТП №301 в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.12, В результате повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №301 (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №301 и выводу в ремонт ВЛ-10кВ №08 ПС ДВП по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ТП №301 TP010-0085711 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №08 ПС ДВП. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №08 ПС ДВП. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
2191 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-18 17:45 | 2023-06-18 18:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 093 явилось короткое замыкание в пролете опор № 14-15, в результате проезда негабаритной автотехники. | 4.4.1, Самоустранившийся схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 093 вызванный проездом негабаритной автотехники. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 093 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093, устранение схлест проводов. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2192 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-18 17:38 | 2023-06-18 17:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89-90 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ фид. № 29 (4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-96. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ фид. № 29 (4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-96. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2193 | 666 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-18 17:29 | 2023-06-18 20:48 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало отключение автоматического выключателя. | 4.13, Отключился автоматический выключатель. | Мероприятие: Техническое Включить автоматический выключатель. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2194 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-18 17:04 | 2023-06-18 18:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 ТП 099 явилось короткое замыкание на вводе жилого дома, подключенного от опоры №21. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 099. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 099, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2195 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-18 17:00 | 2023-06-19 17:29 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролетах оп. №1-2 - №1-5 ВЛ 10 кВ №09 ПС Глушково, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах оп. №1-2 - №1-5 ВЛ 10 кВ №09 ПС Глушково, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
2196 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 303 явилось нарушение в работе потребительского оборудования из-за обстрела ВСУ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2197 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-18 16:24 | 2023-06-18 17:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 526 ВЛ №03 ПС Новосельцевскаяпроизошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 526 ВЛ №03 ПС Новосельцевская в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 526 ВЛ №03 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2198 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-11 ПС 35/6 №23 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11-25 от КЛ-6-11 ПС 35/6 №23, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-444 ПС№21 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №11-25 от КЛ-6-11 ПС 35/6 №23, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11-25 от КЛ-6-11 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2199 | 987 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-18 16:19 | 2023-06-18 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПК-10/40 ТП3 ПС Гордеевская. | 4.10, В результате перегорания ПК-10/40 ТП3 ПС Гордеевская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2200 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-18 16:15 | 2023-06-18 18:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-13-6-14 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра с обрывом 2-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №№6-13-6-14 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 2-х проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №6-5-6-15 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110кВ Белый дефекты. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролете опор №6-5-6-15 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110кВ Белый дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №6-5-6-15 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110кВ Белый с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролете опор №6-5-6-15 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110кВ Белый с целью наличия дефектов.
2201 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-18 16:10 | 2023-06-18 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №93-№94 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №93 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №93 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №93-№94 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №93-№94 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще. на ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще VS010-0006092 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №93-№94 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №93-№94 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще.
2202 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-18 16:09 | 2023-06-18 17:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-499 в пролете опор № 13-14, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению АВ 0,4 кВ ф.4 на ТП-499. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13 - 14 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-499 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-499 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-499 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-499 Ф10-05 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-499 Ф10-05 замечаний нет
2203 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-06-18 14:52 | 2023-06-18 15:39 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролете опор №8-9 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1050 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2204 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-18 14:46 | 2023-06-18 16:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 519 КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677
2205 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-18 14:29 | 2023-06-18 14:51 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2206 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-18 13:25 | 2023-06-18 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №113/20-113/21 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №113/20-113/21 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2207 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-06-18 13:22 | 2023-06-18 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино на провода в пролете опор №140 - №141 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №140 - №141 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево оставалась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №140 - №141 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Не выполнено
2208 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-18 13:21 | 2023-06-18 14:37 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Набережная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Набережная д. 17 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Набережная д. 17
2209 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-18 12:45 | 2023-06-18 14:31 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы явилось необходимость устранения однофазного замыкания на "Землю", из-за упавшей ветки, на траверсу опоры №63 и на провод с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие провода и траверсы на опоре № 63 ВЛ 10кВ №357 ПС 35/10кВ Прилепы произошло по причине падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Мантуровского РЭС Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Мантуровского РЭС Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
2210 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-18 12:31 | 2023-06-18 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
2211 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-18 12:08 | 2023-06-18 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-1-01 ПС Райновская послужило двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-2 ТП-1-01 ПС Райновская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "В" и "C" в пролете опор № 24-25, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 24-25 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "В" и "C" ВЛ-0,4-2 ТП-1-01 ПС Райновская порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-1-01 ПС Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-1-01 ПС Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
2212 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-18 12:06 | 2023-06-18 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 6 кВ ТП 242-ТП 1241 ПС 110 кВ Пищепром, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 242-ТП 1241 ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 242-ТП 1241 ПС 110 кВ Пищепром КЛ 6 кВ ТП 242-ТП 1241 ПС 110 кВ Пищепром, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 242-ТП 1241 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 242-ТП 1241 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 452-Р 206 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2213 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-18 12:00 | 2023-06-18 14:19 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Волпроизошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Волков К.К. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Волков К.К. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Волкову К.К. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-18 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2214 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-18 11:55 | 2023-06-18 13:04 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А" "С" в пролете опор №24 - №25 в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №24 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка и его растрескивание на опоре №24 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "С" марки ШС-10 с траверсы на опоре №24 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на траверсе с его срывом, в результате чего произошёл схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24 - №25, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на опоре №24 на КВЛ-10 кВ №18 ПС Луч (ф.10) VS010-0008626 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролетах опор №20 - №30, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролетах опор №20 - №30. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
2215 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-18 11:41 | 2023-06-18 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "А" из-за пробоя изоляции фазы "А" с однофазным замыканием на "Землю" кабеля АСБ-3х185 на участке КЛ 10кВ от РП 160 до ТП 203, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации 1989 года. | 4.12, Пробой изоляции с однофазным замыканием на "Землю" кабеля АСБ-3х185 на участке КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга от РП 160 до ТП 203 произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции фазы "А" в результате естественного износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 203 на КВЛ Радуга 10кВ №03 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 203 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 203 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
2216 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-18 11:40 | 2023-06-18 13:49 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз в пролетах опор №70-72 поврежденных упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №70-72 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошел вследствие повреждения их упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2217 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-18 11:30 | 2023-06-18 13:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от СТП 488 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №143 ул. 1-я Полевая между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «РоссетиЦентр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «РоссетиЦентр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2218 | 996 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-18 11:30 | 2023-06-18 12:48 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 по ул.324 Дивизии проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №42 по ул.324 Дивизии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2219 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-18 11:24 | 2023-06-18 13:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Школа ПС 35/10 кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Школа ПС 35/10 кВ Арефино Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Школа ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2220 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-18 11:04 | 2023-06-18 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75 ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
2221 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-18 11:02 | 2023-06-18 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(11) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1712н(3) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 17н(11) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1712н(3) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 17н(11) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1712н(3) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 17н(11) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1712н(3) KS010-0004853 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 17н(11) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1712н(3). Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
2222 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-18 10:58 | 2023-06-18 11:18 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного автоматического выключателя 0,23кВ у абонента, запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-37-14 произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-14 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-14 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-14 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-14 и включены в план работ Орловского РЭС.
2223 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-18 10:56 | 2023-06-18 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4/8-4/9 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №4/8-4/9 ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново пролетах опор №4/5-4/15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново пролетах опор №4/5-4/15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново пролетах опор №4/5-4/15. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново пролетах опор №4/5-4/15, включены в план работ 2024 г.
2224 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-18 10:43 | 2023-06-18 12:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-9 ПС 110 кВ Терновка явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 7-8, сорванной порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 12м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-9 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-9 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
2225 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-18 10:30 | 2023-06-18 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 13 - ТП-195 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от КЛ-6кВ от ТП-84 яч.7 до ТП-894 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 07.08.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-84 яч.7 до ТП-894 яч.4 на участке от ТП-84 яч.7 до ТП-894 яч.4. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ. от ТП-84 яч.7 до ТП-894 яч.4. участок от ТП-84 яч.7 до ТП-894 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ. от ТП-84 яч.7 до ТП-894 яч.4., со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2226 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-18 10:01 | 2023-06-18 10:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП 313 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №3 КТП 313 ВЛ №7 ПС Селезневская я в пролете опор № 31-32 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 313 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2227 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-18 09:57 | 2023-06-18 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Дёмино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Дёмино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Дёмино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Состояние: Не выполнено
2228 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-18 09:35 | 2023-06-18 11:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 53 - № 54 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 53 - № 54 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково, устранены
2229 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-18 09:33 | 2023-06-18 09:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ №11 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами 10кВ ЛР №3, установленного на опоре №4-1 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами 10кВ ЛР №3, установленного на опоре №4-1 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ №11 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ №11 в пролетах опор №30 - №40 на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ №11 в пролетах опор №30 - №40. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено
2230 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-18 09:20 | 2023-06-18 10:30 | 3.4.10.2, Перекрытие ВР-10кВ ТП-134 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка ВР-10кВ ТП-134 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
2231 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-18 09:10 | 2023-06-18 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 468 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 5-6 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 468 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 468 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 468, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2232 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-18 09:04 | 2023-06-18 10:22 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-10, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-10, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-10 по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-10 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2233 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-18 08:58 | 2023-06-18 10:13 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 61 ул. К.Маркса, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 61 ул. К.Маркса, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 61 ул. К.Маркса, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
2234 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-18 08:32 | 2023-06-18 09:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 51 -ТП 513, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 51 -ТП 513 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 51 -ТП 513 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2235 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-18 08:26 | 2023-06-18 11:10 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "С" деревом, пролёте опор №43 - №44, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №43 - №44, ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "С" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №45 - №55 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №45 - №55 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №45 - №55 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №45 - №55 ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля
2236 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-18 08:25 | 2023-06-18 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2237 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-18 07:51 | 2023-06-18 07:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№138-139,139-140 из-за срыва вязки провода на опоре №139 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки фазного провода на опоре №139, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№138-139,139-140 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№135-145 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№135-145. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2238 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-18 07:11 | 2023-06-18 08:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-204 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №28. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
2239 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-18 06:30 | 2023-06-18 06:33 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №18-19 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) произошло вследствие падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС Калиновка ст (4413) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2240 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-18 06:22 | 2023-06-18 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №314 от ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №314 от ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "А" ТП 10кВ №314 от ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП. на ТП №314 TP010-0085813 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №314 от ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №314 от ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр
2241 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-18 05:27 | 2023-06-18 05:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №192-193 упавшей под воздействием порывов веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №192-№193 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло вследствие падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2242 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-18 04:41 | 2023-06-18 15:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" произошел его обрыв в пролете опор №10-31 - №10-37 с возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного действиями оперативного персонала. | 4.13, В результате обрыва провода фазы "С" при падении дерева из-за ветровой нагрузки в пролете опор №10-31 - №10-37 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" возникло однофазное замыкание на землю, устраненное действиями оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС.
2243 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-18 03:55 | 2023-06-18 04:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ЦРП-75 яч.4- ТП-114а яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от КЛ-10кВ от ТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 04.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7 на участке от ТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ отТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7 участок от ТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-114а яч.7 до ТП-519 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2244 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-18 03:50 | 2023-06-18 06:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №104 - №105 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №104 - №105, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №106 - №120 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №106 - №120 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №106 - №120 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Базов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №106 - №120 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
2245 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-06-18 01:25 | 2023-06-18 06:37 | 3.4.8.5.1, В результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию ПС 110 кВ Марицкая произошло повреждение выключателя В ВЛ 110 Суземка фаза "С". 3.4.8.5.1, В результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию ПС 110 кВ Марицкая произошло прекращения передачи телеметрической информации из-за повреждения питания собственных нужд. | 4.4.1, В результате огневого воздействия со стороны Украины (сброса взрывного устройства с БПЛА) повреждение на ПС 110 кВ Марицкая выключателя В ВЛ 110 Суземка (течет масло); тип выключателя ВМТ 110Б (повреждена фаза "С" выключателя). 4.4.1, В результате огневого воздействия со стороны Украины (сброса взрывного устройства с БПЛА) на территорию ПС 110 кВ Марицкая произошло прекращения передачи телеметрической информации из-за повреждения питания собственных нужд. | Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Марицкая произвести замену поврежденного выключателя В ВЛ 110 Суземка Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: произведена замена поврежденного выключателя В ВЛ 110 Суземка Мероприятие: Техническое Восстановить питания собственных нужд на ПС 110 кВ Марицкая Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: питание собственных нужд восстановлено
2246 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-17 23:45 | 2023-06-18 01:38 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода из работы в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 №2 ПС Н.Кисляй явился обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С"от неподвижного ножа в сторону ВЛ, на ЛР-2-7, в месте крепления шлейфа с ножом, который произошел по причине неудовлетворительного состояния провода шлейфа, при потере механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С" на ЛР-2-7 на ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй произошел в результате нарушения структуры материала шлейфа, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра, до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного крепления шлейфа 10 кВ на ЛР-2-7 на ВЛ-10-2 ПС Н.Кисляй VS010-0004015 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов ошиновки всех установленных на ВЛ ЛР-10 кВ., а так же других дефектов способных стать причиной аварийного отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Кисляй по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов ошиновки всех установленных на ВЛ ЛР-10 кВ., а так же других дефектов способных стать причиной аварийного отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Н.Кисляй, в случае выявления дефектов ошиновки на ЛР-10 кВ., а так же других дефектов способных стать причиной аварийного отключения ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Н.Кисляй, дефектов ошиновки на ЛР-10 кВ., а так же других дефектов способных стать причиной аварийного отключения ВЛ не выявлено.
2247 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-17 23:26 | 2023-06-18 00:57 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-19 ПС 35кВ Парусное произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-19 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кузина А.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-19 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кузина А.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-19 ПС 35кВ Парусное стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кузина А.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-19 ПС 35кВ Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2248 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-17 23:20 | 2023-06-18 12:33 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на траверсу фазы "В" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 1-54 - 1-53, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на траверсу фазы "В" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Вязовое при порывах ветра 10 м/с в пролете опор № 1-54 - 1-53, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2249 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №99-100 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 21 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 99-100 на ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 21 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
2250 | 986 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-17 22:20 | 2023-06-17 23:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 фазы "А" ТП-31 ф.1025 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/35 фазы "А" ТП-31 ф.1025 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-31 ф.1025 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1025 ПС Почепская Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1025 ПС Почепская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2251 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-17 22:01 | 2023-06-17 23:22 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП6/0,4 кВ № 795 ПС 35 Стрелица | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП6/0,4 кВ № 795 ПС 35 Стрелица | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4-1 ТП6/0,4 кВ № 795 ПС 35 Стрелица Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2252 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-17 21:30 | 2023-06-17 21:52 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор №5-50 - №5-51 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №5-50 - №5-51 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
2253 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №359 явилось нарушение в работе оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №359 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
2254 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-17 21:30 | 2023-06-17 23:48 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ-10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."В" из-за срыва изолятора ф."В" со штыря траверсы опоры №94, увеличением стрелы провиса провода ф "В" и касанием провода ф. "В" траверсы на опоре №94 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка изолятора на опоре №94 ВЛ-10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора ф."В" со штыря траверсы на опоре №94 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "В" в пролете опор №93-№94, с последующим падением провода ф. "В" на траверсу, что и послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре 94 на ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №93-№94 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №93-№94 дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №93-№94. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №93-№94 дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2255 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 21:20 | 2023-06-17 23:12 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1-10 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №6-7, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1-10 ПС 35 кВ Рудкино явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1-10 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00076198 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1-10 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1-10 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2256 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-06-17 21:18 | 2023-06-17 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино стало однофазное замыкание при падении провода на приемную траверсу в результате срыва штыревого изолятора на ТП №112 вследствие разрушения колпачка КП-22 в течение длительной эксплуатации ТП (47 лет), повреждения провода и изолятора нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ТП №112 был проведен 29.12.2022 электромонтером Буйского РЭС Шитовым В.А., по результатам осмотра не было выявлено снижения несущих свойств колпачка КП-22, данный дефект не был зафиксирован в листе планового осмотра. Лист планового осмотра был принят мастером Буйского РЭС Поповым А.А. | 4.12, Срыв штыревого изолятора и появление "земли" (фаза "С"=0 кВ) на фидере 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино из-за разрушения колпачка КП-22 на ТП №112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение несущих свойств колпачка КП-22 в течение длительной эксплуатации ТП на КТПП №112 Новосёлки Ф 10-09 ПС Сусанино Колпачок КП-22 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 10 кВ на Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов колпачков КП-22. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ТП 10 кВ на Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате осмотра ТП 10 кВ на Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
2257 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-17 21:17 | 2023-06-17 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Староселье по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-1-№11-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-1-№11-2в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Староселье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Староселье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2258 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-17 21:11 | 2023-06-17 22:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 410 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №151 А ул. Ленина между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. . Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
2259 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-17 21:06 | 2023-06-17 22:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-10-4, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-10-4 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-10-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-10-4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Нар-10-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Нар-10-4 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2260 | 631 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 20:25 | 2023-06-17 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 кВ ТП-900--ТП-999. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2261 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-17 20:15 | 2023-06-18 00:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №8 ТП480 перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 480 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 480 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: эксплуатация предохранителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток на ТП 480 руб.8 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КВЛ 0.4 кВ №8 ТП480 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КВЛ 0.4 кВ №8 ТП480 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
2262 | 975 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-17 20:02 | 2023-06-17 21:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0034 к ТП0114 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф609 РП08 к ТП0034 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0034 к ТП0114 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф609 к ТП0034. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф609 к ТП0034. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0034 к ТП0114. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0034 к ТП0114 восстановлена.
2263 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-17 19:40 | 2023-06-17 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1128 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1128 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1128 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
2264 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-17 19:32 | 2023-06-17 22:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя (неисправный разъединитель Р-10кВ ТП-10/0,4кВ КУл-1-23П) произвели неотложное отключение КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" после ЛР К-1-34, что привело к прекращению электроснабжения потребителей, устраненному действиями оперативного персонала. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2265 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-17 19:15 | 2023-06-17 19:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ветловка Ф2 КТП№157 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ветловка Ф2 КТП№157 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ветловка Ф2 КТП№157 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ветловка Ф2 КТП№157 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2266 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-17 19:00 | 2023-06-17 19:57 |  |  | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП -4-1 ПС 35 кВ Турово-1. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
2267 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-17 18:39 | 2023-06-17 19:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №404 ПС 35 кВ Б.Алабухи явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №404 ПС 35 кВ Б.Алабухи, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №404 ПС 35 кВ Б.Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
2268 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-17 18:24 | 2023-06-17 20:45 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10кВ №08 от ПС 110/35/10кВ Спирово вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ "Строитель", принадлежит ИП Аслаханову С.У. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Аслаханову С.У. владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ "Строитель", с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо ИП Аслаханову С.У. направлено
2269 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-17 17:50 | 2023-06-17 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово)
2270 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-17 17:48 | 2023-06-17 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№138-139,139-140 из-за срыва вязки провода на опоре №139 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки фазного провода на опоре №139, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№138-139,139-140 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№135-145 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№135-145. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2271 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-17 17:41 | 2023-06-17 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №57-58 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №57-58 на ВЛ-10кВ ф № 09(4) ПС Пятницкое ВЛ-10кВ ф № 09(4) ПС Пятницкое | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2272 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-17 17:36 | 2023-06-17 23:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2273 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-17 17:34 | 2023-06-17 23:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3 по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2274 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-17 17:20 | 2023-06-17 18:50 | 3.4.9.3, Команда на отключение КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.47 - ТП-79 яч.6 была дана по причине возгорания склада по адресу Поперечный проезд 4в.
2275 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-17 17:16 | 2023-06-17 19:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №68-№69 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №68-№69 ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково пролетах опор №63-№73 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково пролетах опор №63-№73. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
2276 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-17 17:07 | 2023-06-17 17:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролетах опор №35-36 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветви дерева в пролётах опор №35-36 ВЛ 10 кВ № 3А 35/10 кВ Шаблыкино, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3А ПС 35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3А ПС 35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2277 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-17 17:07 | 2023-06-17 17:49 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролетах опор №26-27 и №33-34 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия по растительности в пролётах опор №26-27 и №33-34 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2278 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-17 17:07 | 2023-06-17 17:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролетах опор №25-26 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветви дерева в пролётах опор №25-26 ВЛ 10 кВ № 4А 35/10 кВ Шаблыкино, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ в сети 10кВ, устраненного действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4А ПС 35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4А ПС 35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2279 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-17 17:02 | 2023-06-17 17:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-150 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Виадук". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-150 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Виадук" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Виадук о приведении потребительского оборудования ТП-150 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2280 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-17 17:00 | 2023-06-17 22:27 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-4-9 при ветровой нагрузке произошло падение дерева на опору №3-4, что привело к ее излому. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, на опору №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП А-4-9 произошел излом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от ДКР на ВЛ-0,4кВ №2 КТП А-4-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП А-4-9 | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-9 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2281 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 16:47 | 2023-06-17 18:25 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролетах опор №1-2,4-5,10-14, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-2,4-5,10-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00067070 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №1-2,4-5,10-14 Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2282 | 630 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 16:45 | 2023-06-18 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушении электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-61--ТП-1144. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2283 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-17 16:42 | 2023-06-17 17:02 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "В" вследствие чего шлейф разрядника фазы "В" касался корпуса КТП 10 кВ №182 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" и касание шлейфа разрядника фазы "В" корпуса КТП 10 кВ №182, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "В" на КТП 10 кВ №182 Л-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. на КТП 10 кВ №182 TP010-0054637 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №182 запитанной от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №182 запитанной от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
2284 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №58-№59 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №58-№59 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №55-№72 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №55-№72 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №55-№72 Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №55-№72 дефектов не выявлено.
2285 | 628 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 16:15 | 2023-06-17 17:15 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2286 | 629 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 16:15 | 2023-06-17 16:45 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2287 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-17 16:11 | 2023-06-17 17:52 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №42 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Попова В.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №42 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Попова В.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Попову В.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №42 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2288 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-17 16:02 | 2023-06-17 16:42 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 170 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А","В", "С" и проводом "N" в пролёте опор №1/16-11/1, вследствие обрыва провода "N", при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" последующим обрывом провода "N" в пролёте опор №1/16-11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 170 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 170 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2289 | 665 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 15:56 | 2023-06-17 16:58 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало отключение автоматического выключателя жилого дома. | 4.13, Отключился автоматический выключатель жилого дома. | Мероприятие: Техническое Включить автоматический выключатель в жилом доме. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2290 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-17 15:47 | 2023-06-17 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4811 ПС 35кВ Долженково произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №32-33 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4811 ПС 35кВ Долженково в пролетах опор №32-33 явились ветки, упавшие с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4811 ПС 35кВ Долженково Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4811 ПС 35кВ Долженково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2291 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-17 15:44 | 2023-06-17 18:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1ТП 145 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10/1- №10/2, произошедшего из за наклона опоры №10/1. Наклон опоры №10/1ВЛ-0,4кВ №1 ТП 145 произошло по причине предельного загнивания древесины у основания с землей. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины опоры №10/1 на ВЛ-0,4кВ №1ТП 145 произошло падение опоры от излома у основания земли, что вызвало схлест проводов в пролетах опор №10/1- №10/2 и перегоранию ПН 2 №2 в РУ 0,4кВ ТП145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ ТП 145. на ВЛ-0,4кВ ТП 145 VN004-00041961 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 145 с целью определения дефектов . Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 145. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
2292 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-17 15:40 | 2023-06-17 17:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-64 ф. 602 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-64 ф. 602 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6-80 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-64 ф. 602 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ЗТП-64. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
2293 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-17 15:38 | 2023-06-17 17:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-0,4 кВ ВЛ № 1 КТП № 317 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 11-12, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 317 в пролете опор № 11-12. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
2294 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-17 15:32 | 2023-06-17 16:21 | 3.4.8.4, В результате воздействия сторонних лиц при забрасывании постороннего предмета (ботинки) на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-21-5 в пролете опор №4/6 - №4/7 произошло межфазное замыкание, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии сторонних лиц при забрасывании постороннего предмета (ботинки) на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-21-5 в пролете опор №4/6 - №4/7 произошло межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 и включены план работ Орловского РЭС.
2295 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-17 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 (Татищев село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 (Татищев село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 (Татищев село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 (Татищев село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 (Татищев село)
2296 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-17 18:18 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода произошел излом шлейфа наружного ввода в жилой дом от опоры №1/1. | 4.12, Вследствие излома шлейфа наружного ввода в жилой дом от опоры №1/1, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-24 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-24 Балдыж и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-24 Балдыж по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2297 | 664 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-17 16:36 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.13, Произошел перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлены провода поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ.
2298 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 15:23 | 2023-06-17 17:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому, при спиливании дерева сторонним лицом. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при спиливании дерева сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2299 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-17 15:21 | 2023-06-17 19:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское на провода фаз "А" и "В", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское на провода фаз "А" и "В", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2300 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-17 15:20 | 2023-06-17 16:06 | 3.4.9.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 от ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось межфазное замыкание на ведомственной отпайке к ТП "Турбаза". Со слов собственника ведомственной ВЛ, при прохождении атмосферного фронта сопровождавшегося порывами ветра в пролете опор № 5-6 ведомственной отпайки произошло падение дерева из-за охранной зоны, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное сообщение собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП "Турбаза" о необходимости соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: письменное сообщение собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП "Турбаза"
2301 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 15:04 | 2023-06-17 15:42 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная послужил обнаруженный соскочивший с изолятора провод фазы «А» на опоре №139, в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №139 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №139 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0009833 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2302 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-17 15:03 | 2023-06-17 15:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №09 на опоре №24. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины на опоре №24, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2303 | 663 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 15:00 | 2023-06-17 16:12 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудувания. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
2304 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-17 14:47 | 2023-06-17 16:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, замчечаний не выявлено.
2305 | 983 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-17 14:36 | 2023-06-17 15:51 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 9 ул. Имени Степченко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 5 ф.608 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 5 ф.608 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 9 ул. Имени Степченко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 5 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 5 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2306 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Оперативное отключение Р-10 кВ ТП 473 (П) в связи с пожаром на предприятии потребителя |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 23.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2307 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-17 14:10 | 2023-06-17 15:02 | 3.4.9.3, "Земля" на ВЛ-10 кВ "Комплекс Боринский" появилась по причине однофазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 933П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Пластиформ". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2308 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-17 13:51 | 2023-06-17 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 24-25 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2309 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-17 13:47 | 2023-06-18 00:07 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ ф1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские 1124 Кладово Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 064 д. Ремчино Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 064 д. Ремчино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0,4кВ ф1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские 1124 Кладово В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские 1124 Кладово произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 064 д. Ремчино В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 064 д. Ремчино произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 064 д. Ремчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ. на ВЛ-0,4кВ ф 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские 1124 Кладово. VN004-00053998 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ ф1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские 1124 Кладово, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 064 д. Ремчино. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф1 4.6-я Улица ТП №279 Мастерские 1124 Кладово, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 064 д. Ремчино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2310 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-17 13:40 | 2023-06-17 14:14 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Никоноровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, упавшей на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Никоноровка произошло по причине механического воздействия на провода ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №22-23 на ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Никоноровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
2311 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-06-17 13:40 | 2023-06-17 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 129 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ распушением провода в пролете №19-№20. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 129 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции проводов в пролете №19-№20 в результате распушения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала провода А-25 в пролете опор №19 - №20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-129 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1964 года). на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129 VN004-96708197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-129. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-129 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
2312 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-17 13:39 | 2023-06-17 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-10 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре № 16 веткой сломленной и принесенной порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Замечаний нет.
2313 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-17 13:07 | 2023-06-17 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №309 – 310 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №309 – 310 на ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения РЭК1 на ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №300 №320 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №300-№320 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
2314 | 973 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-17 13:02 | 2023-06-17 14:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №37 ул. Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Молодежная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2315 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-06-17 12:58 | 2023-06-17 14:54 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложное заявке ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-104 ПС Воробьевка, послужил обрыв нулевого провода в пролете опор №28-29, веткой обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и сломленной порывами ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода, в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-104 ПС Воробьевка произошел в результате механического воздействия, при падении на него ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на вышеуказанный провод, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-104 ПС Воробьевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, а так же выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-104 ПС Воробьевка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке, а так же, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2316 | 662 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 12:49 | 2023-06-17 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН стало неудовлетворительное техническое состояние проводов после ПУ. | 4.12, Причиной стало нарушение электрической изоляции в результате неудовлетворительного технического состояния проводов после ПУ. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода в сторону ж/д. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2317 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-17 12:47 | 2023-06-17 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2318 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-17 12:46 | 2023-06-17 13:15 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" и проводом "N" в пролёте опор №10-11, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" и проводом "N" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 4 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2319 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Марицкая - Комаричи произошло по причине перекрытия изоляции (аист) на опоре №132 фаза"А". | 4.11, Перекрытие изоляции фазы "А" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Марицкая - Комаричи произошло в результате воздействия птицы (аист). | Мероприятие: Техническое Установить дополнительное ППУ на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Марицкая - Комаричи. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
2320 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-17 12:33 | 2023-06-17 17:42 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл из-за возникновения обрыва провода фазы «А» в пролётах опор №10/18-10/19, 10/22-10/23 вследствие умышленного повреждения посторонними предметами (осколками) при минометном обстреле СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролётеах опор №10/18-10/19, 10/22-10/23 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл вследствие умышленного повреждения при механическом воздействии посторонними предметами (осколками) при минометном обстреле СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
2321 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 12:26 | 2023-06-17 13:47 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-22 ПС 35 кВ Староникольское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-22 ПС 35 кВ Староникольское, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-22 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-22 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2322 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-17 12:19 | 2023-06-17 14:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-2 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-2 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванов Н.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-2 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванова Н.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-2 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Иванова Н.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-2 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2323 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 12:15 | 2023-06-17 12:58 | 3.4.7.3.2, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-8 в результате старения материала. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон явилось изменение структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №7-8 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон VN004-00113979 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2324 | 978 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-17 12:01 | 2023-06-17 13:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф5 ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская от оп. к дому ул. Урицкого 46, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф5 ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская от оп. к дому ул. Урицкого 46, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф5 ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Урицкого 46 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф5 ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Урицкого 46
2325 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-17 11:58 | 2023-06-17 14:36 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №29-30. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ 3 в КТП-10/0,4кВ№305. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 305 ВЛ №10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
2326 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-17 11:50 | 2023-06-17 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС"Двуречки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ПС Двуречки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ№02 Двуречки ПС 110/10 Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ№02 Двуречки ПС 110/10 Двуречки, не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ №02 ПС 110/10 кВ Двуречки Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 110/10 кВ Двуречки по всей длине произведён. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено.
2327 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-17 11:42 | 2023-06-17 15:31 | 3.4.8.5.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.5.2 от ПС Культпросвет произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №189-190 по ВЛ 10 кВ 4117 от ПС Хомутовка при обрыве вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №189-190 по ВЛ 10 кВ 4117 от ПС Хомутовка произошел вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ Украины | Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж о порядке действия персонала, мерах личной безопасности, при производстве осмотра и проведении АВР на объектах эл.сетевого комплекса, после огневого воздействия, либо связанных с угрозами огневого воздействия Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2328 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт послужило потребительская заявка на КВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Манино , находящейся в собственности и на балансе Газпром трансгаз Волгоград Калачеевское ЛПУМГ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром трансгаз Влгоград" о приведении потребительского оборудования КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Манино, находящегося на балансе и обслуживании ООО "Газпром трансгаз Влгоград", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Безуглый Н.В. Состояние: Не выполнено
2329 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-17 11:21 | 2023-06-17 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №283 д. Азарово-3 послужил обрыв провода в пролете опор №12-13. Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №283 д. Азарово-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ-283 д. Азарово-3 ф.2 ВЛ-0,4кВ-283 д. Азарово-3 ф.2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №283 д. Азарово-3. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №283 д. Азарово-3. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2330 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-17 11:13 | 2023-06-17 12:17 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-1-2 ПС Добрино послужило нарушении качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ТП-1-2 ПС Добрино из-за срабатывания ПК 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной срабатывания ПК 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-1-2 ПС Добрино стало его термическое повреждение в результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, в районе расположения оборудования ТП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Добрино на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-1 ПС Добрино, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2331 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-17 10:52 | 2023-06-17 17:44 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 при длительной эксплуатации (1973 г.в.) и порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "А" "0", устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1973 г.в.) провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1, произошел обрыв с падением провода фазы "А" "0", устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 при длительной эксплуатации (с 1973 г.). на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2332 | 661 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 10:45 | 2023-06-17 18:02 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.13, Сгорел предохранитель ПН-250. 4.4.4, Произошел перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ и заменить ПН-250 в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2333 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-17 10:45 | 2023-06-17 11:29 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 593 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 593 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ванин А.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 593 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ванин А.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 593 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ванин А.В. о приведении потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 593 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
2334 | 979 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-17 10:42 | 2023-06-17 11:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 Ф1002 ПС Почепская от опоры к дому 46., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 Ф1002 ПС Почепская от опоры к дому 46 по ул. Усиевича, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 Ф1002 ПС Почепская от опоры к дому ул. Усиевича д. 46 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 Ф1002 ПС Почепская от опоры к дому ул. Усиевича д. 46
2335 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 10:40 | 2023-06-17 11:14 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролетах опор №1-2,4-5,10-14, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-2,4-5,10-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на Л 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00067070 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №1-2,4-5,10-14 Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2336 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-17 10:38 | 2023-06-17 10:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №23 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №23, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково пролетах опор №20-30. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково пролетах опор №20-30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
2337 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-17 10:27 | 2023-06-17 11:53 | 3.4.8.3, В результате несанкционированной валки деревьев вблизи ВЛ 0,4 кВ №1 А-25-8 произошло падение дерева на провода ВЛ и возникновению межфазного КЗ, устранённого действием защит. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ А-25-8 деревом, спиленным местными жителями, произошло межфазное КЗ устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жителями н.п. Хмелевая о запрете выпиловки ДКР в близи ВЛ 0,4 кВ без согласования. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-25-8 по всей длине Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-25-8 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2338 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-17 10:16 | 2023-06-17 12:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-116 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-116 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-116 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-116 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-116 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-116 ПС Павловск 1, замечаний не выявлено.
2339 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-17 10:07 | 2023-06-17 11:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 от(ТП 150) ТП7101 1/160 Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 от(ТП 150) ТП7101 1/160 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
2340 | 627 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 09:53 | 2023-06-17 14:09 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения | 4.13, Причиной отключения явилось отключение по заявке УК. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
2341 | 626 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-17 09:50 | 2023-06-17 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание контакта вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) вследствие защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить замену ПН. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2342 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-17 09:44 | 2023-06-17 11:01 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-404 ПС Лосево произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-404 ПС Лосево произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-404 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-404 ПС Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Не выполнено
2343 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-17 09:43 | 2023-06-17 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31-32 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №31-32 КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 на КВЛ-10кВ №17(1) ПС Старица КВЛ-10кВ №17(1) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №31-32 КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2344 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-17 09:40 | 2023-06-17 13:59 | 3.4.8.2, В результате проезда неустановленной крупногабаритной техники произошёл обрыв проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-412 Некрасово, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ на ТП-412. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-412 произошел в результате проезда неустановленной крупногабаритной техники. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-412, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-412 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено
2345 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-17 09:25 | 2023-06-17 10:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 14 ул. Энгельса, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 14 ул. Энгельса, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Энгельса, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
2346 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-17 09:08 | 2023-06-17 11:21 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора ШС 10Д на опоре №110/8а. | 4.12, Срыв изолятора марки ШС-10Д на опоре №110/8а ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1970 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино на опорах №№110/1а-110/12а. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино на опорах №№№№110/1а-110/12а. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2347 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-17 08:56 | 2023-06-17 10:11 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-19 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №7-8, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-19 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №7-8 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-19 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077901 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-19 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-19 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2348 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-17 08:50 | 2023-06-17 12:52 | 3.4.8.1, При проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ "район" от ТП-469 крупногабаритной техникой были оборваны два фазных провода в пролетах опор № 35-36 и № 1-35, от возникшего межфазного К.З. на вводе 0,4 кВ "район" перегорел ПН-2 ф."В". | 4.4.1, Обрыв проводов двух фаз в пролетах опор № 35-36 и № 1-35 ВЛ 0,4 кВ "район" от ТП-469 крупногабаритной техникой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов при несанкционированных работах в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ТП-469 район | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица нанесшего ущерб и взыскания с него материального ущерба. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью установления лица нанесшего ущерб и взыскания с него материального ущерба. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-469 район, особое внимание обратить на вязки в районе повреждения Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-469 район, особое внимание обратить на вязки в районе повреждения Мероприятие: Техническое После внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-469 район, устранить замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-469 район замечаний не выявлено
2349 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-06-17 11:10 | 2023-06-17 16:01 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного наезда автотранспортного средства на ж.б. опору №2-01/16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 025 произошел ее излом, что привело к организации работ по ее укреплению. | 4.4.1, В результате наезда автотранспортной техники, принадлежащей стороннему лицу, произошел излом опоры №2-01/16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 025 у ее основания. | Мероприятие: Техническое В пролетах опор №2-01/15 - 17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 025 выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры подвергшихся динамическому рывку с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 025 недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
2350 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-17 08:31 | 2023-06-17 09:46 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 12 ул. 50 лет Октября, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4503 ф.607 РП41 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4503 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 12 ул. 50 лет Октября, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. 50 лет Октября, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4503 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
2351 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-17 08:14 | 2023-06-17 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2352 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-17 08:12 | 2023-06-17 09:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2353 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-17 07:41 | 2023-06-17 10:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С"в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения веток деревьев при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате падения веток деревьев при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С"в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. на ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 и включены в план работ Орловского РЭС.
2354 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-17 06:55 | 2023-06-17 07:05 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино, вызванное огневым воздействием со стороны ВСУ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Не выполнено
2355 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-17 06:40 | 2023-06-17 06:44 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №126 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №126 ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №№120-130. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №№120-130. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №№120-130. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №№120-130.
2356 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-17 06:36 | 2023-06-17 06:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №67 - №68 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит в пролете опор №65 - №70 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит в пролете опор №65 - №70. Мероприятие: Техническое Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит в пролете опор №65 - №70. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит в пролете опор №65 - №70.
2357 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-17 06:30 | 2023-06-17 07:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС Павловск-1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС Павловск-1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесённой на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС Павловск-1, в случае выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС Павловск-1, замечаний не выявлено.
2358 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-17 06:25 | 2023-06-17 08:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 16-17, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Гаврильск, замечаний не выявлено.
2359 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-17 06:21 | 2023-06-17 06:49 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-0,4кВ №3 ТП 210 Володино произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
2360 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-17 06:09 | 2023-06-17 21:56 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №90-№91 из-за перекрытия провода ф.А деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без повреждения провода. ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №58-№59 из-за перекрытия провода ф.А деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без повреждения провода. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны В результате при падении на провод ф.А в пролете опор №90-№91 ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф.А и землей по дереву в данном пролете опор, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны в ручную. ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево В результате при падении на провод ф.А в пролете опор №58-№59 ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф.А и землей по дереву в данном пролете опор, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны пролетах опор №85-№95, ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево пролетах опор №53-№63 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Сукромны пролетах опор №85-№95, ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево пролетах опор №53-№63. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2361 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-17 06:07 | 2023-06-17 06:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №17-№18 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №18 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №18 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №17-№18 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны на ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны VS010-0006168 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ №01 ПС Сукромны. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
2362 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции в РУ-10 кВ в момент перегорания не калиброванных ПКТ 10 в результате попадания кошки на токоведущие части силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ Погорельцы. | 4.12, В результате попадания кошки на шпильки 10 кВ силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ Погорельцы произошло перегорание не калиброванных предохранителей с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ, чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ Погорельцы ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ Погорельцы ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Погорельцы ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью установления мест проникновения животных в КТП 10/0,4 кВ Погорельцы. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Погорельцы ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью установления мест проникновения животных в КТП 10/0,4 кВ Погорельцы.
2363 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-17 06:05 | 2023-06-17 06:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(6) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1203н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 12н(6) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1203н(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 12н(6) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1203н(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 12н(6) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1203н(1) KS010-0000730 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 12н(6) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1203н(1). Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
2364 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на опоре №157. В результате удара молнии в ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Рамешковкого района Тверской области произошло повреждение разрядника РВО-10 кВ фазы "С" на опоре №157 с перекрытием на соседнюю фазу, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.12, Во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Рамешковкого района Тверской области произошло перекрытие электрической изоляции на опоре №157 с повреждением РВО-10 кВ фазы "С" под воздействием атмосферных перенапряжений из-за удара молнии при прямом попадании в ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№140-160 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №№140-160
2365 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №211 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) явилось воздействие птицы. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "С" на опоре №211 и заземленной траверсой. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№210-212 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительных ПЗУ на опорах №№210-212 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного верхового осмотра ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
2366 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-06-17 05:38 | 2023-06-17 09:19 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-03 ЦРП 10/0,4 кВ Галич обнаружен обрыв трех проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в пролете опор № 8-10 - 8-11. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№ 8-10 - 8-11, обрыв проводов трех фаз, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ 10 кВ Ф10-03 ЦРП 10кВ №032 Галич действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 10-03 ЦРП №032 Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-03 ЦРП №032 Галич устранить выявленные замечания Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход
2367 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №34 - №35. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
2368 | 972 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-17 05:10 | 2023-06-17 06:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0022 к ТП0437 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП38 к ТП0023 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0022 к ТП0437 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф621 к ТП0023. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф621 к ТП0023. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0022 к ТП0437. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0022 к ТП0437 восстановлена.
2369 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-17 04:54 | 2023-06-17 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2370 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-17 04:49 | 2023-06-17 06:14 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-6" на ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №221-№222 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №221-№222 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2371 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-17 04:36 | 2023-06-17 05:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 447 - М.Жукова 14 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 447 - М.Жукова 14 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 447 - М.Жукова 14 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2372 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-17 04:33 | 2023-06-17 05:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 38-39 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 38-39 ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
2373 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-17 04:33 | 2023-06-17 05:43 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Ст.Калитва произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-508 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Ст.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании ИП Кухтенков А.М. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-508 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Ст.Калитва, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Кухтенков А.М. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Кухтенков А.М. о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
2374 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-17 04:11 | 2023-06-17 06:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное вручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за перекрытия животным (кошкой) ошиновки 10 кВ фазы "А" на металлоконструкцию высоковольтного отсека на КТП 026 Лесник. | 4.12, В результате перекрытия животным (кошкой) ошиновки 10 кВ фазы "А" на металлоконструкцию высоковольтного отсека на КТП 026 Лесник, возник режим однофазного замыкания на "землю", в связи с чем ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное отключена вручную. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП 026 Лесник запитанной от ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов оборудования КТП 026 Лесник запитанной от ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
2375 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская – НС-7 с отпайкой явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в следствии перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре № 125 при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская – НС-7 с отпайкой явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «А» на опоре № 125 на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск. Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции фазы "А" на опоре №125 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерения сопротивления заземления опор № 120-130 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
2376 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ Пищалкинская в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", траверсы и провода фазы "А" на опоре №175 через полиэтиленовую пленку. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий, на земле у опоры обнаружена полиэтиленовая пленка со следами воздействия электрической дуги. Участок ВЛ находится рядом с населенным пунктом. На ПС 110/35/10кВ Шестихино: Работа 3 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно успешно. На ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино: Работа 1 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. | 4.4.1, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", траверсы и провода фазы "А" на опоре №175 ВЛ 110кВ Пищалкинская через полиэтиленовую пленку. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий, на земле у опоры обнаружена полиэтиленовая пленка со следами воздействия электрической дуги. Участок ВЛ находится рядом с населенным пунктом. На ПС 110/35/10кВ Шестихино: Работа 3 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно успешно. На ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино: Работа 1 ступени ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Пищалкинская от опоры №81 до опоры № 160 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер РУСЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110кВ Пищалкинская и влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер РУСЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкинская, при необходимости, разработать план корректирующих мероприятий на 2024 год. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер РУСЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено
2377 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-17 02:15 | 2023-06-17 03:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-401 в пролете опор №1-2, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1 на ТП-401. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №1 - 2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-401 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-401 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-401 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-401 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-401 замечаний не выявлено
2378 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-17 00:11 | 2023-06-17 01:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения фазы "А" на опоре №1/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-25, что привело к прекращению подачи электрической энергии, устраненному действиями оперативного персонала | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "А" на опоре №1/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-25 вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к прекращению подачи электрической энергии, устраненному действиями оперативного персонала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение в части несвоевременного выявления дефекта контактного соединения фазы "А" на опоре №1/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-25, что привело к прекращению подачи электрической энергии, устраненному действиями оперативного персонала на ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-25 ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-25 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-25 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-25 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-25 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-25 и включены в план работ Орловского РЭС.
2379 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-16 23:42 | 2023-06-17 00:21 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Алабухи было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2380 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-16 23:11 | 2023-06-16 23:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-2-№3-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 046, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-2-№3-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 046. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 046 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2381 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-16 22:43 | 2023-06-17 00:52 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща произошел из-за обрыва шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ №1 КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща, установленном на опоре №40 КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща. Обрыв шлейфа фазы "С" произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1977 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ №1, установленном на опоре №40 КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ №1 на КВЛ 10кВ №14 ПС Роща VS010-0007360 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный внеплановый осмотр ЛР-10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный внеплановый осмотр ЛР-10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ЛР-10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении выборочного внепланового осмотра ЛР-10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща дефектов не выявлено
2382 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-16 22:40 | 2023-06-16 23:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-420 до ул. Карбышева. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-420. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-420 до ул. Карбышева, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-420 до ул. Карбышева произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
2383 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-16 22:13 | 2023-06-17 01:10 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №151-152, своевременно не вырубленными ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, опустившимися на провода вышеуказанных фаз, под тяжестью влаги, после дождя и воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. | 4.12, В результате опускания ветвей дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз "В" и "С", в пролете опор №151-152 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Кисляй, произошло нарушение электрической изоляции, последующее короткое замыкание и отключение ВЛ, от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при неблагоприятных погодных условиях, могут опуститься на провода ВЛ, в пролете опор №151-152, на ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй VS010-0004013 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй. в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определены объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра.
2384 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-16 21:48 | 2023-06-17 16:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Цв. Балка Ф1 КТП№277 в пролете опор № 20-21 на проводах фазы "А" и нулевом проводе, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Цв. Балка Ф1 КТП№277 в пролете опор № 20-21 на проводах фазы "А" и нулевом проводе, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Цв. Балка Ф1 КТП№277 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Цв. Балка Ф1 КТП№277 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2385 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-16 21:32 | 2023-06-17 00:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2 вызвано междуфазным к.з. при падении на провода ВЛ в пролете опор №1-4 - 1-5 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-4 - 1-5 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2 для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Коломно-2 дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2386 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-16 21:13 | 2023-06-18 11:53 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №2-2а поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-2а ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2387 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-16 21:09 | 2023-06-16 21:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 396 Клепцово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 396 Клепцово произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 396 Клепцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 КТП Клепцово VN004-69008927 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 396 Клепцово. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 396 Клепцово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 396 Клепцово. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 396 Клепцово, дефектов не выявлено.
2388 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-16 20:58 | 2023-06-16 23:09 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №331.4, послужило возникшее межфазное КЗ на опоре №65, вызванное перекрытием проводов (воздушного промежутка) птицей (Вороном). | 4.12, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания на опоре №65 явилось нарушение электрической изоляции в результате перекрытия минимально допустимого расстояния воздушного пространства между проводами птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.4 ПС Золотухино с составлением листа осмотра, в том числе на предмет выявления возможного массового скопления и гнездования птиц в местах прохождения ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.4 ПС Золотухино определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
2389 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-16 20:55 | 2023-06-16 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево произошел в результате механического воздействия при падении дерева при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2390 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-16 20:55 | 2023-06-16 21:29 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое произошло по причине повреждения на потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое, находящемся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое, находящемся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «Трансаммиак» о приведении оборудования потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ПАО «Трансаммиак» о приведении оборудования потребительской ТП-504 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2391 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-16 20:30 | 2023-06-16 21:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (8176-04/160 с.Чапли) Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (8176-04/160 с.Чапли) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
2392 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-16 20:28 | 2023-06-16 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 711 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 711 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 711 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00098097 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 711 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 711 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2393 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-16 20:28 | 2023-06-16 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №94 из-за обрыва вязки провода фазы "А" и падением провода на металлоконструкцию ж/б опоры №94. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №94 ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье произошел вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1964 года на опоре №94 ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье, произошел обрыв вязки провода фазы "А" и падение провода на металлоконструкцию ж/б опоры №94, что привело к однофазному замыканию на "землю", и послужило к отключению ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "А" на опоре №94 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Березье. на ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №90-№100 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №90-№100 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №90-№100 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №90-№100 с целью выявления наличия дефектов.
2394 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-16 20:20 | 2023-06-17 17:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) явилось короткое замыкание в пролете опор №2-3-4 вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотраВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 537 (ф.487.8 11/250) Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2395 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-16 20:17 | 2023-06-16 20:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" из-за обрыва провода "А" в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково и падение провода на землю . Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №55-№56 и падение его на вземлю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково. на ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково VS010-0005352 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №50-№60. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Б. Петрово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №50-№60. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
2396 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-16 19:55 | 2023-06-17 00:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ-10кВ от ячейки ШР ВН-16 10/400 до ячейки трансформатора Т2 ЗТП-10кВ №89 Город КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля концевой кабельной воронки в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля концевой кабельной воронки на участке КЛ-10кВ от ячейки ШР ВН-16 10/400 до ячейки трансформатора Т2 ЗТП-10кВ №89 Город КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ячейки ШР ВН-16 10/400 до ячейки трансформатора Т2 ЗТП-10кВ №89 Город на КЛ-10кВ ф.№13 ПС Волга KS010-0003074 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ЗТП-10кВ №89 Город КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" кабельных участков ЗТП-10кВ №89 Город КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
2397 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-16 19:16 | 2023-06-16 21:01 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное) в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное) | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж с мастером на тему: "О необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
2398 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-16 19:09 | 2023-06-16 19:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 244 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №2-3-№2-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №2 от ТП 244 по причине подхлеста проводов в пролете опор №2-3-№2-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 244. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 244 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено
2399 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.5 ПС 110кВ Лесная явилось повреждение оборудования потребителя АО КЭС |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.5 ПС 110кВ Лесная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2400 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.32 ПС 110кВ Лесная явилось повреждение оборудования потребителя ЗАО НПО Композит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6кВ яч.32 ПС 110кВ Лесная ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2401 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отказ при включении В 110кВ Кувшиново на ПС 110 кВ Селижарово произошел по причине повреждения катушки включения В 110кВ Кувшиново в результате пробоя изоляции из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции катушки включения В 110 кВ Кувшиново на ПС 110 кВ Селижарово произошел по причине старения изоляции обмотки катушки со снижением ее диэлектрических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции катушки включения В 110кВ Кувшиново ПС 110 кВ Селижарово на ПС 110 кВ Селижарово ПС 110 кВ Селижарово | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку изоляции катушек включения и отключения В 110кВ Борисово на ПС 110 кВ Селижарово. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки изоляции катушек включения и отключения В 110кВ Борисово на ПС 110 кВ Селижарово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено
2402 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-16 18:26 | 2023-06-16 18:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
2403 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-16 18:21 | 2023-06-16 20:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №18-19 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В" и при воздействии сильных порывов ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Схлестывание провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "В" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка VN004-93603313 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-18 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-18 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2404 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-16 18:19 | 2023-06-16 19:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2405 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-16 18:06 | 2023-06-16 18:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №07 на опоре №41, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск на опоре №41, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2406 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-16 18:02 | 2023-06-16 18:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА по всей длине.
2407 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-16 17:59 | 2023-06-16 19:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2408 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-16 17:33 | 2023-06-16 23:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2409 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-16 17:23 | 2023-06-16 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Сенцово" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 54-55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 54-55 на ВЛ-10 кВ "Сенцово" произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2410 | 982 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-16 17:18 | 2023-06-16 18:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ Ф.101 ПС Мглин к ТП50 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф101 ПС Мглин к ТП50 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ Ф101 ПС Мглин к ТП50 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП50 Ф101 ПС Мглин . Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП50 Ф101 ПС Мглин . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф.101 ПС Мглин к ТП50. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ Ф.101 ПС Мглин к ТП50.
2411 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-16 17:15 | 2023-06-16 17:52 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 458, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 458, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 458. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 458, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2412 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-16 17:13 | 2023-06-16 18:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2413 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-16 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№ 278-279 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ, упавшей под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№ 278-279, принесенная из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Мантуровского РЭС Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Мантуровского РЭС Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
2414 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-16 16:55 | 2023-06-16 18:33 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 423 ПС Комплекс | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 423 ПС Комплекс | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 423 ПС Комплекс Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2415 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ реклоузера РЕК-11 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ в результате внешнего пробоя изоляции ограничителей перенапряжения 10 кВ КТП 120 РП 10 кВ Комсомолец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ограничителей перенапряжения 10 кВ КТП 120 РП 10 кВ Комсомолец произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции ограничителей перенапряжения 10 кВ на КТП 120 РП 10 кВ Комсомолец КТП 120 РП 10 кВ Комсомолец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2416 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 17:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина К.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина К.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Щукину К.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2417 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-16 16:37 | 2023-06-16 18:08 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №VI-13 ПС 110 кВ Щучье произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 35-36 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №VI-13 ПС 110 кВ Щучье в пролете опор № 35-36 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №VI-13 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №VI-13 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №VI-13 ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №VI-13 ПС 110 кВ Щучье разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
2418 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-16 16:27 | 2023-06-16 17:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны) из-за порывистого ветра на провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 , произошел обрыв провода фазы "B" , устранено оперативным отключением, с последующим проведением аварийно-восстановительных работ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны) при ветровой нагрузке в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046, произошел обрыв провода фазы "А" , устранено оперативным отключением, с последующим проведением аварийно-восстановительных работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 046. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 046 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2419 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-16 16:25 | 2023-06-16 16:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 416.05 явилось короткое замыкание в пролете опор №5-12/№5-13 вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-12/№5-13 по ВЛ10кВ 416.05 явилась упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 416.05 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 416.05 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2420 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-16 16:20 | 2023-06-16 16:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №39-№40 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №39-№40 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №23-36-№36-43 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №23-36-№36-43 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №23-36-№36-43. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №23-36-№36-43 дефектов не выявлено.
2421 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-16 16:19 | 2023-06-16 16:20 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уткина В.Д. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уткина В.Д. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Уткина В.Д. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2422 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-16 16:15 | 2023-06-16 17:30 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Родниковая д.6 на ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП0464 Ф621 РП21. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Родниковая д.6 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Родниковая д.6, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Родниковая д.6, ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП0464 Ф621 РП21. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Не выполнено
2423 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-16 16:02 | 2023-06-16 16:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 617 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 617 ПС 110 кВ Красногвардейское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 617 ПС 110 кВ Красногвардейское на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 617 ПС Красногвардейское ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 617 ПС Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 617 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 617 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
2424 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-16 15:55 | 2023-06-16 16:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ р-н Некрасовское, ш четная сторона от ТП-198 в пролете опор №14-18, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. которое привело к отключению АВ 0,4 кВ р-н Некрасовское, ш четная сторона на ТП-198. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14-18 ВЛ-0,4 кВ р-н Некрасовское, ш четная сторона от ТП-198 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-198 р-н Некрасовское, ш четная сторона на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-198 р-н Некрасовское, ш четная сторона на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-198 р-н Некрасовское, ш четная сторона устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
2425 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-16 15:55 | 2023-06-16 16:35 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская в пролете опор №15-16 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2426 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-16 15:54 | 2023-06-16 18:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия на опоре №69 провода ф."С" и траверсы телом птицы. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы на опоре №69 ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново телом птицы, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №64-№74 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №64-№74. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
2427 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-16 15:51 | 2023-06-16 17:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1 на ТП-300. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-300 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено
2428 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-16 15:49 | 2023-06-16 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного замыкания из за схлеста проводов при выпадении крюка фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново. Выпадения крюка фазы "В" из опоры №34 ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново по причине предельного загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.1, В результате выпадения крюка фазы "В"из стойки опоры №34 ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново по причине предельного загнивания древесины опоры при падении провода в низ прозошел схлест проводов что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново опора №34 выпадение крюка фазы "В". на ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №31-№38 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №31-№38 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №31-№38. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №31-№38 дефектов не выявлено.
2429 | 660 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-16 15:43 | 2023-06-16 17:41 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, В результате длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ, произошел обрыв проводов в сторону ж/д. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2430 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-16 15:38 | 2023-06-16 17:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС АНП послужило повреждение на ПТП-12-27 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | 4.12, Повреждение на потребительской ПТП-12-27 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" о приведении потребительского оборудования ПТП-12-27 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящегося на балансе и обслуживании ООО "ЭкоНиваАгро", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2431 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-16 15:16 | 2023-06-16 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при ослаблении вязки на опоре №11 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при ослаблении вязки на опоре №11 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала вязки провода на опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-214 ПС Строитель ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-214 ПС Строитель | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2432 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 10кВ Теннисный клуб яч. №17 в эксплуатационной ответственности "Теннисный клуб"
2433 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-16 15:00 | 2023-06-16 17:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-10-160, что привело к обрыву провода в пролёте опор 7-8 фаза "А-В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-10-160 произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 фаза "А-В". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-10-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-10-160 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-10-160 по всей длине.
2434 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-16 14:52 | 2023-06-16 15:46 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Водокачка". | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Водокачка" в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Водокачка" о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2435 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-16 14:30 | 2023-06-16 15:10 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №06 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
2436 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-16 14:25 | 2023-06-16 15:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 8 РП 4 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 198 - ТП 202 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 198 - ТП 202 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 198 - ТП 202 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 198 - ТП 202 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 2130 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 198 - ТП 202. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
2437 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-16 14:25 | 2023-06-16 15:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 2 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 198 - ТП 202 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 198 - ТП 202 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 198 - ТП 202 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 198 - ТП 202 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 2130 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 198 - ТП 202. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
2438 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-16 13:58 | 2023-06-16 16:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КЛ 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15, ПС 110 кВ Нежеголь выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению КЛ 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15 ПС 110 кВ Нежеголь поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение КЛ 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие повреждения их остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход (осмотр) трасс КЛ 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеочередной обход (осмотр) трасс КЛ 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15 ПС 110 кВ Нежеголь. Мероприятие: Организационное По результатам обхода (осмотра) трасс КЛ 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15 ПС 110 кВ Нежеголь, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода (осмотра) трасс КЛ 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ТП 14, 15 ПС 110 кВ Нежеголь, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2439 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-16 13:53 | 2023-06-16 13:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №73-74 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор № 70-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор № 70-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор дефекты. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор произведен.
2440 | 971 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-16 13:44 | 2023-06-16 14:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода А-16 и выпадение крюка крепления изолятора потребителя дома № 16 ул. Малаховка от опоры ВЛ ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме № 16 ул. Малаховка привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2441 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-16 13:38 | 2023-06-16 15:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 13 РП Борки по неотложной заявке было произведено по причине однофазного замыкания на землю провода фазы "А" при его падении в результате разрушения штыревого изолятора на опоре с ПР-10 кВ к ТП№485. Повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре с ПР-10 кВ к ТП№485 ВЛ-10кВ № 13 РП Борки произошло по причине старения материала в результате длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре с ПР-10 кВ к ТП№485 ВЛ-10кВ № 13 РП Борки и падения провода на землю, чем был вызван режим однофазного замыкания на землю и необходимость вывода ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта ВЛ-10кВ № 13 РП Борки - ПР ТП-485 поврежден штыревой изолятор на ВЛ-10кВ № 13 РП Борки VS010-0008349 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ПР ТП подключенных к ВЛ-10кВ № 13 РП Борки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ПР ТП подключенных к ВЛ-10кВ № 13 РП Борки. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ПР ТП подключенных к ВЛ-10кВ № 13 РП Борки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра всех ПР ТП подключенных к ВЛ-10кВ № 13 РП Борки дефектов не выявлено.
2442 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-16 13:33 | 2023-06-16 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1004 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1004 РП 10 кВ Техсапфир из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1004 РП 10 кВ Техсапфир KN004-00054633 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1004 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1004 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2443 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-16 13:28 | 2023-06-16 16:31 | 3.4.8.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4 произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов ввода от опоры №9 , произошедшего при падении дерева, спиленного местными жителями в палисаднике жилого дома, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, спиленного местными жителями в палисаднике жилого дома, на провода ввода от опоры №9 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4 с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4 с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Охват-4.
2444 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-16 13:25 | 2023-06-16 16:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 5 ПС 110 кВ Нежеголь произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по восстановлению оборудования КТП 5 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение КТП 5 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие механического воздействия остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 5 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 5 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 5 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 5 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2445 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-16 13:22 | 2023-06-16 14:38 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 068 ПС Ендовище | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 068 ПС Ендовище | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 068 ПС Ендовище. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2446 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-16 13:20 | 2023-06-16 15:15 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 3 ПС 110 кВ Нежеголь произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по восстановлению оборудования КТП 3 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение КТП 3 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие механического воздействия остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 3 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 3 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 3 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 3 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2447 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-16 13:11 | 2023-06-16 14:42 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 ПС110кВ №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2448 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-16 13:10 | 2023-06-16 14:45 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по восстановлению оборудования КТП 1 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие механического воздействия остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2449 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-16 13:10 | 2023-06-16 14:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-14 ПС №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2450 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-16 13:02 | 2023-06-16 13:43 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №103 , находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГМЗ". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №103, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГМЗ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГМЗ" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №103 от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ООО "ГМЗ" Состояние: Не выполнено
2451 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-16 13:01 | 2023-06-16 14:00 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №602, находящейся на балансе и обслуживании ОАО "РЖД". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №602, находящейся на балансе и обслуживании ОАО"РЖД". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "РЖД" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №602 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ОАО "РЖД" Состояние: Не выполнено
2452 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение по неотложной заявке ВЛ-35-84 из-за появления однофазного замыкания на землю в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 55-56 сторонним транспортом. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 55-56 ВЛ-35-84 сторонним транспортом, в результате проведения несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35-84 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-35-84 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-35-84, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению (с включением в планы работ ВУ сл. ЛЭП). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить предупреждение Генеральному директору ООО «Управляющая компания Продимекс-сахар». Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили предупреждение Генеральному директору ООО «Управляющая компания Продимекс-сахар». Мероприятие: Техническое Произвести ремонт провода в пролетах опор №№55-56 ВЛ-35-84. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели ремонт провода в пролетах опор №№55-56 ВЛ-35-84.
2453 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-16 12:43 | 2023-06-16 12:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №4-17-№4-18 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №4-17-№4-18 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролетах опор №4-14-№4-21 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролетах опор №4-14-№4-21 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролетах опор №4-14-№4-21. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролетах опор №4-14-№4-21 дефектов не выявлено.
2454 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-16 12:43 | 2023-06-16 15:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2455 | 659 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-16 12:40 | 2023-06-16 15:10 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.3.3, Из-за ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ослабло контактное соединение проводов на вводе. | Мероприятие: Техническое Восстановить контактное соединение проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2456 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-16 12:35 | 2023-06-16 15:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 457 5/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №2 от ТП 457 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ0,4№1 от КТП 4212 3/250 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2457 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-16 12:27 | 2023-06-16 12:43 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Никоноровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-19 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, упавшей на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Никоноровка произошло по причине механического воздействия на провода ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне ВЛ в пролете опор №18-19 на ВЛ-10-2 ПС 110 Никоноровка | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
2458 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-16 12:25 | 2023-06-16 14:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 54-55 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 54-55 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
2459 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-16 12:25 | 2023-06-16 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6.. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет.Последние испытания проведены 20.11.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6.. на участке от ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6.. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6 участок от ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ГПП-2 ЛТЗ яч.9- ТП-737 яч.6. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2460 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-16 12:16 | 2023-06-16 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2461 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-16 12:01 | 2023-06-16 14:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф- 5 ПС Никольская на опору №50 на траверсу и провод фаза "С", что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на опору №50 на траверсу и провод фаза "С", произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Никольская по всей длине.
2462 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-16 11:50 | 2023-06-16 12:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л615 ПС Южная явилось повреждение в эл. сетях 6 кВ потребителя СМУП Горводоканал (КНС-5). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю СМУП "Горводоканал". Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю СМУП "Горводоканал".
2463 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-16 11:34 | 2023-06-16 12:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 СТП-221 Л1 ф-1005 ПС Почепская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 СТП-221 Л1 ф-1005 ПС Почепская в пролете опор №5-6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 СТП-221 Л1 ф-1005 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 СТП-221 Л1 ф-1005 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
2464 | 977 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-16 11:30 | 2023-06-16 12:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф2 ТП-3 ф-607 ПС Белая Березка от оп. к дому ул. Набережная 9, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ВЛ ф2 ТП-3 ф-607 ПС Белая Березка от оп. к дому ул. Набережная д.9, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф2 ТП-3 ф-607 ПС Белая Березка от оп. к дому ул. Набережная 9 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф2 ТП-3 ф-607 ПС Белая Березка от оп. к дому ул. Набережная 9
2465 | 970 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-16 11:08 | 2023-06-16 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления контакта выгорела фазная колодка в приборе учёта по адресу г. Стародуб ул. Коваленко д.3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-77 Ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Стародуб ул. Коваленко д.3 произошло в результате ослабления контакта выгорела фазная колодка в приборе учёта потребителя на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-77 Ф.107 ПС Стародуб. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить замену прибора учета по адресу г. Стародуб ул. Коваленко д.3. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена прибора учета по адресу г. Стародуб ул. Коваленко д.3.
2466 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-16 11:05 | 2023-06-16 11:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево. на ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево VN004-00073916 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ №142 Лежнево.
2467 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 35кВ Город-1 (находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Милорем"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-35кВ Город-1 на ПС Мичуринская. (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 35кВ Город-1 в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
2468 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-16 10:33 | 2023-06-16 11:17 | 3.4.7.3.5, Отключение автоматического выключателя ф. "В" в РУ-0,4 кВ №1 от ТП 091 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 091 произошло отключение автоматического выключателя ф. "В" в РУ-0,4 кВ ТП 091. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 091 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 091 VN004-69002185 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 091. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 091. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 091. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 091, не требуется.
2469 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-16 10:18 | 2023-06-16 10:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2470 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-06-16 10:18 | 2023-06-16 10:21 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №09 от ПС Тим, явилось повреждение РУ-10кВ ведомственной ТП 515 8/630, принадлежащей ООО ДРСУ №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление о приведении в порядок ведомственной ЭУ ООО ДРСУ №3. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
2471 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки по неотложной заявке произошло по причине возникновения необходимости восстановления шлейфа фазы "В" на ПР 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Новая ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, отгоревшего в результате нарушения структуры материла ( старения) по причине длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" на ПР-10 к КТП 10/0,4 кВ Новая ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыв) шлейфа изолятора фазы "В" на ПР-10 к КТП 10/0,4 кВ Новая, в результате чего ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. на ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки VS010-0006252 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки до ЛР№1 с осмотром всех ПР-10 кВ, подключенных на данном участке на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки до ЛР№1 с осмотром всех ПР-10 кВ, подключенных на данном участке на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки до ЛР-10 кВ №1 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки до ЛР-10 кВ №1 дефектов.
2472 | 658 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-16 09:57 | 2023-06-16 11:58 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явился обрыв ответвления провода ВЛ-0,4 кВ в сторону гаража. | 4.13, Произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в сторону гаража по пер. Заслонова 10. | Мероприятие: Техническое Восстановить участок ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления петли цепи фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2473 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-16 09:50 | 2023-06-16 12:53 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 1-28 ПС 35 кВ Котово. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо о необходимости приведения состояния ЭУ
2474 | 981 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-16 09:50 | 2023-06-16 11:09 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №34 по ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №34 по ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
2475 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-16 09:28 | 2023-06-16 10:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
2476 | 625 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-16 09:07 | 2023-06-16 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участков кабельных линий вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков кабельных линий кл-6-14 ПС-9--РП-15 ТП-1637--ТП-917ф.14 ТП-1792--ТП-2049. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2477 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-16 09:05 | 2023-06-16 11:05 | 3.4.12.2.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Васино явилось межфазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 57- № 58 в результате механического воздействия и обрыва одного провода упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причина приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Васино явилось межфазное короткого замыкание проводов в пролете опор № 57- № 58 в результате механического воздействия и обрыва одного провода упавшим деревом на провод ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Васино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Васино при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
2478 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-06-16 08:59 | 2023-06-16 09:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ-10 Горсеть экскаватором сторонней организации, при проведении земляных работ. | 4.4.1, Повреждение КЛ-10 Горсеть экскаватором сторонней организации, при проведении земляных работ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя руководителя организации , с требованием обязательного согласования с сетевой организацией проведение земляных работ. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Не выполнено
2479 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-16 08:57 | 2023-06-16 10:14 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №3 к дому ул. Лесная д.3 вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №3 к дому ул. Лесная д.2, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Дубровская Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №3 к дому ул. Лесная д.2 п.Рогнедино Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №3 к дому ул. Лесная д.2 п.Рогнедино
2480 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-16 08:51 | 2023-06-16 11:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения провода ф. "С" на провод фазы "В" в пролете №25-26, результате срыва изолятора ф. "С" на опоре №25 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "С" с крюка на опоре №25 ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, и падению провода фазы "С" на провод фазы "В" в пролете опор №25-26, с последующим междуфазным КЗ, и отключением ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №25 ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи. на ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи в пролетах опор №20-30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи в пролетах опор №20-30 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи в пролетах опор №20-30. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи в пролетах опор №20-30, включены в план работ 2023 г.
2481 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №16 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №16 ТП 652 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №6 ТП 652 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №16 ТП 652 KN004-00033013 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП 652 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП 652 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
2482 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-16 08:19 | 2023-06-16 11:20 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра более 12м/с на опоре №3-8 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением на тело опоры и схлестом с проводом фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №12 на ПС Шпикуловская с неуспешными АПВ и РПВ. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Шпикуловская 08.08.2022г. дефект вязки провода отсутствовал. | 4.4.4, Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №3-8 ВЛ 10кВ №12 ПС Шпикуловская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Шпикуловская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Шпикуловская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
2483 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-16 08:12 | 2023-06-16 10:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное VN004-00002312 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2484 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-11 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-11 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании ОАО "БЭТ СЖБ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "БЭТ СЖБ" о приведении потребительской КЛ-6-11 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2485 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-16 07:18 | 2023-06-16 07:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №23 - №24 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №23 - №24 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролёте опор №23 - №24, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №23 - №24 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега отключилась действием МТЗ, в дальнейшем дерево упало дальше (перекрытие проводов устранилось), что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
2486 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-16 07:17 | 2023-06-16 07:23 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 08 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС Восточная. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2487 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-16 07:11 | 2023-06-16 07:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №57/49-№57/50 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №57/49 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №57/49 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №57/49-№57/50 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №57/49-№57/50 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиновою на ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново VS010-0001869 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №57/49-№57/50 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
2488 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-16 07:05 | 2023-06-16 10:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения на электроустановке потребителя произошло отключение АВ 0,4 кВ №4 ТП 10/0,4 кВ Н-7-15. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю электроэнергии на чьем оборудовании произошло повреждение, приведшее к отключению ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ Н-7-15 Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ Н-7-15 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ Н-7-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2489 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-16 06:24 | 2023-06-16 06:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А" . Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №72-73 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №72-73 на КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2490 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-16 06:07 | 2023-06-16 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля произошло по причине междуфазного КЗ из-за разрегулировки стрелы провиса в пролетах опор №1/17-№1/19 в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/18 (без повреждения проводов). Выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/18 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №65 из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло выпадение крюка из стойки опоры №1/18 и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №1/17-№1/19, в результате чего произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, в связи с чем ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля отключалась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №1/18 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля. на ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля VS010-0006123 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
2491 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-16 05:50 | 2023-06-16 11:52 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №46-№47 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №47 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №127-№128 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №127 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №182-№183 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №182 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №47 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №46-№47 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №127 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №127-№128 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна действием МТЗ. ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №182 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №182-№183 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода . на ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово VS010-0006312 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №46-№47 ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово, в пролете опор №127-№128 ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна, в пролете опор №182-№183 ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2492 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-16 05:40 | 2023-06-16 06:05 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Восточная (на балансе ЗАО "Пульс-Эко") произошло отключение ВЛ действием защит.
2493 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-16 04:32 | 2023-06-16 06:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
2494 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-16 03:57 | 2023-06-16 06:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-3 - №1-4 из-за обрыва провода фазы "С" и схлёст с проводом фазы "В". Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы, произошел обрыв провода фазы "С" и схлёст с проводом фазы "В", что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №1-3 - №1-4 на ВЛ10кВ №13 ПС Уницы VS010-0007373 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролетах опор №37 - №1-7 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролетах опор №37 - №1-7 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролетах опор №37 - №1-7. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролетах опор №37 - №1-7, дефекты не выявленны.
2495 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Даниловская-2", ВЛ 110кВ "Янтарная" (линии включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №12 ВЛ 110кВ "Даниловская-2". На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий и продукты жизнедеятельности птиц. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА ПС 110/35/10кВ "Путятино" в обслуживании филиала филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно, успешно. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №12 ВЛ 110кВ "Даниловская-2" через продукты жизнедеятельности птиц. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий и продукты жизнедеятельности птиц. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА ПС 110/35/10кВ "Путятино" в обслуживании филиала филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Даниловская-2" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ "Даниловская-2" устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить усиление изоляции и установку птицеотпугивающих устройств на опоре №12 ВЛ 110кВ "Даниловская-2". Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить усиление изоляции на опоре №12 ВЛ 110кВ "Даниловская-2". Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать и включить в план работы на 2024 год мероприятие по установке птицезащитных устройств на опоре №12 ВЛ 110кВ "Даниловская-2". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
2496 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-16 03:20 | 2023-06-16 09:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2497 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-16 01:40 | 2023-06-16 02:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 31-32, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 31-32 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2498 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ Газовая-2 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", траверсы и провода фазы "С" на опоре №96 ВЛ 110кВ "Газовая-2" через укрывной материал. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий, на земле у опоры обнаружен кусок укрывного материала со следами воздействия электрической дуги. Участок ВЛ находится рядом с населенным пунктом. На ПС 110/35/10кВ Шестихино: Работа ВЧ защиты, ТЗНП 2 ступени - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.1, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С", траверсы и провода фазы "С" на опоре №96 ВЛ 110кВ "Газовая-2" через укрывной материал. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий, на земле у опоры обнаружен кусок укрывного материала со следами воздействия электрической дуги. Участок ВЛ находится рядом с населенным пунктом. На ПС 110/35/10кВ Шестихино: Работа ВЧ защиты, ТЗНП 2 ступени - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 110/10кВ Палкино УРЗА находятся на балансе ООО "Транснефть-Балтика". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Газовая-2 в пролете опор №1-№80 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер РУСЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110кВ Газовая-2 и влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер РУСЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Газовая-2, при необходимости, разработать план корректирующих мероприятий на 2024 год. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер РУСЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено
2499 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-06-16 01:20 | 2023-06-16 04:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 8-04 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения замыкания на корпус силового трансформатора в результате пробоя изоляции обмотки высокого напряжения фазы "А" , вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Вывод в ремонт КТП 8-04 ПС 35 кВ В.Михайловка произошел из-за пробоя изоляции обмотки высокого напряжения фазы "А" на корпус бака силового трансформатора вследствие нарушения электрической изоляции из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изоляции обмотки фазы "А" силового трансформатора на КТП 8-04 ПС В.Михайловка TP010-0015031 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 8-04 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г.
2500 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-16 00:57 | 2023-06-16 02:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из неохранной зоны под действием ветровой нагрузки на СИП в пролете опор №8 - №5/3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-6/0,4кВ Жел-544-2 произошел излом комплектов промежуточной подвески, что привело к падению провода на землю и дальнейшему прекращению подачи электроэнергии, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на СИП при ветровой нагрузке в пролете опор №8 - №5/3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-6/0,4кВ Жел-544-2 произошел излом комплектов промежуточной подвески, что привело к падению провода на землю и дальнейшему прекращению подачи электроэнергии, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Жел-544-2 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Жел-544-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Жел-544-2 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Жел-544-2 и включены в план работ Орловского РЭС.
2501 | 969 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-16 00:45 | 2023-06-16 02:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1230 к ТП1235 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП09 к ТП1230 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1230 к ТП1235 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1230 к ТП1235. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1230 к ТП1235 восстановлена.
2502 | 638 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-16 00:13 | 2023-06-16 01:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить замену ПН. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2503 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на ПР-10кВ ТП 282 опора №3-1, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино на ПР-10кВ ТП 282 опора №3-1, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на ПР-10кВ ТП 282, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №26 - №36, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №26 - №36. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
2504 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-06-15 23:00 | 2023-06-15 23:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП-176 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-176 ВЛ-605 ПС Родник. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-176 ВЛ-605 ПС Родник.
2505 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-15 22:42 | 2023-06-15 23:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/П-21-250 Мехток на провода фаз "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/П-21-250 Мехток на провода фаз "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/П-21-250 Мехток нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/П-21-250 Мехток по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2506 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-15 22:10 | 2023-06-15 23:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 66 - ТП 384 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 31 - ТП 979 КЛ 10 кВ ТП 66 - ТП 384 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 66 - ТП 384 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2507 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-15 22:10 | 2023-06-15 23:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань в пролете опор №11-12, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
2508 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-15 21:41 | 2023-06-15 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 467 (Деревни село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 467 (Деревни село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 467 (Деревни село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 467 (Деревни село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 467 (Деревни село)
2509 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Торжок действием 1 ступени ТЗНП (КЗ-10"Б") и 1 зоны ДЗ "на землю" (ЭПЗ-1636-67/2) в составе защит ВЛ 110 кВ Торжок – Кувшиново с отпайками, произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №87-5, с повреждением 1-го фарфорового изолятора из 8 ми, в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №87-5 ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Торжок, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №87-5 с повреждением 1-го фарфорового изолятора из 8 ми и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Торжок действием 1 ступени ТЗНП (КЗ-10"Б") и 1 зоны ДЗ "на землю" (ЭПЗ-1636-67/2) в составе защит ВЛ 110 кВ Торжок – Кувшиново с отпайками с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №87-5 ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №87-5 ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС. Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Торжок установить ПЗУ на опоре №87-5. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: На ВЛ 110кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110 кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Торжок установлены ПЗУ на опоре №87-5.
2510 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-15 21:25 | 2023-06-15 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №12 РП 40 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 755 - ТП 1827 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 755 - ТП 1827 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 755 - ТП 1827 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 755 - ТП 1827 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
2511 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Старица-Победа действием дистанционной защиты 1 зоны от КЗ на землю ДЗ-1 ФЗ, 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Старица -Победа (Сириус-3-ЛВ-03), и действием 1 зоны ДЗ, в составе защит ВЛ 110 кВ Старица – Победа (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №201 без повреждения изоляторов, в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №201 ВЛ 110 кВ Старица-Победа, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №201 и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Старица-Победа действием дистанционной защиты 1 зоны от КЗ на землю ДЗ-1 ФЗ, 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Старица -Победа (Сириус-3-ЛВ-03), и действием 1 зоны ДЗ, в составе защит ВЛ 110 кВ Старица – Победа (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Старица-Победа в пролетах опор №№195-210 для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Старица-Победа в пролетах опор №№195-210 - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на опоре №201 ВЛ 110 кВ Старица-Победа. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
2512 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-15 21:10 | 2023-06-15 21:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17-18 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Терновка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
2513 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-15 20:50 | 2023-06-15 22:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-297 в пролете опор № 3 - 4, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло междуфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф. "С" на выводе ф.№1 на ТП-297. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3- 4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-297 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 от ТП-297 ф.1 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ 0,4 от ТП-297 ф.1 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 от ТП-297 ф.1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено
2514 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-15 20:35 | 2023-06-15 20:52 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" под воздействием птицы в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-1 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 и включены в план работ Орловского РЭС.
2515 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-15 20:34 | 2023-06-15 23:00 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №100 из-за падения дерева из вне границы охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области в пролете опор №100-101. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролете опор №100-101 произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №100 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№95-110 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№95-110. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2516 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-15 20:30 | 2023-06-15 21:00 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-3 ПС 35 кВ Чигла произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 12м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-3 ПС 35 кВ Чигла в пролете опор № 2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-3 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-3 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-3 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-3 ПС 35 кВ Чигла разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2517 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-15 20:07 | 2023-06-15 21:53 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0.4кВ ф1 Деревня ТП №035 ФКРС 196 С.Борок Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №035 ФКРС произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №196 Котляево175 Ш.Дуброво Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №196 Котляево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Деревня ТП №035 ФКРС 196 С.Борок произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №520 д.Дрюцково. В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №196 Котляево175 Ш.Дуброво произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №196 Котляево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ. на ВЛ-0.4кВ ф1 Деревня ТП №035 ФКРС 196 С.Борок VN004-69002752 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0.4кВ ф1 Деревня ТП №035 ФКРС 196 С.Борок, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №196 Котляево175 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0.4кВ ф1 Деревня ТП №035 ФКРС 196 С.Борок, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №196 Котляево175 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2518 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-15 20:07 | 2023-06-15 20:16 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 175 Насосная произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-№9, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 175 Насоснаяпри прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 175 Насосная, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 175 Насосная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 Насосная дефектов не выявлено.
2519 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-15 20:05 | 2023-06-15 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ д.Сельцо-2 водокачка №19 Старица послужил обрыв провода в пролете опор №7-8. Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ д.Сельцо-2 водокачка №19 Старица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ д.Сельцо-2 водокачка №19 Стариц ВЛ-0,4кВ д.Сельцо-2 водокачка №19 Стариц | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ д.Сельцо-2 водокачка №19 Старица Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Сельцо-2 водокачка №19 Старица. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2520 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-15 19:32 | 2023-06-15 19:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №4-5 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 по всей длине
2521 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 19:19 | 2023-06-15 20:06 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КТП 296 ПС Ст.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КТП 296 ПС Ст.Ведуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КТП 296 ПС Ст.Ведуга. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2522 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-15 19:12 | 2023-06-15 20:16 | 3.4.7.3.2, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-8 из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон VN004-00078185 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №6-4 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2523 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-15 19:00 | 2023-06-15 20:42 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-10-4, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-10-4 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Нар-10-4 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Нар-10-4 по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2524 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 18:59 | 2023-06-15 19:41 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 472(3-10) ПС Комплекс. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 472(3-10) ПС Комплекс. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2525 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-15 18:49 | 2023-06-15 20:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110 кВ Коротояк произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110 кВ Коротояк произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110кВ Коротояк , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2526 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-15 18:14 | 2023-06-15 19:42 | 3.4.8.1, В результате проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ произошло повреждения участка КЛ-6кВ ТП-94 1сек.ш. - ТП-459 1сек.ш. сторонним лицом, что привело к отключению МВ-6 на РП-6 маг.6010 действием защиты. | 4.4.1, Повреждение участка КЛ-6кВ ТП-94 1сек.ш. - ТП-459 1сек.ш. от РП-6 маг.6010 сторонним лицом при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение участка КЛ-6кВ сторонним лицом на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6010 KS006-9440780 | Мероприятие: Техническое Направить письмо в полицию с целью установления и взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-94 1сек.ш. - ТП-459 1сек.ш. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью установления и взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-94 1сек.ш. - ТП-459 1сек.ш.
2527 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-15 18:05 | 2023-06-15 18:59 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №77-№78 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №77-№78 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево пролёт опор №77-№78 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №77 - №78 ВЛ 10 кВ № 4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
2528 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-15 18:05 | 2023-06-15 20:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на опоре №1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново на опоре №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на опоре №1 ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново. на ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново VS010-0015632 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
2529 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-15 17:48 | 2023-06-15 19:26 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка послужило падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор № 13-14 растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка произошло по причине падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №13-14 растущего в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие деревьев в охранной зоне в пролёте опор № 13-14 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка, на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка VS010-0004170 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2530 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-15 17:40 | 2023-06-15 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
2531 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-15 17:35 | 2023-06-15 18:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №13-14 упавшей под воздействием порывов веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок произошло вследствие падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Троицкая с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2532 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-15 17:35 | 2023-06-15 19:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС троицкая произошло из-за междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов на потребительском участке ВЛ 10 кВ от ЛР 35 упавшим деревом с последующим обрывом проводов. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю б/о Курск, Орел о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2533 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-15 17:19 | 2023-06-15 19:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/Ш-1-63 д.Казинка на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-10-1 ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП№2/Ш-1-63 д. Казинка на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/Ш-1-63 д. Казинка по всей длине Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/Ш-1-63 д. Казинка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2534 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-15 17:18 | 2023-06-15 18:01 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: произвести осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2535 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-15 17:09 | 2023-06-15 18:35 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №12-13 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2536 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-15 18:37 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-2 произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-2 по причине несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса проводов произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-2 произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Шеп-3-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Шеп-3-2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Шеп-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Шеп-3-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Шеп-3-2 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Шеп-3-2 и включены в план работ Орловского РЭС.
2537 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Калинки-Судиславль действием защит явилось недопустимое приближение стрелы манипулятора к проводам ф. «А» и «С» при проезде гражданином Ларионовым Р.А. на автомобиле MAN О251СУ44 под проводами ВЛ с несложенной стрелой. 3.4.7.3.5, Отказ АПВ МВ-110кВ ВЛ 110 кВ Калинки - Судиславль на ПС 110кВ Калинки произошел в следствии старения часового механизма реле РПВ-58. | 4.4.1, Дуговое перекрытие ВЛ 110 кВ Калинки - Судиславль провода фаз «А» и «С» на землю в пролете опор №60-61 через стрелу манипулятора. 4.2.1, Отказ АПВ МВ-110кВ ВЛ 110 кВ Калинки-Судиславль на ПС 110кВ Калинки произошел вследствие повреждения (заклинивания) часового механизма реле РПВ-58, которое произошло вследствие старения материала в результате ее длительной эксплуатации (срок эксплуатации - 39 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение часового механизма реле РПВ-58 АПВ МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Калинки-Судиславль в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Направить в адрес гражданина Ларионова Р.А. претензию о возмещении ущерба Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ерин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ерин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Персоналу СРЗА провести внеплановый производственный инструктаж: При выполнении технического обслуживания устройств РЗА при внутреннем осмотре и проверке механической части реле особое внимание уделять проверке часовых механизмов реле. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальники участков Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Персоналу СРЗА проведен внеплановый производственный инструктаж: При выполнении технического обслуживания устройств РЗА при внутреннем осмотре и проверке механической части реле особое внимание уделять проверке часовых механизмов реле.
2538 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-06-15 16:42 | 2023-06-15 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода ВЛ с траверсой упавшей веткой дерева на опоре №21 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 явилось однофазное короткое замыкание вследствие нарушения электрической изоляции между проводом и траверсой на опоре №21 в результате обрыва вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 VN004-96708232 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
2539 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-15 16:42 | 2023-06-15 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 2/315, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4111 2/315, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 2/315 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 2/315, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2540 | 967 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-15 16:30 | 2023-06-15 17:45 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1 ул. 1я Почепская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0083 Ф.624 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0083 Ф.624 РП01 с медным проводом потребителя на доме №1 ул. 1я Почепская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0083 Ф.624 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0083 Ф.624 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2541 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 16:21 | 2023-06-15 17:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2542 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 16:06 | 2023-06-15 18:14 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 439 ПС Комплекс Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2543 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2544 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-15 15:33 | 2023-06-15 15:52 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие падения провода ф. "А" на траверсу опоры №136, в результате обрыва вязки провода и срыва изолятора фазы "А" на опоре №136 , из-за воздействия длительных сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра, на опоре №137 КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино произошел обрыв вязки провода и срыв изолятора с дальнейшем падением провода на траверсу опоры №137, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино вручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №130-140 КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №130-140 КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №130-140 КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №130-140 КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов.
2545 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-15 15:30 | 2023-06-15 17:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветра из неохранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-7 на провода фаз "А" и "0" в пролете опор №2-№3 произошло однофазное замыкание, устраненное действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветра из неохранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-7 на провода фаз "А" и "0" в пролете опор №2-№3 произошло однофазное замыкание, устраненное действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 и включены в план работ Орловского РЭС.
2546 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-15 15:28 | 2023-06-15 16:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 002 в пролёте опор №3-4 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 002 в пролёте опор №3-4 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 002 по всей длине линии. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 002 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2547 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-15 15:20 | 2023-06-15 16:23 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск 15.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Сомово, ул. Кооперативная, спуск от оп. №2-3 к дому 7). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
2548 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-15 15:19 | 2023-06-15 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ контора от КТП 10/0,4кВ Еремково школа вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №33 - №34, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ контора от КТП-10/0,4кВ Еремково школа в пролете опор №33- №34, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ контора от КТП-10/0,4кВ Еремково школа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ контора от КТП-10/0,4кВ Еремково школа с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ контора от КТП-10/0,4кВ Еремково школа Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ контора от КТП-10/0,4кВ Еремково школа Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ контора от КТП-10/0,4кВ Еремково школа
2549 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-15 15:18 | 2023-06-15 17:28 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от МТП-1-2 Акулинки на провода в пролете опор №А-1 - №А-2, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ Л-1 от МТП-1-2 Акулинки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-1 - №А-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А-1 - №А-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от МТП-1-2 Акулинки. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
2550 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-15 15:15 | 2023-06-15 15:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №4 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Быкова Л.Д. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Быкова Л.Д. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Быкова Л.Д. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 4-6 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2551 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-444 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №444-20 от КЛ-6-444 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-444 ПС№21 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №444-20 от КЛ-6-444 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №444-20 от КЛ-6-444 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2552 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-15 15:10 | 2023-06-15 17:12 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Техническое Совместно с представителем Плоскошинского сельского поселения провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителем Плоскошинского сельского поселения и разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов проведена. Рассмотренные вопросы: 1.опасность поражения электрическим током.2.Опасность оставления детей без присмотра с электроприборами.3.опасность использования неисравной электороповодки.Приведены примеры
2553 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-15 15:07 | 2023-06-15 16:42 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие обрыва шлейфа фазы «А» на опоре №4 отп. на КТП 503 идущего от ВЛ к неподвижному контакту на Р 10 кВ КТП 503, из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №4 отп. на КТП 503 идущего от ВЛ к неподвижному контакту на Р 10 кВ КТП 503 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка , произошло из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, изменение свойств материалов провода шлейфа фазы «А» Р 10 кВ КТП 503 на опоре №4 отп. на КТП 503 в процессе длительной эксплуатаци на ВЛ-10-5 ПС Листопадовка110/35/10 VS010-0011440 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка и отходящих КТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка и отходящих КТП 10/0,4 кВ разработать мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
2554 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-15 15:04 | 2023-06-15 15:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2555 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-15 15:01 | 2023-06-15 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2556 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-15 15:00 | 2023-06-15 16:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 80-81, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2557 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 15:00 | 2023-06-15 16:24 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 447(1-31) ПС 110 Комплекс с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 447(1-31) ПС 110 Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2558 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-15 14:54 | 2023-06-15 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 659 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 12-13, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 12-13. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 659, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
2559 | 965 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-15 14:42 | 2023-06-15 15:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 7 ул. Гомельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 38 ф.608 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 38 ф.608 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 7 ул. Гомельская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 38 ф.608 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 38 ф.608 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2560 | 618 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-15 14:40 | 2023-06-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.444РП-53-ПС-21. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2561 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-15 14:32 | 2023-06-15 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10-3 - 10-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-3 - 10-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
2562 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-15 14:13 | 2023-06-15 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю", из за обрыва провода ф"В" в пролете опор №2-54 -№2-56 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел обрыв провода ф. "В" в пролете опор №2-54 -№2-56 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-50 -№2-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №2-50 -№2-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №2-50 -№2-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №2-50 -№2-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
2563 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-15 14:02 | 2023-06-15 15:37 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ГКТП-5 ф.1002 ПС Кокоревская в пролете опор №3-4. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ГКТП-5 ф.1002 ПС Кокоревская в пролете опор №33-34, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТм-10-32 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ГКТП-5 ф.1002 ПС Кокоревская в пролете опор №33-34, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
2564 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) явилось междуфазное К.З. фаз А и С при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ОАО РЖД. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) письмо-претензию в адрес ОАО РЖД. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Шершевенков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес ОАО РЖД по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131).
2565 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-15 13:51 | 2023-06-15 14:19 | 3.4.7.3.1, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на оп.№195. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 195 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате длительной эксплуатации (51 год) и под воздействием атмосферных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 195 на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Ульяновка /VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 194-197. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки Состояние: Не выполнено
2566 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-15 13:51 | 2023-06-15 15:50 | 3.4.7.3.2, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №4-14 ПС 35 кВ Яблочное явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11-12, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №4-14 ПС 35 кВ Яблочное явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №4-14 ПС 35 кВ Яблочное VN004-00151707 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №4-14 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №4-14 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2567 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-15 13:47 | 2023-06-15 16:35 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ-0,4 кВ ф №2 на ТП №197, для ликвидации возгорания жилого дома в г. Макарьев, ул. Володина, д.24. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №197 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №197 в зоне действия пожара устранить. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
2568 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-06-15 13:44 | 2023-06-15 17:33 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 13м/с., ветка дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, упала на провода спусков от РТП к КТП №668 ВЛ-10кВ №10 от ПС Гавриловская, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №10 ПС Гавриловская с неуспешными АПВ и РПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №10 от ПС Гавриловская при падении ветки дерева на провода спусков от РТП к КТП №668 ВЛ-10кВ №10 от ПС Гавриловская в следствии порывов ветра более 13м/с из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Гавриловская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Не выполнено
2569 | 966 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-15 13:38 | 2023-06-15 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 пер.Куйбышева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская произошло выгорание контактного соединения прокалывающего зажима. | 4.3.3, Выгорание контактного соединения прокалывающего зажима провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №7 пер.Куйбышева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2570 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-15 13:37 | 2023-06-15 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №160-161 в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №160. Обрыв провода фазы "В" на опоре №160 произошел вследствие частичной потери механических свойств провода из-за старения металла провода в процессе длительной эксплуатации c 1989 года . | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №160 ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №160, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №160-161, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №160 ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. VS010-0007130 на ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2571 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-15 13:27 | 2023-06-15 16:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное VN004-00002312 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2572 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье)
2573 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-15 13:08 | 2023-06-15 14:40 | 3.4.7.3.5, При осмотре и диагностике ТП №058 выявлено межвитковое замыкание обмотки силового трансформатора ТМ 63/10 по причине длительной эксплуатации (ТМ в работе с 1972 года), что привело к возникновению неполнофазного режима в работе. | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки трансформатора ТМ 63/10 ТП №058 при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изолирующих свойств материала изоляции обмоток ТМ на КТП-10кВ №58 Бычиха ф.10-05 Н.Шанга TP010-0093162 | Мероприятие: Техническое Провести выборочную диагностики силовых трансформаторов ТП (со сроком эксплуатации более 35 лет) питающихся от ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Н.Шанга. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка протоколов силовых трансформаторов ТП (со сроком эксплуатации более 35 лет) питающихся от ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Н.Шанга. Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики силовых трансформаторов устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Акт
2574 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-15 13:05 | 2023-06-15 14:39 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Осташковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
2575 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-15 13:00 | 2023-06-15 13:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 в пролете опор №4-5 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 по всей длине
2576 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-15 12:30 | 2023-06-15 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода фазы "В" на ж/б пасынок опоры №1/7, в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/7. Выпадения крюка фазы "В" из деревянной стойки опоры №1/7 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1967 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №1/7 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло выпадение крюка фазы "В" из стойки опоры №1/7 и падение провода фазы "В" на ж/б пасынок опоры №1/7, в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю", в связи с чем ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное на ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №1/3-1/13 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
2577 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-15 12:07 | 2023-06-15 12:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Птицефабрика-правая" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 860П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО "Оборонэнерго". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО "Оборонэнерго" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2578 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-15 12:05 | 2023-06-15 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 11 лет.Последние испытания проведены 10.04.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 на участке от ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 участок от ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Манежная" яч.110-РП-54 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2579 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 591 - РП 53 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 591 - РП 53 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 591 - РП 53 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2580 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 8.121 КГКЭС ПС Прибор явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.121 ПС 110кВ Прибор ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2581 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-15 11:55 | 2023-06-15 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2582 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-15 11:52 | 2023-06-15 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-191 (416.05 №4) явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-191 (416.05 №4) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-191 (416.05 №4) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-191 (416.05 №4) Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2583 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-15 11:27 | 2023-06-15 20:09 | 3.4.12.2.3, ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье оперативно отключена из-за однофазного замыкания на землю вследствие обрыва проводов в пролете опор №75-76 с последующим касанием земли одним проводом со стороны питания в результате падения под воздействием порывов ветра дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье произошел в результате падения под воздействием порывов ветра дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2584 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-15 11:18 | 2023-06-15 13:15 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП -3-14 ПС Родина. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
2585 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-15 11:07 | 2023-06-15 13:05 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №9-10, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00067121 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2586 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-15 11:00 | 2023-06-15 11:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 212 - ТП 493 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 34 - ТП 212 КЛ 6 кВ ТП 212 - ТП 493 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 212 - ТП 493 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2587 | 657 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-15 11:00 | 2023-06-15 11:55 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыки В.П. Состояние: Не выполнено
2588 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-15 10:58 | 2023-06-15 15:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2589 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-15 10:46 | 2023-06-15 12:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1-2, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесённой на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Петровка, в случае выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Петровка, замечаний не выявлено.
2590 | 963 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-15 10:30 | 2023-06-15 12:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления верхнего контакта привело к перегоранию ПК-10-40 фазы "В" ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10-40 фазы "В" в ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПК-10/40 на ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская | Мероприятие: Техническое Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на ТП-8 Ф-1006 ПС Трубчевская
2591 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-06-15 09:43 | 2023-06-15 10:58 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 2 ул. Почтовая с. Ольховец (ответвление от опоры №10 ВЛИ-0,4кВ №2 СТП Е 073 с. Ольховец) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2592 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-15 09:42 | 2023-06-15 11:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-3-05 ПС Лизиновка послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз "A" и "В в пролете опор № 52-53 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 52-53 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4-2 ТП-3-05 ПС Лизиновка порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-3-05 ПС Лизиновка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-3-05 ПС Лизиновка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И Состояние: Не выполнено
2593 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-15 09:29 | 2023-06-15 11:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10кВ на ТП 012 Кульнево ферма птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ на ТП 012 Кульнево ферма, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ ТП 012 Кульнево ферма, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево на возможность проникновения птиц и животных на КТП дефектов не выявлено
2594 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 09:25 | 2023-06-15 10:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2595 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-15 09:10 | 2023-06-15 10:40 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось повреждение разрядника 10кВ в РУ 10 кВ ЗТП-606 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось замыкание на "землю" в результате перекрытия разрядника 10кВ в РУ 10 кВ ЗТП-606 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания в ЗТП-606 ВЛ-1001 ПС Сапшо. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Не выполнено
2596 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-15 09:02 | 2023-06-15 10:37 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №04 ПС 110 Гиперон вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ от ТП 440 до ТП 492 КЛ 10кВ №04 ПС 110 Гиперон сторонней организацией при проведении земельно-строительных работ. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ 10кВ №04 ПС 110 Гиперон, во время производства земляных работ сторонней организацией, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля участка КЛ от ТП 440 до ТП 492 КЛ 10кВ №04 ПС 110 Гиперон, что привело к отключению КЛ 10кВ №04 ПС 110 Гиперон действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Объединенные энергетические системы Тверской области с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 0,4кВ №2 ТП 424. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
2597 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-15 08:55 | 2023-06-15 09:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин вследствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов трех фаз в пролете опор №18 -№19 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.4.3, Перекрытие проводов трех фаз в пролете опор №18 - №19 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Мышкин веткой дерева, принесенной порывами ветка из за пределов охранной зоны ВЛ. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин с составлением листа аварийного осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра Л 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин с составлением листа аварийного осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено
2598 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-15 08:55 | 2023-06-15 09:26 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 4-4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Парусное по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ЧЛ Мирошникова в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании СНТ Колос-2. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Парусное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Колос-2, послужившей причиной вывода ТП 4-4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Парусное в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Колос-2 о приведении потребительских ТП 4-4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2599 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №169 - №171 из за схлеста проводов при порывах ветра по причине уменьшения изоляционного расстояния между проводами фаз "В" и "С" в результате излома крюка фазы "С" от траверсы опоры и падение его в месте с изолятором ШФ - 10 вниз, без обрыва проводов ВЛ. Излом крюка фазы "С" от траверсы опоры №170 произошел по причине нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, вследствие сквозной коррозии, в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984 года). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, и сквозной коррозии в месте приварки крюка к траверсе на опоре №170 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, в процессе ее длительной эксплуатации с 1984 года, произошел излом и падение крюка ф."С" вместе с изолятором и закрепленным к нему проводом вниз. В результате чего, расстояние между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №169 -№171 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки стало менее допустимого и под воздействием порывов ветра происходило раскачивание провода (вместе с изолятором) фазы "С" и соприкасание с проводом фазы "В", в связи с чем ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки отключилась действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования траверсы на опоре №170 на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №162 - 175, с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №162 - 175, с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты в программу ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты в программу ТОиР на 2023-2024 годы.
2600 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-15 08:45 | 2023-06-15 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС "Ярлуково" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ ПС"Ярлуково" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ№03 Б. Самовец ПС 35/10 Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ№03 Б. Самовец ПС 35/10 Ярлуково не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Ярлуково Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Ярлуково произведён. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Ярлуково не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович
2601 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-06-15 08:30 | 2023-06-15 10:29 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода в результате падения ветки дерева из вне установленной просеки под воздействием порыва ветра. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева из вне установленной просеки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4 от ТП 132(210) ВЛ10 Ст.Ракитино на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении произвести опиловку Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Не выполнено
2602 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(8) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2603 | 617 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-15 07:57 | 2023-06-15 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки вследствие короткого замыкания в ВРУ ж/д | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1172 КЛ-0,4кВ №2. Выполнить измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2604 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-15 07:38 | 2023-06-15 09:07 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного осмотра ТП №116 "Набережная" ф.2 установлено, что причиной перегорания ПН-2 ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП №116 фазы "В" стал недостаточный контакт губок РБ и ПН-2, что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки. Повреждения проводов ВЛ нет. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП №116 фазы "В" стал недостаточный контакт губок РБ и ПН-2, что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление электрического контакта губок РБ-0,4кВ и ПН-2 в процессе эксплуатации (с 2019 г.). на ТП №116 " Набережная" ф.2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП №116 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП №116 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП.
2605 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-15 07:16 | 2023-06-15 09:00 | 3.4.13.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Айдар произошло при пробое изоляции жилы фазы "А" в концевой кабельной муфте участка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 в ячейке 10 кВ №1.9 ВЛ 10 кВ №3 вследствие скрытого дефекта изготовления (неравномерная толщина изоляции концевой кабельной муфты). 3.4.13.3, Отключение действием ЗДЗ ВВ 10 кВ 1Т ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при пробое изоляции жилы фазы "А" концевой кабельной муфты с последующим возникновением междуфазной электрической дуги и электродуговым перекрытием оборудования ячейки 10 кВ №1.9 ВЛ 10 кВ №3 (вторичных цепей, полюсов фаз "А", "В", "С" ВВ 10 кВ, трансформаторов тока 10 кВ фаз "А", "С"). | 4.11, Электродуговое повреждение изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 в ячейке 10 кВ №1.9 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар произошло вследствие скрытого дефекта изготовления (неравномерная толщина изоляции концевой кабельной муфты). 4.11, Электродуговое повреждение оборудования ячейки 10 кВ №1.9 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар (вакуумного выключателя, трансформаторов тока, вторичных цепей) произошло вследствие термического воздействия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Айдар.
2606 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-15 06:24 | 2023-06-15 08:13 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 033 ПС Ендовище с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 033 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2607 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-15 06:20 | 2023-06-15 08:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ ТП №242 д. Вышково Ф-01 РП Микшино произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.12, В результате повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №242 д. Вышково Ф-01 РП Микшино (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №242 и вывода в ремонт по неотложной заявке ТП №242 д. Вышково Ф-01 РП Микшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №242. на ТП №242 д. Вышково Ф-01 РП Микшино TP010-0058877 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Микшино. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Микшино. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
2608 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-15 06:05 | 2023-06-15 06:15 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ ветки, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №57-58 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ ветки, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 57-58 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Белая Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2609 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительском участке ВЛ-10кВ произошло отключение ВЛ-10кВ № 7112 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2610 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительском участке ВЛ-10кВ произошло отключение ВЛ-10кВ № 7126 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2611 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Белый - Монино, ВЛ 110кВ Монино - Нелидово действием 1 ступени ТЗНП с составе защиты ВЛ 110 кВ Монино – Нелидово (ЭПЗ-1636) и 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Белый – Монино (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №82 ВЛ-110кВ Белый - Монино, без повреждении изоляторов, в результате снижения диэлектрический свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №82 ВЛ 110 кВ Белый - Монино произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1992 года, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Белый - Монино и ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово действием 1 ступени ТЗНП с составе защиты ВЛ 110 кВ Монино – Нелидово (ЭПЗ-1636) и 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Белый – Монино (ЭПЗ-1636). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения диэлектрических свойств изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №82 на ВЛ 110 кВ Белый - Монино ВЛ 110 кВ Белый - Монино | Мероприятие: Техническое Провести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Белый-Монино. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Гирлянда заменена
2612 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (REL511) и 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия электрической изоляции фазы "С" между траверсой опоры №15, и проводом фазы "С", в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц на шлейф с траверсы. | 4.12, Вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево, что привело к перекрытию электрической изоляции фазы "С" с траверсы на провод опоры №15 , что и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (REL511) и 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Тучево (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ 110кВ Калининская-Тучево для установки ПЗУ на опоре №15. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Подана заявка на вывод в ремонт ВЛ 110кВ Калининская-Тучево для установки ПЗУ на опоре №15. Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на всех траверсах опоры №15 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Установлены ПЗУ на всех траверсах опоры №15 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево.
2613 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-15 03:01 | 2023-06-15 05:50 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Лубянки произошёл в результате излома у основания стойки ж/б опоры №СП 9/30 вследствие наезда стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №СП 9/30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Лубянки произошёл вследствие механического воздействия при наезде стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Лубянки. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена опоры. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Волоконовский ОМВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обращение в ОВД. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
2614 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, При отключении ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" при коротком замыкании в эксплуатационной зоне ответственности ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго" произошел отказ во включении СВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" при работе АПВ. Отказ во включении СВ-110кВ (ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй") на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" произошел в результате разрегулировки привода СВ 110кВ из-за ослабления натяжения пружины удерживающей собачки рычага отключения привода из-за излома ушка пружины в регулировочном болте, ее натяжения. ПС 110/35/10кВ "Халдеево": работа ДЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. УРЗА на ПС 110кВ "Буй" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.2.2, Разрегулировка привода СВ 110кВ в результате ослабления натяжения пружины удерживающей собачки рычага отключения привода из-за излома ушка пружины в регулировочном болте, ее натяжения. ПС 110/35/10кВ "Халдеево": работа ДЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. УРЗА на ПС 110кВ "Буй" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность привода на СВ 110кВ СВ 110кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание привода СВ 110кВ ПС 110/35/10кВ "Халдеево". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СПС Лошадкин Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу ЯУ СПС обслуживающему оборудование ПС 110/35/10кВ "Халдеево" о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СПС Лошадкин Е.В. Состояние: Не выполнено
2615 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 23 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 23 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №22, №23, №24 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №22, №23, №24 Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
2616 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-15 01:58 | 2023-06-15 02:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская в пролете опор № 3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2617 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-15 01:10 | 2023-06-15 01:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 256 ВЛ №2 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 256 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 14-15 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 256 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2618 | 616 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-15 00:15 | 2023-06-15 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-385--ТП-780Н . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2619 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-14 23:55 | 2023-06-15 02:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №736ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №736 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
2620 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-14 23:05 | 2023-06-14 23:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617/60 ПС Жданово произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №7-№8 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617/60 ПС Жданово произошло вследствие падения под воздействием порывов сильного ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617/60 ПС Жданово с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617/60 ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2621 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-14 23:01 | 2023-06-14 23:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1.6-1.7 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2622 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-14 22:40 | 2023-06-14 22:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-16-160 д. Даниловка на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-16-160 д. Даниловка на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-16-160 д. Даниловка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-16-160 д. Даниловка по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2623 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-14 22:37 | 2023-06-15 01:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 128.18 является повреждение на ТП 1336 (потребительское) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1336 потребительская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2624 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-14 22:30 | 2023-06-14 22:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 581/100 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 581/100 произошло вследствие падения под воздействием порывов сильного ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 581/100 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 581/100 с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2625 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-14 22:11 | 2023-06-15 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 в пролете опор № 3-5 на проводах фазы "А" и нулевом проводе, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 в пролете опор № 3-5 на проводах фазы "А" и нулевом проводе, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-2 КТП№241 и включены в план работ РЭС.
2626 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-14 21:45 | 2023-06-14 23:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 451 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 228 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Загуменный претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2627 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 21:44 | 2023-06-14 23:16 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-2-9 произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В", что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-2-9 по причине несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса проводов произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-2-9 произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В", что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-9 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-9 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-9 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-9 и включены в план работ Орловского РЭС.
2628 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-14 21:42 | 2023-06-14 23:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-38 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 16 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-38 ПС 35 кВ Рудкино , произошло при сильных порывах ветра до 16 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-38 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
2629 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-14 21:41 | 2023-06-15 00:07 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "С" деревом, пролёте опор №1-1 - №1-2, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №1-1 - №1-2, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "С" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №18 - №35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
2630 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы А при перекрытии по загрязнению продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов на опоре № 99. | 4.17.4, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю фазы А на ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов на опоре № 99. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена установка дополнительной защиты от птиц на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187). Мероприятие: Техническое Произвести замену верхних изоляторов ПС-70Е в подвесных гирляндах на изоляторы U-120 на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена верхних изоляторов ПС-70Е в подвесных гирляндах на изоляторы U-120 на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187).
2631 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-14 21:18 | 2023-06-14 21:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково явилось короткое замыкание в пролете опор №4-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
2632 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-14 21:15 | 2023-06-14 23:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате перекрытия крыльями птицы изоляции на опоре №31 при посадке или взлете. | 4.12, В результате воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье крыльями птицы при посадке на опору , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№35 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№35 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№35. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №28-№35 дефектов не выявлено.
2633 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-14 21:12 | 2023-06-14 21:54 | 3.4.8.5.3.1, Для тушения пожара на ул. Октябрьская г. Мантурово на в ТП-511 отключен АВ-0,4кВ ф№4. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-511 вблизи возгорания на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-511 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
2634 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-14 21:00 | 2023-06-14 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-18/ВО-10-100кВА на провода фаз "С" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-18/ВО-10-100кВА на провода фаз "С" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-18/ВО-10-100кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-18/ВО-10-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-18/ВО-10-100кВА по всей длине.
2635 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-14 20:24 | 2023-06-14 22:05 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №6-16 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №4-5, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №4-5, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №6-16 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №6-16 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077790 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №6-16 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №6-16 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Не выполнено
2636 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключений ВЛ 10кВ №7118 ПС 110кВ "Суджа" стало короткое замыкание на ВЛ-10кВ принадлежавшей ОАО "РЖД" |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7118 ПС 110кВ Суджа ОАО "РЖД" о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2637 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-14 20:15 | 2023-06-14 22:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2638 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-14 20:07 | 2023-06-14 20:45 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП№123 Союзная в пролете опор №6-7 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП№123 Союзная отключился АВ 0,4 кВ ф.2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП№123 Союзная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП№123 Союзная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП№123 Союзная Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП№123 Союзная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2639 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-24 ПС№42 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №24-10 от КЛ-6-24 ПС№42, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-24 ПС№42 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №24-10 от КЛ-6-24 ПС№42, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №24-10 от КЛ-6-24 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2640 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-06-14 19:52 | 2023-06-14 22:28 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ Украины ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-172 Ф-1004 ПС Светово в пролёте опор № 43-7.1 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 явилось короткое замыкание из-за обрыва провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-172 Ф-1004 ПС Светово в пролёте опор № 43-7.1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 172 д.Грудская ф 1004 ПС Световская с выявлением огневого воздействия на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход. Замечаний не выявлено.
2641 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-14 19:50 | 2023-06-14 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35кВ Лосьмино письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
2642 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-14 19:47 | 2023-06-14 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №28-№29 из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете опор №28-№29 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролетах опор №25-№32 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролетах опор №25-№32 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролетах опор №25-№32. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролетах опор №25-№32 дефектов не выявлено.
2643 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 17 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2644 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-14 19:33 | 2023-06-14 20:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 270 ВЛ №2 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 270 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 10-11 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 270 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2645 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-14 19:08 | 2023-06-14 20:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-20 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2646 | 615 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 19:00 | 2023-06-14 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф24 ПС-42--РП-67. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2647 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-14 18:55 | 2023-06-14 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Сер-1А-100 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Сер-1А-100 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Сер-1А-100 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Сер-1А-100 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Сер-1А-100 по всей длине
2648 | 656 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 18:38 | 2023-06-14 20:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектного А-0,4 кВ ВЛ-0,4 № 1ТП-218А | 4.13, В процессе эксплуатации произошло нарушение электрического контакта,(оплавление контактной группы ) автоматического выключателя.А-0,4 кВ ВЛ-0,4 № 1ТП-218А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное техническое обслуживание оборудования РУ-0,4 кВ ТП-218А . Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2649 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-14 18:30 | 2023-06-14 19:53 | 3.4.12.2.3, Редькино В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 на провода фаз "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино на провода фаз "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2650 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 17:52 | 2023-06-14 17:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2651 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-14 17:47 | 2023-06-14 18:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 9-10 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (80901-5/63) Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (80901-5/63) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
2652 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-14 17:40 | 2023-06-14 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/Ш-1-63 д.Казинка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-10-1 ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП№2/Ш-1-63 д. Казинка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/Ш-1-63 д. Казинка по всей длине Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/Ш-1-63 д. Казинка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2653 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-14 17:38 | 2023-06-14 19:33 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС Воронцовка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 13-14, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС Воронцовка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесённой на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС Воронцовка, в случае выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС Воронцовка, замечания не выявлены.
2654 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-14 17:30 | 2023-06-14 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №155-156, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной междуфазного замыкания в пролете опор № 155-156, по ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2655 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-14 17:30 | 2023-06-14 19:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 436 Новые Ченцы по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Новые Ченцы ВЛ 10кВ №7 с. Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 Новые Ченцы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 Новые Ченцы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
2656 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 17:22 | 2023-06-14 18:22 | 3.4.7.3.3, Нарушение в части несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6 по причине несвоевременной вырубки ДКР, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение в части несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-6 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-6 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2657 | 655 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 17:10 | 2023-06-14 19:00 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилась работа сотрудников МЧС для опиловки аварийного дерева. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие безопасного производства работ по опиловке аварийного дерева сотрудниками МЧС. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей аварийного дерева участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2658 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-14 17:04 | 2023-06-14 17:32 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 10кВ № 24 ПС Тамбовская №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2659 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-14 17:03 | 2023-06-14 17:11 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №437 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 437 ПС 35 кВ "Ефросимовка" Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 437 ПС 35кВ "Ефросимовка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2660 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-14 16:50 | 2023-06-14 18:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП60 ф.1004 ПС Севская ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №46-47. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП60 ф.1004 ПС Севская в пролете опор №46-47, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП60 ф.1004 ПС Севская в пролете опор №46-47, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
2661 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-14 16:23 | 2023-06-14 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 13-14 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ N1 от ТП 249 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ N1 от ТП 249 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
2662 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-14 16:12 | 2023-06-14 17:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанного под воздействием сильного порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролёте опор №190 - №191. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №190 - №191 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом ж/б стойки промежуточной опоры №190 с обрывом трех проводов марки Ан-35. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №190 - №191 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
2663 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-14 16:12 | 2023-06-14 18:26 | 3.4.12.3, При аварийном обходе КВЛ 6 кВ Ф.612 ПС Шарья (Р) выявлен пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №57 кабельного ввода в ТП №071. Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты явилось грозовое перенапряжение, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №57 КВЛ 6 кВ Ф.612 ПС Шарья (Р) кабельного ввода в ТП №071 при грозовом перенапряжении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты на опоре №57 ударом грозовой молнии на ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС-Шарья(Р) VS006-0002015 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 612 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения повреждений вызванных действием грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 612 ПС Шарья (Р) Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 612 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2664 | 999 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-14 16:10 | 2023-06-14 17:29 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 15 ул. Восточная, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4527 ф.626 ПС Карачевская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4527 ф.626 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме № 15 ул. Восточная, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Восточная, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4527 ф.626 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
2665 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-14 16:00 | 2023-06-14 19:19 | 3.4.7.3.5, Перегорания ПН-2 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №3/1-№3/3 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна из-за излома опоры №3/2 у основания, в результате предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошел излом опоры №3/2 у основания ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна, с последующим схлестом проводов в пролете опор №3/1-№3/3, что послужило причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП 274 д. Трестна действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна VN004-69003950 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 274 д. Трестна. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2666 | 652 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 16:00 | 2023-06-14 22:58 | 3.4.9.1, Причиной отключения явилось отключения потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2667 | 654 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 16:00 | 2023-06-14 17:33 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ в сторону ж/д. | 4.4.4, Обрыв провода произошел из-за износа проводов ВЛ-0,4 кВ , вследствие длительных атмосферных воздействий. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2668 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-14 15:36 | 2023-06-14 16:35 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 764. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
2669 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 15:35 | 2023-06-14 20:27 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №4/3 - №4/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-10 произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В", что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №4/3 - №4/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-10 по причине несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса проводов произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №4/3 - №4/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-10 произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В", что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. на ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 и включены в план работ Орловского РЭС.
2670 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 17 ПС Октябрь |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2671 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-14 15:09 | 2023-06-14 16:37 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, при ветровой нагрузке произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032, в пролете опор №4 - №5, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032, в пролете опор №4- №5, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "В" и фазы "С" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 032 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2672 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-14 15:00 | 2023-06-14 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 025 Цветово ул. Дружб явилось короткое замыкание в пролете опор № 2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 025 Цветово ул. Дружб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 025 Цветово ул. Дружб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 025 Цветово ул. Дружб Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2673 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-14 14:54 | 2023-06-14 16:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел по причине плохого контакта на болтовом соединении подвижного ножа фазы "А" на линейном разъединителе 6 кВ ЛР 237 с при сильных порывах ветра. | 4.13, Пережог провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа линейного разъединителя 6 кВ ЛР 237 на опоре 1-1 ВЛ-6 кВ "Копчинка" произошел по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание провода на болтовом соединении на ВЛ-6кВ Копчинка ПС 35/6 Птицефабрика VS006-0001418 | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-6кВ Копчинка ПС 35/6 Птицефабрика на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 6кВ по ВЛ-6кВ Копчинка ПС 35/6 Птицефабрика, при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД оперативному, оперативно-ремонтному, ремонтному персоналу Липецкого РЭС, в рамках проведения качественного обхода и осмотра оборудования ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г.
2674 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-14 14:42 | 2023-06-14 15:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-4 Л2 Ф-101 ПС Киваи в пролёте опор №12-13. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-4 Л2 Ф-101 ПС Киваи в пролёте опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-4 Л2 Ф-101 ПС Киваи в пролете опор №12-13. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
2675 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-14 14:36 | 2023-06-14 15:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-20 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 30-31 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-2-20 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 30-31, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-20 Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия и включить в план работы РЭС Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
2676 | 651 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 14:25 | 2023-06-14 17:42 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилась работа сотрудников МЧС для опиловки аварийного дерева. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие безопасного производства работ по опиловке аварийного дерева сотрудниками МЧС. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей аварийного дерева участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2677 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-14 14:10 | 2023-06-14 16:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-1-1-3 Ф№2 от КТП№9/С-7-60 д.Дишня на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-1-1-3 Ф№2 от КТП№9/С-7-60 д.Дишня на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№9/С-7-60 д.Дишня по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№9/С-7-60 д.Дишня нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2678 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-14 14:04 | 2023-06-14 17:23 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №95-96 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №95-96 ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2679 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 13:43 | 2023-06-14 15:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветра на СИП на опоре №1-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ К-3-9 произвели неотложное отключение электрической энергии силами оперативно-ремонтного персонала, устраненное в ходе АВР. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на СИП под воздействием ветровой нагрузки на опоре №1-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-3-9, произвели неотложное отключение электрической энергии, устраненное в ходе АВР силами оперативно-ремонтного персонала. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Био-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Био-3-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Био-3-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Био-3-9 и включены в план работ Орловского РЭС.
2680 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-14 13:35 | 2023-06-14 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшегоиз-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №170 - №171 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №170 - №171 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2681 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-14 13:34 | 2023-06-14 14:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "С" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП Сен-6-10 в пролёте опор №13-14 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП Све-6-10 в пролёте опор №13-14 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 по всей длине линии. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2682 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-14 13:25 | 2023-06-14 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2683 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-14 13:20 | 2023-06-14 13:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 ТП №027 явилось короткое замыкание на вводе нежилого дома, подключенного от опоры №5. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №027 с проверкой состояния ВРУ потребителей силами персонала ОУ э/э и ОП. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№027 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
2684 | 614 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 13:15 | 2023-06-14 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-2073-ТП-1093. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2685 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-14 13:12 | 2023-06-14 15:40 | 3.4.10.1, Перегорание ПКТ 10 в РУ-10 кВ ТП 10кВ Екатеринино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и "С" на силовом трансформаторе ТП 10кВ Екатеринино электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части 10 кВ кошки. | 4.12, В результате попадания кошки на ошиновку 10 кВ ТП 10кВ Екатеринино возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на силовом трансформаторе и перегоранию ПКТ 10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП Екатеринино с целью выявления дефектов Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ТП Екатеринино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов обнаруженных при проведении внепланового осмотра ТП Екатеринино Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
2686 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-14 13:10 | 2023-06-14 15:08 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 №4 ТП-3-8 ПС Залужное послужило двухфазное короткое замыкание вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз «В», «С» в пролете опор №7-8 упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Обрыв и схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-3-8 ПС Залужное произошло в результате механического воздействия на них при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-3-8 ПС Залужное VN004-00132644 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -0,4 кВ №4 ТП-3-8 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-3-8 ПС Залужное, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2687 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-10 ПС№43 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10-10 от КЛ-6-10 ПС№43, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-10 ПС№43 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №10-10 от КЛ-6-10 ПС№43, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-10 от КЛ-6-10 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2688 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-14 13:01 | 2023-06-14 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-14-100кВА на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-14-100кВА на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-14-100кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-14-100кВА по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-14-100кВА по всей длине
2689 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-14 13:00 | 2023-06-14 17:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово на провода фаз "С" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово на провода фаз "С" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2690 | 613 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-14 12:55 | 2023-06-14 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ф.10ПС-43-РП-46 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2691 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-14 12:52 | 2023-06-14 14:34 | 3.4.7.3.1, Отключение В 10кВ №13 в РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП466-ТП467 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП466-ТП467 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 13 РП 32 KS010-0004107 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП466-ТП467 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП466-ТП467 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП466-ТП467 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП466-ТП467 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП466-ТП467 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии повреждения КЛ 10кВ ТП466-ТП467 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
2692 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-14 12:44 | 2023-06-14 21:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта опоры №4-1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-6 при длительной эксплуатации (1981 г.в.), опора, вследствие загнивания, повисла на проводах, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания . Устранено действием защит. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала в результате загнивания при длительной эксплуатации, опора повисла на проводах, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания . Устранено действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры у основания на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-6 по всей длине Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-6 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2693 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-14 12:35 | 2023-06-14 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "А" на траверсу, в результате срыва изолятора ф. "А" на опоре №87 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №87 ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.12, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №87 ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №87, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №87 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Топалки. на ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Топалки в пролетах опор №83-93. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 Топалки в пролетах опор №83-93 с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 Топалки в пролетах опор №83-93 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 Топалки в пролетах опор №83-93 с целью выявления дефектов
2694 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-14 12:30 | 2023-06-14 15:34 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №6-7 -№6-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №6-7 -№6-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2695 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-14 12:30 | 2023-06-14 15:40 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10кВ №16 РП32 произошло в результате перекрытия в кабельном отсеке ячейки №9 1 секции шин 10кВ РУ-10кВ ТП-461 из-за приближения мастера Хусейнова Д.Н. на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Перекрытие в кабельном отсеке ячейке №9 1 секции шин 10кВ РУ-10кВ ТП-461 из-за приближения мастера Хусейнова Д.Н. на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы РП 32 с целью и ТП-461 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП449-ТП461 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра РП 32 и ТП-461. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести персоналу, организующему и выполняющему работы в электроустановках, внеплановое обучение по темам: - охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок, запрет производства работ при проведении обходов и осмотров электроустановок; - недопустимость приближения к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения и их заземления и без использования средств защиты; - проверка знаний схем электроустановок, находящихся в обслуживании, понимания организации любых видов работ с приближением к электроустановкам или риском приближения; - порядок взаимодействия с диспетчером при проведении осмотров электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Не выполнено
2696 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-14 12:23 | 2023-06-14 13:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф2КТП№297 в пролете опор №12-13 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф2КТП№297 в пролете опор №12-13 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф2КТП№297 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф2КТП№297 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2697 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-14 12:10 | 2023-06-14 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
2698 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-14 12:05 | 2023-06-14 20:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 10 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2699 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-14 12:03 | 2023-06-14 14:32 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Армакс Групп". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Армакс Групп" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Армакс Групп о приведении потребительского оборудования ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2700 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-14 11:54 | 2023-06-14 13:53 | 3.4.12.2.3, При ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №5.6-5.7, что привело к обрыву провода фазы "А" ВЛ-0,4 КТП-433 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №5.6-5.7 ВЛ-0,4 КТП-433 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая произошел обрыв провода фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания в сети, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-433 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-433 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
2701 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-14 11:52 | 2023-06-14 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2702 | 958 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-14 11:46 | 2023-06-14 13:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф611 РП30 к ТП2126 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф611 РП30 к ТП2126 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф611 РП30 к ТП2126 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф611 к ТП2126. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф611 к ТП2126. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП30 к ТП2126. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф611 РП30 к ТП2126 восстановлена.
2703 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-06-14 11:40 | 2023-06-14 13:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10к ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение сломанного под воздействием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролёте опор №Г-7 - №Г-8. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Г-7 - №Г-8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки АС-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №Г-7 - №Г-8 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на деревья, угрожающие падением из-за охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено
2704 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-14 11:30 | 2023-06-14 12:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор №16-17, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2705 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-14 11:29 | 2023-06-14 16:36 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №22-23 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №22-23 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошёл от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
2706 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-14 11:08 | 2023-06-14 14:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор отп.№2 пролет2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 13/К-9 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор отп.№2 пролет2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 13/К-9 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 13/К-9 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 13/К-9 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2707 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-14 11:02 | 2023-06-14 11:28 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском ТП № 0-159, находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Староюрьевская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
2708 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-14 10:52 | 2023-06-14 21:40 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №43 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №43 по ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2709 | 962 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-14 10:50 | 2023-06-14 12:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/15А фазы "А" КТП-20 ф.106 ПС Путевая и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/15А фазы "А" в КТП-20 ф.106 ПС Путевая явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.106 ПС Путевая. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.106 ПС Путевая. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2710 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-14 10:27 | 2023-06-14 11:47 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 190, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 190, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 190. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 190, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2711 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-14 10:20 | 2023-06-14 12:52 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №09 в РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП462-ТП461 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП462-ТП461 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 09 РП 32 KS010-0004106 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП461-ТП462 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП461-ТП462 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП461-ТП462 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП461-ТП462 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии КЛ 10кВ ТП461-ТП462 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
2712 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-14 10:10 | 2023-06-14 12:09 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 913 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 9 к д. 164 в результате падения ветки от дерева из внеохранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 9 к д. 164 произошёл в результате падения на провода ветки от дерева из внеохранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 913 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 913 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
2713 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 10:09 | 2023-06-14 13:15 | 3.4.9.3, Вследствие неудовлетворительного состояния приемной траверсы на фасаде здания произошел обрыв провода от дома к опоре №15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-9, устраненный действиями оперативно-ремонтного персонала |  | Мероприятие: Техническое Проведести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-9 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-9 и включены в план работ Орловского РЭС.
2714 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-14 10:08 | 2023-06-14 17:05 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов в пролетах опор №10-№13, №12-№1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303-08 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 №1 ТП №303-08 в пролетах опор №10-№13, №12-№1-1 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
2715 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-14 10:00 | 2023-06-14 11:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микуличи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева на провода в пролете опор №44 - №44-1 из-за границ охранной зоны ВЛ с обрыв трех проводов. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №44 - №44-1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки Ас-35. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №44 - №44-1 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микуличи. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев
2716 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-14 09:59 | 2023-06-14 11:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 Ф№1 от КТП№19/В1-11-63 н.п.Колодецкий на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 Ф№1 от КТП№19/В1-11-63 н.п.Колодецкий на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№19/В1-11-63 н.п.Колодецкий нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№19/В1-11-63 н.п.Колодецкий по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2717 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-14 09:46 | 2023-06-14 12:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 5/160 явилось кз из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 11/160 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2718 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-14 09:44 | 2023-06-14 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 35 кВ Н. Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 35 кВ Н.Карачан. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 35 кВ Н.Карачан. разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
2719 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-14 09:30 | 2023-06-14 10:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 Ф№1 от КТП№4/В1-1-63 д.Красинка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 Ф№1 от Ф№1 от КТП№4/В1-1-63 д.Красинка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№4/В1-1-63 д.Красинка по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№4/В1-1-63 д.Красинка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2720 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-14 09:25 | 2023-06-14 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №75-76 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
2721 | 957 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-14 09:10 | 2023-06-14 10:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 43 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 43 ул. Первомайская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2722 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-14 09:05 | 2023-06-14 13:35 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва провода в пролете опор №5-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ 0,4 №1 ТП №147 в пролете опор №5-№6 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2723 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-14 09:05 | 2023-06-14 10:43 | 3.4.9.3, В результате неисправности оборудования, находящихся на балансе потребителя: ТП 10/0,4 кВ №358 (ООО "Брянская Мясная компания") , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 10/0,4 кВ №358 (ООО "Брянская Мясная компания"), подключенной от ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2724 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-14 09:04 | 2023-06-14 09:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-42 - №8-43 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №8-42 - №8-43 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №8-37 - №8-47 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №8-37 - №8-47. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
2725 | 953 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-14 08:58 | 2023-06-14 10:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Трубчевская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Трубчевская д. 32 Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Трубчевская д. 32
2726 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-10 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-10 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-10 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2727 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-14 08:15 | 2023-06-14 10:42 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 241, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 241, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 541. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 241, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2728 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-14 08:15 | 2023-06-14 08:41 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Пищёвка в пролете опор № 41-42 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении, вершиной дерева были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 41-42 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Пищёвка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пищёвка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пищёвка Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пищёвка устранить выявленные замечания Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2729 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-14 08:15 | 2023-06-14 10:42 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, при ветровой нагрузке произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-3-10, в пролете опор №3 - №4, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-3-10, в пролете опор №3- №4, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и фазы "В" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-3-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-3-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-3-10 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-3-10 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2730 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-14 07:15 | 2023-06-14 07:59 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-18 яч.15 до ТП-928 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-46 яч.6 до ТП-807 яч.8. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет.Последние испытания проведены 10.2.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-46 яч.6 до ТП-807 яч.8. на участке от РП-46 яч.6 до ТП-807 яч.8. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-46 яч.6 до ТП-807 яч.8. участок от РП-46 яч.6 до ТП-807 яч.8. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-46 яч.6 до ТП-807 яч.8. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
2731 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-14 05:36 | 2023-06-14 05:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции проводов двух фаз на опоре №51-52 вследствие падения дерева из за пределов охранной зоны, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете опор №51-№52 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая действием МТЗ, с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролетах опор №48-№55 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролетах опор №48-№55 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролетах опор №48-№55. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролетах опор №48-№55 дефектов не выявлено.
2732 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Воробьи-Торопец, ВЛ 110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110кВ Пустынька произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №99 ВЛ 110 кВ Воробьи-Торопец, без повреждения изоляторов, в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №99 ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на данной опоре без повреждения изоляторов, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец и ВЛ 110кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110кВ Пустыньки действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец на участке опор №95-105 для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец на участке опор №95-105 - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить устройства отпугивания птиц (противоптичники) на опоре №99 ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: ПЗУ на опоре №99 установлен
2733 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Уткинская" (в транзите с ВЛ 110кВ "Туфановская") в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "А" опоры №143 ВЛ 110кВ "Уткинская" через проволоку, принесенную птицей. На проводе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №143 ВЛ 110кВ "Уткинская". Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц, в теле опоры №143 обнаружено птичье гнездо. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" находятся в ведении филиала ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС ПС 110/10кВ "Туфаново": работа 1 ступени ТЗНП, 1 ступени ДЗ на "землю" - правильно, Работа АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие провода и траверсы фазы "А" опоры №143 ВЛ 110кВ "Уткинская" через проволоку, принесенную птицей. На проводе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №143 ВЛ 110кВ "Уткинская". Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц, в теле опоры №143 обнаружено птичье гнездо. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" находятся в ведении филиала ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС ПС 110/10кВ "Туфаново": работа 1 ступени ТЗНП, 1 ступени ДЗ на "землю" - правильно, Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" и угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Снять птичье гнездо с опоры №143 ВЛ 110кВ "Уткинская" Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Уткинская" и, при необходимости, включить в план работы на 2024 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Уткинская", находящейся в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
2734 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ Тутаевская-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфа и траверсы фазы "А" опоры №62 куском нетканого синтетического материала. На траверсе и шлейфе фазы "А" опоры №62 видны следы перекрытий, кусот нетканого синтетического материала со следами воздействия электрической дуги обнаружен висящим на теле опоры. Без повреждения оборудования. ПС 110/35/6кВ Восточная: работа ВЧ защиты - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220кВ Тутаев находятся на балансе филиал ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС. | 4.4.1, Перекрытие шлейфа и траверсы фазы "А" опоры №62 куском нетканого синтетического материала. На траверсе и шлейфе фазы "А" опоры №62 видны следы перекрытий, кусот нетканого синтетического материала со следами воздействия электрической дуги обнаружен висящим на теле опоры. Без повреждения оборудования. ПС 110/35/6кВ Восточная: работа ВЧ защиты - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220кВ Тутаев находятся на балансе филиал ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тутаевская-2 в пролете опор №1-№80 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ярославского участка СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110кВ Тутаевская-2 и влияющих на нормальную работу ВЛ Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ярославского участка СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Тутаевская-2, при необходимости, разработать план корректирующих мероприятий Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ярославского участка СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
2735 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств поверхности изоляторов в гирлянде фазы "С", что при изменениях температуры окружающего воздуха(в дневное время до 25°С, а в ночное время ниже 8° С) с их увлажнением при дожде привело к возникновению электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и заземленными элементами опоры №164 и отключением действием защиты ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь с успешным АПВ. | 4.12, Вследствие повышенной влажности воздуха при дожде и ветре более 13м/с со старением изоляции с изменением свойств материала, произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на заземленные элементы опоры, что вызвало отключение ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь на участке опор №160/160-170/170 с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №164/164 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №164/164 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Неисправности, выявленные по результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь, устранить. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
2736 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №121 с повреждением одного фарфорового изолятора в гирлянде изоляторов из семи штук и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №121 с повреждением (пробоем) фарфорового изолятора марки ПФ-70 в гирлянде из семи изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение фарфорового изолятора марки ПФ-70 на ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) VL110-000850 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №120, №121, №122 ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ Дяблин В.А., Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контуров заземления опор, измерений переходных сопротивлений металлосвязей на опор №120, №121, №122 ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
2737 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-14 02:58 | 2023-06-14 03:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения контактного соединения фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-3, что привело к нарушению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-3, вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к нарушению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения контактного соединения фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-3, что привело к нарушению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 | Мероприятие: Техническое Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 и включены в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 и включены в план работ Орловского РЭС.
2738 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-14 02:21 | 2023-06-14 04:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №20 - №21 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №20 - №21, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №17 - №25 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №17 - №25 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №17 - №25. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №17 - №25
2739 | 950 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-14 01:55 | 2023-06-14 03:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2252 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП33 к ТП2310 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2252 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2111 к ТП2252. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2111 к ТП2252 восстановлена.
2740 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-14 01:41 | 2023-06-14 04:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 5/160 явилось кз из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2741 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-14 01:39 | 2023-06-14 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-6-18 ПС Оч.Сооружения послужило срабатывание ПК-10 кВ фазы «А» и перекрытия изоляции проходного изолятора фаза «А», в результате изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации и загрязнения изолятора. | 4.1.3, Перекрытие изоляции проходного изолятора фаза «А» и срабатывание ПК-10 кВ фазы «А» на ТП-6-18 ПС Оч.Сооружения в результате загрязнения и изменения структуры материала изоляции проходного изолятора фазы «А» в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение и изменение структуры материала изоляции проходного изолятора фаза «А» в процессе длительной эксплуатации на ТП-6-18 ПС Оч.Сооружения | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2742 | 964 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-14 01:02 | 2023-06-14 02:30 | 3.4.12.2, Воздействие порывистого ветра привело к повреждению РВО на опоре 128 на КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская. | 4.13, Повреждение РВО на опоре №128 КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская привело к отключению по ОЗЗ ВН-669 КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене РВО на опоре №128 КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена РВО на опоре №128 КВЛ-6кВ ТП-57 к ГКТП-7 Ф-608 ПС Дятьковская.
2743 | 949 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-14 00:50 | 2023-06-14 02:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2290 к ТП2222 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 от РП35 к ТП2219 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2290 к ТП2222 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП35 Ф611 к ТП2219. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП35 Ф611 к ТП2219. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2290 к ТП2222. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2290 к ТП2222 восстановлена.
2744 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-06-13 23:39 | 2023-06-14 00:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-48 Ф-644 ПС Цементная , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-48 Ф-644 ПС Цементная, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-48 Ф-644 ПС Цементная по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-48 Ф-644 ПС Цементная и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
2745 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-13 23:07 | 2023-06-13 23:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ КТП 419 Ф2 д. Становое на провод фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ КТП 419 Ф2 д. Становое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 419 Ф2 д. Становое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 419 Ф2 д. Становое по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
2746 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 23:00 | 2023-06-14 04:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-4-5, что привело к обрыву провода с последующим падением на землю которое привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузкииз, вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-4-5 , что привело к обрвыу провода с последующим падением на землю которое привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2747 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 22:50 | 2023-06-14 00:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/Д-2-250 д. Новосильевка на провода фаз "А" и "В", устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/Д-2-250 д. Новосильевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, , устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-2-250 д. Новосильевка по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-2-250 д. Новосильевка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2748 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-13 22:49 | 2023-06-14 00:58 | 3.4.8.5.2, Перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ ТП д.Перетерье произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва и схлеста проводов в результате падения опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП д.Перетерье, которая была сбита транспортным средством посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия проезжающего транспортного средства посторонних лиц, была сбита опора №4, в следствии чего произошел схлест и обрыв проводов в пролете опор №3-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП д.Перетерье, что явилось причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ ТП д.Перетерье. | Мероприятие: Техническое Подать заявление в полицию, с целью установления виновных лиц для возмещения ущерба на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП д.Перетерье. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию
2749 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 22:46 | 2023-06-13 22:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-2-12 Ф-1 при ветровой нагрузке на провода в пролёте опор №28-№29, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №28 -№29 ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-2-12 Ф-1 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-2-12 Ф-1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-2-12 Ф-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2750 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-13 22:38 | 2023-06-13 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 478.12 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 44-45, вследствие падания ветки на провода ВЛ, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10 кВ 478.12 явилось ветка упавшая на провода ВЛ, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 478.12 ПС Б.Жиров Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 478.12 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2751 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-13 22:30 | 2023-06-13 23:29 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора, стало разрушение штыревого изолятора на опоре №6 и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине изменения свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора был проведен 15.09.22 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №6 ф. 603 ПС 35/6 кВ Сандогора при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора фазы "А" на опоре № 41 на ВЛ-6 кВ ф. 603 п/с Сандогора VS006-9440039 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора с применением бинокля. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №6 ф. 603 ПС Сандогора, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №6 ф. 603 ПС Сандогора, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора и обследовании опоры № 6 замечания устранить. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2752 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 22:26 | 2023-06-13 22:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №2 Кул-6-3 на провода фаз "С" , что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №2 Кул-6-3 на провода фаз "С" , что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-6-3 п. Красная Звезда нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-6-3 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2753 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-13 22:12 | 2023-06-13 23:15 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная вызвано однофазным замыканием на "землю", при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №1-67 - №1-68 сломанного порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №1-67 - №1-68, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и последующего ручного отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №1-68 - №1-80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №1-68 - №1-80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная в пролётах опор №1-68 - №1-80. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №1-68 - №1-80 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная
2754 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 22:03 | 2023-06-13 22:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 на провода фаз "А" и "В", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 д. Кулики на провода фаз "А" и "В", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2755 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-13 22:02 | 2023-06-13 23:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
2756 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №20- №21 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №20- №21 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 24 Гришкино действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ № 24 ПС Гришкино ДКР в пролете опор №20-№21 перекрывающая провода. на ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино
2757 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-13 21:50 | 2023-06-13 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №13-№14 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №13. | 4.12, В результате наклона опоры №13 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №13-№14 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна VS010-0003526 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №13 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №13-№14 ВЛ-10кВ №13 ПС Трестна. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена регулировка стрелы провеса провода,внеплановый осмотр ВЛ
2758 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-13 21:42 | 2023-06-13 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения сука дерева в пролёте опор №1/12 - 1/13 из вне охранной зоны из-за сильного ветра, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП Нов-9-10, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №1/12 - 1/13, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП Нов-9-10, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Нов-9-10 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Нов-9-10 по всей длине линии. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2759 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-13 21:41 | 2023-06-13 23:53 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы вызвано однофазным замыканием на "землю", при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №1-3 - №1-4 сломанного порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №1-3 - №1-4, ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и последующего ручного отключения ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №1-7 - №1-21 ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №1-7 - №1-21 ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №1-7 - №1-21 ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №1-7 - №1-21 ВЛ 10кВ №06 от РП 10 Кемцы
2760 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-13 21:15 | 2023-06-13 23:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 883 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 20 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
2761 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 21:13 | 2023-06-13 22:08 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ на провода , под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №31 -№32 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 017, что привело к обрыву провода фазы "А" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода , под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №31 -№32 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 017 произошел обрыв провода фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 от ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 VN004-95708245 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 017 по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2762 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-13 21:11 | 2023-06-13 21:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №17-№18 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №17-№18 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая в пролетах опор №14-№21 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая в пролетах опор №14-№21 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая в пролетах опор №14-№21. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Кулицкая в пролетах опор №14-№21 дефектов не выявлено.
2763 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-13 21:07 | 2023-06-13 22:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 Южная ф.44 - ТП 1432 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 Южная ф.44 - ТП 1432 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 Южная ф.44 - ТП 1432 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 Южная ф.44 - ТП 1432
2764 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-13 20:48 | 2023-06-14 00:22 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Камышеватое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2765 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "А", "В", на опоре №12; отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №12 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бологовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бологовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "А", "В", на опоре №12 ВЛ 10кВ №05 от ПС Тимково, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС Тимково действием МТЗ. В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бологовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С" на опоре №12 ВЛ 10кВ №06 от ПС Тимково, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ №06 от ПС Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 от ПС Тимково, ВЛ 10кВ №06 от ПС Тимково в пролетах опор №15-№29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 от ПС Тимково, ВЛ 10кВ №06 от ПС Тимково в пролетах опор №15-№29 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №05 от ПС Тимково, ВЛ 10кВ №06 от ПС Тимково в пролетах опор №15-№29. Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 от ПС Тимково, ВЛ 10кВ №06 от ПС Тимково в пролетах опор №15-№29
2766 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-13 20:32 | 2023-06-13 22:47 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения ввода жилого дома ул. Дальняя д.8 Демченко В.С., подключенного от опоры №14/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2767 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-13 20:25 | 2023-06-13 21:59 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 271 ПС Н.Ведуга с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 271 ПС Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2768 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 20:00 | 2023-06-13 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева ,из вне охранной зоны ВЛ, на провода в от оп. № 4/8 до здания ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-22 , что привело к обрыву провода с последующим падением на землю, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки ,из вне охранной зоны ВЛ, у оп. № 4/8 до здания ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-22 , что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-22 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2769 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 19:53 | 2023-06-13 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №64-65 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№60-75. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№60-75. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2770 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-06-13 19:52 | 2023-06-13 21:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7сп - 8сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода марки А-25. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва провода марки А-25 на ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7сп - 8сп, из-за границ охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово письмо в администрацию с. Тесово с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Заречная. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово письмо в администрацию с. Тесово с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Заречная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередноjavascript:__doPostBack('MainWindow$Artn$ArtnEdit$LinkButton_SaveSign','')е освидетельствование опор №7сп, 8сп, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено
2771 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-13 19:50 | 2023-06-13 20:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10-2 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
2772 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-13 19:43 | 2023-06-13 19:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ПАО "Мегафон") письмо с требованием поддерживать ТП №379 (потребительская) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили владельцу потребительской электроустановки (ПАО "Мегафон") письмо с требованием поддерживать ТП №379 потребительская) в технически исправном состоянии.
2773 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-13 19:41 | 2023-06-13 23:34 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2774 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 19:30 | 2023-06-13 20:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2775 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 19:19 | 2023-06-13 21:37 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 341, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 341, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 341. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 341, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2776 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 19:19 | 2023-06-14 00:09 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос. ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос. по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево пос. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода
2777 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-13 19:15 | 2023-06-13 20:18 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
2778 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 19:09 | 2023-06-13 19:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-4 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и его падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-4 на провода фаз "А" и "В", произошел обрыв провода их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-4 по всей длине Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2779 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-13 19:00 | 2023-06-13 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Приозерный) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Приозерный) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра плановый ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Приозерный) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Приозерный) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра плановый ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Приозерный)
2780 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-13 18:58 | 2023-06-13 19:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №3-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-10-8, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №3-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-10-8 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2от КТП Нар-10-8 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2от КТП Нар-10-8 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2781 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-13 18:56 | 2023-06-13 19:05 | 3.4.12.2.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Р-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2782 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 18:54 | 2023-06-13 22:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-15-63 Греково на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-15-63 Греково на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-15-63 Греково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-15-63 Греково по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2783 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-13 18:47 | 2023-06-13 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00006935 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
2784 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-13 18:46 | 2023-06-13 21:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ КТП 1803-КТП 1810 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ КТП 1803-КТП 1810 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КТП 1803-КТП 1810 на КЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Северная KS010-0001021 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ яч.4.11 - КТП 1801 ПС 110 кВ Северная Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2785 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-13 18:30 | 2023-06-13 19:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(3-44) – (3-45) отп. на ТП 10кВ №128 (Кащенки) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(3-44) – (3-45) отп. на ТП 10кВ №128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(3-140)-(3-160) отп. на ТП 10кВ №128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(3-140)-(3-160) отп. на ТП 10кВ №128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(3-140)-(3-160) отп. на ТП 10кВ №128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(3-140)-(3-160) отп. на ТП 10кВ №128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
2786 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-13 18:25 | 2023-06-13 19:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 12 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Р 1215-Р 1216 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р 1215-Р 1216 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Р 1215-Р 1216 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Р 1215-Р 1216 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1215-Р 1216 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1215-Р 1216 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2787 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 18:24 | 2023-06-13 18:33 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 Овчарня В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 Овчарня на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 Овчарня на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 Овчарня нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 Овчарня по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2788 | 612 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-13 18:14 | 2023-06-13 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-862 секция Т2 КЛ-0,4 кВ. Выполнить измерения. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальик СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2789 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 18:14 | 2023-06-13 19:40 | 3.4.12.2.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №21-№22, что привело к обрыву провода фазы "А"; "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №21 -№22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 произошел обрыв провода фазы "А"; "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от ДКР на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2790 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 18:03 | 2023-06-13 19:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-20 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-28 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-20 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-28, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-20 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-20 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2791 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-13 17:48 | 2023-06-13 17:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-14, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-14 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-14 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-4-14 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-4-14 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2792 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-13 17:27 | 2023-06-13 18:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения сука дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №2 ТП Л-10-19, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №2 ТП Л-10-19, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ_№2 от ТП Л-10-19 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№2 от ТП Л-10-19 по всей длине линии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2793 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-13 17:23 | 2023-06-13 18:10 | 3.4.9.3, Неполнофазный режим работы ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно с однофазным замыканием на землю, был обусловлен повреждением оборудования на абонентской отпайке ТП Черногубово Смирнова подключенной к данной ВЛ-6 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо владельцу о приведении оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения, выработке мер по недопущению подобного. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо владельцу о приведении оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения, выработке мер по недопущению подобного.
2794 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 17:21 | 2023-06-13 19:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 5/160 явилось кз из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2795 | 611 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-13 17:19 | 2023-06-13 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-8 ВШЗ-ТП-1253 Ф.16. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2796 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-13 17:12 | 2023-06-13 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №9/2 ЛЭП 6 кВ №1 РП 6кВ Разумное, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №9/2 ЛЭП 6 кВ №1 РП 6кВ Разумное вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на оп.9/2 на ЛЭП 6 кВ №1 РП 6кВ Разумное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка КЛ 6 кВ ЗТП 109-ЗТП 713 ЛЭП 6кВ №1 РП 6 кВ Разумное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2797 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-13 17:12 | 2023-06-13 19:54 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-6 кВ Р 413-КТП 415 РП 6 кВ Разумное в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ Р 413-КТП 415 РП 6 кВ Разумное произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции Р 413-КТП 415 на ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное VS006-0000085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ Р 413-КТП 415 РП 6 кВ Разумное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2798 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-13 17:05 | 2023-06-13 18:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 658 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 8-9, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 658, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
2799 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-13 18:52 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
2800 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 16:57 | 2023-06-13 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 №1 КТП-26/К-11-63 Маркино на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 №1 КТП-26/К-11-63 Маркино на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-26/К-11-63 Маркино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-26/К-11-63 Маркино по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2801 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-13 16:52 | 2023-06-13 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП 249 явился разрушенный проходной изолятор трансформатора ( из-за старения изоляции 1974гв) | 4.12, разрушение проходного изолятора трансформатора на ТП 249( из-за старения изоляции 1974гв) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора трансформатора на ТП 249 ТП 249 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ТП 249 и ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 249 и ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10 кВ "Любаж" разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2802 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-13 16:50 | 2023-06-13 19:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-956 пер. Новогодний. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-956. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-956 до пер.Новогодний, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-956 до пер.Новогодний произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
2803 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 16:50 | 2023-06-13 16:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2804 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-13 16:45 | 2023-06-13 18:21 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4 под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести демонтаж провода в пролете опор №2-3 - 5-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3 и внести в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2805 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-13 16:41 | 2023-06-13 18:09 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№127 "Покровское" произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№127 "Покровское" из-за не своевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 127 д. Покровское | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№ 127 "Покровское" Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№127 "Покровское" по всей длине Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№127 "Покровское" по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№127 "Покровское" и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2806 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2023-06-13 16:39 | 2023-06-13 17:02 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 35кВ "Бурмакинская-2" в результате короткого замыкания всех фаз и повреждения провода фазы "С" в пролете опор №55-№56 в результате проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ неустановленными лицами. На ПС 35/10кВ "Бурмакино-1": Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" при возникновении КЗ - правильно; Работа АПВ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" - правильно; 3.4.7.3.1, При повреждении на ВЛ 35кВ Бурмакинская -2, произошло срабатывание МТЗ указанной линии с действием на ее отключение с последующей работой устройства АПВ. При включении В 35кВ ВЛ Бурмакинская -2 на устойчивое КЗ происходит отказ в отключении данного выключателя от действия МТЗ, по причине выработки защелки фиксирующей вал привода во включенном положении (в эксплуатации с 1973 года), в следствии чего повреждение ликвидировалось отключением питающей линии 35кВ Дзержинская на ПС 110/35/10кВ Лютово (филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ, ОРУ 35кВ в обслуживании филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго") с последующей не успешной работой АПВ. По факту отсутствия напряжения на 2 секции шин 35кВ ПС 35/10кВ Бурмакино-1 сработало устройство ЗМН в схеме АВР 35кВ с действием на отключение В 35кВ ВЛ Дзержинская с последующим не успешным включением (отказ включения) В 35кВ ВЛ Бурмакинская -1 от АВР 35кВ, что подтверждается срабатыванием указательных реле КН2 в цепи включения В 35кВ ВЛ Бурмакинская -1 и КН1 в схеме отключения В 35кВ ВЛ Дзержинская от АВР. В 35кВ Бурмакинская-1 не включился от АВР 35кВ по причине неисправности привода, а именно соскакивания защелки заводящего рычага с удерживающего устройства. На ПС 35/10кВ Бурмакино-1: Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" при возникновении КЗ - правильно; Работа АПВ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" - правильно; Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" при включении на КЗ - правильно (выключатель не отключился по причине неисправности привода); Работа АВР 35кВ - правильно (отказ в отключении от АВР В 35кВ Бурмакинская -1 произошел по причине неисправности привода В 35кВ Бурмакинская -1) На ПС 110/35/10кВ "Лютово" (филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ, ОРУ 35кВ в обслуживании филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"): Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Дзержинская" - правильно; Работа АПВ В 35кВ ВЛ "Дзержинская" - правильно; | 4.4.1, Перекрытие проводов всех фаз и повреждение провода фазы "С" в пролете опор №55-№56 ВЛ 35кВ Бурмакинская-2 неустановленными лицами. На ПС 35/10кВ Бурмакино-1: Работа МТЗ В 35кВ ВЛ Бурмакинская-2 при возникновении КЗ - правильно; Работа АПВ В 35кВ ВЛ Бурмакинская-2 - правильно; 4.2.1, Отказ в отключении В 35кВ ВЛ Бурмакинская -2 от действия МТЗ, по причине выработки защелки фиксирующей вал привода во включенном положении (в эксплуатации с 1973 года). Отказ во включении В 35кВ ВЛ "Бурмакинская -1" от действия АВР 35кВ по причине неисправности привода данного выключателя, а именно соскакивания защелки заводящего рычага с удерживающего устройства. При перекрытии на ВЛ 35кВ Бурмакинская-2 и устойчивом КЗ при неотключении ВЛ после включения от АПВ из-за неисправности привода аварийный режим ликвидировался отключением ВЛ 35кВ Дзержинская на ПС 110/35/10кВ "Лютово" (филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ, ОРУ 35кВ в обслуживании филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго") На ПС 35/10кВ "Бурмакино-1": Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" при возникновении КЗ - правильно; Работа АПВ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" - правильно; Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Бурмакинская-2" при включении на КЗ - правильно (выключатель не отключился по причине неисправности привода); Работа АВР 35кВ - правильно (отказ в отключении от АВР В 35кВ Бурмакинская -1 произошел по причине неисправности привода В 35кВ Бурмакинская -1) На ПС 110/35/10кВ "Лютово" (филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ, ОРУ 35кВ в обслуживании филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"): Работа МТЗ В 35кВ ВЛ "Дзержинская" - правильно; Работа АПВ В 35кВ ВЛ "Дзержинская" - правильно; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность привода на В 35кВ Бурмакинская-1 В 35кВ Бурмакинская-1, Неисправность привода на В 35кВ Бурмакинская-2 В 35кВ Бурмакинская-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание с отбраковкой и заменой изношенных частей привода В 35кВ ВЛ Бурмакинская-2 на ПС 35/10кВ Бурмакино-1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание привода В 35кВ ВЛ Бурмакинская-1 на ПС 35/10кВ Бурмакино-1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Бурмакинская-2 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ярославского участка СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Бурмакинская-2 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ярославского участка СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Бригаде по обслуживанию оборудования ПС 35/10кВ Бурмакино-2 провести внеплановый инструктаж об своевременном и качественном обслуживании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О. Состояние: Не выполнено
2807 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-13 16:37 | 2023-06-13 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/5-3/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/5-3/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2808 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-13 16:37 | 2023-06-13 18:18 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4 под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести демонтаж провода в пролете опор №2-3 - 5-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3 и внести в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2809 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 16:30 | 2023-06-13 18:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос. ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос. по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 023 Глазуново пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2810 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-13 16:30 | 2023-06-13 17:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-031 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 34-35 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 031 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №34 - №35 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №34-№35 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
2811 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 16:30 | 2023-06-13 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Льносемстанция произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП 10 кВ Льносемстанция в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10 кВ Льносемстанция произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Льносемстанция. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10 кВ Льносемстанция. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10 кВ Льносемстанция. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
2812 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-13 16:28 | 2023-06-13 16:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 КТП 4.6.3-05/160 ф.1 произошло в результате КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №30-№31 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №30-№31 ВЛ-0,4 КТП 4.6.3-05/160 ф.1 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.6.3-05/160 ф.1 с.Звенячка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.6.3-05/160 ф.1 с.Звенячка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2813 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-13 16:25 | 2023-06-13 17:46 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2814 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-13 16:25 | 2023-06-13 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ№2 КТП№216 ВЛ-10кВ№6 ПС Спасская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ-0,4кВ№2 КТП№216 ВЛ-10кВ№6 ПС Спасская в пролете опор № 23-24 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП№216 ВЛ-10кВ№6 ПС Спасская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2815 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-13 16:18 | 2023-06-13 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №304 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №304 ПС 110 кВ Грибановка в следствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №304 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №304 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
2816 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-13 16:16 | 2023-06-13 17:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на опору № 5-18, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
2817 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-13 16:13 | 2023-06-13 16:17 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-12, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-12 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-12 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1от КТП Нар-3-12 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1от КТП Нар-3-12 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2818 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-13 16:10 | 2023-06-13 16:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 278 ф.2 Хомутовского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на вводе потребителя, подключенного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Сковородневского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2819 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-13 16:05 | 2023-06-13 16:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 16-17 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 16-17 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2820 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 16:03 | 2023-06-13 18:50 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №22-№23, что привело к обрыву провода фазы "А"; "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №22 -№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 произошел обрыв провода фазы "А"; "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2821 | 946 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-13 16:02 | 2023-06-13 17:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПКТм-102-6-50-31,5 ТП217 ф620 ПС Западная. | 4.10, В результате перегорания ПКТм-102-6-50-31,5 ТП217 ф620 ПС Западная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП217 ф620 ПС Западная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП217 ф620 ПС Западная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2822 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 16:00 | 2023-06-13 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 5/160 явилось кз из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2823 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-13 15:59 | 2023-06-13 16:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-22 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-22 ПС Л. Россошь в пролёте опор №10-11 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-22 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-22 ПС Л. Росошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
2824 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-13 15:50 | 2023-06-13 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 6-7, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
2825 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-13 15:42 | 2023-06-13 15:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 060, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
2826 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-06-13 15:40 | 2023-06-13 16:55 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на ВЛ Ф-2 КТП-167 Ф-Казаново РП Рековичи в пролете опор № 11-12 привело к перекрытию воздушного промежутка и отключению ВЛ | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка птицей на ВЛ Ф-2 КТП-167 Ф-Казаново РП Рековичи в пролете опор № 11-12 привело к срабатыванию ПН-2 и отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-167 Ф-Казаново от РП Рековичи Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-167 Ф-Казаново от РП Рековичи
2827 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-13 15:36 | 2023-06-13 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 323 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 50-51, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 50-51. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 323, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
2828 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-13 15:35 | 2023-06-13 15:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 041 на провода фаз "А" и нулевого, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 041 на провода фаз "А" и нулевого, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 041 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 041 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 041 по всей длине
2829 | 947 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-13 15:33 | 2023-06-13 16:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф11 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. Чкалова 61, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф11 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. Чкалова 61, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф11 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. Чкалова 61 Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф11 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. Чкалова 61
2830 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-13 15:32 | 2023-06-13 15:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском ТП № 0-45, находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Петровская. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
2831 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-13 15:32 | 2023-06-13 15:45 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 32. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 32 ВЛ-10кВ № 04 ПС Н.Васильевская, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 32 ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра опоры № 32 ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
2832 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 15:24 | 2023-06-13 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2833 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-13 15:22 | 2023-06-13 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 7-5 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 7-5 ПС Запрудская в пролёте опор №19-20 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 7-5 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 7-5 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
2834 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-13 15:17 | 2023-06-13 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение В 6 кВ №09 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 KS006-0004271 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Усин Д.В. Состояние: Не выполнено
2835 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 15:00 | 2023-06-13 16:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 №2 ЗТП-17а/К-15-160 Остров на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 №2 ЗТП-17а/К-15-160 Остров на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 ЗТП-17а/К-15-160 Остров нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 ЗТП-17а/К-15-160 Остров по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2836 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-13 15:00 | 2023-06-13 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
2837 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 14:50 | 2023-06-13 16:15 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-1-2. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-1-2, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-1-2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-1-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-1-2 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2838 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 14:45 | 2023-06-13 16:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 10/100 явилось КЗ. в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 10/100 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 10/100 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 10/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2839 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-13 14:45 | 2023-06-13 15:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-157 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Кредмаш". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-157 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Кредмаш" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Кредмаш о приведении потребительского оборудования ТП-157 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
2840 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 14:37 | 2023-06-13 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 5/160 явилось кз из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 11/160 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2841 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю при перекрытии загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 19. | 4.17.4, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 19. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной защиты от птиц на участке опор № 15-22 ВЛ 110кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена установка дополнительной защиты от птиц на участке опор № 15-22 ВЛ 110кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134). Мероприятие: Техническое Произвести замену верхних изоляторов ПС-70Е в гирляндах на изоляторы U-120 на участке опор № 15-22 ВЛ 110 кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена верхних изоляторов ПС-70Е в гирляндах на изоляторы U-120 на участке опор № 15-22 ВЛ 110 кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134).
2842 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-13 14:35 | 2023-06-13 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Горки выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
2843 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-13 14:29 | 2023-06-13 15:13 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения загорания сараев по адресу с. Костенево район д.3. бригадой ОВБ отключен АВ 0,4 кВ ф.3 в РУ-0,4 кВ ТП-313. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-313 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-313. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-313 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2844 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 14:26 | 2023-06-13 15:43 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Карганово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Карганово в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Карганово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Карганово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Карганово ВЛ 10 №25 Зубцов Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Карганово ВЛ 10 №25 Зубцов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2845 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-13 14:22 | 2023-06-13 14:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2846 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 14:20 | 2023-06-13 17:45 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта старения изоляции вводов, произошло короткое замыкание в низковольтном щите КТП 10/0,4кВ К-7-16, с обгоранием изоляции выводов, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" "В" и "С" произошло короткое замыкание в низковольтном щите КТП 10/0,4кВ К-7-16, с обгоранием изоляции выводов, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления дефекта старения изоляции вводов на КТП 10/0,4кВ К-7-16 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП К-7-16 Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр КТП Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: замена выводов
2847 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 14:15 | 2023-06-13 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Г-3-16, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №12 -№13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2848 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 14:15 | 2023-06-13 16:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р-10кВ у КТП А-21-31 КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Альшанская", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на Р-10кВ у КТП А-21-31 КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Альшанская" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на Р-10кВ у КТП А-21-31 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на Р-10кВ у КТП А-21-31 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Альшанская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Альшанская" по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2849 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-13 14:12 | 2023-06-13 14:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителем Староторопского сельского поселения провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Не выполнено
2850 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 14:10 | 2023-06-13 15:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2851 | 948 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-13 14:08 | 2023-06-13 15:20 | 3.4.7.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1 ул. Саратовская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Саратовская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2852 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-13 14:07 | 2023-06-13 15:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская в пролете опор № 12-13 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 571 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2853 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 14:05 | 2023-06-13 15:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-9 в пролете оп.1/2-1/3, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-9 в пролете оп.1/2-1/3, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2854 | 945 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-13 13:52 | 2023-06-13 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 46 ул. Гомельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП 97 ф.105 ПС Путевая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП 97 ф.105 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме 46 ул. Гомельская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 9 КТП 97 ф.105 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 9 КТП 97 ф.105 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2855 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-13 13:46 | 2023-06-13 14:13 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4 кВ № 3 в КТП-10/0,4кВ№084. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 084 ВЛ №03 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
2856 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-13 13:30 | 2023-06-13 14:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 КТП 4.14.11-05/100 ф.1. произошло в результате КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-10 - №2-11 упавшей под воздействием ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное отключение произошло в результате КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролете опор №2-10 - №2-11 ВЛ-0,4 КТП 4.14.11-05/100 ф.1. произошло в результате падения под воздействием ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.14.11-05/100 ф.1 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.14.11-05/100 ф.1 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2857 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-13 13:25 | 2023-06-13 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от опоры №57 до опоры №58, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции на вертикальном участке КЛ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково на участке от опоры №57 до опоры №58 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-10кВ от опоры №57 до опоры №58 ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково. на ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ от опоры №57 до опоры №58 ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном испытании участка кабельной линии КЛ-10кВ от опоры №57 до опоры №58 ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном испытании участка кабельной линии КЛ-10кВ от опоры №57 до опоры №58 ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково дефектов не выявлено.
2858 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-13 13:22 | 2023-06-13 14:59 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ТП-10 ф.1004 ПС Севская в пролете опор №23-24. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-10 ф.1004 ПС Севская в пролете опор №23-24, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/16 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-10 ф.1004 ПС Севская в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
2859 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 13:19 | 2023-06-13 13:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 14-15 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 14-15, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2860 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-06-13 13:10 | 2023-06-13 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-418 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №А16 - №А17 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-418 Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А16 - №А17 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-418 Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-418 Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.10.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2861 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-13 13:05 | 2023-06-13 15:39 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 ТП №316 Старово произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-7 -№1-8 и падение провода на землю, вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1966 года в пролете опор №1-7 -№1-8 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №316 Старово 1Дорохово, произошел обрыв провода в данном пролете опор и падение провода на землю, что послужило причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 ТТП №316 Старово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: есвоевременная замена провода фазы "А" в пролете опор №1-7 -№1-8 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №316 Старово 1Дорохово. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №316 Старово 1Дорохово VN004-69002918 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №316 Старово 1Дорохово. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №316 Старово 1Дорохово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
2862 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-13 13:02 | 2023-06-13 15:10 | 3.4.10.1, Отключение ТП 279 Благодатное ЗСП,ДКУ произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия изоляторов 10кВ кошкой пробравшейся на трансформатор ТП-279. | 4.12, В результате воздействия кошки на трансформатор произошло перекрытие изоляторов 10кВ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и перегоранию ПКТ В РУ 10 кВ ТП 279 Благодатное ЗСП,ДКУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 279 Благодатное ЗСП,ДКУ с целью закрытия мест возможного проникновения животных. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 279 Благодатное ЗСП,ДКУ с целью закрытия мест возможного проникновения животных. Мероприятие: Организационное Внести в план мероприятия препятствующие ппроникновения животных на ТП 279 Благодатное ЗСП,ДКУ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
2863 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 13:00 | 2023-06-13 20:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №18-4/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №18-4/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №18-4/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-10. на ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-10 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-4/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-18-10. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
2864 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-13 12:43 | 2023-06-13 13:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 142 Коптево, МТФ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 142 Коптево, МТФ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 142 Коптево, МТФ по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 142 Коптево замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2865 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 12:40 | 2023-06-13 16:51 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "С" провода в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "С" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Азарово КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2866 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-13 12:29 | 2023-06-13 15:28 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №12-13, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 , веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опоре № 12-13 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 опоре № 12-13 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 166 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2867 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 12:25 | 2023-06-13 12:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 на провода фаз "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 на провода фаз "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2868 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-13 12:20 | 2023-06-13 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-172 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению секционирующего автомата на оп.№1 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 172 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 172. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
2869 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 12:00 | 2023-06-13 13:14 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 179, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 179, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 179. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 179, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2870 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-13 11:47 | 2023-06-13 11:57 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 ТП 262 ф.2 произошло в результате КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное отключение произошло в результате КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 ТП 262 ф.2 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 262 ф.2 с.Луговое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 262 ф.2 с.Луговое с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2871 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 11:45 | 2023-06-13 14:25 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 187, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 187, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 187. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 187, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2872 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-13 11:40 | 2023-06-13 12:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №9 РП 75 - ТП 1060 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ №9 РП 75 - ТП1060 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ №9 РП 75 - ТП 1060 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП 75 - ТП 1060 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП 75 - ТП 1060 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены работы по наряду допуску Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №9 РП 75 - ТП 1060. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена , талон в полицию прилагаю
2873 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 11:40 | 2023-06-13 14:37 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 1/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 1/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 1/250. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 1/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2874 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-13 11:36 | 2023-06-13 11:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№1 от КТП№10/С-15-250 д.Корсунь на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№1 от КТП№10/С-15-250 д.Корсунь на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№10/С-15-250 д.Корсунь по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№10/С-15-250 д.Корсунь нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2875 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 6кВ Дизельная-1 яч. 1 ПС Новониколаевка (потребительская)
2876 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 11:30 | 2023-06-13 14:23 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в результате старения изоляции, изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "А" ТП №441 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово при длительной эксплуатации (1983 г.в.) и неблагоприятных погодных условий, произошло повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проходного изолятора на ТП №441 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово при длительной эксплуатации (1983 г.в.) и неблагоприятных погодных условий, произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" , устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры и изменение свойств материала при длительной эксплуатации проходного изолятора ТП 10/0,4кВ №441 Изоткино ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработать менроропиятия
2877 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 11:28 | 2023-06-13 12:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Пут-3-12 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Пут-3-12 при длительной эксплуатации (с 1997 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Пут-3-12 от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП-10кВ Пут-3-12 КТП-10кВ Пут-3-12 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2878 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 11:25 | 2023-06-13 19:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 167 Цуриково, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 167 Цуриково с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 167 Цуриково по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 167 Цуриково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2879 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2023-06-13 11:25 | 2023-06-13 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Михайловская-Ельша в пролете опор №№126-127 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Михайловская-Ельша явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№126-127 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Михайловская-Ельша, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Михайловская-Ельша в пролете опор №№126-127 Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 35кВ Михайловская-Ельша проходящих по лесному массиву разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
2880 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-13 11:25 | 2023-06-13 14:18 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2881 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 11:22 | 2023-06-13 14:07 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №6-30-6-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №6-30-6-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-30-6-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос. по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-30-6-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода
2882 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 11:15 | 2023-06-13 11:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Глебово-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Глебово-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Глебово-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №2 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино ВЛ-0,4кВ №2 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
2883 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 11:09 | 2023-06-13 13:25 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Петрищево произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Петрищево под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Петрищево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ д.Петрищево ВЛ№04 Луковниково ВЛ-0,4кВ д.Петрищево ВЛ№04 Луковниково | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Петрищево ВЛ №04 Луковниково. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
2884 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-13 11:00 | 2023-06-13 11:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.1.0-07/250 ф.2 Хомутовского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на вводе потребителя, подключенного от опоры №18. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Сальновского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2885 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-13 10:58 | 2023-06-13 12:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Подсосонки Л-1004 ПС 110кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №№ 3/1/2/4 - 3/1/2/5 с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Подсосонки Л-1004 ПС 110кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №№ 3/1/2/4 - 3/1/2/5 | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Подсосонки Л-1004 ПС 110кВ Екимцево письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ, по ул. Мира в д. Подсосонки. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Подсосонки Л-1004 ПС 110кВ Екимцево письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ, по ул. Мира в д. Подсосонки.
2886 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 10:55 | 2023-06-13 12:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8/5-8/7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8/5-8/7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 на провода, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
2887 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 10:53 | 2023-06-13 13:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино на провода фаз "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино на провода фаз "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2888 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-13 10:50 | 2023-06-13 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "А" и нулевого провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП НП-4-6 в пролёте опор №19-20 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и нулевого провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП НП-4-6 в пролёте опор №19-20 через ветку, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП НП-4-6 по всей длине линии. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП НП-4-6 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
2889 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 10:50 | 2023-06-13 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково на провода фаз "С" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково на провода фаз "С" и "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2890 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-13 10:46 | 2023-06-13 11:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Ермаково мастерская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Ермаково мастерская)в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Ермаково мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Ермаково мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
2891 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 10:46 | 2023-06-13 14:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 7/П-4-63 д. Шатилово на провода фаз "А" и "В", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 7/П-4-63 д. Шатилово на провода фаз "А" и "В", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 7/П-4-63 д. Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 7/П-4-63 д. Шатилово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2892 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля произошли по причине междуфазного КЗ из-за разрегулировки стрелы провиса в пролетах опор №1/17-№1/19 в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/18 (без повреждения проводов). Выпадения крюка из деревянной стойки опоры №1/18 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №65 из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло выпадение крюка из стойки опоры №1/18 и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №1/17-№1/19, в результате чего произошли междуфазные КЗ в данном пролете опор, в связи с чем ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля отключалась 13.06.2023 года в 10:40 и 14.06.2023 года в 10:20 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №1/18 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля. на ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля VS010-0006123 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
2893 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 10:40 | 2023-06-13 11:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-7 на провода фаз "А" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и его падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-7 на провода фаз "А" и "С", произошел обрыв провода их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-7 по всей длине Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2894 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 10:39 | 2023-06-13 18:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-21-250 АВМ на провода фаз "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-21-250 АВМ на провода фаз "А" , произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-21-250 АВМ нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-21-250 АВМ по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2895 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-13 10:32 | 2023-06-13 11:50 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2-16 ПС 35 кВ Турово-1. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
2896 | 650 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-13 10:30 | 2023-06-13 10:50 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие отключения питающих кабельных линий трансформаторной подстанции. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт КЛ. Произвести высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2897 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 10:30 | 2023-06-13 12:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ СтКол-3-1 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.3.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Пут-3-12 при длительной эксплуатации (с 1962 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Шеп-1-1 от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП 10кВ Шеп-1-1 КТП 10кВ Шеп-1-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2898 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-13 10:26 | 2023-06-13 11:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки, произошел схлёст фазного и нулевого проводов ввода 0,23кВ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ с обрывом фазного провода, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветровой нагрузки, произошел схлёст фазного и нулевого проводов ввода 0,23кВ от опоры №1-1, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 062 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 062 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 062 по всей длине
2899 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-13 10:05 | 2023-06-13 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-6-4 Стомятское на провода в пролете опор №2 - №3 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-6-4 Стомятское произошло в результате схлестывания фазных проводов из-за механического воздействия при падении сломанного дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-6-4 Стомятское. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
2900 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-335 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №335-20 от КЛ-6-335 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-335 ПС№21 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №335-20 от КЛ-6-335 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №335-20 от КЛ-6-335 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2901 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 10:05 | 2023-06-13 11:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 290 Жилино, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 290 Жилино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 290 Жилино по всей длине Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 290 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2902 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-336 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №336-20 от КЛ-6-336 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-336 ПС№21 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №336-20 от КЛ-6-336 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №336-20 от КЛ-6-336 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
2903 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 10:03 | 2023-06-13 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-2 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2904 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-13 10:01 | 2023-06-13 10:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ ТП Пожня-1 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ ТП Пожня-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-16 ВЛ-0,4кВ Пожня-1 ф.5 Пожня ф.1 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №10-16 ВЛ-0,4кВ Пожня-1 ф.5 Пожня ф.1. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
2905 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-13 09:53 | 2023-06-13 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 103 Протасово шк., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 103 Протасово шк., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 103 Протасово шк. по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 103 Протасово шк. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2906 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 09:52 | 2023-06-13 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 457 5/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №2 от ТП 457 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое ВЛ0,4№1 от КТП 4212 3/250 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2907 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-13 09:50 | 2023-06-13 14:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№1 п.Лазурный(АРЕНД) явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№1 п.Лазурный(АРЕНД) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№1 п.Лазурный(АРЕНД) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№1 п.Лазурный(АРЕНД) Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А,С. Состояние: Не выполнено
2908 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 09:45 | 2023-06-13 11:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП-10кВ СтКол-3-1 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ СтКол-3-1 при длительной эксплуатации (с 1981 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ СтКол-3-1 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП-10кВ СтКол-3-1 КТП-10кВ СтКол-3-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодец в части их технического состояния. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2909 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-13 09:39 | 2023-06-13 10:22 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4 под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №2-3 - 5-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести демонтаж провода в пролете опор №2-3 - 5-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-5-3 и внести в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2910 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-13 09:37 | 2023-06-13 10:04 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП2-1 ПС 35 кВ Родина. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
2911 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 09:36 | 2023-06-13 10:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-21. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-21, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Д-4-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Д-4-21 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-21 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-21 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2912 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-13 09:24 | 2023-06-13 09:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
2913 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-13 09:16 | 2023-06-13 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Панино послужил обрыв шлейфа провода фазы "С" на РТП-703, идущего от ВЛ к неподвижному контакту (выходу провода из аппаратного зажима),из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа провода фазы "С" на РТП-703 ,идущего от ВЛ к неподвижному контакту (выходу провода из аппаратного зажима) , по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Панино произошел из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации , в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств структуры материала провода фазы "С" на РТП-703 , идущего от ВЛ к неподвижному контакту (выходу провода из аппаратного зажима) в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-7 ПС Панино VS010-0009532 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2914 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-13 09:11 | 2023-06-13 11:42 | 3.4.12.2.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 308 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 308 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2915 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 09:10 | 2023-06-13 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 350, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 350, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 350. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 350, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2916 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-13 09:05 | 2023-06-13 09:20 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской РП Тепличного Комплекса. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
2917 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 09:01 | 2023-06-13 11:53 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 2/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 2/100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 2/100. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 2/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2918 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 08:51 | 2023-06-13 08:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ 1 ЗТП-10кВ Прб-16-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ 1 ЗТП-10кВ Прб-16-5 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ 1 ЗТП-10кВ Прб-16-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 1 ЗТП-10кВ Прб-16-5 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2919 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 08:40 | 2023-06-13 17:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР произошел наклон ветви дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская на провода в пролете опор №9-13-№9-14, что привело к нарушению электрической изоляции фазы «А» с возникновением замыкания на землю, устранённого оперативным отключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при ветровой нагрузке произошел наклон ветви дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/3/10кВ Кромская на провод фазы "А" в пролете опор №9-13-№9-14, что привело к возникновению замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено
2920 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 08:25 | 2023-06-13 10:26 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2921 | 637 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-13 08:02 | 2023-06-13 14:09 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения. | 4.13, Причиной отключения явилось Отключение ж/д ул.Транспортная,81 по письму | Мероприятие: Техническое Произвести измерения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2922 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-13 07:48 | 2023-06-13 09:42 | 3.4.8.2, В ходе проведения сельхоз работ неустановленной крупногабаритной техникой в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово, водителем были нарушены правила проведения работ, была задета опоре №41 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово, в результате динамической нагрузки на провода были сорваны и повреждены два изолятора. Согласование работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, Срыв и повреждение двух изоляторов на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово при наезде на опору крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение двух изоляторов при наезде на опору крупногабаритной техники на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сухоногово VS010-9440423 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в отдел полиции для поиска лица виновного в повреждении ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в отдел полиции для поиска лица виновного в повреждении ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово. Мероприятие: Организационное Выполнить мероприятия по взысканию материального ущерба с лица виновного в наезде на опору ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
2923 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-13 07:43 | 2023-06-13 16:33 | 3.4.12.2.3, Причиной повреждения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421.4 281 (3/250) явилось схлест проводов в пролете опор №16-17, вызванное упавшим деревом стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421.4 281 (3/250) явилось упавшее дерево стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 421,4 281 (3/250) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 421,4 281 (3/250) Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2924 | 648 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-13 07:08 | 2023-06-13 13:29 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН стало упавшее дерево. | 4.4.3, Дерево вырвало с корнями и легло на СИП. | Мероприятие: Техническое Спилить ветви дерева, лежащие на ВЛИ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Состояние: Не выполнено
2925 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-13 06:44 | 2023-06-13 06:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 143 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №2-№3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 143 по причине подхлеста проводов в пролете опор №2-№3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено
2926 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-13 06:30 | 2023-06-13 06:54 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №3 на ВЛ0.4кВ№3 от ТП№1-4 П С 35кВ Новонадежденская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №8 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 21 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №8 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№3 ВЛ0.4кВ№3 от ТП№1-4 П С 35кВ Новонадежденская при сильных порывах ветра до 21 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№1-4 П С 35кВ Новонадежденская на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№1-4 П С 35кВ Новонадежденская в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
2927 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-13 06:18 | 2023-06-13 06:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 деревом, сломанное сильным порывом ветра, растущее за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск под воздействием сильного порывистого ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2928 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской ВЛ 10 кВ №355 ПС Теткино из-за обстрела со стороны ВСУ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено.
2929 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 05:40 | 2023-06-13 08:24 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №65 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №65 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№62-72 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№62-72. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2930 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-13 05:40 | 2023-06-13 08:43 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло из-за обрыва провода в пролете опор №84-85 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1960 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1960 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №84-85 на ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№80-85 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№80-85. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2931 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-13 05:34 | 2023-06-13 07:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС Залужное послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №4/2-4/3, в результате касания их ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Схлёст проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС Залужное произошел вследствие касания веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №4/2-4/3 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС Залужное VN004-93603567 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4-18 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4-18 ПС Залужное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2932 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-13 05:30 | 2023-06-13 05:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №155-№156 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №155 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №155 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №155-№156 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №155-№156 ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод. на ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод VS010-0003414 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №155-№156 ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2933 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-13 05:26 | 2023-06-13 05:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 404, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
2934 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 05:23 | 2023-06-13 07:36 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 1/250 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 12-13, вследствие воздействия ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 448 1/250, явилось длительное воздействие ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 1/250 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 1/250, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
2935 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-13 05:01 | 2023-06-13 05:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 4/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4107 4/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 4/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 4/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2936 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-13 04:19 | 2023-06-13 05:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - № 7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2937 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 04:18 | 2023-06-13 05:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации проходных изоляторов фаз "А" и "В" произошёл пробой воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в ТП Кул-2-41 с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами проходных изоляторов "А" и "В" КТП Кул-2-41 при длительной эксплуатации, произошёл пробой воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП Кул-2-41 от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП-10кВ Кул-2-41 КТП-10кВ Кул-2-41 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2938 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 04:15 | 2023-06-13 07:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 25-26 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 25-26, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
2939 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-06-13 04:14 | 2023-06-13 05:19 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в с.Носково на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ Ф10-03. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить замечаний не выявлено.
2940 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №191 с повреждением полимерного изолятора и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №191 с повреждением (пробоем) полимерного изолятора марки ЛК-70/110 и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора марки ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) VL110-000826 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №190, №191, №192 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ Дяблин В.А., Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ особенно полимерной. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контуров заземления опор, измерений переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №190, №191, №192 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
2941 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 04:13 | 2023-06-13 04:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-13 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-13 на провода , произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переклюением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-13 по всей длине Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2942 | 930 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-13 04:10 | 2023-06-13 05:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ ф4 ТП-44 ф-1015 ПС Трубчевская в пр. оп. к дому пер. 1-ый партизанский 17 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ в пр. оп. к дому пер. 1-ый партизанский 17, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения схлеста проводов пер. 1-ый партизанский 17 ВЛ ф4 ТП-44 ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнty комплекс мероприятий по устранению повреждения схлеста проводов пер. 1-ый партизанский 17 ВЛ ф4 ТП-44 ф-1015 ПС Трубчевская
2943 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 03:30 | 2023-06-13 07:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления отсутствия габарита провода при воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-4-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-16 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-4-16 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2944 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 03:17 | 2023-06-13 05:50 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №11-№12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №11 -№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2945 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-13 02:48 | 2023-06-13 03:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 по всей длине
2946 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 02:35 | 2023-06-13 03:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ СтКол-4-2, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ СтКол-4-2 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ СтКол-4-2,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ СтКол-4-2 КТП-10кВ СтКол-4-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" в части их технического состояния Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2947 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 02:15 | 2023-06-13 02:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 на проводах фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2948 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-13 02:14 | 2023-06-13 03:03 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода пролете опор №1-1.1 что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 МТП 404 ВЛ №3 ПС Черняновска | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода к изолятору на опоре 1 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 404 ВЛ №3 ПС Черняновская что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 404 ВЛ №3 ПС Черняновская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-1.1 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 404 ВЛ №3 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
2949 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 02:12 | 2023-06-13 03:43 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №11-8 - №11-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №11-8 - №11-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2950 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-13 02:00 | 2023-06-13 02:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 по всей длине.
2951 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 01:56 | 2023-06-13 02:38 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 059, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 059, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 059. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 059, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2952 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 01:45 | 2023-06-13 05:57 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 018, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 018, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 018 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 018 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 018 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 018 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2953 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 01:45 | 2023-06-13 03:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-12 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-12 на провода , произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переклюением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-12 по всей длине Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2954 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-13 01:40 | 2023-06-13 02:38 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 458, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 458, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 458. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 458, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2955 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-13 01:30 | 2023-06-13 01:59 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581/100 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №7-№8 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581/100 произошло вследствие падения под воздействием порывов сильного ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581/100 с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581/100 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2956 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-13 01:21 | 2023-06-13 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившееся в изломе вертикальной части траверсы, в месте сварного соединения с горизонтальной частью и её опускание вниз, вместе с изолятором и проводом фазы "В", на опоре №270. Провод касался заземленной части опоры. | 4.1.3, Излом вертикальной части траверсы, в месте её соединения с горизонтальной частью и её опускание вниз, в месте с изолятором и проводом фазы "В"на опоре №270 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка, произошел в результате нарушения структуры материала сварного соединения вертикальной и горизонтальной частей траверсы, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного сварного соединения вертикальной и горизонтальной частей траверсы на опоре №270 на ВЛ-10-8 ПС Петропавловка VS010-0003701 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, с целью выявления дефектов металлоконструкций и арматуры. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №8 ПС Петропавловка, выявленные дефекты включить в план ТО 2023г. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2957 | 938 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-13 01:11 | 2023-06-13 02:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ Ф.1025 от ТП-762 к ТП-764 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1, Отключение МВ Ф.1025 в ТП-762 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-762 к ТП-764 Ф.1025 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-762 Ф.1025 ПС Жирятинская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-762 Ф.1025 ПС Жирятинская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ТП-762 Ф.1025 к ТП-764 Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ от ТП-762 Ф.1025 к ТП-764
2958 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 01:05 | 2023-06-13 04:13 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-8-6 при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №15-№16, что привело к обрыву провода фазы "А"; "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №15 -№16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-8-6 произошел обрыв провода фазы "А"; "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-8-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-8-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-8-6 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-8-6 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2959 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 01:00 | 2023-06-13 03:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7 -№8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-17, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при ветровых нагрузках произошло падение сухой ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 -№8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-17, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-17 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-17 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2960 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-13 01:00 | 2023-06-13 08:59 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2961 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-13 00:59 | 2023-06-13 01:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Сх-3-160 пролете опор №2-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Сх-3-160 в пролете опор №2-3 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Сх-3-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Сх-3-160 по всей длине Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Сх-3-160 по всей длине
2962 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-06-13 00:56 | 2023-06-13 02:48 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ ф. №1 ТП № 006 обнаружена ветка дерева, лежащая на проводах ВЛ 0,4 кВ, сломленная и упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах шквалистого ветра. При падении ветка дерева на провода ВЛ 0,4кВ произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4кВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ ф. №1 ТП № 006 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 ТП №006, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении грозового фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф №1 ТП №006 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
2963 | 939 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-13 00:52 | 2023-06-13 02:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3231 к ТП3396 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф608 РП16 к ТП3239 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3231 к ТП3396 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф608 к ТП3239. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф608 к ТП3239. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3231 к ТП3396. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3231 к ТП3396 восстановлена.
2964 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 00:42 | 2023-06-13 01:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ у оп № 6 ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-4-6 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ у оп. № 6 ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-4-6 на провода , произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переклюением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-4-6 по всей длине Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2965 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-13 00:30 | 2023-06-13 01:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-044 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-044 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-044 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-044 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №3-4.
2966 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 00:24 | 2023-06-13 01:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 10/Д-15-160 Центральная на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 10/Д-15-160 Центральная В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 10/Д-15-160 Центральная на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 10/Д-15-160 Центральная нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 10/Д-15-160 Центральная по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2967 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 00:15 | 2023-06-13 01:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Ш-8-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП Ш-8-6,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ш-8-6 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-8-6 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2968 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 00:14 | 2023-06-13 00:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-2-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-2-4 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-2-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-ТП-Вол-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2969 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-13 00:08 | 2023-06-13 02:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-15-63 д. Комардино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2970 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-13 00:07 | 2023-06-13 00:59 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №23 по ул. Южный переулок (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2971 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 00:01 | 2023-06-13 00:06 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы, произошло перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 - №3-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии птицы, произошло перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 - №3-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-3 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2972 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-13 00:01 | 2023-06-13 00:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-2-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.12, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-2-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Ш-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Ш-2-12 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2973 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 | 2023-06-13 01:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-8 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода с их последующим падением, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-8 на провода, произошел обрыв с их последующим падением, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотреВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-8 по всей длине Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
2974 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-13 | 2023-06-13 00:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-9 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-9 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2975 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 23:40 | 2023-06-13 00:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-17-250 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-17-250 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-17-250 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-17-250 по всей длине.
2976 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 23:20 | 2023-06-12 23:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП-10кВ вол-28-44 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ вол-28-44 при длительной эксплуатации (с 2003 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ КТП-10кВ вол-28-44 от КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на вол-28-44 вол-28-44 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
2977 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 23:19 | 2023-06-13 00:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №18-19, что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 18-19 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
2978 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 23:19 | 2023-06-12 23:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 в пролёте опор №15-16 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 в пролёте опор №15-16 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 по всей длине линии. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 031 по всей длине линии.
2979 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 23:18 | 2023-06-13 02:36 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2980 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 23:10 | 2023-06-13 00:06 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ТП 11-13 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате атмосферных перенапряжений (грозы) произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1979 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на ТП 11-13 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино произошло вследствие атмосферных перенапряжений (грозы). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и провести замер сопротивления контура заземления ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино со сроком эксплуатации более 45 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино со сроком эксплуатации более 45 лет разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2981 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 23:10 | 2023-06-13 00:11 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 С-16-9, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 С-16-9, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-16-9 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-16-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 С-16-9 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-16-9 по всей длине.
2982 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-12 23:07 | 2023-06-12 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 112, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
2983 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 23:05 | 2023-06-12 23:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-12/Д-18-250кВА по всей длине.
2984 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 22:55 | 2023-06-12 23:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 354-355 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 354-355 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
2985 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 22:37 | 2023-06-12 23:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 039 ВЛ №10 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 039 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 2.3-2.4 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 039 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
2986 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 22:34 | 2023-06-12 22:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 в пролете опор №3-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 в пролете опор №3-4 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сх-12-100 по всей длине.
2987 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 22:31 | 2023-06-13 01:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 3/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 3/63 , явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 3/63 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2988 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 22:27 | 2023-06-12 23:33 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №12-1.1 что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 12-1.1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
2989 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-12 22:25 | 2023-06-12 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Лысовка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 2-4 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 3-4 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Лысовка произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Лысовка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Лысовка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено
2990 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 22:24 | 2023-06-12 23:27 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-14 ПС №31 Воля. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-14 ПС №31 Воля. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-14 ПС №31 Воля. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
2991 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 22:20 | 2023-06-12 22:38 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №23-24 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2992 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 22:20 | 2023-06-12 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 194, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 15-16, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №15-16, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 194, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 194, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
2993 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 22:16 | 2023-06-13 01:27 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 286 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 286 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП 286 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2994 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 22:14 | 2023-06-13 10:55 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 003 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 003 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2995 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 22:12 | 2023-06-12 23:00 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-5 ПС №31 ПС Воля. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-5 ПС №31 ПС Воля. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-5 ПС №31 ПС Воля. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
2996 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 22:09 | 2023-06-12 23:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные на провода фаз "В" и "С", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные на провода фаз "В" и "С", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
2997 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 22:07 | 2023-06-12 22:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП Ш-1-16, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ кВ №3 КТП Ш-1-16,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Ш-1-16 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ш-1-16 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Кромского РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
2998 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-12 22:03 | 2023-06-12 22:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 7-8, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 365 5/160 , с целью выявления замечаний Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
2999 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-12 22:00 | 2023-06-12 22:23 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №6-№2-1 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне оранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-№2-1 ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра втеки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 назначить сроки выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
3000 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 21:59 | 2023-06-13 00:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №111/24 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №111/24 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №№111/15-111/25. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/15-111/25. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
3001 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 21:59 | 2023-06-13 01:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос. на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос. ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос. по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново пос. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода
3002 | 647 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 21:54 | 2023-06-13 00:33 | 3.4.12.2, Причиной ТН стали повторяющиеся длительные ветровые нагрузки. 3.4.12.2.1, Причиной ТН стали длительные ветровые нагрузки. | 4.13, Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, который привел к перерыву электроснабжения потребителей эл. энергии, появился вследствие длительных ветровых нагрузок на провода. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3003 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 21:53 | 2023-06-13 00:12 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 018, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 018, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3004 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 21:45 | 2023-06-12 23:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ст. мельница Ф1КТП№ 065 в пролете опор №9-10 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ст. мельница Ф1КТП№ 065 в пролете опор №9-10 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С Состояние: Не выполнено
3005 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-12 21:44 | 2023-06-12 21:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 556.07 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 556.07 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №556.07 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №556.07 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3006 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-12 21:40 | 2023-06-12 21:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 19-20 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от (ТП 059) 729 6/100 Платава Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от (ТП 059) 729 6/100 Платава составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
3007 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 21:36 | 2023-06-13 00:53 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 №2 от ТП 274 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 7 – №8 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 274 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 7 – №8 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3008 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 21:30 | 2023-06-12 21:57 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 508 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 508 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №25-26 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 508 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 508 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3009 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-12 21:29 | 2023-06-12 22:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 071 Выглядовка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 1-2 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 1-2 на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 071 Выглядовка произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 071 Выглядовка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 071 Выглядовка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено
3010 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-12 21:28 | 2023-06-12 22:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00040429 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3011 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 21:27 | 2023-06-12 21:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 402 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 402 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №27-28 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 402 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 402 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3012 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-12 21:26 | 2023-06-12 23:25 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Липовка послужило однофазное замыкание на землю, вследствие падения сука от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" в пролете опор №160-161 под воздействием порывов ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №160-161 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Липовка произошел из-за падения сука от дерева , растущего из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и из внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и из внеохранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3013 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 21:23 | 2023-06-12 23:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП-10кВ Шеп-2-6 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Шеп-2-6 при длительной эксплуатации (с 1986 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Шеп-2-6 от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Шеп-2-6 КТП-10кВ Шеп-2-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3014 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-12 21:20 | 2023-06-12 21:33 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №7-№8 упавшей под воздействием порывов сильного ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 произошло в результате падения под воздействием порывов сильного ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
3015 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 21:20 | 2023-06-12 21:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
3016 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-12 21:16 | 2023-06-12 21:39 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3017 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 21:10 | 2023-06-12 21:18 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 203 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 203 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №25-26 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 203 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 203 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3018 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 21:09 | 2023-06-12 21:50 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 018 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 018 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3019 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-12 21:08 | 2023-06-12 21:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-17 ПС 110кВ Эртиль произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №V-17 ПС 110кВ Эртиль в пролете опор №6-7 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №V-17 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №V-17 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №V-17 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №V-17 ПС 110кВ Эртиль разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3020 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-12 21:05 | 2023-06-12 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №62А-№63 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №62А-№63 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Рябцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №62А-№63 ВЛ-1004 ПС Рябцево. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Рябцево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
3021 | 593 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 21:02 | 2023-06-13 01:15 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить измерения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3022 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-12 21:01 | 2023-06-12 21:38 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 252 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №4-5, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 252 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 252 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3023 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 20:49 | 2023-06-12 21:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11.1-11.2 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11.1 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 11.1-11.2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3024 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-12 20:40 | 2023-06-12 22:00 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 ТП-202 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная в пролете опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-202 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-202 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
3025 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-06-12 20:40 | 2023-06-12 21:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-299 Ф-1002 ПС Погребы в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-299 Ф-1002 ПС Погребы в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-299 Ф-1002 ПС Погребы в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
3026 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 20:39 | 2023-06-12 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-12-100кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-12-100кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-12-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-12-100кВА по всей длине.
3027 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-12 20:38 | 2023-06-12 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 29-30 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 29-30 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 36А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 36А с.Вановье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3028 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 20:36 | 2023-06-12 22:59 | 3.4.12.2.3, результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-1/Сх-9-100 кВА, что привело к обрыву провода в пролёте опор 6-8 фазы "А ". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-1/Сх-9-100 кВА произошел обрыв провода в пролете опор 6-8 фаза "А. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-1/Сх-9-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-1/Сх-9-100 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-1/Сх-9-100 по всей длине.
3029 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-06-12 20:35 | 2023-06-12 22:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №74-75. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №74-75, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №74-75, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Не выполнено
3030 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 20:34 | 2023-06-12 20:59 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №3 на ТП№2-5 П С 110кВ В.Тойда произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №9 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 21 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №9 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№3 ВЛ0.4кВ№3 от ТП№2-5 П С 110кВ В.Тойда при сильных порывах ветра до 21 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№2-5 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№2-5 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
3031 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 20:33 | 2023-06-12 22:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3032 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 20:30 | 2023-06-12 20:48 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №5-6 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из внеохранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3033 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 20:30 | 2023-06-12 20:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-12 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-12 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье в пролёте опор №12-13 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-12 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-12 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3034 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 20:30 | 2023-06-12 21:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Ш-9-19, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП Ш-9-19,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ш-9-19 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-9-19 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3035 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 20:30 | 2023-06-12 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
3036 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 20:30 | 2023-06-12 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-3-2 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-3-2 на провода , произошел обрыв провода и их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переклюением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-3-2 по всей длине Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3037 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-12 20:28 | 2023-06-12 21:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Куряниново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1 - № 1-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1 - № 1-2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Куряниново в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Куряниново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Куряниново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Куряниново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Куряниново выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
3038 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-12 20:28 | 2023-06-12 21:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 вызвано междуфазным к.з. из-за кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №14 - №15, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 , из-за излома ж/б приставки деревянной опоры №15 в результате наезда на опору №15 легковой автомашиной. | 4.4.1, В результате наезда на опору №15 легковой автомашиной, в пролёте опор №14 - №15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 произошел излом ж/б приставки деревянной опоры №15 и кратковременный схлёст проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ, и послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 дефекты. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №088 дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Направить в полицию исковое заявления по поиску лиц и возмещению ущерба Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информация и сообщение по поиску виновных лиц передана через ЕДДС в дежурную часть МО МВД
3039 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 20:22 | 2023-06-13 00:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М. Заря явилось короткое замыкание в пролете опор №14-15, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М. Заря явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3040 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 20:21 | 2023-06-12 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 544 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 2-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 544, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3041 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 20:21 | 2023-06-12 22:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 13/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 13/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 13/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
3042 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 20:19 | 2023-06-12 22:06 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №(13-4)-№(13-5) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 036, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №(13-4)-№(13-5) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 036, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3043 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 20:15 | 2023-06-12 20:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 542 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 77-78, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 77-78. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 542, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3044 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-06-12 20:13 | 2023-06-12 21:04 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №1-00/6 произошла разлегулировка провиса провода фазы "А", что под воздействием бокового ветра более 19м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фаз "А" и "В" и перегоранию ПН2 на РБ №1 в РУ 0,4кВ КТП №228. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятору на опоре №1-00/6, что привело к разлегулировке провиса провода фазы" А" в пролёте опор №6-7, повлекшее КЗ проводов ВЛ-0.4кВ №1 КТП №228. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 228. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Не выполнено
3045 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 20:12 | 2023-06-12 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №224-225 ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская, что могло привести к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненно действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №224-225 ВЛ-10 кВ №4 ПС Покровская, что могло привести к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненно действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №4 ПС Покровская. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3046 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-12 20:09 | 2023-06-12 20:18 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1-5 ПС 110 кВ Большевик было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3047 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 20:04 | 2023-06-12 21:10 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-9 ВОЛЯ | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-9 ВОЛЯ | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-9 ВОЛЯ Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3048 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 20:02 | 2023-06-12 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец на провода фаз "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец на провода фаз "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3049 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-06-12 20:01 | 2023-06-12 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более19м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/23-24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 021. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №021. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 021. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
3050 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-12 20:00 | 2023-06-12 22:05 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
3051 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 20:00 | 2023-06-12 22:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №39-№40 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП А-4-17, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №39-№40 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП А-4-12,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП А-4-12 по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-12 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3052 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 20:00 | 2023-06-12 21:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 016, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 016,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 016 по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3053 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-12 19:58 | 2023-06-12 20:14 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №2 - №3 при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна в пролете опора №2 - №3, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна дефекты не выявленны.
3054 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 19:58 | 2023-06-12 21:53 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3055 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-06-12 19:55 | 2023-06-12 21:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-52 Л3 Ф-101 ПС H ДРОКОВ ввода в дом от опоры №12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-52 Л3 Ф-101 ПС H ДРОКОВ ввода в дом от опоры №12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-52 Л3 Ф-101 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №10-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
3056 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 19:52 | 2023-06-12 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 823 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 7-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 823, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3057 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-12 19:52 | 2023-06-12 20:12 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №520 д.Дрюцково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д.Дрюцково 4 М.Горы произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №520 д.Дрюцково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д.Дрюцково 4 М.Горы. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д.Дрюцково 4 М.Горы VN004-69002643 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д.Дрюцково 4 М.Горы. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №520 д.Дрюцково 4 М.Горы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
3058 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 19:50 | 2023-06-12 20:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 659 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 17-18, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 17-18. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 659, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3059 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 19:50 | 2023-06-12 20:56 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№5-88 П С 110кВ Анна произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №11 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 21м\с .Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляциии. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №11 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№5-88 П С 110 кВ Анна при сильных порывах ветра до 21 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№5-88 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№5-88 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
3060 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-06-12 19:50 | 2023-06-12 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1006 на ПС 35/10кВ Богданвщина произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате обрыва проводов упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №85-86 ВЛ-1006 ПС Богдановщина при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки АС -35 на ВЛ-1006 ПС Богдановщина произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 85-86 с последующим возникновением междуфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Богдаовщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Богдаовщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-1006 ПС Богдановщина
3061 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-12 19:48 | 2023-06-12 20:25 | 3.4.8.5.2, КВЛ 6 кВ РП "Южный" - ТП 616 была отключена для ошиновки КЛ 6 кВ на ТП 625. | 4.13, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КВЛ 6 кВ РП "Южный" - ТП 616 | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ошинованной выкидки КЛ 6 кВ на ТП 625. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ошинованной выкидки КЛ 6 кВ на ТП 625.
3062 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 19:48 | 2023-06-12 20:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-14/Кру-15-160кВА на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-14/Кру-15-160кВА на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТПН-14/Кру-15-160 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТПН-14/Кру-15-160 по всей длине Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТПН-14/Кру-15-160 по всей длине
3063 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 19:43 | 2023-06-12 20:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 278 ВЛ №3 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 278 ВЛ №3 ПС Селезневская в пролете опор № 5-6 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 278 ВЛ №3 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
3064 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-12 19:40 | 2023-06-12 21:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428
3065 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-12 19:39 | 2023-06-13 00:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №37-38 ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи на провод фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №37-38 ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3066 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 19:38 | 2023-06-12 21:26 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-25 Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-25 Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств наВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-25 Р-ХАВА. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3067 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 19:31 | 2023-06-12 20:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12, что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ВЛ №14 ПС №6 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ВЛ №14 ПС №6, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотрВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ВЛ №14 ПС №6, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ВЛ №14 ПС №6 произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3068 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-12 19:30 | 2023-06-12 20:45 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-8-3 Ярковичи на провода в пролете опор №19 - №20, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-8-3 Ярковичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №19 - №20 на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-8-3 Ярковичи ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-8-3 Ярковичи | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-8-3 Ярковичи. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
3069 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 19:30 | 2023-06-12 21:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Близна Ф2 КТП№255 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Близна Ф2 КТП№255 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ близна Ф2 КТП№255. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Близна Ф2 КТП№255 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3070 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 19:30 | 2023-06-12 22:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 1130 Шеховцово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ0,4 №2 от ТП 1130 Шеховцово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1130 Шеховцово клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1130 Шеховцово клуб Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3071 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 19:30 | 2023-06-12 19:47 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка в пролёте опор №12-13 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3072 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 19:30 | 2023-06-12 19:52 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №14-8 ПС Радуга. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №14-8 ПС Радуга. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП №14-8 ПС Радуга. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3073 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 19:28 | 2023-06-12 20:35 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3074 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 19:25 | 2023-06-12 22:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-№1-1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 022, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №6-№1-1 ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 022, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 022 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3075 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-12 19:23 | 2023-06-12 19:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-191 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 191 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 191. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
3076 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-12 19:19 | 2023-06-12 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 063 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №3-№4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 063 по причине подхлеста проводов в пролете опор №3-№4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено
3077 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-12 19:18 | 2023-06-12 20:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Коротояк произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Коротояк произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3ПС 110 кВ Коротояк по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Коротояк, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, включить в план работ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
3078 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 19:18 | 2023-06-12 19:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3079 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 19:16 | 2023-06-12 23:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол. по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3080 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 19:15 | 2023-06-12 20:02 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3.13-3.-14 что при порывах ветра более 17 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.13-1.14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3081 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-06-12 19:14 | 2023-06-12 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более19м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-02/06-07 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 260. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №260. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 260. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
3082 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 19:13 | 2023-06-12 21:08 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-28 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-28 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-28 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00058166 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-28 ПС Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-28 ПС Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-28 ПС Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3083 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-12 19:06 | 2023-06-12 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 795 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-2 3-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-2 3-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 795, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3084 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 19:06 | 2023-06-12 23:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква явилось короткое замыкание в пролете опор № 22-23, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3085 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 19:05 | 2023-06-12 19:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3086 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-12 19:00 | 2023-06-12 20:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 191. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
3087 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 18:57 | 2023-06-12 19:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 330, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и наброшенной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №2-3, произошел по причине слома веки с дерева из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра и падения его на провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 330, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 330, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3088 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-12 18:55 | 2023-06-12 20:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 ПС Райновская послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз "A" и "В в пролете опор № 10-11 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 ПС Райновская порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 ПС Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 ПС Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3089 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 18:55 | 2023-06-12 23:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3090 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 18:50 | 2023-06-12 19:54 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Саб-6-52 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП-10кВ Саб-6-52 при длительной эксплуатации (с 2015 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Саб-6-52 (Южн-10-52) от КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Саб-6-52 КТП-10кВ Саб-6-52 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Не выполнено
3091 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 18:45 | 2023-06-12 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 13 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 22-23, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 13 м/с в пролете опор № 22-23, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ РЭС
3092 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-12 18:43 | 2023-06-12 19:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-060 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №16-2 - №16-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению секционирующего автомата (оп.№13-6) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 060 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №16-2 -№16-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №16-2 - №16-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 060. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №16-2 - №16-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 060.
3093 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-12 18:38 | 2023-06-12 20:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №IV-7 ПС 110кВ Щучье произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №IV-7 ПС 110кВ Щучье в пролете опор №3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №IV-7 ПС 110кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №IV-7 ПС 110кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №IV-7 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №IV-7 ПС 110кВ Щучье разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3094 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 18:34 | 2023-06-12 21:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
3095 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 18:33 | 2023-06-12 19:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4119 30/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4119 30/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4119 30/100 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3096 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 18:31 | 2023-06-12 20:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 320 Знаменское, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 320 Знаменское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 380 Знаменское по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 380 Знаменское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3097 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 18:30 | 2023-06-12 23:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 527 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 4-5, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 527, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 527, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 527, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3098 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-12 18:30 | 2023-06-12 20:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-3-1 ПС 35 кВ Истобное явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «В» и »С» в пролете опор № 4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и "С» в пролете опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-3-1 ПС 35 кВ Истобное произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-1 от ПС 35 кВ Истобное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-1 от ПС 35 кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
3099 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 18:28 | 2023-06-12 18:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 241 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 24- №25, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №24- №25, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 241, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП241, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
3100 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 18:27 | 2023-06-12 21:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3101 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 18:25 | 2023-06-12 23:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ на провода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-1-10, ВЛ 0,4кВ №1 Пищ-908-3, ВЛ 0,4кВ № 1 Южн-18-3, ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-9, ВЛ 0,4кВ №1 Пут-6-1, ВЛ 0,4кВ №2 Био-4-3, ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-1-10, ВЛ 0,4кВ №1 Пищ-908-3, ВЛ 0,4кВ № 1 Южн-18-3, ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-9, ВЛ 0,4кВ №1 Пут-6-1, ВЛ 0,4кВ №2 Био-4-3, ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3102 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 18:25 | 2023-06-12 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 13 м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 6-7, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3103 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 18:23 | 2023-06-12 21:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 441 9/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №2 от ТП 441 9/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
3104 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 18:21 | 2023-06-12 19:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 388 ВЛ №2 ПС Черняновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 388 ВЛ №2 ПС Черняновская в пролете опор № 34-35. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 388 ВЛ №2 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
3105 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-12 18:18 | 2023-06-12 19:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-21ПС 35 кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Урыв по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Урыв , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, включить в план работ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
3106 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 18:18 | 2023-06-12 19:05 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 020, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 020, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 020. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 020, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3107 | 943 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-12 18:18 | 2023-06-12 19:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф.602 ПС Тембр к ТП66 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 ПС Тембр к ТП66 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф602 ПС Тембр к ТП66 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП66 Ф602 ПС Тембр . Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП66 Ф602 ПС Тембр . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф,602 ПС Тембр к ТП66. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ Ф,602 ПС Тембр к ТП66.
3108 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 18:16 | 2023-06-12 20:10 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 1-21 ПС 35 кВ С.Липяги Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3109 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 18:11 | 2023-06-12 19:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 19 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская в пролете опор № 28-29 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
3110 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 18:11 | 2023-06-12 19:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 134, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 24- №25, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №24- №25, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 134, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2от ТП 134, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
3111 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 18:07 | 2023-06-12 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ 028 в пролёте опор №1/4-1/5 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 028 в пролёте опор №1/4-1/5 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ 028 по всей длине линии. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 028 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3112 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-12 18:06 | 2023-06-12 18:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 382 ВЛ №2 ПС П.Марфинская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 19 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 382 ВЛ №2 ПС П.Марфинская в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 382 ВЛ №2 ПС П.Марфинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора, вязок провода.
3113 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 18:02 | 2023-06-12 18:55 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-2 ПС Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-2 ПС Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-2 ПС Р-ХАВА. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3114 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 18:00 | 2023-06-12 18:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 825 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 825, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 825, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 825, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3115 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 18:00 | 2023-06-12 18:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ №2, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Н.Пустынь-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3116 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 18:00 | 2023-06-12 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 на провода фаз "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 на провода фаз "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Страший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Страший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3117 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 17:55 | 2023-06-13 01:30 | 3.4.10.1, Причиной отключения КТП-418.15-2/160 ЦУ Разиньково явилось повреждение опорных изоляторов ф. "В" и "С" 10кВ в результате КЗ из-за перекрытия шпилек 10 кВ силового трансформатора животным. | 4.12, Перекрытия шпилек 10 кВ силового трансформатора животным на КТП-418.15-2/160 ЦУ Разиньково | Мероприятие: Техническое Произвести техническое обслуживание КТП-418.15-2/160 цу Разиньково с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции, установить защитный кожух на Т1. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев.А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев.А.С Состояние: Не выполнено
3118 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-12 17:54 | 2023-06-13 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 238 (Волковойня) произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №7 - №8 суком дерева, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП 238 (Волковойня) в пролете опор №7 - №8, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 238 (Волковойня). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 238 (Волковойня) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 238 (Волковойня). Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
3119 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-12 17:50 | 2023-06-12 18:05 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Р-3-2 из-за порывистого ветра, произошло падение части дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву всех проводов, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов всех фаз и нарушению электрической изоляции в пролетах опор № 1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Р-3-2 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Р-3-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Р-3-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Р-3-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Р-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор 1-5 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
3120 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-12 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7422 ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7422 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №50-51явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7422 ПС Охочевка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7424 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3121 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 17:45 | 2023-06-12 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание проводов фаз "А" и "C" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ М-1-8 в пролёте опор №5/4-5/5 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ М-1-8 в пролёте опор №5/4-5/5 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ М-1-8 по всей длине линии. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП М-1-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3122 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 17:44 | 2023-06-12 19:28 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №19-23, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №19-23 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00067121 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №19-23. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А Состояние: Не выполнено
3123 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 17:42 | 2023-06-12 21:35 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 052 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 052 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3124 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 17:41 | 2023-06-12 19:32 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП -3-14 ПС 35 кВ Н.Ольшанка. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3125 | 646 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 17:41 | 2023-06-12 22:45 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стали ветровые нагрузки. | 4.13, Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, который привел к перерыву электроснабжения потребителей эл. энергии, появился вследствие ветровых нагрузок на провода. | Мероприятие: Техническое Восстановить провода ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3126 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 17:39 | 2023-06-12 19:28 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №3-1 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №18-19, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №18-19, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №3-1 ПС 35 кВ Архангельское явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №3-1 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00052421 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №3-1 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №3-1 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3127 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-12 17:35 | 2023-06-12 20:01 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье произошло по неотложной заявке, вследствие выпадения крюков с изолятором и проводом фазы "В" на опорах №95 и №96, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опорах №95 и №96 ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье произошло выпадение крюка с изолятором и проводом фазы "В" из стойки опоры №95 и №96, вследствие чего произошел вывод в ремонт ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с предельным загниванием древесины ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье. на ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье VS010-0003382 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье пролетах опор №90-100 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье пролетах опор №90-100. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
3128 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7118 ПС 110кВ "Суджа" стало короткое замыкание на ВЛ-10кВ принадлежавшей ОАО "РЖД" |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7118 ПС 110кВ Суджа ОАО "РЖД" о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3129 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 17:33 | 2023-06-12 22:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 722 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 2-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 722, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 722, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 722, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3130 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 17:32 | 2023-06-12 22:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 -11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-11 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-11 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3131 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 17:32 | 2023-06-12 18:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Комплекс с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3132 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-12 17:31 | 2023-06-12 18:31 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более19м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 049. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №049. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 049. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3133 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-12 17:30 | 2023-06-12 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 СНТ Энергетик-1 ТП-954 Энергетик-1 вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №22-8 -№22-11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия | 4.4.3, Схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №22-8 -№22-11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 СНТ Энергетик-1 ТП-954 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 СНТ Энергетик-1 ТП-954 с составлением листа аварийного осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 СНТ Энергетик-1 ТП-954 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 СНТ Энергетик-1 ТП-954 с составлением листа аварийного осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено.
3134 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 17:30 | 2023-06-12 18:12 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2-7 ПС Нижнедевицк Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3135 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 17:30 | 2023-06-12 19:30 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления увеличения стрелы провиса проводов под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст провода фазы "А" и проводом фазы "В" в пролетах опор 7 - 8, ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате несвоевременного выявления увеличения стрелы провиса проводов произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6 ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6 по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №7 - 8 ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-6. Срок исполнения: 13.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3136 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 17:30 | 2023-06-12 18:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-10/1 ВЛ-0,4кВ №2 Пищ-908-6 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-10/1 ВЛ-0,4кВ №2 Пищ-908-6 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Пищ-908-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Пищ-908-6 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3137 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 17:27 | 2023-06-12 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 809 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 1-2 1-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 1-2 1-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 809, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 809, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 809, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3138 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-12 17:27 | 2023-06-12 19:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-343 ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3139 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 17:22 | 2023-06-12 18:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка в следствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
3140 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 17:20 | 2023-06-12 17:40 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№8-15 П С 35кВ Садовое произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №25 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17м\с .Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляцией. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №25 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-15 П С 35 кВ Садовое при сильных порывах ветра до 17 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-15 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-15 П С 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
3141 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-12 17:18 | 2023-06-12 17:47 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя Сухотинка ул.Дальняя №5 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 433 ВЛ №11 ПС Сухотинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
3142 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 17:16 | 2023-06-13 00:38 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3143 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 17:15 | 2023-06-12 19:10 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения участка ВЛ 10-3 ПС Березовка за РЕК-75 03.06.2023 явилось срыв изолятора на опоре № 92 под воздействием ветровой нагрузки с замыканием упавшего провода на нижний провод. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения участка ВЛ 10-3 ПС Березовка за РЕК-75 03.06.2023 явилось междуфазное замыкание при падении провода на нижний провод из-за срыва изолятора на опоре № 92 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС Березовка за РЕК-75 на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра дефектов изоляции – включить их устранение в план ТОиР Рамонского РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3144 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 17:27 | 2023-06-12 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 534 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 61-62, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 61-62. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3145 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 17:12 | 2023-06-12 19:05 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка 12.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Солнце-Дубрава, ул. Зеленая, спуск от оп. №14 к дому 2). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3146 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-12 17:11 | 2023-06-12 18:23 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 ТП 8-21 ПС Каменка послужила необходимость проведения работ по устранению увеличения стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №5-7, выявленного персоналом ОВБ при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 8-21 ПС Каменка после отключения. | 4.1.3, Увеличение стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка, произошло вследствие его вытягивания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №5-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21ПС Каменка VN004-93601108 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21ПС Каменка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3147 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-12 17:10 | 2023-06-12 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №5 ТП-104 явился обрыв провода в пролёте опор №9 - №10 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №5 ТП 104 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №15 - №16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 104. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
3148 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-12 17:10 | 2023-06-12 22:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №236 д. Становое ц.у. на провод фаз "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №236 д. Становое ц.у.на провода фаз "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП №236 д. Становое ц.у. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №236 д. Становое ц.у. по всей длине Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3149 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 17:09 | 2023-06-12 18:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС Давыдовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «В» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 17м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «В» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС Давыдовка к жилому дому произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4-20 ПС Давыдовка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3150 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 17:09 | 2023-06-12 18:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №11 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлест провода фазы "С" и нулевого провода потребительского ответвления к зданию от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское произошел в результате увеличение стрелы провеса провода фазы "С" из-за ослабления крюка крепления изолятора на карнизе здания и при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4-22 ПС Петровское, с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4-22 ПС Петровское, с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3151 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 17:05 | 2023-06-12 18:50 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-18 ВОЛЯ. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-18 ВОЛЯ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-18 ВОЛЯ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3152 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 17:05 | 2023-06-12 17:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-3-100 в пролете опор №3-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-3-100 в пролете опор №14-15 на провода фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-3-100 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-3-100 по всей длине.
3153 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 17:03 | 2023-06-12 19:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №4-5 на провод фазы "С" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №4-5 на провод фазы "С" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3154 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 17:01 | 2023-06-12 18:28 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №-4-1 ПС 35 кВ Туров-1. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено