## Итоговая
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус*
ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 1962/2009 | 65 | 23.56 | 2.69 | 0 | 0 | 1.5195 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Тамбовская №3 | 1958 | 50 | 14.78 | 11.47 | 0 | 0 | 11.47 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Тамбовская №5 | 1967/2008 | 50 | 15.62 | 11.13 | 5.5689 | 5.5689 | 4.8728 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Тамбовская №7 | 1983 | 50 | 19.3 | 6.95 | 0 | 0 | 6.95 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Пигмент | 1985 | 126 | 32.42 | 33.73 | 0 | 0 | 33.578 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Тамбовская №8 | 1992/2009 | 80 | 20.59 | 22.41 | 13.8787 | 13.8787 | 6.816 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Малиновская | 1976 | 80 | 16.57 | 25.43 | 0 | 0 | 24.0302 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 1979/2010 | 32 | 10.3048 | 7.6952 | 6.9285 | 6.9285 | -0.22795 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Н.Лядинская | 1962/2008 | 16.3 | 4.8 | 1.815 | 0.29366 | 0.29366 | 1.485 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Комсомольская | 1974 | 20 | 9.1 | 3.4 | 0.7202 | 0.7202 | 1.8701 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 М.Талинская | 1981 | 10 | 1.2601 | 9.2399 | 0.0463 | 0.0463 | 9.1878 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Промышленная | 1983 | 80 | 24.9145 | 17.0855 | 4.2483 | 4.2483 | 9.7188 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Арженская | 1962 | 20 | 3.57 | 6.93 | 0 | 0 | 6.914 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Телешовская | 1974 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0.06 | 0.06 | 2.0776 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Октябрь | 1971 | 50 | 7.18 | 19.07 | 2.55 | 2.55 | 16.2048 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Спасская | 1974 | 12.6 | 3.42 | 3.195 | 0.186 | 0.186 | 2.986 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Кузьминская | 1973/2010 | 20 | 6.89 | 3.61 | 0.0065 | 0.0065 | 3.1416 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Сампурская | 1965 | 26 | 10.37 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -1.9671 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6 Кож.завод | 1984 | 20 | 1.97 | 8.53 | 0 | 0 | 8.53 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Рассказовская | 1960 | 45 | 16.64 | 4.36 | 0.007 | 0.007 | 4.2679 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Волчковская | 1962/2015 | 12.6 | 2.6 | 4.015 | 0.0027 | 0.0027 | 3.8459 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Староюрьевская | 1971 | 16.3 | 4 | 2.615 | 0.16826 | 0.16826 | 0.56078 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Хмелевская | 1973 | 20 | 9.96 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | -2.4529 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 Хоботовская | 1967/2015 | 20 | 6.61 | 3.89 | 0.05465 | 0.05465 | 3.6016 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Никифоровская | 1987 | 26 | 6.84 | 3.66 | 2.8163 | 2.8163 | -0.25834 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Н.Сеславинская | 1971 | 2.5 | 0.56 | 2.065 | 0.066 | 0.066 | 1.9908 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Н.Архангельская | 1987 | 2.5 | 0.85 | 1.775 | 0 | 0 | 1.775 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Иловайская | 1983 | 5 | 0.75 | 1.875 | 0 | 0 | 1.875 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Южная | 1986 | 16 | 10.66 | 6.14 | 1.2243 | 1.2243 | 4.6015 |  | открыт | открыт
ПС 110/27,5/6/10кВ Первомайская | 1964 | 63 | 23.95 | 9.125 | 1.1138 | 1.1138 | 7.8735 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Сосновская | 1977 | 32 | 8.48 | 8.32 | 1.7533 | 1.7533 | 4.3852 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Пичаевская | 1979 | 20 | 4.78 | 5.72 | 2.054 | 2.054 | 2.3998 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Алгасовская | 1973 | 80 | 3.64 | 38.36 | 0.025 | 0.025 | 38.2398 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Моршанская | 1996 | 65 | 14.73 | 11.52 | 0 | 0 | 11.3065 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Камвольная | 1972 | 41 | 10.17 | 6.63 | 2.055 | 2.055 | 3.6852 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Граждановская | 1965 | 20 | 4.65 | 5.85 | 1.2 | 1.2 | 4.4697 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Нащекинская | 1979 | 20 | 3.49 | 7.01 | 3.615 | 3.615 | 2.7447 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Шачинская | 1988 | 2.5 | 0.21 | 2.415 | 0 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10/6 Уваровская | 1977 | 42 | 9.26 | 7.54 | 0.3505 | 0.3505 | 6.9379 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Мучкапская | 1982 | 20 | 4.19 | 6.31 | 0.015 | 0.015 | 6.2931 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 М.Алабушская | 1988 | 5 | 0.63 | 1.995 | 0.0027 | 0.0027 | 1.992 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 М.Горьковская | 1977 | 26 | 2.06 | 8.44 | 0.058 | 0.058 | 8.3288 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Шпикуловская | 1984/2010 | 8.8 | 0.6 | 2.025 | 0.02 | 0.02 | 2.0025 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Жердевская | 1978 | 32 | 9.51 | 7.29 | 0 | 0 | 6.8965 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Ржаксинская | 1972 | 20 | 4.66 | 5.84 | 0.207 | 0.207 | 5.567 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Богдановская | 1989 | 5 | 0.5 | 2.125 | 0 | 0 | 2.125 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Фабричная | 2016 | 32 | 6.73 | 10.07 | 0 | 0 | 10.07 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Токаревская | 1977 | 50 | 10.12 | 16.13 | 2.2987 | 2.2987 | 13.4964 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 М.Зверяевская | 1977 | 16.3 | 0.78 | 5.835 | 5.0974 | 5.0974 | 0.10763 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Мордовская | 1982 | 20 | 4.75 | 5.75 | 2.458 | 2.458 | 0.71489 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Павловская | 1991 | 10 | 1.71 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Кирсановская | 1977 | 50 | 12.73 | 13.52 | 0.005 | 0.005 | 13.4751 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Инжавинская | 1974 | 32 | 10.67 | 6.13 | 0.14 | 0.14 | 5.539 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Умётская | 1984 | 20 | 2.38 | 8.12 | 0.03 | 0.03 | 7.9825 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Ковыльская | 1981 | 20 | 1.52 | 8.98 | 3 | 3 | 5.5789 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Иноковская | 1974 | 2.5 | 0.39 | 2.235 | 0 | 0 | 2.235 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 ПТФ | 2011 | 32 | 6.67 | 10.13 | 0.45 | 0.45 | 9.6244 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Элеваторная | 1978 | 5 | 1.56 | 1.065 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Пичерская | 1974 | 5 | 0.6 | 2.025 | 0.00225 | 0.00225 | 2.0225 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Осиновская | 1982 | 5 | 0.3 | 2.325 | 0.012 | 0.012 | 2.3115 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Коптевская | 1988 | 5 | 0.45 | 2.175 | 0.008 | 0.008 | 2.166 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Саюкинская | 1982 | 5 | 0.5 | 2.125 | 0 | 0 | 2.125 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Поселок | 1984 | 8 | 1.42 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Пятилетка | 1994 | 8 | 0.23 | 3.97 | 0 | 0 | 3.97 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ярославская | 1976 | 5 | 0.83 | 1.795 | 1.6 | 1.6 | -0.0027528 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Платоновская | 1983 | 12.6 | 3.38 | 3.235 | 0.075 | 0.075 | 3.1507 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Знаменская | 1993/2008 | 8 | 4.61 | -0.41 | 0.26675 | 0.26675 | -0.70972 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 Сухотинская | 1980 | 4.1 | 0.61 | 1.07 | 0.041 | 0.041 | 1.0239 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 П.Марфинская | 1975 | 4.1 | 0.92 | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0.71506 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Александровская | 1973 | 4.1 | 0.69 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Степная | 1977 | 8 | 1.7107 | 2.4893 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Бахаревская | 1980 | 8 | 1.95 | 2.25 | 0.003 | 0.003 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Верхоценская | 1975 | 4.1 | 0.6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Горельская | 1971 | 10.3 | 2.1677 | 2.0323 | 0.6973 | 0.6973 | 1.2488 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Б.Двойневская | 1976 | 5 | 0.82244 | 1.8026 | 0.089 | 0.089 | 1.7026 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Авангардская | 1980 | 5 | 0.42 | 2.205 | 0.015 | 0.015 | 2.1881 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Суравская | 1985 | 4.1 | 0.50146 | 1.1785 | 0.1122 | 0.1122 | 1.0525 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Селезневская | 1970/2008 | 12 | 3.91 | 0.29 | 0.52234 | 0.52234 | -0.2969 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Черняновская | 1979 | 4.1 | 1.84 | 0.34 | 0.1803 | 0.1803 | 1.0824 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Викторская | 1978 | 2.5 | 0.38 | 2.245 | 0.025 | 0.025 | 2.2169 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Новосельцевская | 1972 | 3.2 | 0.57 | 1.11 | 0.017 | 0.017 | 1.0909 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Авдеевская | 1976 | 5 | 0.99 | 1.635 | 0.01506 | 0.01506 | 1.6181 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Татановская | 1983 | 5 | 2.62 | 0.005 | 0.2463 | 0.2463 | -0.27174 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Тимирязевская | 1969 | 8 | 3.04 | 1.16 | 1.2663 | 1.2663 | -0.26284 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 П.Пригородная | 1970/2008 | 12.6 | 5.46 | 1.155 | 1.0934 | 1.0934 | -0.073551 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Бокинская | 1974 | 12.6 | 2.34 | 4.275 | 0.99 | 0.99 | 3.1626 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Столовская | 1990 | 4 | 0.78 | 3.42 | 0.0813 | 0.0813 | 3.3287 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Тулиновская | 1982 | 5 | 1.43 | 1.195 | 0.1353 | 0.1353 | 1.043 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1959 | 1.6 | 0.1077 | 1.5723 | 0 | 0 | 1.5723 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Серебряковская | 1977 | 5 | 2.25 | 0.375 | 0.212 | 0.212 | 0.1368 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Б.Дорога | 1993 | 3.2 | 0.43 | 1.25 | 1.66 | 1.66 | -0.61517 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Б.Избердеевская | 1963 | 5 | 0.68 | 1.945 | 0.0157 | 0.0157 | 1.9274 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вишневская | 1983 | 5 | 0.36 | 2.265 | 0.02 | 0.02 | 2.2425 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вырубовская | 1970 | 5 | 0.61 | 2.015 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Глазковская | 1976/2012 | 5 | 0.69 | 1.935 | 0.01 | 0.01 | 1.9238 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Дмитриевская | 1988 | 5 | 0.08 | 2.545 | 0.1 | 0.1 | 2.4326 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Донская | 1984/2009 | 16.3 | 3.3 | 3.315 | 0.145 | 0.145 | 3.1521 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Дружба | 1973 | 2.5 | 0.24 | 2.385 | 0.03 | 0.03 | 2.3513 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Екатерининская | 1984/2012 | 8 | 0.45 | 3.75 | 0.625 | 0.625 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Жидиловская | 1984/2013 | 5.6 | 0.5 | 1.18 | 0.105 | 0.105 | 1.062 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Изосимовская | 1975 | 8.8 | 2 | 0.625 | 0.077 | 0.077 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 КИМ | 1975 | 6.5 | 1.68 | 0.945 | 0.052 | 0.052 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Кленская | 1977 | 5 | 0.53 | 2.095 | 0.024 | 0.024 | 2.068 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 1976 | 5 | 0.92 | 1.705 | 0.031 | 0.031 | 1.6702 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Коминтерн | 1980 | 5 | 0.25 | 2.375 | 0.005 | 0.005 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Кочетовская | 1974 | 1.6 | 0.67 | 1.01 | 0.227 | 0.227 | 0.75494 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Нов.Васильевская | 1972 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Тарбеевская | 1990 | 2.5 | 1.07 | 1.555 | 0.169 | 0.169 | 1.3651 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Н.Юрьевская | 1983 | 3.2 | 0.33 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Петровская | 1974 | 8 | 3.62 | 0.58 | 0.22 | 0.22 | 0.33281 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Пригородная | 1976/2010 | 5 | 0.89 | 1.735 | 1.4143 | 1.4143 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 Прогресс | 1964 | 20 | 8.91 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ранинская | 1970 | 1.6 | 0.53 | 1.15 | 0.11 | 0.11 | 1.0264 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Рахманинская | 1978 | 3.2 | 0.2 | 1.48 | 8e-05 | 8e-05 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Сабуровская | 1979/2010 | 11.9 | 3.01 | 2.87 | 1.6035 | 1.6035 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Сестренская | 1992/2011 | 3.2 | 0.12 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ситовская | 1970 | 1.6 | 0.38 | 1.3 | 0.005 | 0.005 | 1.2944 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Скобелевская | 1983 | 1.6 | 0.23 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Устьинская | 1983 | 2.5 | 1.01 | 1.615 | 0.085 | 0.085 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Юрловская | 1962 | 5 | 0.53 | 2.095 | 0.13 | 0.13 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Яблоновецкая | 1981 | 4.1 | 0.61 | 1.07 | 0.01507 | 0.01507 | 1.0531 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Агропром | 1991 | 8 | 1.55 | 2.65 | 0.50586 | 0.50586 | 2.0816 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Алексеевская | 1974 | 4.1 | 0.25 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вановская | 1988 | 5 | 0.16 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вяжлинская | 1969 | 1.8 | 0.35 | 1.54 | 0.074 | 0.074 | 1.4569 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Заречная | 1982 | 5 | 1.23 | 1.395 | 0.003 | 0.003 | 1.3916 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Крюковская | 1981 | 5 | 1.05 | 1.575 | 0.022 | 0.022 | 1.5503 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Коршуновская | 1969 | 5 | 0.63 | 1.995 | 0 | 0 | 1.995 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Луговая | 2000 | 4 | 0.89 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Любвинская | 1969 | 5 | 0.53 | 2.095 | 0 | 0 | 2.095 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Северная | 1977 | 8 | 2.53 | 1.67 | 0.057 | 0.057 | 1.606 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Питерская | 1974 | 2.5 | 0.88 | 1.745 | 0.056 | 0.056 | 1.6821 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ракшинская | 1974 | 8 | 2.2 | 2 | 0.112 | 0.112 | 1.8742 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Рыбинская | 1974 | 5 | 0.91 | 1.715 | 0.01 | 0.01 | 1.7038 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Серповская | 1975 | 5 | 0.7 | 1.925 | 0.06 | 0.06 | 1.8576 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1969 | 1 | 0.14 | 0.91 | 0.012 | 0.012 | 0.89652 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Чернитовская | 1982 | 2.5 | 0.48 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Бондарская | 1971 | 5 | 1.77 | 0.855 | 0.007 | 0.007 | 0.84713 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вернадовская | 1981 | 4.1 | 0.38 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.40112 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Гагаринская | 1973 | 4.1 | 0.27 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Егоровская | 1992 | 5.7 | 0.66 | 1.965 | 0.015 | 0.015 | 1.9481 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Кершинская | 1983 | 4.1 | 0.28 | 1.4 | 0.02135 | 0.02135 | 1.376 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Куровщинская | 1988 | 3.2 | 0.33 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Липовская | 1991 | 2.5 | 0.24 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ломовисская | 1986 | 5.7 | 0.13 | 2.495 | 0 | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Митропольская | 1965 | 2.5 | 0.67 | 1.955 | 0 | 0 | 1.955 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 П.Угловская | 1980 | 1.6 | 0.53 | 1.15 | 0.075 | 0.075 | 1.0657 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Рудовская | 1972 | 5 | 0.54 | 2.085 | 0.012 | 0.012 | 2.0715 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 В.Ярославская | 1990 | 5 | 0.3 | 2.325 | 0.017 | 0.017 | 2.3059 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Дегтянская | 1966 | 2.5 | 1.53 | 1.095 | 0.1254 | 0.1254 | 0.9541 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Зелёная | 1978 | 1.6 | 0.19 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Кулеватовская | 1974 | 8 | 2.51 | 1.69 | 0.00635 | 0.00635 | 1.6829 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ламская | 1967 | 6.5 | 0.59 | 2.035 | 1.7 | 1.7 | 0.12489 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Грязновская | 1987 | 5 | 0.17 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Отъясская | 1980 | 5 | 0.45 | 2.175 | 0.005 | 0.005 | 2.1694 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 П.Васильевская | 1973 | 1.6 | 0.23 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Подлесная | 1980 | 5 | 0.89 | 1.735 | 0.015 | 0.015 | 1.7181 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Троицкая | 1980 | 5 | 0.39 | 2.235 | 0.0128 | 0.0128 | 2.2206 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Городская | 1970 | 4 | 2.93 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Сукмановская | 1988 | 5 | 0.26 | 2.365 | 0.005 | 0.005 | 2.3594 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Туголуковская | 1978 | 6.5 | 0.59 | 2.035 | 0.04 | 0.04 | 1.9901 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Артемовская | 1979/2011 | 8 | 1.67 | 2.53 | 0.005 | 0.005 | 2.5244 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 РСХО | 1985 | 6.5 | 1.08 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Максимовская | 1984 | 3.2 | 0.32 | 1.36 | 0.32 | 0.32 | 1.0004 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Бурнакская | 1977 | 11.9 | 4.7 | 1.18 | 0.050385 | 0.050385 | 1.1234 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Полетаевская | 1981 | 8 | 0.35 | 3.85 | 0.015 | 0.015 | 3.8331 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Росляйская | 1978 | 8 | 0.77 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Пионер | 1992 | 4.1 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Львовская | 1978 | 5 | 0.37 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Надеждинская | 1992 | 1.6 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Кулешовская | 1986 | 2.5 | 0.47 | 2.155 | 0 | 0 | 2.155 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Черняевская | 1976/2009 | 8 | 1.61 | 2.59 | 2.0218 | 2.0218 | 0.31837 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ивановская | 1971 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Шульгинская | 1992/2011 | 5 | 0.81 | 1.815 | 0 | 0 | 1.815 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Лавровская | 1989 | 5 | 0.23 | 2.395 | 0.092 | 0.092 | 2.2916 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Н.Сергиевская | 1971 | 3.2 | 0.57 | 2.79 | 0.0015 | 0.0015 | 2.7883 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Каменская | 1974 | 5 | 0.6 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Протасовская | 1980/2013 | 5 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Чакинская | 1979 | 4 | 0.71 | 3.49 | 0.006 | 0.006 | 3.4833 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Лукинская | 1991 | 2.5 | 0.22 | 2.405 | 0.01 | 0.01 | 2.3938 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Золотовская | 1991 | 2.5 | 0.32 | 2.305 | 0.02 | 0.02 | 2.2825 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Моздокская | 1991 | 2.5 | 0.28 | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Обловская | 1976 | 5 | 0.64 | 1.985 | 0 | 0 | 1.985 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 В.Вершинская | 1975 | 6.5 | 0.68 | 1.945 | 0 | 0 | 1.945 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Лучевская | 1979 | 4.1 | 0.27 | 1.41 | 0.00095 | 0.00095 | 1.4089 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ольшанская | 1976 | 6.5 | 0.6 | 2.025 | 0.0024 | 0.0024 | 2.0223 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Павлодарская | 1986 | 2.5 | 0.3 | 2.325 | 0 | 0 | 2.325 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Березовская | 1983 | 5 | 0.16 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 К.Звездинская | 1979 | 3.2 | 0.19 | 1.49 | 0.183 | 0.183 | 1.2844 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Прудковская | 1986 | 4.1 | 0.25 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Шапкинская | 1987 | 8 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Марьинская | 1978 | 3.2 | 0.35 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ирская | 1979 | 4.1 | 0.24 | 1.44 | 0.02 | 0.02 | 1.4175 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Заводская | 1989 | 8 | 1.63 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Калаисская | 1983 | 2.5 | 0.66 | 1.965 | 0.027 | 0.027 | 1.9347 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Соколовская | 1979 | 5 | 2.06 | 0.565 | 0.01 | 0.01 | 0.55376 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ветеринарная | 1974 | 2.5 | 0.2 | 2.425 | 0 | 0 | 2.425 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Глуховская | 1984 | 2.5 | 0.11 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Оржевская | 1968 | 2.5 | 0.41 | 2.215 | 0 | 0 | 2.215 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Восточная | 1974 | 8 | 1.9 | 2.3 | 0.09235 | 0.09235 | 2.1962 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Гавриловская | 1978 | 8 | 2.03 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Пересыпкинская | 1985 | 5 | 0.73 | 1.895 | 0 | 0 | 1.895 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Анненская | 1985 | 5 | 1.27 | 1.355 | 0.03 | 0.03 | 1.3213 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Филатовская | 1984 | 5 | 0.56 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Никитинская | 2011 | 8 | 2.21 | 1.99 | 0.05 | 0.05 | 1.9338 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Балыклейская | 1975 | 5 | 1.28 | 1.345 | 0.336 | 0.336 | 0.96747 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Караваинская | 1976 | 3.2 | 0.47 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Романовская | 1967 | 3.2 | 0.38 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Борщевская | 2014 | 20 | 3.7108 | 6.7892 | 0 | 0 | 6.7892 |  | открыт | открыт

## Сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - 2-й квартал 2018 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера нагрузки, кВА
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1092 | 1*250,0 | 191.9714
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1091 | 1*160,0 | 91.9412
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1365 | 1*250,0 | 207.1784
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 889 | 1*250,0 | 171.1242
уч.хоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 716 | 1*250,0 | 209.8667
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1367 | 1*160,0 | 77.2079
уч.хоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 723 | 1*250,0 | 220.1316
уч.хоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 715 | 1*400,0 | 251.5686
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1364 | 1*400,0 | 307.9703
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1110 | 1*180,0 | 131.2376
д.Свиридовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 718 | 1*100,0 | 70.1505
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1093 | 1*180,0 | 154.7476
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 780 | 1*100,0 | 75.8904
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 97 | 1*160,0 | 89.8235
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 96 | 1*60,00 | 40.1024
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 781 | 1*250,0 | 232.3886
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1262 | 1*100,0 | 63.2571
ЦГЛ | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 968 | 1*100,0 | 75.8218
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1437 | 2*400,0 | 271.3226
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1435 | 2*250,0 | 164.1765
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1439 | 2*630 | 522.7228
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1434 | 2*250,0 | 160.5032
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1440 | 2*400,0 | 317.2365
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1438 | 2*400,0 | 320.534
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 538 | 1*63,00 | 48.4718
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 530 | 1*100,0 | 77.598
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 814 | 1*250,0 | 221.7904
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 546 | 1*100,0 | 80.9271
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 518 | 1*160,0 | 74.7714
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 515 | 1*250,0 | 166.7228
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 514 | 1*250,0 | 231.5955
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 521 | 1*250,0 | 212.2157
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 567 | 1*160,0 | 68.3663
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 529 | 1*250,0 | 184.7976
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 513 | 1*400,0 | 338.289
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 524 | 1*250,0 | 220.5049
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 898 | 2*630 | 439.6967
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 801 | 1*160,0 | 86.8922
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 897 | 1*400,0 | 358.332
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 892 | 2*250,0 | 155.3549
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 893 | 1*630,0 | 363.8
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 901 | 1*250,0 | 186.7228
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 802 | 1*100,0 | 67.5371
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 822 | 1*250,0 | 176.2647
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 899 | 1*250,0 | 221.6733
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 972 | 1*100,0 | 71.344
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 976 | 1*100,0 | 79.359
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 100М | 2*400,0 | 276.7864
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 102М | 2*400,0 | 258.1386
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 584 | 1*160,0 | 122.6765
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 585 | 1*250,0 | 195.1352
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 586 | 1*250,0 | 218.8132
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 705 | 1*250,0 | 170.019
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 588 | 1*160,0 | 59.3762
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 253 | 1*160,0 | 84.1819
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 254 | 1*250,0 | 170.2647
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 910 | 1*100,0 | 66.3069
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 589 | 1*400,0 | 284.0968
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1258 | 1*250,0 | 209.2545
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1423 | 1*630,0 | 346.9709
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1377 | 1*400,0 | 293.8693
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 914 | 1*400,0 | 287.9216
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 592 | 1*100,0 | 73.684
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1380 | 1*100,0 | 81.988
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 591 | 1*60,00 | 29.8381
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 590 | 1*100,0 | 70.2178
с.Скорятино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 206 | 1*100,0 | 90.9593
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 594 | 1*160,0 | 70.1667
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 912 | 1*180,0 | 140.9505
с.Ахтырка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 595 | 1*100,0 | 68.6192
д.Кошелево | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 598 | 1*63,00 | 37.7895
с.Савинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 241 | 1*30,00 | 21.2233
с.Ахтырка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 687 | 1*63,00 | 42.3124
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 915 | 1*160,0 | 72.5686
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 593 | 1*160,0 | 97.9888
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 929 | 1*250,0 | 215.9189
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 204 | 1*160,0 | 58.0571
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 205 | 1*100,0 | 79.4158
г. Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1272 | 1*40,00 | 24.6273
с. В. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 191 | 1*100,0 | 68
с. В. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 142 | 1*100,0 | 86.3069
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 206 | 1*400,0 | 300.4768
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 024 | 1*630,0 | 366.912
с. Тр. Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 193 | 1*630+1*400 | 292.8252
Ахлебиновская роща | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 194 | 1*250,0 | 171.5156
с. В. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 203 | 1*160,0 | 57.5588
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 649 | 1*160,0 | 68.0576
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2091 | 1*250,0 | 180.0234
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 1501 | 1*30,00 | 23.8667
пос.Ударник | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1374 | 1*100,0 | 72.3564
пос.Ударник | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 714 | 1*160,0 | 73.6244
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | КТП 001 | 1*160,0 | 128.5098
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 191 | 1*250,0 | 197.5842
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 013 | 1*250,0 | 237.0888
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 004 | 1*560,0 | 303.555
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 003 | 1*320,0 | 194.9223
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП РПБ-2 | 1*630+1*400 | 336.2023
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 192 | 1*160,0 | 78.4118
п.Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2072 | 1*315,0 | 269.9528
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2075 | 1*160,0 | 99.1375
п.Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2073 | 1*250,0 | 181.2762
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2076 | 1*160,0 | 135.7822
п.Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2074 | 1*63,00 | 33.4853
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 2067 | 1*180,0 | 86.0196
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 1997 | 1*63,00 | 37.5644
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1316 | 1*160,0 | 118.0816
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 650 | 2*630 | 438.3225
п.учхоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 216 | 1*100,0 | 66.8932
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 201 | 1*100,0 | 77.5178
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 658 | 1*250,0 | 175.1176
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 662 | 1*100,0 | 83.824
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 666 | 1*100,0 | 71.4923
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 667 | 1*160,0 | 58.6857
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 659 | 1*100,0 | 78.5149
с. Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 407 | 1*63,00 | 29.9421
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 760 | 2*630 | 320.4706
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 761 | 2*630 | 471.2079
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 744 | 1*630,0 | 469.1544
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 111 | 1*100,0 | 82.8555
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 333 | 1*250,0 | 166.699
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 764 | 2*630 | 562.5345
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 762 | 2*630 | 314.7647
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 763 | 2*1250 | 482.872
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 767 | 2*1250 | 419.0246
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 765 | 2*1250 | 569.8476
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 766 | 2*1250 | 698.4059
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 768 | 2*1250 | 500.9199
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 752 | 1*63,00 | 29.7255
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 751 | 1*630,0 | 472.8119
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 781 | 1*100,0 | 90.9168
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 769 | 2*1250 | 760.1265
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 770 | 2*630 | 384.1553
с Новоникольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 33 | 1*100,0 | 80.2473
с.Н.Никольское п.Нефтяник | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 8 ВЛ | 1*400,0 | 297.2255
с Новоникольское | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 3 ВЛ | 1*630,0 | 505.6792
с.Н.Никольское п.Нефтяник | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 5 ВЛ | 1*315,0 | 206.4635
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 756 | 1*400,0 | 314.381
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 783 | 1*630,0 | 401.5446
Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 786 | 1*100,0 | 76.6423
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | КТП П-15 | 1*250,0 | 218.1078
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 76.5743
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | КТП П-16 | 1*630,0 | 508.1856
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 90.1005
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 66.6117
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 79.3718
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 70.7549
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 91.52
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 771 | 2*1250 | 1287.5
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 772 | 2*630 | 394.1714
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 773 | 2*630 | 507.703
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 774 | 2*1250 | 599.4909
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 775 | 2*1250 | 466.549
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 201 | 2*630 | 485.4158
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 202 | 2*630 | 458.5048
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 215 | 2*2500 | 883.512
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 216 | 2*2500 | 822.7573
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | СТП 800 | 0*0,00 | 0
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 217 | 2*1600 | 800.402
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 218 | 2*1000 | 494.884
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 219 | 2*1600 | 778.8448
г Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 835 | 1*630,0 | 334.419
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5354 | 1*250,0 | 205.6634
с.Гусиное Стойло | Уваровский район | Уваровский | КТП 212 | 1*63,00 | 39.758
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 215 | 1*160,0 | 70.8725
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 216 | 1*100,0 | 66.5644
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 214 | 1*250,0 | 202.7272
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 213 | 1*160,0 | 144.0285
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5367 | 1*100,0 | 74.1262
с.Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 5022 | 1*160,0 | 143.9837
п.Прогресс | Уваровский район | Уваровский | КТП 5084 | 1*160,0 | 123.5588
с.Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 181 | 1*250,0 | 208.8112
с.Н.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 837 | 1*60,00 | 38.8516
с.Н.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 835 | 1*160,0 | 63.8857
с.Сестрёнка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1119 | 1*250,0 | 178.8713
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1122 | 1*160,0 | 137.1857
с.Сестренка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 196 | 1*160,0 | 93.9608
с.Сестрёнка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1063 | 1*40,00 | 34.2673
д.Падворки | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 198 | 1*63,00 | 40.7576
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 887 | 1*200,0 | 140.3535
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 13 | 1*250,0 | 176.699
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 960 | 1*63,00 | 42.8686
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 724 | 1*160,0 | 78.1569
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1105 | 1*100,0 | 74.2664
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 168 | 1*160,0 | 73.0064
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 682 | 1*160,0 | 102.2952
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 678 | 1*160,0 | 84.6139
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 703 | 1*63,00 | 44.7329
с.Гагарики | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 941 | 1*63,00 | 39.8529
д.Гостеевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 679 | 1*100,0 | 65.1089
д.Третьяковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 680 | 1*160,0 | 66.976
с.Радостное | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 695 | 1*100,0 | 80.5245
с.Радостное | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 694 | 1*100,0 | 84.5243
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 691 | 1*100,0 | 90.3413
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 692 | 1*63,00 | 48.4118
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 693 | 1*63,00 | 40.6224
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 812 | 1*100,0 | 75.8698
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1052 | 1*63,00 | 37.7238
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 739 | 1*100,0 | 88.5941
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 689 | 1*63,00 | 29.1078
д.Хоботово | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 740 | 1*250,0 | 197.1569
п.Терновские Дворики | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 688 | 1*63,00 | 26.3762
д.Хоботово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 741 | 1*63,00 | 34.632
Райцентр | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1360 | 1*100,0 | 83.37
пос.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1186 | 1*160,0 | 119.8155
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 247 | 1*60,00 | 35.5453
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 246 | 1*63,00 | 40.9608
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 248 | 1*100,0 | 88.92
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 245 | 1*160,0 | 125.7733
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 696 | 1*160,0 | 83.181
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1316 | 1*63,00 | 40.2376
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1256 | 1*63,00 | 49.4091
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 223 | 1*160,0 | 124.9314
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 227 | 1*100,0 | 84.3861
д.Андреевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 229 | 1*63,00 | 50.4816
п.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 865 | 1*250,0 | 223.461
п.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 228 | 1*63,00 | 45.6796
пос.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 794 | 1*100,0 | 90.2692
д.Савинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 231 | 1*63,00 | 29.3235
Варваренский разъезд | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1184 | 1*100,0 | 77.6568
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1255 | 1*400,0 | 288.3691
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1263 | 1*160,0 | 93.4095
п.З.Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 240 | 1*400,0 | 345.3267
п.З.Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 737 | 1*160,0 | 120.4173
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1283 | 1*400,0 | 336.9902
п.Зеленый Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 95 | 1*100,0 | 72.4455
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1375 | 1*40,00 | 37.0552
с.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 927 | 1*250,0 | 178.584
с.Свиридовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 717 | 1*100,0 | 85.1262
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 690 | 1*160,0 | 91.4949
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1051 | 1*63,00 | 27.049
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 242 | 1*160,0 | 100.2352
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 838 | 1*63,00 | 32.548
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 243 | 1*100,0 | 73.6952
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 244 | 1*100,0 | 78.5644
д.Тяпкино | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 251 | 1*63,00 | 48.6881
пос.Садстрой | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 880 | 1*100,0 | 78.1569
п.Садострой | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 250 | 1*160,0 | 132.6733
п.Садострой | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 249 | 1*250,0 | 193.9184
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 507 | 1*160,0 | 143.5665
с.Сампур. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1099 | 1*250,0 | 191.5243
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 823 | 1*160,0 | 97.9839
с.Сампур. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1215 | 1*315,0 | 181.4314
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 878 | 1*100,0 | 86.5592
СПК Мичурина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1090 | 1*400,0 | 262.65
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 253 | 1*250,0 | 160.2667
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 252 | 1*160,0 | 127.0198
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1027 | 1*250,0 | 214.8992
с.Замостье | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 904 | 1*250,0 | 208.3137
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1028 | 1*250,0 | 194.9604
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 876 | 1*400,0 | 275.4544
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 877 | 1*250,0 | 240.2925
пос.Коммунар | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 795 | 1*100,0 | 65.3981
с.Садовое | Сампурский район | Сампурский | КТП 1361 | 1*63,00 | 27.1302
д.Беляевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 459 | 1*160,0 | 80.2059
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1208 | 1*160,0 | 72.2488
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 152 | 1*100,0 | 71.07
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 167 | 1*250,0 | 168.8571
с.Ивановка. | Сампурский район | Сампурский | ЗТП 499 | 2*400,0 | 262.1782
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 940 | 1*160,0 | 112.579
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1210 | 1*100,0 | 85.7157
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 503 | 1*250,0 | 160.396
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1240 | 1*250,0 | 171.7664
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 166 | 1*400,0 | 353.892
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 939 | 1*250,0 | 160.4175
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1082 | 1*63,00 | 32.2905
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 165 | 1*160,0 | 82.6078
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 873 | 1*100,0 | 81.9936
п.Нектар | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 238 | 1*160,0 | 94.1832
с.Ст.Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 1111 | 1*60,00 | 24.8571
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 1112 | 1*100,0 | 82.2475
ул.Сиреневая. | Сампурский район | Сампурский | МТП 454 | 1*100,0 | 77.6105
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1563 | 1*250,0 | 195.1078
д.Гавриловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 505 | 1*63,00 | 35.0495
д.Гавриловка. | Сампурский район | Сампурский | МТП 455 | 1*10,00 | 5.8656
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 874 | 1*100,0 | 68.8905
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1048 | 1*100,0 | 66.6117
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 879 | 1*100,0 | 76.941
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 506 | 1*400,0 | 249.2255
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 443 | 1*63,00 | 40.5392
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 444 | 1*100,0 | 76.838
с.Текино. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1101 | 1*400,0 | 242.3333
с.Епанчино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 160 | 1*160,0 | 88
с.Епанчино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 159 | 1*100,0 | 71.1009
п.Лесной Воронеж | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 62 | 1*630,0 | 313.1275
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 445 | 1*160,0 | 133.0297
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 446 | 1*250,0 | 232.7416
с.Текино. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1104 | 1*60,00 | 48.195
д.Павловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 450 | 1*100,0 | 82.2233
д.Павловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 457 | 1*250,0 | 200.6543
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 448 | 1*100,0 | 74.2549
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 753 | 1*100,0 | 72.5296
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 67 | 1*160,0 | 62.4901
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 650 | 1*400,0 | 299.1048
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 170 | 1*100,0 | 78.4059
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 884 | 1*63,00 | 51.1601
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 169 | 1*40,00 | 24.3333
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 171 | 1*100,0 | 66.396
СПК Дружба | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 886 | 1*250,0 | 231.6496
с.Лежайка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 172 | 1*100,0 | 83.4015
с.Лежайка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 872 | 1*160,0 | 122.068
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1213 | 1*250,0 | 182.6911
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 386 | 1*160,0 | 92.049
СПК-Родина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1235 | 1*400,0 | 291.8448
СПК Родина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1193 | 1*250,0 | 203.9812
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 215 | 1*60,00 | 39.1619
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 214 | 1*160,0 | 134.5446
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1077 | 1*100,0 | 73.2021
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 217 | 1*160,0 | 57.9216
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 218 | 1*100,0 | 70.0594
с.Боршевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1254 | 1*100,0 | 91.2912
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1109 | 1*160,0 | 132.027
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1073 | 1*250,0 | 220.835
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 219 | 1*160,0 | 64.1381
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1069 | 1*400,0 | 320.9706
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1264 | 1*400,0 | 346.3512
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1070 | 1*250,0 | 189.9011
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 106 | 1*63,00 | 42.9619
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 80 | 1*250,0 | 172.8515
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 83 | 1*100,0 | 74.0776
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 82 | 1*400,0 | 283.951
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 79 | 1*40,00 | 31.6337
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 206 | 1*100,0 | 80.4336
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 832 | 1*100,0 | 84.8295
с.Лапино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 405 | 1*60,00 | 28.233
с.Ст-Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 928 | 1*250,0 | 177.9634
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1562 | 1*100,0 | 72.549
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1561 | 1*63,00 | 26.78
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1560 | 1*160,0 | 57.3504
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 92 | 1*63,00 | 35.3143
с.Н.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 677 | 1*63,00 | 45.8119
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 156 | 1*400,0 | 314.0676
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 87 | 1*160,0 | 76.6667
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 85 | 1*100,0 | 86.2871
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1214 | 1*160,0 | 143.6864
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1335 | 1*100,0 | 92.295
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1339 | 1*100,0 | 79.6408
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 84 | 1*160,0 | 120.3555
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 871 | 1*400,0 | 259.1863
с.Барыбино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 81 | 1*160,0 | 113.8904
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1565 | 1*100,0 | 83.0489
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 89 | 1*63,00 | 33.4857
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 90 | 1*63,00 | 42.802
с.Н-Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1215 | 1*100,0 | 91.8657
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 93 | 1*100,0 | 78.6961
СПК-Родина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1500 | 1*400,0 | 271.8713
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 94 | 1*160,0 | 95.4512
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 14 | 1*63,00 | 40.215
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 91 | 1*100,0 | 78.0291
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 8 ВЛ | 1*160,0 | 84.2952
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 7 ВЛ | 1*400,0 | 305.0784
с.Ст-Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1113 | 1*160,0 | 76.1592
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 978 | 1*63,00 | 30.7352
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1370 | 2*630+250 | 156.4762
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1319 | 1*250,0 | 193.7525
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1377 | 1*250,0 | 184.0198
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1379 | 1*400,0 | 273.3922
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 967 | 1*160,0 | 79.1782
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 68 | 1*160,0 | 125.6112
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 225 | 1*100,0 | 71.064
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 066 | 1*100,0 | 66.2039
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 863 | 1*250,0 | 193.1456
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 067 | 1*250,0 | 184.8529
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 864 | 1*100,0 | 91.0312
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 222 | 1*100,0 | 76.6835
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 221 | 1*160,0 | 99.0857
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1032 | 1*100,0 | 69.802
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1288 | 1*63,00 | 27.7379
с.Петровка | Сампурский район | Сампурский | КТП 068 | 1*160,0 | 70.3431
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 070 | 1*100,0 | 74.1386
пос.Коммунар | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1378 | 1*400,0 | 313.6536
с.Петровка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 071 | 1*160,0 | 112.413
с.Петровка | Сампурский район | Сампурский | КТП 072 | 1*160,0 | 68.3398
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 843 | 1*250,0+1*400 | 207.0815
с.Петровка | Сампурский район | Сампурский | КТП 073 | 1*160,0 | 131.5686
д.Андреевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 074 | 1*40,00 | 24.2112
д.Заречье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1183 | 1*100,0 | 81.6069
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1057 | 1*100,0 | 85.581
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 213 | 1*160,0 | 135.2178
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 46 | 1*160,0 | 69.8752
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1058 | 1*63,00 | 48.0882
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 344 | 1*100,0 | 71.9703
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 164 | 1*63,00 | 49.4104
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 236 | 1*100,0 | 72.2505
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 235 | 1*100,0 | 66.5049
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 207 | 1*250,0 | 232.9963
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 234 | 1*160,0 | 91.3922
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 829 | 1*60,00 | 36.8784
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1053 | 1*60,00 | 36.2148
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1293 | 1*63,00 | 30.4667
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 232 | 1*160,0 | 94.7129
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1366 | 1*160,0 | 139.6474
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1336 | 1*100,0 | 72.2451
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 914 | 1*100,0 | 88.7921
с.Новоникольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 211 | 1*160,0 | 60.3512
с.Сосновка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1065 | 1*100,0 | 84.462
с.Б.Сосновка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 208 | 1*400,0 | 293.7573
с.Б.Сосновка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 209 | 1*63,00 | 49.1722
д.Кугушево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 210 | 1*63,00 | 47.8039
д.Измайловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 176 | 1*100,0 | 85.0616
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 175 | 1*60,00 | 45.9895
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 345 | 1*160,0 | 52.581
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1104 | 1*63,00 | 40.495
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 839 | 1*100,0 | 83.9656
д.Мосоловка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 735 | 1*40,00 | 27.7843
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 985 | 1*63,00 | 48.7426
СПК Восход | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 875 | 1*40,00 | 37.6584
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1253 | 1*63,00 | 33.9045
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1326 | 1*60,00 | 36.3592
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 178 | 1*63,00 | 36.9255
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 177 | 1*100,0 | 78.9706
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 954 | 1*160,0 | 124.8936
СХПК-"Восход" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1259 | 1*160,0 | 131.016
с.Еремеево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 180 | 1*250,0 | 173.1048
с.Еремеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 182 | 1*160,0 | 81.8911
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 148 | 1*100,0 | 67.2384
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 932 | 1*100,0 | 87.8137
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 173 | 1*63,00 | 40.6931
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 149 | 1*63,00 | 47.8192
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 233 | 1*100,0 | 91.791
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 150 | 1*100,0 | 65.1068
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 748 | 1*100,0 | 74.9222
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 971 | 1*100,0 | 86.7451
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 147 | 1*160,0 | 118.7888
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 153 | 1*250,0 | 226.5073
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 174 | 1*400,0 | 288.6857
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 931 | 1*100,0 | 71.1386
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 154 | 1*400,0 | 324.038
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 841 | 1*63,00 | 33.9608
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 731 | 1*400,0 | 255.2376
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 151 | 1*160,0 | 128.336
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 155 | 1*400,0 | 346.8465
с.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 157 | 1*60,00 | 31.6311
с.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 746 | 1*100,0 | 77.1573
с.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 158 | 1*160,0 | 94.0392
п.Махорсовхоз | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 828 | 1*100,0 | 73.2992
с.М.Романовка | Мичуринский район | Мордовский | КТП 017 | 1*50,00 | 27.1302
п.Махорсовхоз | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 659 | 1*400,0 | 270.5619
п.Махорсовхоз | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1094 | 1*63,00 | 42.0396
с.Желановка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 747 | 1*160,0 | 104.4832
с.Желановка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 185 | 1*63,00 | 33.2745
д.Фроловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1327 | 1*63,00 | 46.9901
д.Андреевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 186 | 1*63,00 | 48.5368
д.Ржевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 188 | 1*63,00 | 51.786
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 12 | 1*60,00 | 33.6893
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 70 | 1*100,0 | 77.9195
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 274 | 1*160,0 | 106.0882
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 197 | 1*100,0 | 90.74
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 275 | 1*100,0 | 80.9168
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 938 | 1*160,0 | 77.1905
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 984 | 1*100,0 | 89
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 195 | 1*63,00 | 46.2058
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1056 | 1*100,0 | 77.2647
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 277 | 1*100,0 | 88.7228
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 194 | 1*160,0 | 124.7584
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 276 | 1*400,0 | 272.8215
СПК-Кирова | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 1552 | 1*100,0 | 68.2233
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 71 | 1*160,0 | 137.196
с.Малое Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 868 | 1*100,0 | 79.902
с.М.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 200 | 1*160,0 | 79.5496
с.Б.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 201 | 1*100,0 | 73.7789
с.Б.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 202 | 1*60,00 | 46.3048
с.Липовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1369 | 1*160,0 | 136.1485
с.Липовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 204 | 1*250,0 | 228.7424
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 939 | 1*63,00 | 25.098
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 257 | 1*100,0 | 77.2673
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 916 | 1*100,0 | 76.7936
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 915 | 1*250,0 | 240.786
с.Рахманино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 258 | 1*100,0 | 66.6796
д.Новоселки | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 259 | 1*100,0 | 87.3543
д.Рахманино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 260 | 1*100,0 | 73.9608
с.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 255 | 1*160,0 | 64.9272
с.Ст.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 263 | 1*100,0 | 91.9893
с.Ст.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 262 | 1*100,0 | 85.619
с.Ст.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 203 | 1*63,00 | 33.2871
Ярковское лесничество | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1564 | 1*250,0 | 224.9314
пос.Лесозавод | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 1371 | 1*160,0 | 58.0098
с.Ст-Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1106 | 1*250,0 | 172.703
с.Ст-Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1046 | 1*100,0 | 72.8104
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1079 | 1*100,0 | 91.6545
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 266 | 1*160,0 | 61.1165
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 269 | 1*60,00 | 33.2896
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 53 | 1*100,0 | 79.9706
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 270 | 1*160,0 | 62.1816
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 179 | 1*63,00 | 27.8615
д.Бузулук | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 272 | 1*100,0 | 84.7619
д.Озерки | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 271 | 1*100,0 | 71.2574
с.Н-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1300 | 1*250,0 | 191.2401
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1153 | 1*250,0 | 175.4706
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 944 | 1*200,0 | 144.3267
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 943 | 1*160,0 | 97.5936
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 942 | 1*200,0 | 162.0675
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 946 | 1*160,0 | 123.1845
с.Н-Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 982 | 1*100,0 | 80.2061
с.Н-Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 130 | 1*250,0 | 177.4216
д.Ивановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 129 | 1*100,0 | 81.6088
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1134 | 1*63,00 | 37.3272
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 1103 | 1*160,0 | 54.3333
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 999 | 1*160,0 | 70.3861
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 667 | 1*63,00 | 26.2959
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 945 | 1*60,00 | 38.5588
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1127 | 1*250,0 | 184.8119
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 950 | 1*100,0 | 76.9496
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1010 | 1*100,0 | 71.694
д.Чебоксары | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 804 | 1*100,0 | 86.1456
д.Чебоксары | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 40 | 1*100,0 | 78.6096
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1294 | 1*160,0 | 55.7843
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 24 | 1*100,0 | 83.7408
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 961 | 1*40,00 | 31.3326
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 21 | 1*160,0 | 94.9143
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 20 | 1*250,0 | 178.6535
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 19 | 1*250,0 | 227.6609
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 58 | 1*160,0 | 134.0686
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 18 | 1*60,00 | 33.0396
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 25 | 1*100,0 | 88.7224
д.Петра Эсаулова | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 26 | 1*60,00 | 27.699
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 28 | 1*100,0 | 74.1748
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 86 | 1*250,0 | 225.0035
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1286 | 1*160,0 | 102.4706
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 27 | 1*100,0 | 72.9768
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1514 | 1*63,00 | 33.2999
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1524 | 1*100,0 | 64.9524
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1523 | 1*100,0 | 68.3168
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1515 | 1*100,0 | 89.2289
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1522 | 1*250,0 | 203.7157
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1526 | 1*250,0 | 165.1089
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1534 | 1*100,0 | 88.3896
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1525 | 1*160,0 | 134.4735
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1516 | 1*160,0 | 134.1359
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1521 | 1*160,0 | 72.203
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 35 | 1*100,0 | 76.9608
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1302 | 1*250,0 | 222.7056
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 50 | 1*250,0 | 230.3389
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 36 | 1*160,0 | 109.8476
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 38 | 1*400,0 | 309.7129
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 39 | 1*100,0 | 86.8496
с.Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1341 | 1*250,0 | 170.451
с.Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1295 | 1*100,0 | 66.3168
Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 33 | 1*160,0 | 139.5472
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1517 | 1*160,0 | 141.4245
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1546 | 1*160,0 | 129.9806
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1519 | 1*160,0 | 103.9785
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1520 | 1*160,0 | 64.598
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 23 | 1*400,0 | 274.144
с.Гомзяки | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 132 | 1*250,0 | 196.936
с.Языково | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 133 | 1*63,00 | 40.019
с.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 135 | 1*160,0 | 65.6832
с.Бибиково | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 139 | 1*60,00 | 47.5036
с.Бибиково | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 137 | 1*100,0 | 66.5882
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 144 | 1*63,00 | 25.1584
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 346 | 1*63,00 | 34.008
д.Анновка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 733 | 1*25,00 | 9.6705
д.Андреевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 143 | 1*160,0 | 105.6214
д.Богдановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 844 | 1*100,0 | 70.8949
д.Отруба | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 59 | 1*63,00 | 29.8725
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1200 | 1*250,0 | 182.0208
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 63 | 1*160,0 | 129.677
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 30 | 1*60,00 | 36.6476
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1199 | 1*250,0 | 212.9109
с.Богородицкое | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1085 | 1*250,0 | 180.3736
с.Богородицкое | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 963 | 1*100,0 | 87.6471
с.Богородицкое | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 31 | 1*160,0 | 76.8614
с.Старо-Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 911 | 1*250,0 | 218.6288
с.Старо-Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1086 | 1*100,0 | 78.0465
с.Старо-Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1087 | 1*250,0 | 184.5534
пос.КИМ | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1185 | 1*25,00 | 18.643
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1351 | 1*63,00 | 31.5392
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 351 | 1*160,0 | 73.5488
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 134 | 1*400,0 | 274.8349
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | ЗТП 1348 | 1*160,0 | 62.981
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1353 | 1*160,0 | 79.3564
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 136 | 1*160,0 | 75.7668
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 1180 | 1*40,00 | 32.9804
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 124 | 1*400,0 | 304.8218
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 850 | 1*250,0 | 168.896
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1182 | 1*250,0 | 191.52
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 125 | 1*160,0 | 56.301
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 906 | 1*160,0 | 136.6089
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1181 | 1*160,0 | 77.0098
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 126 | 1*400,0 | 336.4192
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 41 | 1*160,0 | 98.1899
с.Западная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1009 | 1*160,0 | 53.381
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 847 | 1*100,0 | 77.3762
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 42 | 1*250,0 | 201.6019
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 848 | 1*160,0 | 106.6569
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 917 | 1*100,0 | 70.4653
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 43 | 1*100,0 | 93.4648
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 61 | 1*63,00 | 35.6895
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 918 | 1*100,0 | 76.3786
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 44 | 1*160,0 | 110.7559
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 981 | 1*160,0 | 74.5196
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 900 | 1*250,0 | 194.4384
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 45 | 1*160,0 | 122.7451
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | ЗТП 47 | 1*250+1*400 | 183.9429
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1147 | 1*250,0 | 177.7129
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 745 | 1*160,0 | 125.4437
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 48 | 1*250,0 | 197.3431
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 919 | 1*250,0 | 166.8911
с.Мановицы | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 818 | 1*160,0 | 140.2232
с.Сдвижки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 49 | 1*160,0 | 61.4145
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 849 | 1*315,0 | 250.9126
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1160 | 1*250,0 | 173.2151
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1528 | 1*63,00 | 29.4314
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1536 | 1*100,0 | 86.7984
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 639 | 1*40,00 | 33.6089
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1543 | 1*63,00 | 41.4571
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1 ВЛ | 1*100,0 | 84.5347
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1544 | 1*100,0 | 68.0109
р.п. Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1531 | 1*160,0 | 126.7451
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1518 | 1*100,0 | 76.8416
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1527 | 1*63,00 | 34.1952
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1532 | 1*250,0 | 189.0315
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1538 | 1*160,0 | 104.7282
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1545 | 1*100,0 | 71.3275
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1535 | 1*160,0 | 83.7255
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1540 | 1*160,0 | 78.832
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1539 | 1*160,0 | 75.3136
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 142 | 1*250,0 | 177.7333
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1537 | 1*160,0 | 132.5941
р.п. Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1542 | 1*160,0 | 59.9357
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1157 | 1*160,0 | 121.6765
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 141 | 1*100,0 | 68.9604
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1529 | 1*160,0 | 133.0264
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1541 | 1*100,0 | 80.619
д.Марьино | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 9 ВЛ | 1*100,0 | 70.3398
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 10 | 1*63,00 | 46.8341
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1533 | 1*160,0 | 91.7059
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1530 | 1*160,0 | 135.4288
с.Башовка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 15 | 1*40,00 | 36.1015
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1355 | 1*250,0 | 172.5905
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 870 | 1*100,0 | 69.2178
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 16 | 1*160,0 | 100.4044
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 729 | 1*250,0 | 221.8529
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 730 | 1*100,0 | 66.9505
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 993 | 1*100,0 | 72.3528
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 87Р | 1*63,00 | 45.486
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 553 | 1*100,0 | 79.1165
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 554 | 1*100,0 | 82.3691
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 61Р | 1*100,0 | 64.2353
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 59Р | 1*100,0 | 81.9416
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 167Р | 1*40,00 | 26.8521
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Р | 1*160,0 | 112.4
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 35Р | 1*100,0 | 64.802
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 9Р | 1*30,00 | 22.2274
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 561 | 1*160,0 | 125.5784
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 60Р | 1*100,0 | 84.0594
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 86Р | 1*100,0 | 81.9
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 63Р | 1*63,00 | 29.6205
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 62Р | 1*60,00 | 34.7573
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 95Р | 1*250,0 | 166.1802
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1161 | 1*400,0 | 284.7549
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1342 | 1*250,0 | 222.7368
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1156 | 1*400,0 | 275.5662
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1321 | 1*100,0 | 63.2381
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 112 | 1*100,0 | 67.1485
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 113 | 1*250,0 | 212.798
с.Спицыно | Петровский район | Петровский | КТП 99 | 1*250,0 | 199.2059
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 102 | 1*250,0 | 200.5842
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 101 | 1*100,0 | 85.904
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 100 | 1*160,0 | 143.241
с Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 104 | 1*100,0 | 77.8058
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 103 | 1*250,0 | 212.798
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 111 | 1*315,0 | 233.2157
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 75 | 1*250,0 | 207.1472
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 1307 | 1*250,0 | 181.0637
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 719 | 1*400,0 | 259.5524
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 73 | 1*100,0 | 78.5149
с Сергеевка | Петровский район | Петровский | КТП 1306 | 1*100,0 | 77.6208
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 72 | 1*63,00 | 42.7647
д.Летуновка | Петровский район | Петровский | КТП 78 | 1*100,0 | 72.0297
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 1349 | 1*160,0 | 132.6936
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 76 | 1*160,0 | 139.3035
д.Новая | Петровский район | Петровский | КТП 77 | 1*60,00 | 39.5146
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1141 | 1*315,0 | 248.9716
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1143 | 1*250,0 | 200.2843
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | СТП 902 | 1*63,00 | 35.2248
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1148 | 1*250,0 | 200.3659
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 115 | 1*100,0 | 66
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 852 | 1*100,0 | 76.9505
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 98 | 1*100,0 | 85.7784
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 1308 | 1*40,00 | 30.6569
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 116 | 1*160,0 | 85.2376
с.Приятное | Петровский район | Петровский | КТП 120 | 1*100,0 | 69.004
с.Любезное | Петровский район | Петровский | КТП 121 | 1*160,0 | 115.248
с.Любезное | Петровский район | Петровский | КТП 122 | 1*250,0 | 161.3689
д.Мацнево | Петровский район | Петровский | КТП 834 | 1*100,0 | 69.8546
д.Завязкино | Петровский район | Петровский | КТП 728 | 1*30,00 | 18.6471
д.Лебедево | Петровский район | Петровский | КТП 117 | 1*63,00 | 40.3416
с.Петровское | Петровский район | Петровский | КТП 119 | 1*100,0 | 89.198
с.Сестренка | Петровский район | Петровский | КТП 282 | 1*250,0 | 200.4381
с.Сестренка | Петровский район | Петровский | КТП 283 | 1*250,0 | 159.8812
с.Сестренка | Петровский район | Петровский | КТП 284 | 1*100,0 | 88.6212
с.Казначеевка | Петровский район | Петровский | КТП 285 | 1*40,00 | 22.3333
с.Семеновка | Петровский район | Петровский | КТП 279 | 1*250,0 | 203.8713
д.Решетовка | Петровский район | Петровский | КТП 280 | 1*60,00 | 33.6648
с. Любвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 39Р | 1*100,0 | 86.772
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 417 | 1*250,0 | 212.5728
с. Любвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 37Р | 1*100,0 | 80.2679
с. Парский Угол | Моршанский район | Моршанский | КТП 576 | 1*100,0 | 66.0392
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 138Р | 1*250,0 | 229.2368
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 2Р | 1*160,0 | 73.1403
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 40Р | 1*63,00 | 40.8571
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 41Р | 1*100,0 | 74.8911
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 27Р | 1*160,0 | 117.6672
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 149Р | 1*250,0 | 173.3627
с Песчанное | Петровский район | Петровский | СТП 1454 | 1*63,00 | 27.505
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 580 | 1*100,0 | 91.2288
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 45Р | 1*63,00 | 37.569
с Песчанное | Петровский район | Петровский | КТП 110 | 1*160,0 | 119.5922
с Песчанное | Петровский район | Петровский | КТП 109 | 1*100,0 | 68.3508
с Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 1269 | 1*63,00 | 47.9118
с Песчанное | Петровский район | Петровский | КТП 108 | 1*100,0 | 70.6056
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 1197 | 1*250,0 | 218.8338
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 1282 | 1*160,0 | 130.4286
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 788 | 1*160,0 | 126.4257
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 420 | 1*63,00 | 42.6832
с.Щегловка | Петровский район | Петровский | КТП 422 | 1*100,0 | 74.9314
с.Щегловка | Петровский район | Петровский | КТП 1280 | 1*63,00 | 30.6436
с.Щегловка | Петровский район | Петровский | КТП 1281 | 1*100,0 | 77.1472
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 792 | 1*250,0 | 222.3795
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 357 | 1*100,0 | 68.1553
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 397 | 1*160,0 | 93.833
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 683 | 1*100,0 | 77.0392
с.Калиновка | Петровский район | Петровский | КТП 358 | 1*100,0 | 68.8688
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 353 | 1*250,0 | 215.2391
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 1034 | 1*40,00 | 22.2857
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 354 | 1*60,00 | 38.6337
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 355 | 1*160,0 | 78.3006
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 356 | 1*250,0 | 191.3235
с Тофино | Петровский район | Петровский | КТП 366 | 1*400,0 | 275.6337
с.Тофино | Петровский район | Петровский | КТП 368 | 1*63,00 | 44.8968
с.Лосино-Лука | Петровский район | Петровский | КТП 369 | 1*100,0 | 88.788
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 370 | 1*63,00 | 28.8447
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 700 | 1*250,0 | 170.2075
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 371 | 1*160,0 | 67.3235
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 725 | 1*60,00 | 31.4392
с.Фоновка | Петровский район | Петровский | КТП 372 | 1*100,0 | 87.9208
с.Фоновка | Петровский район | Петровский | КТП 1487 | 1*63,00 | 39.3333
с.Фоновка | Петровский район | Петровский | КТП 374 | 1*100,0 | 67.0099
с.Лосино-Лука | Петровский район | Петровский | КТП 376 | 1*63,00 | 36.7916
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 799 | 1*160,0 | 67.3431
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 800 | 1*60,00 | 47.2574
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 398 | 1*160,0 | 118.5184
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 399 | 1*160,0 | 66.6645
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 400 | 1*100,0 | 67.3981
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 797 | 1*400,0 | 339.797
с.Озерки | Петровский район | Петровский | КТП 401 | 1*250,0 | 191.2549
с.Николаевка | Петровский район | Петровский | КТП 485 | 1*63,00 | 36.6496
с.Афанасъевка | Петровский район | Петровский | КТП 479 | 1*60,00 | 33.6398
с.Сергеевка | Петровский район | Петровский | КТП 481 | 1*63,00 | 45.5238
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 1474 | 1*160,0 | 129.7525
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 819 | 1*250,0 | 177.984
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 482 | 1*100,0 | 67.5196
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 483 | 1*100,0 | 83.6733
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 484 | 1*100,0 | 86.9336
с.Снежково | Петровский район | Петровский | КТП 487 | 1*100,0 | 71.421
с.Чегловка | Петровский район | Петровский | КТП 489 | 1*63,00 | 35.2136
с.М.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 488 | 1*100,0 | 92.3395
с.Чегловка | Петровский район | Петровский | КТП 810 | 1*250,0 | 159.8235
с.Чегловка | Петровский район | Петровский | КТП 490 | 1*160,0 | 91.8632
с.Чибизовка | Петровский район | Петровский | КТП 491 | 1*60,00 | 29.5095
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 410 | 1*400,0 | 282.1619
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 409 | 1*160,0 | 110.9406
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 408 | 1*60,00 | 35.1333
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 1372 | 1*160,0 | 77.5294
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 909 | 1*160,0 | 90.0693
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 462 | 1*100,0 | 92.8928
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 406 | 1*250,0 | 232.911
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 912 | 1*250,0 | 155.7573
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 402 | 1*160,0 | 96.6449
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 382 | 1*60,00 | 47.8627
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 265 | 1*100,0 | 87.6928
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 383 | 1*160,0 | 135.1669
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 380 | 1*100,0 | 69.381
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 381 | 1*160,0 | 133.8911
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 386 | 1*100,0 | 72.8416
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 387 | 1*250,0 | 190.4902
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 395 | 1*160,0 | 68.9604
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 966 | 1*100,0 | 78.104
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 389 | 1*250,0 | 208.5615
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 388 | 1*60,00 | 28.5631
с.Шумиловка | Петровский район | Петровский | КТП 394 | 1*160,0 | 61.9854
с.Хренное | Петровский район | Петровский | КТП 379 | 1*250,0 | 175.5392
с.Хренное | Петровский район | Петровский | КТП 378 | 1*63,00 | 35.2664
с.Хренное | Петровский район | Петровский | КТП 377 | 1*100,0 | 72.3884
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 404 | 1*160,0 | 111.5238
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 403 | 1*160,0 | 129.4653
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 267 | 1*630,0 | 316.6426
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 384 | 1*250,0 | 178.4902
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 309 | 1*100,0 | 86.5149
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 1291 | 1*160,0 | 92.456
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 307 | 1*160,0 | 95.8755
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 308 | 1*160,0 | 85.3592
с.М.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 310 | 1*63,00 | 27.8203
с. М. Пичаевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 40Н | 1*100,0 | 65.3922
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 313 | 1*100,0 | 70.7304
с. М. Пичаевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 27Н | 1*160,0 | 127.2668
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 791 | 1*160,0 | 101.8571
п. Радуга | Моршанский район | Моршанский | КТП 246 | 1*160,0 | 87.8713
с.Плеханово | Петровский район | Петровский | КТП 319 | 1*63,00 | 25.7809
с.Михайловка | Петровский район | Петровский | КТП 320 | 1*60,00 | 24.6471
с.Стеньшино | Петровский район | Петровский | КТП 316 | 1*63,00 | 26.6931
с.Стеньшино | Петровский район | Петровский | КТП 317 | 1*160,0 | 107.5256
с.Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 321 | 1*60,00 | 39.312
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 322 | 1*63,00 | 25.1942
с.Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 323 | 1*160,0 | 71.0185
с.Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 325 | 1*100,0 | 74.3922
с.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 328 | 1*100,0 | 79.1856
с.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 1458 | 1*160,0 | 95.9033
с.Тройное | Петровский район | Петровский | КТП 338 | 1*100,0 | 75.3143
с.Будары | Петровский район | Петровский | КТП 339 | 1*40,00 | 29.2772
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 337 | 1*250,0 | 184.6481
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 1476 | 1*400,0 | 279.6176
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 336 | 1*250,0 | 168.3267
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 1310 | 1*100,0 | 78.4576
ст.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 1029 | 1*160,0 | 86.373
ст.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 1026 | 1*100,0 | 75.3689
с.Дегтярка | Петровский район | Петровский | КТП 334 | 1*100,0 | 70.6683
с.Полинино | Петровский район | Петровский | КТП 335 | 1*60,00 | 45.5392
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 28Н | 1*60,00 | 44.148
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 444 | 1*63,00 | 27.501
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1479 | 1*60,00 | 47.4571
с.М.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 424 | 1*100,0 | 65.8317
с.М.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 991 | 1*60,00 | 46.041
с.М.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 425 | 1*400,0 | 305.4902
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 786 | 1*160,0 | 57.5446
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 426 | 1*400,0 | 287.6328
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 1020 | 1*250,0 | 228.7005
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 427 | 1*250,0 | 221.5437
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 1018 | 1*160,0 | 133.9412
с.Б.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 428 | 1*160,0 | 116.1373
с.Мордовка | Петровский район | Петровский | КТП 430 | 1*60,00 | 40.0088
с.Плавица | Петровский район | Петровский | КТП 827 | 1*60,00 | 30.0142
с. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 17Н | 1*60,00 | 34.7333
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 65Н | 1*100,0 | 77.5743
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 18Н | 1*100,0 | 91.9275
с. Алкужи | Моршанский район | Моршанский | КТП 63Н | 1*100,0 | 69.1275
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 20Н | 1*100,0 | 68.1188
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 102Н | 1*63,00 | 51.5216
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 24Н | 1*60,00 | 31.206
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 39Н | 1*160,0 | 60.932
п. Кресты | Моршанский район | Моршанский | КТП 121Н | 1*63,00 | 48.7087
п. Заречный | Моршанский район | Моршанский | КТП 104Н | 1*250,0 | 204.8824
с. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 69Н | 1*63,00 | 43.0352
с. Алкужи | Моршанский район | Моршанский | КТП 19Н | 1*100,0 | 77.4972
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 62Н | 1*100,0 | 71.4857
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 22Н | 1*100,0 | 72.4851
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 260 | 1*100,0 | 85.7372
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 261 | 1*100,0 | 77.7059
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 438 | 1*400,0 | 307.9208
д.Коротеевка | Петровский район | Петровский | КТП 439 | 1*160,0 | 89.2008
п.Н.Жизнь | Петровский район | Петровский | КТП 441 | 1*60,00 | 50.736
с.Красный Бугорок | Петровский район | Петровский | КТП 1332 | 1*40,00 | 23.7476
с.Красный Бугорок | Петровский район | Петровский | КТП 446 | 1*100,0 | 80.6284
с.Красный Бугорок | Петровский район | Петровский | КТП 1330 | 1*160,0 | 109.9118
с.Борщевка | Петровский район | Петровский | КТП 447 | 1*63,00 | 46.4464
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 1331 | 1*250,0 | 204.6507
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 1482 | 1*400,0 | 287.0476
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 449 | 1*160,0 | 104.7822
с.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 1013 | 1*100,0 | 68.8555
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 268 | 1*160,0 | 115.8333
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 7Н | 1*100,0 | 87.3465
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 15Н | 1*100,0 | 87.724
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 44Н | 1*160,0 | 110.8275
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 5Н | 1*100,0 | 70.9223
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 8Н | 1*160,0 | 134.724
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 6Н | 1*100,0 | 75.9804
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 450 | 1*100,0 | 82.0768
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1314 | 1*63,00 | 43.6102
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 436 | 1*250,0 | 180.7714
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1047 | 1*160,0 | 67.0198
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 440 | 1*160,0 | 83.327
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 347 | 1*63,00 | 36.4902
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 411 | 1*63,00 | 48.9406
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 429 | 1*250,0 | 175.604
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1373 | 1*100,0 | 80.3565
с.Павло-Титово | Петровский район | Петровский | КТП 443 | 1*160,0 | 99.5437
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 0-368 | 1*250,0 | 178.4166
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 805 | 1*250,0 | 221.2451
д.Б.Лазовка | Петровский район | Петровский | КТП 456 | 1*100,0 | 72.2696
д.М.Лазовка | Петровский район | Петровский | КТП 457 | 1*160,0 | 129.0693
с.Мосоловка | Петровский район | Петровский | КТП 1014 | 1*250,0 | 205.019
с.Мосоловка | Петровский район | Петровский | КТП 458 | 1*100,0 | 77.4653
с.Барановка | Петровский район | Петровский | КТП 460 | 1*400,0 | 284.1152
с.Барановка | Петровский район | Петровский | КТП 459 | 1*400,0 | 336.2255
с.Барановка | Петровский район | Петровский | КТП 466 | 1*400,0 | 340.4356
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 807 | 1*100,0 | 83.096
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 1486 | 1*100,0 | 91.7385
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 467 | 1*160,0 | 82.9126
с. Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 806 | 1*63,00 | 35.8131
д.Осадовка | Петровский район | Петровский | КТП 445 | 1*60,00 | 32.7353
с.Тютчево | Петровский район | Петровский | КТП 448 | 1*160,0 | 84.8016
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 451 | 1*250,0 | 220.0183
с.Найденовка | Петровский район | Петровский | КТП 1484 | 1*100,0 | 82.9905
с.Найденовка | Петровский район | Петровский | КТП 453 | 1*63,00 | 34.1188
с.Найденовка | Петровский район | Петровский | КТП 1483 | 1*10,00 | 6.4169
с.Аненка | Петровский район | Петровский | КТП 455 | 1*60,00 | 28.3725
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 476 | 1*160,0 | 81.1584
с.Красный Доброволец | Петровский район | Петровский | КТП 350 | 1*100,0 | 80.7768
с.Красный Доброволец | Петровский район | Петровский | КТП 1305 | 1*100,0 | 80.682
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 362 | 1*100,0 | 84.5049
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 361 | 1*400,0 | 347.7177
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 363 | 1*160,0 | 98.2157
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 364 | 1*160,0 | 119.6208
с.Марфинка | Петровский район | Петровский | КТП 1303 | 1*100,0 | 89.4143
с.Борисовка | Петровский район | Петровский | КТП 365 | 1*10,00 | 7.9143
п.Венера | Петровский район | Петровский | КТП 468 | 1*160,0 | 119.7228
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1001 | 1*250,0 | 179.117
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1481 | 1*250,0 | 191.951
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1464 | 1*100,0 | 85.5941
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1074 | 1*315,0 | 223.8184
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 907 | 1*630,0 | 395.493
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1164 | 1*250,0 | 173.3301
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1165 | 1*100,0 | 69.0409
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1068 | 1*160,0 | 71.7941
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 908 | 1*250,0 | 187.6992
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1468 | 1*250,0 | 212.8907
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1166 | 1*400,0 | 320.819
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 486 | 1*100,0 | 83.5248
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 471 | 1*100,0 | 88.5697
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 437 | 1*100,0 | 68.7353
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 469 | 1*100,0 | 76.1683
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 433 | 1*160,0 | 98.2384
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 432 | 1*250,0 | 171.3705
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 435 | 1*63,00 | 30.3204
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 434 | 1*160,0 | 96.8612
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 465 | 1*160,0 | 106.2353
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 419 | 1*250,0 | 177.1536
п.Ягодник | Петровский район | Петровский | КТП 790 | 1*100,0 | 83.4403
п.Ягодник | Петровский район | Петровский | КТП 1309 | 1*250,0 | 193.5429
п.Ягодник | Петровский район | Петровский | КТП 472 | 1*40,00 | 31.5545
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 278 | 1*250,0 | 226.0747
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 22 | 1*160,0 | 108.6569
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 474 | 1*160,0 | 119.3663
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 288 | 1*100,0 | 70.512
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 281 | 1*100,0 | 86.541
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 360 | 1*400,0 | 266.7961
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 393 | 1*160,0 | 85.0883
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 341 | 1*250,0 | 218.1667
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 342 | 1*400,0 | 303.0456
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 327 | 1*250,0 | 208.3999
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 001 | 1*100,0 | 81.3429
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 367 | 1*160,0 | 92.3267
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 318 | 1*160,0 | 129.0178
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 312 | 1*250,0 | 167.5098
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 292 | 1*100,0 | 79.7723
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 291 | 1*100,0 | 85.1656
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 392 | 1*100,0 | 78.204
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 311 | 1*250,0 | 198.8252
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 306 | 1*160,0 | 103.2781
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 273 | 1*250,0 | 204.4804
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 407 | 1*100,0 | 87.9944
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 413 | 1*100,0 | 85.7784
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 418 | 1*160,0 | 102.1905
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 340 | 1*100,0 | 80.9802
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 256 | 1*160,0 | 79.6602
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 268 | 1*400,0 | 250.3627
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 002 | 1*63,00 | 32.1188
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 003 | 1*60,00 | 42.1928
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 004 | 1*100,0 | 85.3335
д.Старая Васильевка | Гавриловский район | Петровский | КТП 289 | 1*63,00 | 36.8544
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 005 | 1*250,0 | 182.8044
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 290 | 1*63,00 | 38.7843
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 1466 | 1*63,00 | 33.2592
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 516 | 1*100,0 | 90.8872
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 349 | 1*250,0 | 185.1048
с.Сафоновка | Петровский район | Петровский | КТП 294 | 1*63,00 | 48.3267
с.Дуровка | Петровский район | Петровский | КТП 293 | 1*60,00 | 36.874
пос. Рыбное | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 006 | 1*100,0 | 84.1667
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 248 | 1*100,0 | 75.5644
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 249 | 1*160,0 | 83.148
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 009 | 1*63,00 | 44.751
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 010 | 1*160,0 | 106.1359
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 011 | 1*250,0 | 211.459
д.Старая Васильевка | Петровский район | Петровский | КТП 296 | 1*160,0 | 88.0686
дер. Сурки | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 012 | 1*100,0 | 69.8152
с.Нарышкино | Петровский район | Петровский | КТП 297 | 1*250,0 | 215.1258
с. Вельможка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 014 | 1*60,00 | 29.8571
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 845 | 1*10,00 | 6.2772
с. Вельможка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 015 | 1*30,00 | 22.9072
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 1022 | 1*100,0 | 70.9118
с.Нарышкино | Петровский район | Петровский | КТП 298 | 1*100,0 | 86.1386
с.Нарышкино | Петровский район | Петровский | КТП 1470 | 1*60,00 | 48.1312
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 304 | 1*63,00 | 28.1085
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 299 | 1*100,0 | 84.4272
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 301 | 1*63,00 | 49.852
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 300 | 1*250,0 | 162.7353
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 302 | 1*100,0 | 90.012
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 749 | 1*160,0 | 82.606
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 1325 | 1*160,0 | 77.8857
дер. Липяги | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 016 | 1*60,00 | 25.6733
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 305 | 1*63,00 | 41.9416
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 017 | 1*100,0 | 86.5588
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 007 | 1*100,0 | 85.1485
с.Пальневка | Петровский район | Петровский | КТП 114 | 1*60,00 | 44.4184
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 329 | 1*100,0 | 69.027
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 330 | 1*250,0 | 219.4175
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 1036 | 1*160,0 | 139.0912
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 1037 | 1*100,0 | 87.1569
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 1035 | 1*63,00 | 41.9016
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 1015 | 1*100,0 | 92.4837
п.Троицкий | Петровский район | Петровский | КТП 331 | 1*100,0 | 78.0667
с.Павловка | Петровский район | Петровский | КТП 332 | 1*60,00 | 44.3267
с.Победа | Петровский район | Петровский | КТП 333 | 1*10,00 | 6.2624
с Карандеевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 007 | 1*160,0 | 125.6765
с Карандеевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 008 | 1*100,0 | 72.4158
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-030 | 1*25,00 | 9.9944
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-010 | 1*63,00 | 52.143
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-012 | 1*100,0 | 81.932
с. Гавриловка 1-я | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 008 | 1*100,0 | 89.198
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-011 | 1*63,00 | 39.9314
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-013 | 1*250,0 | 219.7936
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-016 | 1*250,0 | 179.6217
п. Садовый | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 018 | 1*250,0 | 174.9714
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-015 | 1*400,0 | 330.3861
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-014 | 1*250,0 | 215.2391
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-017 | 1*160,0 | 116.3137
д Нащекино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-018 | 1*40,00 | 28.8416
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 020 | 1*63,00 | 31.9488
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 021 | 1*250,0 | 171.57
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-021 | 1*160,0 | 54.2233
с. Гавриловка 1-я | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 031 | 1*400,0 | 288.4927
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-031 | 1*100,0 | 67.5098
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-025 | 1*250,0 | 235.8616
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-023 | 1*250,0 | 175.5326
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 027 | 1*100,0 | 73.9524
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-02 | 1*100,0 | 79.7228
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-032 | 1*100,0 | 67.7843
с. Гавриловка 2-я | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 023 | 1*250,0 | 164.3824
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 035 | 1*250,0 | 162.9208
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-038 | 1*250,0 | 203.2992
д Богачевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-039 | 1*160,0 | 104.4855
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-042 | 1*63,00 | 35.534
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-044 | 1*63,00 | 40.8395
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 043 | 1*250,0 | 187
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 044 | 1*160,0 | 106.3296
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-058 | 1*250,0 | 173.8331
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 046 | 1*160,0 | 85.4095
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 048 | 1*250,0 | 207.7822
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-049 | 1*250,0 | 183.6799
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 096 | 1*160,0 | 93.049
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-051 | 1*250,0 | 194.1683
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 054 | 1*100,0 | 89.8872
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-052 | 1*160,0 | 94.29
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 059 | 1*250,0 | 218.7379
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-053 | 1*100,0 | 82.8017
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 054 | 1*250,0 | 211.7255
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 060 | 1*100,0 | 70.408
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-055 | 2*400,0 | 318.1773
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 057 | 1*200,0 | 135.9619
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 055 | 1*250,0 | 213.1584
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-056 | 1*400,0 | 316.3954
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 053 | 1*100,0 | 76.8529
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-059 | 1*250,0 | 163.0198
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 058 | 1*250,0 | 178.62
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-057 | 1*250,0 | 231.21
пос. Нижняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 051 | 1*100,0 | 78.534
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-060 | 1*40,00 | 26.3165
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 048 | 1*100,0 | 87.7549
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 255 | 1*400,0 | 318.9056
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 063 | 1*160,0 | 62.6549
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | СТП И-068 | 1*63,00 | 37.1238
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-093 | 1*250,0 | 206.7129
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 624 | 1*160,0 | 127.1844
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 1133 | 1*250,0 | 175.0196
с.Коротеевка | Петровский район | Петровский | КТП 416 | 1*63,00 | 48.505
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 415 | 1*160,0 | 125.3616
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 854 | 1*250,0 | 235.431
д.Марьевка | Петровский район | Петровский | КТП 414 | 1*100,0 | 65.6699
с. Троицко - Ивановское | Староюрьевский район | Северный | КТП 158 | 1*63,00 | 33.2793
с. Троицко - Ивановское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1345 | 1*63,00 | 32.3431
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 634 | 1*160,0 | 109.6888
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1252 | 1*160,0 | 88.8684
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 964 | 1*100,0 | 62.6571
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1322 | 1*100,0 | 75.3861
д. Елизаветино | Староюрьевский район | Северный | КТП 636 | 1*100,0 | 85.7372
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1115 | 1*250,0 | 158.9118
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 633 | 1*250,0 | 210.7129
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 632 | 1*160,0 | 64.6464
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 637 | 1*63,00 | 26.7435
с. Златоустово | Староюрьевский район | Северный | КТП 635 | 1*63,00 | 30.0194
д. Развалы | Староюрьевский район | Северный | КТП 629 | 1*40,00 | 32.7231
д. Варваринка | Староюрьевский район | Северный | КТП 628 | 1*60,00 | 32.7353
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1114 | 1*400,0 | 354.4112
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 581 | 1*250,0 | 225.6215
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 578 | 1*100,0 | 74.2762
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 570 | 1*63,00 | 48.0693
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 579 | 1*160,0 | 114.536
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 992 | 1*40,00 | 32.6667
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 577 | 1*100,0 | 88.7129
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 956 | 1*160,0 | 102.6168
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 585 | 1*250,0 | 220.4685
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 586 | 1*160,0 | 99.0777
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1329 | 1*250,0 | 196.2665
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1346 | 1*63,00 | 31.0784
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 589 | 1*100,0 | 93.2568
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 587 | 1*160,0 | 85.5621
п. Степь | Староюрьевский район | Северный | КТП 758 | 1*63,00 | 39.3714
п. Юркино | Староюрьевский район | Северный | КТП 590 | 1*100,0 | 75.1089
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 11Н | 1*250,0 | 220.0595
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 12Н | 1*160,0 | 123.6275
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 43Н | 1*100,0 | 68.6733
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 278 | 1*63,00 | 40.3728
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Н | 1*250,0 | 215.544
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 13Н | 1*100,0 | 68.068
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 56Н | 1*63,00 | 46.35
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 14Н | 1*100,0 | 64.5686
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Н | 1*160,0 | 97.188
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 57Н | 1*160,0 | 61.0584
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 66Н | 1*100,0 | 81.2667
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 64Н | 1*60,00 | 42.3564
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 16Н | 1*60,00 | 43.4145
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-112 | 1*250,0 | 214.1569
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-091 | 1*160,0 | 130.4455
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-070 | 1*100,0 | 80.0384
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-072 | 1*100,0 | 91.35
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-073 | 1*250,0 | 195.6019
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-074 | 1*250,0 | 211.8092
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-075 | 1*250,0 | 181.5588
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-076 | 1*250,0 | 186.4096
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-078 | 1*250,0 | 185.5648
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-086 | 1*315,0 | 177.4476
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-077 | 1*250,0 | 176.3564
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 087 | 1*160,0 | 57.0414
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-095 | 1*63,00 | 33.8235
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-081 | 1*400,0 | 328.4158
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-082 | 1*630,0 | 360.8384
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 086 | 1*250,0 | 216.216
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-080 | 1*160,0 | 56.8738
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 089 | 1*400,0 | 318.6717
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-089 | 1*250,0 | 172.4804
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-094 | 1*160,0 | 98.4152
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 097 | 1*40,00 | 29.1284
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-098 | 1*63,00 | 37.8476
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-107 | 1*160,0 | 114.3663
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-102 | 1*160,0 | 80.5151
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 112 | 1*160,0 | 76.2059
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-106 | 1*250,0 | 165.9802
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 101 | 1*250,0 | 233.9272
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-111 | 1*160,0 | 78.225
д Маяк | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-123 | 1*100,0 | 67.2718
д Маяк | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-124 | 1*100,0 | 77.0337
д Маяк | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-125 | 1*160,0 | 59.8039
д Катино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-126 | 1*10,00 | 5.7824
д Апполоновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-127 | 1*100,0 | 85.9741
д Кисловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-119 | 1*25,00 | 12.6476
с Лопатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-120 | 1*100,0 | 77.2475
с Лопатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-121 | 1*100,0 | 89.1568
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-132 | 1*160,0 | 78.1373
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-133 | 1*100,0 | 69.1089
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-203 | 1*200,0 | 177.4448
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 268 | 1*100,0 | 78.1935
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 217 | 1*100,0 | 78.1553
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-205 | 1*160,0 | 142.2327
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-204 | 1*63,00 | 36.9804
д Павловка 2-я | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-206 | 1*63,00 | 39.3328
д Павловка 2-я | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 221 | 1*63,00 | 40.3657
д Шабловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 222 | 1*40,00 | 33.4381
д Шабловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 223 | 1*40,00 | 35.3168
д Кареевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 224 | 1*10,00 | 6.0564
д Леоновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-218 | 1*160,0 | 94.5392
д Трубниково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-228 | 1*100,0 | 77.9901
д Назаровка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 234 | 1*100,0 | 92.4976
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-222 | 1*100,0 | 68.3025
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-221 | 1*100,0 | 79.5049
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-226 | 1*160,0 | 69.3293
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-223 | 1*250,0 | 223.8137
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-224 | 1*100,0 | 69.5552
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-225 | 1*100,0 | 85.5003
д Кирьяковка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-227 | 1*40,00 | 25.0095
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-231 | 1*250,0 | 187.1485
д Мельничная | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 242 | 1*250,0 | 173.8228
д Лужки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 243 | 1*63,00 | 28.2745
д Лебедевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-247 | 1*63,00 | 36.9208
д Лебедевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-216 | 1*250,0 | 184.34
д Траковка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-237 | 1*100,0 | 89.88
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-238 | 1*20,00 | 11.2039
д Соболевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-243 | 1*60,00 | 32.0845
с Трескино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 251 | 1*100,0 | 87.3824
с Трескино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-240 | 1*100,0 | 80.3296
д Соболевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 250 | 1*250,0 | 223.7057
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-252 | 1*160,0 | 93.2762
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 253 | 1*40,00 | 36.0792
д Новокалугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-250 | 1*100,0 | 91.1653
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-255 | 1*250,0 | 220.2843
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 259 | 1*400,0 | 321.5149
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-257 | 1*160,0 | 62.608
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-258 | 1*160,0 | 92.7885
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-259 | 1*100,0 | 70.1942
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-262 | 1*40,00 | 27.0787
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 257 | 1*160,0 | 65.7941
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 275 | 1*40,00 | 23.9616
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-360 | 1*100,0 | 74.2115
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 186 | 1*160,0 | 126.3905
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 178 | 1*100,0 | 73.6436
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-364 | 1*100,0 | 82.3897
д Марьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 180 | 1*63,00 | 37.7843
д Марьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 182 | 1*100,0 | 77.7525
д Соловьянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 183 | 1*100,0 | 88.9096
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 184 | 1*63,00 | 51.324
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 177 | 1*400,0 | 323.8252
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 187 | 1*160,0 | 79.7014
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 188 | 1*250,0 | 183.1863
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-373 | 1*100,0 | 91.832
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 190 | 1*250,0 | 227.8669
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 191 | 1*160,0 | 55.5333
д Новая Жизнь | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 192 | 1*63,00 | 24.7822
д Новая Жизнь | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-390 | 1*40,00 | 24.1638
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 194 | 1*100,0 | 69.9216
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 195 | 1*250,0 | 183.802
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 196 | 1*100,0 | 83.8136
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 197 | 1*250,0 | 208.8975
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 200 | 1*250,0 | 167.1456
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 201 | 1*63,00 | 49.5121
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 211 | 1*40,00 | 23.5784
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 212 | 1*250,0 | 190.6528
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 213 | 1*100,0 | 90.6194
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 214 | 1*100,0 | 73.2952
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 215 | 1*250,0 | 199.1089
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 216 | 1*25,00 | 10.197
п Первомайский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-426 | 1*100,0 | 88.0196
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-432 | 1*100,0 | 79.703
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-427 | 1*100,0 | 70.1376
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 118Н | 1*160,0 | 66.0345
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-429 | 1*100,0 | 73.4563
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-428 | 1*100,0 | 70.2769
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 291 | 1*250,0 | 207.3725
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-430 | 1*160,0 | 66.5184
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-431 | 1*40,00 | 30.2099
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 29Н | 1*100,0 | 78
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 45Н | 1*100,0 | 81.8317
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-409 | 1*400,0 | 282.6629
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 4Н | 1*100,0 | 72.6176
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-424 | 1*160,0 | 89.2574
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 3Н | 1*100,0 | 82.1496
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-419 | 1*250,0 | 232.4595
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-420 | 1*100,0 | 67.0291
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-422 | 1*160,0 | 128.4204
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 423 | 1*10,00 | 7.402
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 376 | 1*160,0 | 98.3528
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 377 | 1*100,0 | 69.9885
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 378 | 1*100,0 | 65.9238
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 379 | 1*100,0 | 65.5941
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-001 | 1*400,0 | 333.0814
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-006 | 1*100,0 | 78.8333
с Моршань | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-007 | 1*100,0 | 67.495
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-002 | 1*100,0 | 86.6008
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-003 | 1*100,0 | 84.063
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-005 | 1*400,0 | 254.6117
п Юбилейный | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 386 | 1*60,00 | 50.4803
п Юбилейный | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 387 | 1*100,0 | 66.7353
п Юбилейный | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 209 | 1*250,0 | 228.4256
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 319 | 1*160,0 | 136.0218
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 320 | 1*250,0 | 170.8667
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 321 | 1*160,0 | 72.1089
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-055 | 1*63,00 | 45.9483
С.Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-061 | 1*100,0 | 65.2647
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 324 | 1*63,00 | 40.0792
д Покровка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 325 | 1*100,0 | 75.296
д Талики | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 326 | 1*100,0 | 92.631
д Подъячево | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-029 | 1*63,00 | 25.2039
п Романовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-074 | 1*30,00 | 18.7357
с Михайловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-075 | 1*160,0 | 103.8627
п Романовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-076 | 1*100,0 | 71.0736
с Михайловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-077 | 1*250,0 | 198.8106
с Михайловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-079 | 1*250,0 | 189.8286
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-081 | 1*100,0 | 75.4653
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 341 | 1*63,00 | 51.3558
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-082 | 1*160,0 | 66.4902
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 340 | 1*160,0 | 98.8713
д Липяги | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 342 | 1*25,00 | 8.5072
д Беклемищево | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-030 | 1*10,00 | 5.9535
д Беклемищево | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 344 | 1*10,00 | 5.4757
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-037 | 1*160,0 | 141.8825
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-038 | 1*250,0 | 213.3529
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-040 | 1*63,00 | 32.4584
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-041 | 1*160,0 | 82.8944
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-042 | 1*160,0 | 59.7524
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-043 | 1*160,0 | 134.4257
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-044 | 1*63,00 | 47.3697
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 352 | 1*100,0 | 76.8529
д Алексеевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-176 | 1*63,00 | 34.2376
д Знобиловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 277 | 1*100,0 | 91.5616
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 280 | 1*250,0 | 204.624
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 279 | 1*250,0 | 182.9029
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 281 | 1*160,0 | 113.8459
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 283 | 1*63,00 | 43.902
д Боброво | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 284 | 1*63,00 | 28.3192
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 282 | 1*250,0 | 225.776
д Ольховка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 285 | 1*100,0 | 82.1714
д Ольховка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 286 | 1*160,0 | 98.8515
д Ольховка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 287 | 1*63,00 | 32.342
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-170 | 1*400,0 | 280.2255
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-171 | 1*63,00 | 39.0495
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 291 | 1*160,0 | 71.2192
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-172 | 1*100,0 | 83.853
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 292 | 1*250,0 | 169.1262
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-175 | 1*100,0 | 79.5057
д Успеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-183 | 1*63,00 | 45.9706
д Рубцовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-193 | 1*60,00 | 50.4816
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-192 | 1*63,00 | 41.0352
д Якутино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-194 | 1*100,0 | 85.2952
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-187 | 1*100,0 | 82.2673
с Гурьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 311 | 1*100,0 | 83.4609
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 316 | 1*63,00 | 27.2843
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-189 | 1*100,0 | 75.7624
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 318 | 1*250,0 | 238.5968
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-191 | 1*160,0 | 134.1165
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-265 | 1*10,00 | 7.4272
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 116 | 1*100,0 | 85.6548
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 117 | 1*250,0 | 217.4216
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-276 | 1*63,00 | 26.0104
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-279 | 1*250,0 | 233.4701
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-280 | 1*250,0 | 209.8286
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-283 | 1*100,0 | 76.4158
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-281 | 1*100,0 | 75.8183
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 123 | 1*250,0 | 163.5784
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-286 | 1*60,00 | 47.3564
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-288 | 1*63,00 | 39.5408
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-289 | 1*160,0 | 109.704
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-290 | 1*100,0 | 82.4369
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-303 | 1*250,0 | 221.2337
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-304 | 1*100,0 | 84.5392
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-305 | 1*250,0 | 207.4384
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-307 | 1*100,0 | 88.3534
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-306 | 1*250,0 | 218.181
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-314 | 1*160,0 | 134.6436
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-308 | 1*100,0 | 80.5769
с Криволучье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-310 | 1*63,00 | 39.0294
с Криволучье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-311 | 1*100,0 | 82.3168
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-312 | 1*100,0 | 85.1656
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-296 | 1*160,0 | 118.9335
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-295 | 1*250,0 | 210.2621
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-291 | 1*40,00 | 32.1669
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-292 | 1*160,0 | 114.1471
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-298 | 1*100,0 | 75.4104
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-297 | 1*250,0 | 206.9579
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-299 | 1*160,0 | 61.3524
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-300 | 1*200,0 | 156.4059
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-301 | 1*10,00 | 5.9225
п Плодопитомник | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-315 | 1*100,0 | 68.0196
п Плодопитомник | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-317 | 1*100,0 | 72.1188
п Плодопитомник | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-316 | 1*160,0 | 93.184
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-330 | 1*100,0 | 69.804
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 155 | 1*60,00 | 41.8738
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-334 | 1*250,0 | 196.8227
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 157 | 1*100,0 | 78.9118
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-335 | 1*160,0 | 104.3744
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-336 | 1*250,0 | 198.4295
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-332 | 1*63,00 | 47.1238
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-346 | 1*250,0 | 199.297
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 171 | 1*100,0 | 70.6786
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-339 | 1*100,0 | 87.7843
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-345 | 1*100,0 | 81.2772
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 164 | 1*250,0 | 186.3472
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-340 | 1*250,0 | 237.762
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-341 | 1*63,00 | 36.3107
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-342 | 1*160,0 | 103.7004
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-343 | 1*250,0 | 214.4314
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-350 | 1*100,0 | 88.6496
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 173 | 1*160,0 | 135.5789
с Ясачно-Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-353 | 1*250,0 | 210.5429
с Ясачно-Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-355 | 1*250,0 | 190.1683
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 118Ч | 1*100,0 | 68.804
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Ч | 1*100,0 | 87.9216
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 2Ч | 1*250,0 | 194.5248
с. Воронцовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 300 | 1*63,00 | 28.2048
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1078 | 1*63,00 | 46.998
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 584 | 1*100,0 | 73.6117
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 923 | 1*100,0 | 92.0099
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | СТП 588 | 1*10,00 | 6.5196
с. Шушпан - Ольшанка | Староюрьевский район | Северный | КТП 783 | 1*63,00 | 36.1088
с. Новоникольское | Староюрьевский район | Северный | КТП 264 | 1*60,00 | 48.41
с. Казанское | Староюрьевский район | Северный | КТП 601 | 1*63,00 | 29.3238
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 1002 | 1*100,0 | 83.1287
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 603 | 1*63,00 | 40.3451
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 763 | 1*100,0 | 78.7255
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 606 | 1*100,0 | 82.4356
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 759 | 1*100,0 | 93.1632
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 1055 | 1*100,0 | 92.505
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 757 | 1*63,00 | 26.5922
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 1021 | 1*63,00 | 45.9792
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 607 | 1*40,00 | 24.3235
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 064 | 1*160,0 | 124.332
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 933 | 1*63,00 | 46.5148
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 608 | 1*100,0 | 72.8857
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 821 | 1*250,0 | 185.2277
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 600 | 1*63,00 | 30.2717
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 599 | 1*100,0 | 66.6471
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 065 | 1*63,00 | 30.9802
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 1099 | 1*250,0 | 200.512
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 067 | 1*63,00 | 46.599
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 072 | 1*250,0 | 162.9612
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 069 | 1*40,00 | 25.0187
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 068 | 1*160,0 | 134.1078
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 1357 | 1*100,0 | 68.8688
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 594 | 1*160,0 | 136.0836
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 071 | 1*160,0 | 59.419
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 989 | 1*100,0 | 78.9109
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 698 | 1*63,00 | 29.6949
с. Заворонежское | Староюрьевский район | Северный | КТП 593 | 1*100,0 | 78.7059
с. Заворонежское | Староюрьевский район | Северный | КТП 591 | 1*100,0 | 70.7723
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 470 | 1*100,0 | 77.1992
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 075 | 1*100,0 | 94.3005
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 066 | 1*100,0 | 65.1845
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 076 | 1*250,0 | 210.5011
с. Хоботец.Васильевский | Первомайский район | Северный | КТП 475 | 1*10,00 | 6.4216
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 191 | 1*160,0 | 90.1576
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 555 | 1*250,0 | 220.7084
д.Михайловка | Первомайский район | Северный | КТП 765 | 1*63,00 | 31.7524
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 190 | 1*250,0 | 175.0198
п. Роза | Первомайский район | Северный | КТП 554 | 1*63,00 | 29.5198
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 557 | 1*160,0 | 94.9412
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 189 | 1*63,00 | 38.5446
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 550 | 1*100,0 | 85.436
пос. Чупетово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 187 | 1*63,00 | 49.3815
с. Поляково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 186 | 1*100,0 | 72.0874
с. Поляково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 185 | 1*63,00 | 36.3178
дер. Синявка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 183 | 1*100,0 | 78.6176
дер. Синявка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 180 | 1*60,00 | 34.9544
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 556 | 1*100,0 | 72.8004
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 077 | 1*40,00 | 23.5619
с.Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1297 | 1*63,00 | 42.8911
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 078 | 1*160,0 | 82.1219
д.Анненка | Первомайский район | Северный | КТП 766 | 1*100,0 | 72.7745
пос. Воля | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 079 | 1*63,00 | 37.1287
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 080 | 1*63,00 | 47.008
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 301 | 1*63,00 | 31.122
с. Булыгино | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 081 | 1*40,00 | 21.6408
с. Булыгино | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 082 | 1*100,0 | 88.3843
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 764 | 1*63,00 | 47.0588
с. Альдия | Моршанский район | Моршанский | КТП 6Ч | 1*40,00 | 28.1424
с. Альдия | Моршанский район | Моршанский | КТП 5Ч | 1*60,00 | 50.367
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 558 | 1*100,0 | 80.1048
дер. Куриловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 085 | 1*100,0 | 86.8515
с. Надеждино | Моршанский район | Моршанский | КТП 155Ч | 1*63,00 | 45.4436
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 306 | 1*63,00 | 45.7843
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 086 | 1*160,0 | 66.3069
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 109Ч | 1*100,0 | 78.1352
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 089 | 1*160,0 | 79.359
с. Благодатка | Моршанский район | Моршанский | КТП 317 | 1*40,00 | 21.699
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 091 | 1*160,0 | 73.6038
с. Благодатка | Моршанский район | Моршанский | КТП 316 | 1*63,00 | 40.2549
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 092 | 1*100,0 | 76.7104
с. Ивановка | Моршанский район | Моршанский | КТП 115Ч | 1*40,00 | 30.6219
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 093 | 1*400,0 | 262.5524
с.Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1062 | 1*63,00 | 41.3465
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 123Ч | 1*160,0 | 101.3211
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 552 | 1*100,0 | 70.8529
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 094 | 1*100,0 | 65.4356
с.Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 767 | 1*100,0 | 70.7096
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 110Ч | 1*63,00 | 52.3005
дер. Измайлово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 090 | 1*100,0 | 77.5534
с. Николаевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 111Ч | 1*40,00 | 32.4244
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 473 | 1*100,0 | 88.0098
с. Царевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 088 | 1*100,0 | 90.584
с. Тарханы | Моршанский район | Моршанский | КТП 152Ч | 1*40,00 | 37.4199
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 095 | 1*160,0 | 81.819
с.Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 1317 | 1*63,00 | 44.3564
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 251 | 1*100,0 | 80.9992
с.Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 1017 | 1*63,00 | 37.402
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 250 | 1*100,0 | 88.4554
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 645 | 1*100,0 | 75.244
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 260 | 1*100,0 | 71.8935
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 261 | 1*100,0 | 86.8447
дер. Новозеленово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 262 | 1*63,00 | 38.9134
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 263 | 1*160,0 | 66.3039
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 038 | 1*160,0 | 73.2888
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 099 | 1*100,0 | 74.9222
д. Андреевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 656 | 1*60,00 | 34.3143
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 657 | 1*60,00 | 45.8812
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 655 | 1*100,0 | 88.4667
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 926 | 1*160,0 | 95.5392
с. Ивановка | Староюрьевский район | Гавриловский | КТП 105 | 1*100,0 | 82.2475
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 1116 | 1*400,0 | 290.628
с. Ивановка | Староюрьевский район | Гавриловский | КТП 106 | 1*100,0 | 79.8525
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 665 | 1*315,0 | 260.8641
с. Ивановка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 107 | 1*250,0 | 199.1917
с. Ивановка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 108 | 1*160,0 | 116.1667
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 761 | 1*160,0 | 134.1184
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | КТП 109 | 1*160,0 | 85.4797
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 661 | 1*100,0 | 75.1524
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 660 | 1*250,0 | 163.3168
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 658 | 1*160,0 | 118.038
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 650 | 1*63,00 | 30.2549
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 1558 | 1*100,0 | 65.6139
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 975 | 1*400,0 | 360.3808
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 659 | 1*100,0 | 87.7695
д. Ларгино | Староюрьевский район | Северный | КТП 977 | 1*100,0 | 67.4951
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 666 | 1*160,0 | 102.8867
д. Иван-Вердереевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 664 | 1*160,0 | 65.5686
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 116 | 1*100,0 | 88.8264
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 117 | 1*63,00 | 40.1803
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 118 | 1*100,0 | 75.8762
Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 540 | 1*250,0 | 158.4257
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 119 | 1*160,0 | 73.1712
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 121 | 1*63,00 | 28.1373
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 123 | 1*160,0 | 85.4851
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 124 | 1*63,00 | 42.536
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 125 | 1*63,00 | 43.848
с.Новоклёнское | Первомайский район | Северный | КТП 1229 | 1*400,0 | 309.9612
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 126 | 1*160,0 | 106.8522
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 127 | 1*100,0 | 83.9902
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 128 | 1*250,0 | 226.3872
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 129 | 1*63,00 | 28.4486
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 130 | 1*160,0 | 81.9238
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 1044 | 1*63,00 | 34.6733
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 131 | 1*100,0 | 67.2796
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 132 | 1*63,00 | 33.4706
дер. Красная Нюдевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 133 | 1*160,0 | 61.7327
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 134 | 1*10,00 | 7.3632
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 497 | 1*100,0 | 83.9055
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 135 | 1*100,0 | 80.5631
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 495 | 1*100,0 | 89.5379
с. Пересыпкино 1-е | Первомайский район | Гавриловский | КТП 136 | 1*100,0 | 87.5098
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 496 | 1*100,0 | 87.724
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 137 | 1*100,0 | 84.6557
с. Новокленское | Первомайский район | Северный | КТП 494 | 1*100,0 | 74.4571
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 143 | 1*100,0 | 75.297
с.Новоклёнское | Первомайский район | Северный | КТП 823 | 1*160,0 | 138.5762
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 114 | 1*100,0 | 73.4706
с. Новокленское | Первомайский район | Северный | КТП 493 | 1*160,0 | 64.802
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 144 | 1*100,0 | 75.8368
с. Новокленское | Первомайский район | Северный | КТП 492 | 1*250,0 | 226.401
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 798 | 1*160,0 | 134.5243
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 146 | 1*100,0 | 81.7408
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 147 | 1*63,00 | 34.3333
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 156 | 1*250,0 | 231.3376
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 157 | 1*100,0 | 71.4614
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 506 | 1*160,0 | 81.3905
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 158 | 1*160,0 | 117.2574
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 247 | 1*250,0 | 219.0295
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 517 | 1*63,00 | 42.5588
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 246 | 1*63,00 | 37.9604
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 1059 | 1*250,0 | 182.0728
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 519 | 1*100,0 | 91.1715
дер. Змеевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 165 | 1*160,0 | 91.6796
дер. Спокойное | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 167 | 1*160,0 | 133.6116
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 522 | 1*100,0 | 86.0392
дер. Сурки | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 168 | 1*160,0 | 74.4536
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 1076 | 1*250,0 | 190.8693
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 169 | 1*160,0 | 97.1333
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 520 | 1*160,0 | 85.8317
дер. Савлино | Гавриловский район | Гавриловский | СТП 170 | 1*10,00 | 6.0152
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 1220 | 1*100,0 | 85.7255
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 173 | 1*250,0 | 193.6832
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 523 | 1*100,0 | 84.2712
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | СТП 176 | 1*63,00 | 50.4
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 771 | 1*60,00 | 37.4175
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 177 | 1*250,0 | 181.4551
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 181 | 1*400,0 | 335.951
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 525 | 1*63,00 | 49.9824
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 182 | 1*400,0 | 267.5116
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 526 | 1*160,0 | 99.2762
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 896 | 1*63,00 | 34.6139
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 193 | 1*63,00 | 34.6801
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 527 | 1*63,00 | 35.8137
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 528 | 1*160,0 | 66.9901
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1080 | 1*100,0 | 73.736
с. Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 500 | 1*100,0 | 91.308
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 825 | 1*100,0 | 81.6019
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1124 | 1*160,0 | 79.8868
с. Софьино | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 194 | 1*100,0 | 80.9608
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 531 | 1*100,0 | 79.8096
дер. Старая Рожковка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 197 | 1*100,0 | 72.0176
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 826 | 1*63,00 | 26.8476
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 824 | 1*160,0 | 114.6238
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 965 | 1*160,0 | 81.7202
дер. Коломытовка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 202 | 1*160,0 | 104.1275
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1202 | 1*63,00 | 34.2277
дер. Старая Рожковка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 254 | 1*160,0 | 145.0592
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 205 | 1*100,0 | 81.102
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 544 | 1*100,0 | 72.767
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 561 | 1*100,0 | 83.1519
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 646 | 1*100,0 | 79.1471
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 206 | 1*40,00 | 31.1896
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 208 | 1*160,0 | 116.6681
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 209 | 1*160,0 | 109.2667
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 211 | 1*250,0 | 223.3663
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 213 | 1*100,0 | 69.3087
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 214 | 1*160,0 | 105.3529
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 215 | 1*250,0 | 175.1683
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 1039 | 1*63,00 | 46.5816
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 768 | 1*100,0 | 76.6605
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 894 | 1*100,0 | 76.932
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 560 | 1*40,00 | 24.2977
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 217 | 1*250,0 | 203.1078
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 218 | 1*160,0 | 58.8536
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 1554 | 1*160,0 | 112.3936
с. Анненка | Первомайский район | Гавриловский | КТП 219 | 1*160,0 | 76.2571
с. Анненка | Первомайский район | Гавриловский | КТП 220 | 1*63,00 | 25.4554
с. Дмитриевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 223 | 1*63,00 | 41.6738
с. Колбовка | Первомайский район | Северный | КТП 545 | 1*100,0 | 73.049
с.Парижская Коммуна | Первомайский район | Северный | КТП 1130 | 1*63,00 | 42.1485
с. Дмитриевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 224 | 1*100,0 | 88.5144
с.Парижская Коммуна | Первомайский район | Северный | КТП 006 | 1*100,0 | 72.261
дер. Королевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 225 | 1*63,00 | 26.4369
с.Парижская Коммуна | Первомайский район | Северный | КТП 813 | 1*60,00 | 27.8615
с. Черемушка | Первомайский район | Северный | КТП 548 | 1*100,0 | 75.6863
с. Дмитриевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 229 | 1*250,0 | 174.5016
д. Факел Социализма | Первомайский район | Северный | КТП 549 | 1*40,00 | 28.8606
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 230 | 1*100,0 | 84.6762
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 231 | 1*160,0 | 130.3465
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 820 | 1*160,0 | 91.0108
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 232 | 1*160,0 | 91.6961
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 668 | 1*40,00 | 25.4158
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 1512 | 1*100,0 | 74.8488
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 934 | 1*160,0 | 84.042
с.Решетовка | Первомайский район | Северный | КТП 809 | 1*160,0 | 118.835
с.Фонвизино | Первомайский район | Северный | КТП 742 | 1*100,0 | 74.366
с.Фонвизино | Первомайский район | Северный | КТП 1513 | 1*100,0 | 85.8529
с.Молчановка | Первомайский район | Северный | КТП 612 | 1*63,00 | 43.2328
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 808 | 1*100,0 | 81.576
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 707 | 1*63,00 | 40.8571
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 708 | 1*160,0 | 97.6337
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 706 | 1*100,0 | 86.0668
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 704 | 1*40,00 | 35.0392
п.Восточный | Первомайский район | Северный | КТП 1362 | 1*160,0 | 76.2376
с. Осино-Гай | Первомайский район | Гавриловский | КТП 233 | 1*60,00 | 32.0632
дер. Никольское | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 235 | 1*40,00 | 29.6205
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 709 | 1*63,00 | 46.0291
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 234 | 1*100,0 | 77.0749
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 236 | 1*40,00 | 23.8431
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 227 | 1*100,0 | 90.9792
с.Ивано-Житово | Первомайский район | Северный | КТП 705 | 1*160,0 | 143.4378
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 237 | 1*63,00 | 29.3619
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 241 | 1*100,0 | 74.0792
дер. Павловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 242 | 1*100,0 | 70.2872
п.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 811 | 1*100,0 | 67.7549
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 243 | 1*100,0 | 65.3366
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 244 | 1*400,0 | 337.8752
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 238 | 1*100,0 | 76.3665
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 980 | 1*100,0 | 70.835
с. Добрый путь | Первомайский район | Северный | КТП 507 | 1*60,00 | 46.4839
с.Знаменка | Первомайский район | Северный | КТП 770 | 1*10,00 | 8.2059
с. Знаменка | Первомайский район | Северный | КТП 501 | 1*60,00 | 28.8392
с.Чернышовка | Первомайский район | Северный | КТП 1142 | 1*100,0 | 78.4242
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 502 | 1*180,0 | 91.2476
с.Чернышовка | Первомайский район | Северный | КТП 994 | 1*315,0 | 247.2277
с. Кустровка | Первомайский район | Северный | КТП 503 | 1*60,00 | 30.4468
с.Лычное | Первомайский район | Северный | КТП 995 | 1*100,0 | 87.8333
с. Лычное | Первомайский район | Северный | КТП 505 | 1*100,0 | 76.2772
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 1218 | 1*320,0 | 185.2136
п.Заводской | Первомайский район | Северный | КТП 1222 | 1*160,0 | 94.269
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 935 | 1*63,00 | 33.5631
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 670 | 1*160,0 | 110.3027
с. Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 671 | 1*180,0 | 122.4608
с. Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 672 | 1*400,0 | 308.464
с. Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 559 | 1*160,0 | 119.8096
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 411 | 1*250,0 | 202.7333
п.Заводской | Первомайский район | Северный | КТП 1510 | 1*160,0 | 87.9505
с.Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 1041 | 1*100,0 | 89.5894
с.Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 1042 | 1*63,00 | 27.549
с.Даниловка | Первомайский район | Северный | КТП 743 | 1*10,00 | 5.8911
с.Степанищево | Первомайский район | Северный | КТП 1347 | 1*100,0 | 77.8648
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 410 | 1*160,0 | 113.2635
с.Степанищево | Первомайский район | Северный | КТП 675 | 1*63,00 | 27.4757
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 412 | 1*100,0 | 72.6356
с.Степанищево | Первомайский район | Северный | КТП 676 | 1*63,00 | 38.8627
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 413 | 1*40,00 | 29.3696
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 414 | 1*100,0 | 90.5885
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 415 | 1*250,0 | 183.6476
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 775 | 1*100,0 | 86.0495
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 416 | 1*100,0 | 76.323
с. Березовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 442 | 1*25,00 | 14.7549
с. Берёзовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 417 | 1*250,0 | 175.5644
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 684 | 1*160,0 | 73.5592
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 418 | 1*160,0 | 137.907
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 419 | 1*100,0 | 69.9709
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 420 | 1*60,00 | 29.973
совхоз Ветеринарный, п. Восточный | Уметский район | Кирсановский | КТП 421 | 1*40,00 | 23.0196
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 422 | 1*100,0 | 78.728
совхоз Ветеринарный, д. Натальевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 423 | 1*100,0 | 77.9401
совхоз Ветеринарный, д. Березовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 424 | 1*25,00 | 11.8857
с.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 1066 | 1*60,00 | 36.2376
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 275 | 1*100,0 | 72.1721
с. Осиновка | Уметский район | Кирсановский | КТП 285 | 1*100,0 | 75.0098
с. Осиновка | Уметский район | Кирсановский | КТП 286 | 1*63,00 | 35.5743
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 744 | 1*250,0 | 172.6192
с. Мара, п. Натальевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 279 | 1*100,0 | 90.426
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 611 | 1*100,0 | 69.6699
с. Мара, п. Новая деревня | Уметский район | Кирсановский | КТП 278 | 1*63,00 | 35.8955
с.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 1049 | 1*100,0 | 67.6471
с. Мара, п. Новая деревня | Уметский район | Кирсановский | КТП 277 | 1*60,00 | 28.6728
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 787 | 1*100,0 | 69.1439
с.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 1511 | 1*100,0 | 70.8571
с. Мара, п. Рачиновка | Уметский район | Кирсановский | КТП 276 | 1*63,00 | 29.4851
с. Мара, п. Софьинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 280 | 1*100,0 | 85.4385
с. Мара | Уметский район | Кирсановский | КТП 281 | 1*250,0 | 225.1471
с. Мара | Уметский район | Кирсановский | КТП 282 | 1*250,0 | 205.604
с. Мара, п. Софьинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 283 | 1*100,0 | 78.8112
с. Мара, п. Софьинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 284 | 1*63,00 | 36.0045
с. Мара | Уметский район | Кирсановский | КТП 287 | 1*100,0 | 75.6019
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 307 | 1*160,0 | 116.5548
рп Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 290 | 1*100,0 | 68.9902
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 291 | 1*250,0 | 192.4936
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 292 | 1*63,00 | 41.5399
с. Град-Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 293 | 1*160,0 | 54.3429
с. Павловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 296 | 1*40,00 | 30.1782
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 297 | 1*60,00 | 39.9228
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 298 | 1*100,0 | 70.3235
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 299 | 1*100,0 | 70.7525
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 300 | 1*160,0 | 85.4256
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 301 | 1*160,0 | 137.088
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 302 | 1*100,0 | 77.8252
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 303 | 1*40,00 | 28.0881
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 305 | 1*250,0 | 187.5196
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 308 | 1*100,0 | 74.828
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 319 | 1*160,0 | 84.3158
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 23Ч | 1*160,0 | 108.4286
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 119Ч | 1*160,0 | 98.6634
с.Староклёнское, | Первомайский район | Северный | КТП 547 | 1*40,00 | 31.9609
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 310 | 1*40,00 | 24.1765
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 510 | 1*100,0 | 78.9208
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 100Ч | 1*160,0 | 86.2056
с. Луговое | Моршанский район | Моршанский | КТП 20Ч | 1*40,00 | 36.1515
с.М.Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 1559 | 1*250,0 | 175.233
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 154Ч | 1*63,00 | 39.0679
с.М.Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 772 | 1*250,0 | 188.3039
с. Малый Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 512 | 1*100,0 | 80.5272
с.М.Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 895 | 1*100,0 | 68.6186
с.Ст.Клёнское | Первомайский район | Северный | КТП 882 | 1*60,00 | 38.019
с.Ст.Клёнское | Первомайский район | Северный | КТП 881 | 1*100,0 | 80.1386
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 499 | 1*100,0 | 81.5348
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 508 | 1*160,0 | 136.0882
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 616 | 1*250,0 | 186.396
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 509 | 1*60,00 | 30.108
с. Козловка | Уметский район | Кирсановский | СТП 312 | 1*10,00 | 5.8695
с. Галынка | Уметский район | Кирсановский | СТП 313 | 1*10,00 | 6.6311
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 314 | 1*250,0 | 175.7695
с. Ольховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 315 | 1*250,0 | 163.549
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 722 | 1*160,0 | 90.1472
с. Ольховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 316 | 1*250,0 | 189.2934
с.Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 536 | 1*100,0 | 80.7333
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 317 | 1*250,0 | 220.8713
с. Ольховка, п. Тумановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 318 | 1*100,0 | 71.3893
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 537 | 1*63,00 | 33.4902
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 319 | 1*100,0 | 80.7723
с. Ольховка, п. Подгорка | Уметский район | Кирсановский | КТП 320 | 1*16,00 | 5.6888
с.Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 1277 | 1*63,00 | 29.715
с. Ольховка, п. Нахаловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 321 | 1*100,0 | 72.3786
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 543 | 1*160,0 | 68.4538
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 88 | 1*63,00 | 44.8725
с. Ольховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 322 | 1*250,0 | 197.2152
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 323 | 1*250,0 | 206.5871
с. Старокозьмодемьяновское | Первомайский район | Северный | КТП 535 | 1*100,0 | 74.0762
с. Ст.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 539 | 1*100,0 | 67.802
с.Ст.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 969 | 1*160,0 | 136.5677
с. Ст.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 511 | 1*100,0 | 83.7353
с.Н.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 541 | 1*100,0 | 67.802
с.Н.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 542 | 1*100,0 | 73.008
с. Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 533 | 1*63,00 | 50.442
с. Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 534 | 1*100,0 | 63.3107
с.Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 990 | 1*100,0 | 87.756
с. Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 532 | 1*60,00 | 45.8627
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 867 | 1*250,0 | 220.9376
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 32А | 1*160,0 | 131.1705
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 562 | 1*100,0 | 79.981
п. Молодежный | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 116А | 2*400,0 | 299.7921
п. Молодежный | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 119А | 2*400,0 | 359.1198
с.Змеевка | Первомайский район | Северный | КТП 564 | 1*160,0 | 55.5882
п. Молодежный | Моршанский район | Моршанский | КТП 118А | 1*400,0 | 270.0891
с. Змеевка | Первомайский район | Северный | КТП 74 | 1*100,0 | 88.5976
с. Змеевка | Первомайский район | Северный | КТП 565 | 1*100,0 | 74.151
1-отделение Снежетка | Первомайский район | Северный | КТП 566 | 1*100,0 | 86.534
с.Змеёвка | Первомайский район | Северный | КТП 929 | 1*250,0 | 168.92
с.Змеёвка | Первомайский район | Северный | КТП 1007 | 1*100,0 | 65.8333
с.Озёрки | Первомайский район | Северный | КТП 568 | 1*63,00 | 38.8856
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 39А | 1*100,0 | 75.9213
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 26А | 1*100,0 | 69.8095
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 125А | 1*160,0 | 69.5644
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 126А | 1*250,0 | 205.2996
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 7А | 1*100,0 | 66.4608
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 22А | 1*100,0 | 79.3168
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 11А | 1*100,0 | 73.2472
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 5А | 1*100,0 | 80.9235
с. Темяшево | Моршанский район | Моршанский | КТП 28А | 1*100,0 | 73.7767
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 17А | 1*100,0 | 86.005
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 30А | 1*100,0 | 71.6961
с. Темяшево | Моршанский район | Моршанский | КТП 29А | 1*60,00 | 42.7856
с. Темяшево | Моршанский район | Моршанский | КТП 2А | 1*100,0 | 83.4403
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 4А | 1*100,0 | 67.3619
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 23А | 1*100,0 | 74.8218
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 21А | 1*100,0 | 82.5545
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 19А | 1*100,0 | 78.951
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 3А | 1*100,0 | 82.1683
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 081 | 1*400,0 | 269.0584
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 082 | 1*250,0 | 239.673
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 083 | 1*630,0 | 376.2816
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 085 | 1*400,0 | 356.9877
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 086 | 1*400,0 | 337.1078
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 084 | 1*250,0 | 177.9128
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1226 | 1*400,0 | 306.0748
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1227 | 1*400,0 | 265.6286
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1221 | 1*250,0 | 158.6931
с. Погореловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 44А | 1*60,00 | 43.3733
с. Канада | Моршанский район | Моршанский | КТП 47А | 1*160,0 | 59.3137
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 355 | 1*16,00 | 11.8416
с. Замараевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 15А | 1*160,0 | 137.7792
с. Замараевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 133А | 1*250,0 | 168.6615
с. Грязновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 16А | 1*40,00 | 25.2039
с. Самодуровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 49А | 1*100,0 | 79.2894
с. Дьячи | Моршанский район | Моршанский | КТП 128А | 1*250,0 | 204.3725
с. Самодуровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 94А | 1*100,0 | 81.2448
с. Дьячи | Моршанский район | Моршанский | КТП 43А | 1*60,00 | 45.1552
с. Дьячи | Моршанский район | Моршанский | КТП 93А | 1*400,0 | 272.9905
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 362 | 1*250,0 | 168.901
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 6А | 1*250,0 | 176.1918
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 129А | 1*250,0 | 220.6176
п. Островка | Моршанский район | Моршанский | КТП 55А | 1*100,0 | 76.099
п. Островка | Моршанский район | Моршанский | КТП 56А | 1*100,0 | 86.9024
п. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 137А | 1*160,0 | 68.901
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 369 | 1*250,0 | 202.4078
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 108А | 1*400,0 | 322.0398
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 12А | 1*40,00 | 24.0392
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 102А | 1*250,0 | 176.3112
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 46А | 1*250,0 | 205.6086
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 59А | 1*160,0 | 116.9333
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 131А | 1*40,00 | 35.5545
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 70А | 1*100,0 | 67.2796
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 41А | 1*60,00 | 36.598
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 384 | 1*100,0 | 84.6733
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 1А | 1*100,0 | 89.9808
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 27А | 1*100,0 | 87.3915
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 138А | 1*100,0 | 66.7864
с. Екатериновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 18Р | 1*100,0 | 79.3409
с. Суховка | Моршанский район | Моршанский | КТП 443 | 1*100,0 | 64.8725
с. Екатериновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 445 | 1*100,0 | 77.6048
с. Екатериновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 19Р | 1*160,0 | 138.2569
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 454 | 1*16,00 | 9.1333
с. Глазовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 22Р | 1*100,0 | 72.0495
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 26Р | 1*100,0 | 82.0807
с. Хлудово | Моршанский район | Моршанский | КТП 453 | 1*100,0 | 86.9902
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 451 | 1*100,0 | 65.7822
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 150Р | 1*160,0 | 108.2328
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 449 | 1*100,0 | 84.4935
с. Глазовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 65Р | 1*20,00 | 16.932
с. Глазовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 446 | 1*63,00 | 28.9739
с.Лаврово | Моршанский район | Мордовский | КТП 241 | 1*160,0 | 111.7745
с.Сатинка. | Сампурский район | Сампурский | МТП 091 | 1*10,00 | 6.1256
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 094 | 1*63,00 | 46.8856
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 104 | 1*250,0 | 171.6095
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 117 | 1*100,0 | 88.4752
с. Осино- Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 118 | 1*250,0 | 203.8473
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 119 | 1*400,0 | 263.598
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 120 | 1*63,00 | 45.3168
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 121 | 1*100,0 | 71.0736
с Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 122 | 1*100,0 | 70.0245
с Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 123 | 1*100,0 | 76.1748
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 124 | 1*100,0 | 84.8617
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 126 | 1*100,0 | 75.8235
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 125 | 1*100,0 | 79.4976
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 128 | 1*100,0 | 79.4439
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 130 | 1*100,0 | 77.9238
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 131 | 1*100,0 | 85.7822
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 132 | 1*100,0 | 69.0924
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 133 | 1*160,0 | 125.3824
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 207 | 1*100,0 | 73.8416
с.Беляевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 208 | 1*100,0 | 84.8536
д.Беляевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 209 | 1*40,00 | 25.7145
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 211 | 1*100,0 | 85.6117
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 212 | 1*40,00 | 31.4356
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 66А | 1*160,0 | 134.3922
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 67А | 1*160,0 | 126.2144
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 71А | 1*250,0 | 221.4088
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 213 | 1*250,0 | 174.619
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 72А | 1*160,0 | 81.0099
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 214 | 1*100,0 | 91.052
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 18А | 1*250,0 | 182.0098
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 215 | 1*160,0 | 59.6535
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 218 | 1*60,00 | 34.2784
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 61А | 1*60,00 | 34.797
с.Верхоценье. | Сампурский район | Сампурский | КТП 217 | 1*250,0 | 175.8544
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 69А | 1*60,00 | 38.3675
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 216 | 1*400,0 | 308.2843
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 68А | 1*100,0 | 68.016
с.Верхоценье. | Сампурский район | Сампурский | КТП 219 | 1*250,0 | 199.5007
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 220 | 1*40,00 | 28.6
с. Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 221 | 1*100,0 | 74.4554
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 222 | 1*100,0 | 87.6221
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 223 | 1*160,0 | 124.098
с. Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 225 | 1*63,00 | 45.0792
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 224 | 1*160,0 | 96.3352
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 227 | 1*160,0 | 101.598
с.Серединовка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 226 | 1*250,0 | 155.8738
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 228 | 1*60,00 | 36.4311
с.Серединовка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 229 | 1*250,0 | 225.0294
с. Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 231 | 1*400,0 | 297.8664
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 232 | 1*160,0 | 56.9899
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 233 | 1*160,0 | 96.5714
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 235 | 1*100,0 | 67.0297
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 234 | 1*250,0 | 188.6651
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 236 | 1*160,0 | 82.4412
с.Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 242 | 1*250,0 | 180.6238
пос. Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 237 | 1*100,0 | 87.5264
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 238 | 1*100,0 | 74.2455
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 239 | 1*100,0 | 67.6602
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 240 | 1*100,0 | 80.0104
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 24А | 1*160,0 | 109.598
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 101А | 1*63,00 | 30.0352
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 45А | 1*100,0 | 78.6405
с.Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 243 | 1*400,0 | 322.9238
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 96А | 1*60,00 | 40.3465
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 135А | 1*60,00 | 35.8234
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 244 | 1*100,0 | 69.0196
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 245 | 1*100,0 | 77.9703
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 246 | 1*250,0 | 186.2536
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 247 | 1*60,00 | 44.079
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 8А | 1*100,0 | 79.165
п. Островка | Моршанский район | Моршанский | КТП 439 | 1*60,00 | 39.1297
с.Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 241 | 1*400,0 | 284.6275
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 248 | 1*100,0 | 72.592
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 250 | 1*63,00 | 50.47
пос.Кузьминский. | Знаменский район | Сампурский | КТП 251 | 1*250,0 | 187.7238
пос. Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 0705 | 1*160,0 | 78.7426
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 254 | 1*160,0 | 118.2852
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 255 | 1*250,0 | 207.5
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 256 | 1*100,0 | 75.604
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 257 | 1*100,0 | 81.4216
д.Артёмовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 258 | 1*63,00 | 27.2685
д.Ольшанка | Знаменский район | Сампурский | КТП 259 | 1*10,00 | 7.7282
с.Михайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 264 | 1*100,0 | 82.7193
с. Самодуровка | Моршанский | Моршанский | КТП 51А | 1*60,00 | 31.8627
с. Самодуровка | Моршанский | Моршанский | КТП 50А | 1*20,00 | 10.712
с.Ольшанка | Знаменский район | Сампурский | КТП 261 | 1*100,0 | 76.1479
д.Ольшанка | Знаменский район | Сампурский | КТП 260 | 1*50,00 | 31.5429
с. Вановье | Моршанский | Моршанский | КТП 416 | 1*100,0 | 78.2772
с. Вановье | Моршанский | Моршанский | КТП 35А | 1*40,00 | 26.1517
с. Алексеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 246 | 1*160,0 | 131.7451
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2014 | 1*250,0 | 175.703
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 36А | 1*63,00 | 35.1104
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 14А | 1*100,0 | 73.458
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 421 | 1*250,0 | 202.2427
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 10А | 1*100,0 | 92.6176
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 13А | 1*40,00 | 21.8235
с. Чернитово | Моршанский район | Моршанский | КТП 32Ч | 1*100,0 | 84.3544
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 29Ч | 1*100,0 | 85.9123
с.Серповские Выселки | Моршанский район | Моршанский | КТП 27Ч | 1*40,00 | 29.6
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 30Ч | 1*100,0 | 69.2178
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 56Ч | 1*63,00 | 44.1973
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 52Ч | 1*100,0 | 77.0784
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 58Ч | 1*100,0 | 66.6139
д.Егоровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 257 | 1*250,0 | 191.1728
д.Третьяки | Знаменский район | Сампурский | КТП 258 | 1*160,0 | 62.895
с. Алексеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 213 | 1*100,0 | 78.9806
с. Алексеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 237 | 1*100,0 | 71.7704
с.Княжево | Моршанский район | Моршанский | КТП 35Ч | 1*100,0 | 76.0588
с. Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 220 | 1*60,00 | 48.9424
с.Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 242 | 1*250,0 | 172.4529
с. Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 248 | 1*160,0 | 62.5524
с. Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 214 | 1*250,0 | 203.1683
с. Княжево | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Ч | 1*100,0 | 78.7641
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 36Ч | 1*63,00 | 35.3922
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 50Ч | 1*160,0 | 122.8515
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 158Ч | 1*63,00 | 40.456
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 404 | 1*100,0 | 77.448
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 44Ч | 1*250,0 | 166.9126
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 116Ч | 1*250,0 | 181.5581
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 412 | 1*100,0 | 69.6667
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 49Ч | 1*100,0 | 67.9952
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 47Ч | 1*100,0 | 76.632
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Ч | 1*100,0 | 62.0667
п. Хутор | Моршанский район | Моршанский | КТП 54Ч | 1*160,0 | 67.802
п. Раннее утро | Моршанский район | Моршанский | КТП 55Ч | 1*40,00 | 30.4777
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 160Ч | 1*250,0 | 178.0784
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 42Ч | 1*60,00 | 44.5446
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 406 | 1*160,0 | 78.676
д.Букари | Знаменский район | Сампурский | КТП 200 | 1*160,0 | 73.164
д.Прогресс | Знаменский район | Сампурский | КТП 201 | 1*60,00 | 35.0583
с.Матвеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 198 | 1*100,0 | 75.2003
с.Матвеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 199 | 1*160,0 | 75.4804
с.Новознаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1056 | 1*160,0 | 130.3224
д.Борозда. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1057 | 1*400,0 | 273.362
с.Борозда | Знаменский район | Сампурский | КТП 208 | 1*100,0 | 69.6762
с.Борозда | Знаменский район | Сампурский | КТП 207 | 1*250,0 | 227.5644
д.Коровино | Знаменский район | Сампурский | КТП 203 | 1*60,00 | 31.7858
д.Елагино | Знаменский район | Сампурский | КТП 202 | 1*100,0 | 66.5
с.Новознаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1055 | 1*250,0 | 188.1485
с Новознаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 196 | 1*400,0 | 329.5864
с Новознаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 195 | 1*250,0 | 193.62
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 307 | 1*160,0 | 78.8155
с.П-Марфино. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1051 | 1*160,0 | 109.1388
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 232 | 1*100,0 | 68.8333
с.П-Марфино. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1052 | 1*100,0 | 81.2032
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 191 | 1*400,0 | 316.2203
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 231 | 1*100,0 | 80.019
с. Дмитриевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 221 | 1*50,00 | 28.4851
с.Тюменево. | Знаменский район | Сампурский | МТП 209 | 1*100,0 | 68.495
с.Тюменево | Знаменский район | Сампурский | КТП 210 | 1*63,00 | 24.7157
с.Тюменево | Знаменский район | Сампурский | КТП 211 | 1*160,0 | 105.1584
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 222 | 1*160,0 | 113.8696
с.П-Марфино. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1054 | 1*250,0 | 212.4885
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 223 | 1*250,0 | 216.3981
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 224 | 1*63,00 | 41.6223
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 225 | 1*250,0 | 193.2157
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 226 | 1*63,00 | 35.5472
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 227 | 1*100,0 | 84.3158
д.Булгаково. | Знаменский район | Сампурский | МТП 263 | 1*10,00 | 7.2667
д.Булгаково | Знаменский район | Сампурский | КТП 261 | 1*63,00 | 28.1584
с.Третьяки | Знаменский район | Сампурский | КТП 259 | 1*100,0 | 80.0104
д.Булгаково | Знаменский район | Сампурский | КТП 803 | 1*100,0 | 87.1569
с.Б-Кариан. | Знаменский район | Сампурский | КТП 447 | 1*160,0 | 121.9406
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 448 | 1*250,0 | 168.4176
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 449 | 1*100,0 | 92.631
с.Б-Кариан. | Знаменский район | Сампурский | МТП 450 | 1*250,0 | 184.165
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 452 | 1*63,00 | 41.7974
с.Б-Кариан. | Знаменский район | Сампурский | КТП 455 | 1*100,0 | 78.1275
с.Алёхино | Знаменский район | Сампурский | МТП 451 | 1*63,00 | 27.8512
д.Алёхино | Знаменский район | Сампурский | КТП 453 | 1*100,0 | 84.5321
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 457 | 1*60,00 | 26.8095
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 456 | 1*100,0 | 83.505
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 460 | 1*160,0 | 86.8084
с. Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 461 | 1*100,0 | 79.1863
с.Изимйловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 463 | 1*100,0 | 72.5644
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 462 | 1*250,0 | 178.2144
с.Ново-Павловка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 464 | 1*10,00 | 6.0165
с.Измайловка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 465 | 1*160,0 | 56.4854
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 471 | 1*400,0 | 332.5458
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 466 | 1*400,0 | 329.4804
с.Изиайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 408 | 1*160,0 | 81.0784
д.Саюкино | Знаменский район | Сампурский | КТП 468 | 1*60,00 | 28.7988
с.Саюкино. | Знаменский район | Сампурский | МТП 469 | 1*100,0 | 79.4476
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 470 | 1*100,0 | 81.198
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 458 | 1*63,00 | 34.5977
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 472 | 1*250,0 | 203.9314
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 474 | 1*160,0 | 92.3762
с.Александровска | Знаменский район | Сампурский | КТП 473 | 1*100,0 | 79.7472
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 476 | 1*100,0 | 82.782
с.Александровкка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 477 | 1*60,00 | 32.2524
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 478 | 1*63,00 | 35.9676
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1044 | 1*160,0 | 72.1765
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 370 | 1*160,0 | 103.9688
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 137 | 1*315,0 | 209.9655
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 138 | 1*63,00 | 41.6857
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1176 | 1*250,0 | 196.6931
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 249 | 1*250,0 | 194.6494
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1120 | 1*100,0 | 82.7941
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 377 | 1*250,0 | 222.9604
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 376 | 1*100,0 | 80.444
р.П.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 401 | 1*63,00 | 34.839
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1107 | 1*250,0 | 215.4757
с.Б-Пады | Знаменский район | Сампурский | КТП 320 | 1*100,0 | 73.7583
с.Углянка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 321 | 1*100,0 | 86.1569
с.Углянка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1174 | 1*100,0 | 81.12
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 375 | 1*10,00 | 6.5302
с.Б-Пады. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1117 | 1*400,0 | 266.4286
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 373 | 1*400,0 | 316.7822
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1105 | 1*160,0 | 70.0194
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 371 | 1*160,0 | 96.8039
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1116 | 1*100,0 | 80.5446
с.Измайловка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 467 | 1*160,0 | 70.6264
с.Поддубровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 410 | 1*100,0 | 71.526
с.Никольское. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1080 | 1*100,0 | 68.0097
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 662 | 1*100,0 | 74.3969
с. Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 230 | 1*160,0 | 70.4902
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 405 | 1*100,0 | 93.1424
с.Никольское. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1043 | 1*100,0 | 78.8156
с. Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 234 | 1*250,0 | 153.8667
с. Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 235 | 1*250,0 | 196.5347
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | СТП 395 | 1*63,00 | 35.7616
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 402 | 1*63,00 | 46.1078
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 1177 | 1*40,00 | 24.2376
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 403 | 1*100,0 | 92.7784
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 404 | 1*100,0 | 91.9485
с.Кариан-Сторганово | Знаменский район | Сампурский | КТП 406 | 1*100,0 | 65.9612
с. Чернитово | Моршанский район | Моршанский | КТП 53Ч | 1*63,00 | 37.5332
с.Кариан-Строганово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1172 | 1*400,0 | 259.902
с.Кариан-Строганово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1081 | 1*160,0 | 106.6312
р.п. Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 0746 | 1*400,0 | 343.7419
д.Шаховка | Знаменский район | Сампурский | КТП 429 | 1*100,0 | 64.4286
д.Шаховка | Знаменский район | Сампурский | КТП 428 | 1*250,0 | 163.2277
с.К-Строганово | Знаменский район | Сампурский | КТП 427 | 1*160,0 | 61.0584
с.Кариан-Строганово | Знаменский район | Сампурский | КТП 800 | 1*100,0 | 77.7157
с.Ивановка | Знаменский район | Сампурский | КТП 811 | 1*400,0 | 325.0891
с.Донское | Знаменский район | Сампурский | КТП 1246 | 1*100,0 | 83.7304
с.Донское | Знаменский район | Сампурский | КТП 1244 | 1*40,00 | 32.886
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 931 | 1*250,0 | 171.9612
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 1217 | 1*100,0 | 79.7735
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 1218 | 1*100,0 | 72.1078
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 933 | 1*160,0 | 102.4088
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 1243 | 1*63,00 | 33.0939
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 935 | 1*40,00 | 34.5238
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 936 | 1*40,00 | 26.7822
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 934 | 1*100,0 | 80.2885
д.Прудовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 932 | 1*100,0 | 73.9216
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 236 | 1*100,0 | 66.0891
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 25А | 1*100,0 | 70.8032
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 234 | 1*1600+1000 | 464.8875
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 017 | 1*100,0 | 67.0097
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 018 | 1*160,0 | 58.1229
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 019 | 1*160,0 | 132.5588
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 171М | 1*160,0 | 138.6008
рп.Мордово | Моршанский район | Мордовский | КТП 003 | 1*250,0 | 195.9575
с.Шмаровка | Моршанский район | Мордовский | КТП 173 | 1*160,0 | 65.9333
с.Шмаровка | Моршанский район | Мордовский | КТП 174 | 1*100,0 | 71.7921
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 106В | 1*250,0 | 236.5498
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 7В | 1*160,0 | 125.4118
с. Двуречье | Моршанский район | Моршанский | КТП 205 | 1*16,00 | 5.2673
п. Дмитриевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 8В | 1*160,0 | 114.4832
п. Собино | Моршанский район | Моршанский | КТП 9В | 1*10,00 | 7.6125
п. Белянка | Моршанский район | Моршанский | КТП 10В | 1*100,0 | 80.3107
ст.Фитингов | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 357 | 1*63,00 | 37.5744
с. Делянка | Моршанский район | Моршанский | КТП 216 | 1*16,00 | 8.8627
с. Маломоршевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 13В | 1*100,0 | 73.58
с. Маломоршевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 14В | 1*160,0 | 126.5149
с. Славное | Моршанский район | Моршанский | КТП 12В | 1*100,0 | 79.3238
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 27В | 1*40,00 | 36.2574
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 218 | 1*160,0 | 111.5284
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 124В | 1*100,0 | 77.5098
п. Польза | Моршанский район | Моршанский | КТП 116В | 1*63,00 | 41.7723
с. Марусинр | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 223 | 1*400,0 | 309.8992
с. Марусино | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 224 | 1*400,0 | 334.9815
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 129В | 1*400,0 | 327.4369
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 1В | 1*160,0 | 80.0516
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 2В | 1*100,0 | 74.0196
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 120В | 1*100,0 | 82.68
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 4В | 1*100,0 | 74.8707
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 103В | 1*160,0 | 67.8476
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 19В | 1*250,0 | 179.604
с.Ново Васильевка | Петровский район | Петровский | КТП 1451 | 1*100,0 | 76.1891
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 110М | 1*25,00 | 9.6961
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 17М | 1*100,0 | 69.6733
с. Марусино | Моршанский район | Моршанский | КТП 212М | 1*160,0 | 64.7712
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 396 | 1*100,0 | 72.3765
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 13Г | 1*160,0 | 125.6117
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 143 | 1*100,0 | 83.0695
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 145 | 1*160,0 | 56.0784
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 146 | 1*63,00 | 48.6512
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 149 | 1*160,0 | 130.5731
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 151 | 1*160,0 | 120.7524
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 147 | 1*250,0 | 202.6931
с. Черкино | Моршанский район | Моршанский | КТП 28Г | 1*100,0 | 78.5478
с. Черкино | Моршанский район | Моршанский | КТП 63Г | 1*63,00 | 36.4902
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 117Г | 1*160,0 | 68.9703
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 20Г | 1*20,00 | 11.7416
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 172 | 1*160,0 | 145.908
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 171 | 1*100,0 | 66.534
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 170 | 1*160,0 | 97.2217
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 173 | 1*160,0 | 124.098
с. Сокольнини | Моршанский район | Моршанский | КТП 153Г | 1*160,0 | 66.0608
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 169 | 1*100,0 | 87.5706
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 167 | 1*100,0 | 62.5238
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 173Г | 1*160,0 | 130.9406
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 166 | 1*100,0 | 72.2339
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 58Г | 1*160,0 | 87.098
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 854 | 1*100,0 | 75.3663
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 483 | 1*63,00 | 42.2656
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 484 | 1*100,0 | 70.8435
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 490 | 1*160,0 | 135.4466
с.Бахарево. | Сампурский район | Сампурский | КТП 486 | 1*250,0 | 234.4177
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 1235 | 1*250,0 | 201.2255
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 1231 | 1*100,0 | 70.928
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 489 | 1*100,0 | 82.0601
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 1233 | 1*250,0 | 184.4857
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 488 | 1*250,0 | 212.0099
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 829 | 1*100,0 | 80.9374
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 491 | 1*250,0 | 170.9216
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 492 | 1*100,0 | 86.099
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 826 | 1*100,0 | 88.4104
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 1234 | 1*160,0 | 61.11
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 862 | 1*160,0 | 103.6311
д.Анновка | Сампурский район | Сампурский | КТП 504 | 1*100,0 | 85.3664
д.Анновка | Сампурский район | Сампурский | КТП 502 | 1*160,0 | 92.3039
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 482 | 1*100,0 | 88.8992
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 497 | 1*100,0 | 67.6092
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 645 | 1*63,00 | 39.6571
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 649 | 1*100,0 | 88.2871
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 646 | 1*160,0 | 79.6602
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 498 | 1*315,0 | 248.9902
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 648 | 1*63,00 | 30.5248
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 500 | 1*250,0 | 196.3208
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 501 | 1*100,0 | 86.562
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 861 | 1*160,0 | 97.0583
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1257 | 1*100,0 | 74.16
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 943 | 1*160,0 | 87.2745
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 495 | 1*100,0 | 69.1392
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1252 | 1*40,00 | 24.8127
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1251 | 1*100,0 | 72.1619
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1250 | 1*63,00 | 48.2673
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1255 | 1*63,00 | 34.8449
с.Ф-Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 453 | 1*100,0 | 87.951
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1254 | 1*400,0 | 295.9505
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 493 | 1*250,0 | 175.9784
с.Княжево. | Сампурский район | Сампурский | КТП 415 | 1*63,00 | 49.1925
с.Ковальское | Сампурский район | Сампурский | КТП 414 | 1*100,0 | 83.3398
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 433 | 1*63,00 | 44.1664
с.Арапское | Сампурский район | Сампурский | КТП 416 | 1*63,00 | 44.951
д.Арапское | Сампурский район | Сампурский | КТП 417 | 1*100,0 | 71.136
д.Царёвка | Сампурский район | Сампурский | КТП 418 | 1*60,00 | 43.9398
с.Царёвка | Сампурский район | Сампурский | КТП 419 | 1*100,0 | 72.181
д.Царёвка | Сампурский район | Сампурский | КТП 420 | 1*63,00 | 25.099
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 425 | 1*250,0 | 193.7842
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 426 | 1*250,0 | 193.2745
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 427 | 1*160,0 | 114.505
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 428 | 1*160,0 | 141.2216
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 430 | 1*160,0 | 75.18
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 431 | 1*250,0 | 197.5243
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 432 | 1*63,00 | 30.5807
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 435 | 1*160,0 | 121.9216
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 438 | 1*100,0 | 82.9088
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 439 | 1*63,00 | 28.5001
с.Княжево. | Сампурский район | Сампурский | КТП 437 | 1*160,0 | 121.2
с.Княжево. | Сампурский район | Сампурский | МТП 440 | 1*63,00 | 48.3465
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 441 | 1*60,00 | 31.3429
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 264 | 1*250,0 | 219.3431
с. Ивенье | Мордовский район | Моршанский | КТП 163 | 1*100,0 | 83.4059
с. Питерское | Мордовский район | Моршанский | КТП 160 | 1*63,00 | 27.9344
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 161 | 1*60,00 | 29.925
с. Левино | Моршанский район | Моршанский | КТП 31Г | 1*60,00 | 32.1942
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 181 | 1*160,0 | 58.8542
с. Левино | Моршанский район | Моршанский | КТП 180 | 1*160,0 | 107.1569
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 76Г | 1*100,0 | 86.3512
с. Левино | Моршанский район | Моршанский | КТП 178 | 1*100,0 | 73.8613
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 177 | 1*250,0 | 170.581
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 176 | 1*160,0 | 61.8119
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 185 | 1*100,0 | 92.6691
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 184 | 1*100,0 | 77.2647
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 183 | 1*100,0 | 77.9703
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 186 | 1*100,0 | 82.4824
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 33Г | 1*160,0 | 128.289
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Г | 1*100,0 | 87.1262
п. Дубрава | Моршанский район | Моршанский | КТП 105 | 1*63,00 | 29.973
п. Дубрава | Моршанский район | Моршанский | КТП 140Г | 1*63,00 | 48.1863
с. 2 Питерка | Моршанский район | Моршанский | КТП 21Г | 1*100,0 | 70.9904
с. 2 Питерка | Моршанский район | Моршанский | КТП 23Г | 1*63,00 | 49.2546
с. 1 Питерка | Моршанский район | Моршанский | КТП 24Г | 1*100,0 | 81.1714
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 19Г | 1*160,0 | 122.6337
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 113 | 1*400,0 | 321.1952
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 26Г | 1*160,0 | 87.0686
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 50Г | 1*160,0 | 130.8317
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 61Г | 1*160,0 | 110.0528
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Г | 1*160,0 | 73.2375
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 71Г | 1*100,0 | 77.4563
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 148Г | 1*63,00 | 37.3787
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 70Г | 1*160,0 | 97.8725
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 60Г | 1*63,00 | 45.1464
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 74Г | 1*100,0 | 70.0091
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 45Г | 1*160,0 | 91.6571
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 155Г | 1*100,0 | 81.6337
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 198Г | 1*400,0 | 304.2929
с. Ст. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 135Г | 1*100,0 | 80.6471
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 154Г | 1*63,00 | 31.297
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 136Г | 1*400,0 | 337.3864
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Г | 1*250,0 | 241.353
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 156Г | 1*160,0 | 81.1359
п. Устьенский | Моршанский район | Моршанский | КТП 66М | 1*100,0 | 80.5666
п. Устьенский | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 037 | 1*400,0 | 289.6275
п. МСО | Моршанский район | Моршанский | КТП 038 | 1*100,0 | 80.2152
п. МСО | Моршанский район | Моршанский | КТП 162М | 1*400,0 | 301.6355
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 047 | 1*250,0 | 164.619
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 048 | 1*160,0 | 65.099
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 049 | 1*400,0 | 318.7335
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 107М | 1*160,0 | 135.7255
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 134М | 1*250,0 | 167.0891
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 3М | 1*100,0 | 85.1448
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 49М | 1*100,0 | 81.648
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 37Н | 1*100,0 | 79.0874
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 68Н | 1*63,00 | 43.4763
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1032 | 1*400,0 | 267.9902
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1003 | 1*400,0 | 270.4312
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 056 | 1*63,00 | 48.0701
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 26Н | 1*63,00 | 31.2571
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 16М | 1*40,00 | 23.0594
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 063 | 1*16,00 | 8.0031
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 061( | 1*63,00 | 39.5784
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 060 | 1*160,0 | 65.9802
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 149М | 1*100,0 | 81.2344
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1007 | 1*160,0 | 75.495
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1008 | 1*250,0 | 209.9903
д. Артёмовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1011 | 1*100,0 | 72.409
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 079 | 1*160,0 | 121.1667
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 080 | 1*160,0 | 58.9784
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 4М | 1*100,0 | 85.3767
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 081 | 1*250,0 | 201.8571
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 6М | 1*100,0 | 69.2277
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 085 | 1*250,0 | 167.478
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 14М | 1*100,0 | 84.7745
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 9М | 1*160,0 | 137.1386
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 15М | 1*250,0 | 183.612
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 5М | 1*160,0 | 107.1945
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 089 | 1*160,0 | 53.8447
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 57М | 1*250,0 | 184.5966
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 58М | 1*250,0 | 204.402
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 18М | 1*160,0 | 79.3104
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 191М | 1*160,0 | 133.6219
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 211М | 1*100,0 | 85.3333
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 25М | 1*100,0 | 82.6238
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 095 | 1*400,0 | 352.1158
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 103 | 1*160,0 | 56.5196
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 24М | 1*160,0 | 67.7327
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1013 | 1*160,0 | 111.9872
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1014 | 1*250,0 | 188.538
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1016 | 1*400,0 | 302.8155
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1017 | 1*400,0 | 354.8659
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1018 | 1*100,0 | 82.7157
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1020 | 1*100,0 | 74.0792
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1021 | 1*160,0 | 90.846
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1022 | 1*100,0 | 63.3238
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1035 | 1*60,00 | 35.6337
с.Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 52 | 1*63,00 | 45.835
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 235 | 1*250,0 | 189.549
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 234 | 1*250,0 | 190.8317
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1024 | 1*100,0 | 70.3248
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1025 | 1*100,0 | 69.489
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1026 | 1*250,0 | 202.7379
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1027 | 1*630,0 | 436.2771
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1028 | 1*250,0 | 209.2451
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 35Н | 1*160,0 | 74.0688
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 51Н | 1*160,0 | 119.7066
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 071 | 1*100,0 | 76.2857
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 52Н | 1*250,0 | 211.6634
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 30Н | 1*100,0 | 87.7869
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 123Н | 1*400,0 | 339.4608
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 066 | 1*160,0 | 136.297
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Н | 1*160,0 | 126.828
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 069 | 1*250,0 | 239.4525
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 072 | 1*160,0 | 85.8835
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 54Н | 1*250,0 | 230.4419
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 493 | 1*160,0 | 98.9118
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 490 | 1*250,0 | 182.884
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 101Р | 1*160,0 | 136.8973
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 491 | 1*160,0 | 55.0095
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 492 | 1*160,0 | 81.7723
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 494 | 1*250,0 | 226.3013
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 495 | 1*160,0 | 133.3922
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 16Р | 1*160,0 | 109.2772
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 17Р | 1*100,0 | 86.788
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 456 | 1*100,0 | 85.428
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 457 | 1*63,00 | 32.3204
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 458 | 1*63,00 | 37.7495
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 116Р | 1*60,00 | 40.2451
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 462 | 1*160,0 | 61.3496
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 133Р | 1*250,0 | 203.6722
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 135Р | 1*160,0 | 80.6095
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 13Р | 1*100,0 | 87.0495
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 151Р | 1*400,0 | 285.2997
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 117Р | 1*100,0 | 79.2157
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 14Р | 1*100,0 | 71.9208
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | МТП 123Р | 1*25,00 | 16.796
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 11Р | 1*160,0 | 81.606
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 134Р | 1*250,0 | 181.1748
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 145Р | 1*100,0 | 92.597
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1030 | 1*250,0 | 195.951
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1033 | 1*160,0 | 72.9352
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1005 | 1*100,0 | 67.053
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1034 | 1*160,0 | 106.6
д. Натальевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1036 | 1*63,00 | 45.9802
д. Натальевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1037 | 1*40,00 | 25.8015
д. Александровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1038 | 1*10,00 | 7.598
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1039 | 1*160,0 | 62.7822
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1041 | 1*400,0 | 310.8872
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1042 | 1*100,0 | 73.5
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1043 | 1*250,0 | 159.2524
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 121Р | 1*160,0 | 133.591
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 130Р | 1*160,0 | 105.8627
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 102Р | 1*250,0 | 235.7368
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1232 | 1*100,0 | 73.7377
с.Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1233 | 1*250,0 | 211.3619
с.Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1234 | 1*160,0 | 121.5842
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1235 | 1*160,0 | 94.5437
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1236 | 1*400,0 | 298.6863
с. ст. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 153Р | 1*100,0 | 69.9802
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 29Р | 1*100,0 | 67.86
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 148Р | 1*250,0 | 183.4455
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1136 | 1*400,0 | 285.4466
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 005 | 1*250,0 | 172.4529
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1138 | 1*250,0 | 190.5686
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1139 | 1*160,0 | 60.2056
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1140 | 1*400,0 | 283.4354
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1171 | 1*63,00 | 24.219
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1172 | 1*100,0 | 71.8515
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1145 | 1*315,0 | 286.5048
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 013 | 1*250,0 | 199.4118
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1147 | 1*100,0 | 74.0792
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1150 | 1*160,0 | 73.7256
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1152 | 1*60,00 | 39.753
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1153 | 1*100,0 | 71.5243
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1134 | 1*63,00 | 51.2837
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1158 | 1*250,0 | 179.3725
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1161 | 1*400,0 | 318.0424
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1162 | 1*100,0 | 79.619
с.Калиновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1164 | 1*40,00 | 28.2571
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1165 | 1*250,0 | 214.7624
с.Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1166 | 1*100,0 | 77.6105
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 32Р | 1*100,0 | 88.1667
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 8Р | 1*160,0 | 75.8812
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 509 | 1*63,00 | 31.3664
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 497 | 1*100,0 | 86.562
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 31Р | 1*63,00 | 27.767
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 164Р | 1*160,0 | 100.7237
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 126Р | 1*250,0 | 200.0588
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 160Р | 1*100,0 | 92.7576
г. Жердевка | Жердевский район | Жердевский | ЗТП 199 | 1*630,0 | 543.0057
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 200 | 1*160,0 | 114.9048
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1168 | 1*400,0 | 281.1287
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 202 | 1*400,0 | 303.4483
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1273 | 1*250,0 | 199.8235
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1176 | 1*60,00 | 26.7624
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1186 | 1*100,0 | 82.4096
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1187 | 1*250,0 | 210.1155
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1188 | 1*100,0 | 81.7767
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1192 | 1*63,00 | 42.5287
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 108Р | 1*160,0 | 129.6667
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 171Р | 1*400,0 | 281.2368
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 172Р | 1*630,0 | 561.1131
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 515 | 1*63,00 | 29.3429
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 144Р | 1*160,0 | 67.2376
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 169Р | 1*400,0 | 293.2101
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 51Р | 1*160,0 | 121.3922
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 534 | 1*60,00 | 24.9604
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 54Р | 1*100,0 | 78.0312
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 536 | 1*160,0 | 129.2025
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 57Р | 1*40,00 | 23.0874
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 58Р | 1*63,00 | 31.7343
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Р | 1*160,0 | 68.8922
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 47Р | 1*63,00 | 31.7824
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 165Р | 1*160,0 | 63.2008
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 519 | 1*100,0 | 65.9333
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 49Р | 1*100,0 | 84.7228
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 50Р | 1*100,0 | 82.9562
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 522 | 1*160,0 | 57.7255
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 526 | 1*400,0 | 329.7129
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 66Р | 1*160,0 | 131.9032
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 52Р | 1*100,0 | 81.837
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 531 | 1*100,0 | 81.8544
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 53Р | 1*100,0 | 76.4878
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1177 | 1*100,0 | 72.7157
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1178 | 1*160,0 | 123.864
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1179 | 1*160,0 | 116.6784
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1274 | 1*100,0 | 66.2762
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1180 | 1*315,0 | 263.8713
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1181 | 1*250,0 | 203.2911
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1182 | 1*250,0 | 216.0196
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1184 | 1*60,00 | 47.1386
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1185 | 1*63,00 | 38.0016
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 7Р | 1*100,0 | 73.1535
с.Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1197 | 1*63,00 | 40.932
с.Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1198 | 1*160,0 | 82.9974
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1199 | 1*160,0 | 132.6471
с.Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1201 | 1*160,0 | 137.9248
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1239 | 1*400,0 | 293.0556
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1244 | 1*63,00 | 39.5333
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1245 | 1*63,00 | 41.2673
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1243 | 1*63,00 | 37.4611
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1240 | 1*400,0 | 284
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1241 | 1*250,0 | 158.8317
д.Рыбкино | Жердевский район | Жердевский | МТП 277 | 1*25,00 | 12.584
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Р | 1*250,0 | 172.452
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 543 | 1*100,0 | 86.5146
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 92Р | 1*250,0 | 197.1626
с. Петровское | Жердевский район | Жердевский | КТП 1332 | 1*250,0 | 180.6569
с. Петровское | Жердевский район | Жердевский | КТП 1333 | 1*250,0 | 193.2424
с. Петровское | Жердевский район | Жердевский | КТП 1334 | 1*250,0 | 208.7295
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 544 | 1*160,0 | 124.1429
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 542 | 1*250,0 | 192.6634
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1302 | 1*63,00 | 36.8328
д. Ртищево | Жердевский район | Жердевский | МТП 162 | 1*25,00 | 14.6961
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1303 | 1*160,0 | 61.0495
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1304 | 1*63,00 | 29.9832
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1305 | 1*100,0 | 82.32
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1306 | 1*100,0 | 87.2718
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1323 | 1*250,0 | 225.0035
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1307 | 1*100,0 | 87.402
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1308 | 1*160,0 | 65.2704
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1148 | 1*160,0 | 84.357
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1309 | 1*100,0 | 65.9333
д.Осиновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1310 | 1*100,0 | 72.5248
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1311 | 1*400,0 | 270.5295
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1325 | 1*250,0 | 175.3431
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1149 | 1*160,0 | 132.7327
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1313 | 1*250,0 | 204.4744
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1324 | 1*160,0 | 130.2
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1318 | 1*160,0 | 67.5534
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1319 | 1*250,0 | 199.6861
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1320 | 1*160,0 | 105.2353
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1300 | 1*160,0 | 136.5728
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1321 | 1*100,0 | 84.5527
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1322 | 1*63,00 | 24.2667
с.Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1314 | 1*160,0 | 138.0495
с.Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1317 | 1*250,0 | 193.1559
с.Мариновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 051 | 1*250,0 | 160.3431
с.Мариновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 052 | 1*63,00 | 41.0594
с.Константиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 35С | 1*63,00 | 32.8432
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 065 | 1*100,0 | 93.3975
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1330 | 1*160,0 | 59.1942
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 054 | 1*250,0 | 167.8385
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 057 | 1*60,00 | 24.7745
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 055 | 1*100,0 | 78.9568
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 060 | 1*63,00 | 28.6134
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 061 | 1*160,0 | 87.0857
с.Весёлкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 062 | 1*40,00 | 22.1188
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 126С | 1*160,0 | 137.3093
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 37С | 1*100,0 | 74.0098
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 38аС | 1*63,00 | 43.7228
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 059 | 1*63,00 | 28.6416
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1336 | 1*100,0 | 88.1685
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1337 | 1*100,0 | 85.0971
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1338 | 1*250,0 | 227.527
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1339 | 1*100,0 | 72.0392
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1340 | 1*250,0 | 180.856
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1341 | 1*250,0 | 191.0753
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1212 | 1*400,0 | 287.0476
с.Космачевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 067 | 1*40,00 | 31.802
с.Космачевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 068 | 1*40,00 | 34.6904
с.Александровна | Сосновский район | Сосновский | КТП 070 | 1*63,00 | 47
с.Александровна | Сосновский район | Сосновский | КТП 069 | 1*63,00 | 31.8812
с.Космачевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 066 | 1*100,0 | 68.7544
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 279 | 1*63,00 | 52.2375
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1216 | 1*100,0 | 66.1165
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1218 | 1*63,00 | 26.9345
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1217 | 1*250,0 | 224.4608
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1208 | 1*100,0 | 70.5328
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1221 | 1*250,0 | 178.4887
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 286 | 1*100,0 | 84.0952
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 071 | 1*100,0 | 79.4851
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 073 | 1*100,0 | 82.9974
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 072 | 1*100,0 | 67.7745
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 153С | 1*60,00 | 41.6337
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 077 | 1*100,0 | 88.5768
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 078 | 1*160,0 | 103.7295
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 074 | 1*63,00 | 35.165
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 076 | 1*100,0 | 87.9929
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 079 | 1*160,0 | 62.9608
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 075 | 1*250,0 | 231.6288
с. Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | ЗТП 1222 | 1*400,0 | 281.7874
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1223 | 1*100,0 | 74.1143
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1224 | 1*160,0 | 104.5248
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1247 | 1*160,0 | 79.4542
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1225 | 1*200,0 | 150.4118
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1227 | 1*100,0 | 84.7723
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1228 | 1*100,0 | 67.6936
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 110С | 1*100,0 | 80.3355
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 46С | 1*63,00 | 33.5243
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 47С | 1*160,0 | 69.0306
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 48С | 1*400,0 | 254.4118
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 084 | 1*100,0 | 82.784
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 88С | 1*100,0 | 88.374
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 195С | 1*100,0 | 75.8286
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 085 | 1*100,0 | 82.0891
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1137 | 1*25,00 | 12.1746
с.Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1473 | 1*250,0 | 170.1275
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 025 | 1*100,0 | 87.3366
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 034 | 1*63,00 | 27.9032
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 029 | 1*250,0 | 219.6075
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 027 | 1*200,0 | 135.0583
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 035 | 1*40,00 | 27.4907
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 030 | 1*100,0 | 78.4608
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 032 | 1*100,0 | 76.7832
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 031 | 1*63,00 | 41.0764
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 033 | 1*100,0 | 62.0381
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 028 | 1*250,0 | 172.4356
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 038 | 1*63,00 | 44.8565
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 036 | 1*250,0 | 167.451
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 037 | 1*100,0 | 70.3762
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 050 | 1*100,0 | 71.916
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 048 | 1*100,0 | 91.0245
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 042 | 1*63,00 | 31.3398
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 043 | 1*160,0 | 99.91
с.1-е Л.Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 039 | 1*100,0 | 74.8235
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 046 | 1*63,00 | 47.9336
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 045 | 1*100,0 | 75.6535
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 047 | 1*63,00 | 33.3905
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 044 | 1*63,00 | 32.9208
с.Первые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 049 | 1*63,00 | 50.4494
с.Первые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 040 | 1*250,0 | 174.1373
с.1-е Л.Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 041 | 1*250,0 | 182.2475
с.М.Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1504 | 1*100,0 | 70.4496
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1475 | 1*160,0 | 64.743
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 094 | 1*63,00 | 38.068
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 089 | 1*63,00 | 49.0898
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 090 | 1*100,0 | 80.3627
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 091 | 1*160,0 | 78.4576
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 095 | 1*100,0 | 67.9903
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 093 | 1*63,00 | 36.0381
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1481 | 1*63,00 | 40.5248
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1482 | 1*100,0 | 75.19
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1483 | 1*160,0 | 100.5196
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1484 | 1*250,0 | 197.1683
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1485 | 1*160,0 | 71.6768
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 092 | 1*60,00 | 47.082
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1507 | 1*160,0 | 124.3592
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1506 | 1*63,00 | 38.7486
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 098 | 1*60,00 | 38.4706
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 097 | 1*180,0 | 90.844
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 096 | 1*100,0 | 81.9674
с.Покрово-Васильевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 227 | 1*160,0 | 114.8857
с.Покрово-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 228 | 1*100,0 | 69.8713
с.Ново-Ямское | Сосновский район | Сосновский | КТП 229 | 1*100,0 | 83.3373
с.Ново-Ямское | Сосновский район | Сосновский | КТП 230 | 0*0,00 | 0
с.Ново-Ямское | Сосновский район | Сосновский | КТП 231 | 1*100,0 | 72.3663
с.Покрово-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 234 | 1*100,0 | 91.1248
с.Польной Воронеж -2 | Сосновский район | Сосновский | КТП 233 | 1*100,0 | 85.5225
с.Польной Воронеж -1 | Сосновский район | Сосновский | КТП 232 | 1*100,0 | 69.2718
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1487 | 1*630,0 | 536.4652
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1488 | 1*400,0 | 324
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1490 | 1*100,0 | 89.6688
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1491 | 1*100,0 | 91.6494
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1492 | 1*250,0 | 206.7048
с.Балабаевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 50Л | 1*40,00 | 35.099
с.Ситовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 52Л | 1*16,00 | 11.1961
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 238 | 1*100,0 | 68.6373
с.Ситовка-2 (Суханово) | Сосновский район | Сосновский | КТП 237 | 1*16,00 | 4.9901
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 240 | 1*100,0 | 73.58
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 239 | 1*63,00 | 44.94
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 241 | 1*100,0 | 77.2524
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1493 | 1*400,0 | 283.3427
с.М.Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1498 | 1*400,0 | 277.4804
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1494 | 1*250,0 | 201.0736
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1495 | 1*160,0 | 120.4482
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1486 | 1*160,0 | 85.3048
с.Покрово-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 243 | 1*63,00 | 37.4554
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 175 | 1*400,0 | 358.0383
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 176 | 1*63,00 | 33.0196
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1496 | 1*63,00 | 33.4554
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1474 | 1*160,0 | 77.5008
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1497 | 1*100,0 | 70.98
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1459 | 1*250,0 | 221.2233
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 177 | 1*63,00 | 31.4562
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | ЗТП 1458 | 1*400,0 | 329.5196
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1461 | 1*630,0 | 321.0272
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1463 | 1*160,0 | 109.4375
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1464 | 1*100,0 | 70.0762
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1465 | 1*63,00 | 37.4851
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1466 | 1*63,00 | 28.7782
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1460 | 1*10,00 | 6.5294
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 194 | 1*63,00 | 45.8812
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 197 | 1*250,0 | 235.5704
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 192 | 1*160,0 | 114.807
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 193 | 1*63,00 | 32.3592
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 191 | 1*100,0 | 87.3234
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 195 | 1*63,00 | 39.8039
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 196 | 1*100,0 | 84.9576
д.Топкое | Сосновский район | Сосновский | КТП 168 | 1*100,0 | 69.7825
с.Ильино | Сосновский район | Сосновский | КТП 171 | 1*100,0 | 75.2667
с.Андреевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 172 | 1*250,0 | 178.1584
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 063 | 1*40,00 | 24.2462
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 170 | 1*160,0 | 118.4902
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 38Л | 2*40,00 | 17.5149
с.Андреевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 173 | 1*100,0 | 85.0616
с.Лизуновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 174 | 1*160,0 | 107.583
д. Булгаково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1410 | 1*100,0 | 82.5146
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1401 | 1*160,0 | 86.3861
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1402 | 1*250,0 | 173.4902
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1403 | 1*100,0 | 71.5312
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1404 | 1*60,00 | 50.1198
д. М. Приют | Жердевский район | Жердевский | КТП 1405 | 1*100,0 | 70.5143
д. Григорьевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1418 | 1*100,0 | 80.5941
д. Григорьевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1419 | 1*100,0 | 84.4806
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 190 | 1*250,0 | 190.4706
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 184 | 1*63,00 | 48.802
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 185 | 1*63,00 | 40.7888
с.Ушаковка | Сосновский район | Сосновский | КТП 180 | 1*40,00 | 37.212
с.Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 181 | 1*10,00 | 7.9806
с.Покровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 182 | 1*63,00 | 48.719
с.Корели | Сосновский район | Сосновский | КТП 179 | 1*63,00 | 28.9216
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 189 | 1*160,0 | 116.7816
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 178 | 1*63,00 | 33.7737
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 183 | 1*250,0 | 192
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 186 | 1*100,0 | 82.6337
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 187 | 1*100,0 | 89.5276
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 188 | 1*160,0 | 125.1765
с. Лихарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1416 | 1*160,0 | 99.4851
с. Лихарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1417 | 1*100,0 | 78.1248
д. Никольевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1414 | 1*40,00 | 24.801
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 203 | 1*160,0 | 102.165
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 204 | 1*100,0 | 80.0722
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 202 | 1*250,0 | 187.5588
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 201 | 1*100,0 | 79.2376
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 200 | 1*100,0 | 74.4072
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 199 | 1*250,0 | 209.4667
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 198 | 1*400,0 | 301.3168
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1505 | 1*63,00 | 44.6608
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1500 | 1*60,00 | 34.1765
д.Кузнецовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1427 | 1*60,00 | 38.1089
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1431 | 1*63,00 | 45.4272
с.Вишневка | Сосновский район | Сосновский | КТП 109Л | 1*63,00 | 45.003
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 96аЛ | 1*160,0 | 68.1359
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 96Л | 1*100,0 | 73.2124
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 95Л | 1*100,0 | 78.1275
с.Никольское | Сосновский район | Сосновский | КТП 209 | 1*40,00 | 34.1432
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 206 | 1*100,0 | 70.452
с.Ново-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 100Л | 1*60,00 | 31.4762
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 107Л | 1*63,00 | 45.6436
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 106Л | 1*100,0 | 67.3826
с.Польной Воронеж | Сосновский район | Сосновский | КТП 103Л | 1*100,0 | 68.2255
с.Малиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 105Л | 1*250,0 | 200.6436
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 102 | 1*250,0 | 179.868
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 102Л | 1*250,0 | 169.302
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 051 | 1*100,0 | 69.6117
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 052 | 1*160,0 | 138.4835
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 053 | 1*100,0 | 87.4118
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 055 | 1*100,0 | 89.7624
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 056 | 1*100,0 | 69.6898
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 057 | 1*400,0 | 273.7143
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1439 | 1*100,0 | 78.0396
д.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 059 | 1*100,0 | 79.2791
с.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 061 | 1*100,0 | 75.2255
д.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1501 | 1*100,0 | 64.7723
д.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1442 | 1*25,00 | 11.128
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1446 | 1*160,0 | 62.58
д.Кривенково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1445 | 1*60,00 | 40.0097
с.Родионовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 065 | 1*160,0 | 64.8282
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1448 | 1*160,0 | 58.2157
д. Чихачёвка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1453 | 1*100,0 | 85.3944
с.Ново-Покровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 78Л | 1*63,00 | 28.8503
с.Домнино | Сосновский район | Сосновский | КТП 79Л | 1*100,0 | 67.7619
с.Домнино | Сосновский район | Сосновский | КТП 225 | 1*63,00 | 25.901
с.Христофоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 77Л | 1*250,0 | 179.6423
с.Христофоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 226 | 1*160,0 | 104.4314
с.Христофоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 221 | 1*100,0 | 72.7228
с.Ильиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 75Л | 1*100,0 | 75.9512
с.Ильиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 74Л | 1*63,00 | 27.573
д.Доброе Начало | Жердевский район | Жердевский | КТП 1467 | 1*100,0 | 63.7961
с. Ивановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1469 | 1*100,0 | 90.8872
с. Ивановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1470 | 1*100,0 | 86.4902
с. Ивановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1471 | 1*400,0 | 325.728
с.2-я Александровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1455 | 1*250,0 | 208.2557
с.2-я Александровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1456 | 1*160,0 | 101.0571
д.Николаевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1457 | 1*40,00 | 26.9703
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 244 | 1*63,00 | 32.3214
с. Преображеновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1044 | 1*100,0 | 65.4216
с. Преображеновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1046 | 1*63,00 | 45.9109
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1048 | 1*160,0 | 76.7208
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1047 | 1*160,0 | 63.4935
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1055 | 1*160,0 | 79.4854
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 245 | 1*160,0 | 136.6913
с.Отрезы | Сосновский район | Сосновский | КТП 19Л | 1*40,00 | 33.0588
с.Александровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 20Л | 1*63,00 | 41.86
с.Александровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 248 | 1*100,0 | 84.2128
д.Ракитино | Жердевский район | Жердевский | КТП 1129 | 1*160,0 | 83.9238
с.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1130 | 1*100,0 | 87.703
с.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1131 | 1*100,0 | 91.4228
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1128 | 1*60,00 | 44.7353
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1132 | 1*250,0 | 171.9604
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1135 | 1*160,0 | 141.5336
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1256 | 1*100,0 | 90.006
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 17Л | 1*63,00 | 26.4951
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 249 | 1*63,00 | 41.7459
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 15Л | 1*160,0 | 116.5784
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 18Л | 1*250,0 | 187.8032
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 251 | 1*100,0 | 80.0825
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 260 | 1*40,00 | 26.2762
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 11Л | 1*40,00 | 25.2673
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 10Л | 1*100,0 | 79.6499
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 254 | 1*160,0 | 120.3627
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 8Л | 1*100,0 | 69.0891
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 9Л | 1*160,0 | 78.1456
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 258 | 1*400,0 | 328.0515
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 259 | 1*100,0 | 66.1165
с. Преображеновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1045 | 1*100,0 | 91.2477
д. Крутая | Жердевский район | Жердевский | КТП 1049 | 1*100,0 | 69.8627
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1051 | 1*160,0 | 115.0864
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1054 | 1*100,0 | 77.9298
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1053 | 1*250,0 | 176.4476
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1102 | 1*250,0 | 191.9208
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1254 | 1*100,0 | 87.4058
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1111 | 1*100,0 | 76.1471
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1213 | 1*100,0 | 89.0495
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1104 | 1*160,0 | 89.3776
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1103 | 1*160,0 | 101.64
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1250 | 1*100,0 | 70.3786
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1105 | 1*100,0 | 77.3736
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1106 | 1*160,0 | 100.7647
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1107 | 1*100,0 | 83.5016
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1194 | 1*100,0 | 73.4287
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1109 | 1*100,0 | 68.0286
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 099 | 1*63,00 | 33.3168
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 101 | 1*60,00 | 44.805
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 104 | 1*250,0 | 207.2451
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 105 | 1*100,0 | 69.9802
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 106 | 1*60,00 | 27.1336
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 113 | 1*100,0 | 68.7015
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 100 | 1*100,0 | 76.3398
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 103 | 1*63,00 | 30.1275
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 102 | 1*100,0 | 68.1373
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 114 | 1*63,00 | 35.204
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 111 | 1*100,0 | 72.6665
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 216 | 1*100,0 | 76.6095
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 107 | 1*100,0 | 65.1188
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 112 | 1*100,0 | 68.9791
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 217 | 1*630,0 | 485.5882
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 108 | 1*100,0 | 71.3069
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 218 | 1*63,00 | 28.2776
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 109 | 1*63,00 | 40.866
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 219 | 1*250,0 | 177.1553
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 110 | 1*100,0 | 77.0337
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1110 | 1*100,0 | 75.5294
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1115 | 1*100,0 | 81.1096
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1114 | 1*63,00 | 27.9336
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1108 | 1*63,00 | 25.6476
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1196 | 1*400,0 | 261.8218
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1118 | 1*100,0 | 79.1658
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1120 | 1*250,0 | 165.6373
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1121 | 1*100,0 | 64.5743
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1122 | 1*160,0 | 94.3488
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1123 | 1*100,0 | 90.678
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1124 | 1*160,0 | 55.0388
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1126 | 1*160,0 | 106.811
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 115 | 1*63,00 | 48.1765
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 127 | 1*160,0 | 108.0352
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 118 | 1*100,0 | 91.6288
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 120 | 1*250,0 | 182.2762
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 125 | 1*250,0 | 208.2475
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 126 | 1*160,0 | 62.2326
с.Октябрьское | Сосновский район | Сосновский | КТП 123 | 1*63,00 | 45.3627
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 116 | 1*100,0 | 76.6535
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 119 | 1*100,0 | 93.4648
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 117 | 1*60,00 | 36.372
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 121 | 1*100,0 | 81.7961
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 122 | 1*100,0 | 71.8425
с.Октябрьское | Сосновский район | Сосновский | КТП 124 | 1*100,0 | 84.6961
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 095 | 1*40,00 | 30.3992
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 097 | 1*100,0 | 86.2007
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 096 | 1*315,0 | 210.981
с.Ахматово | Мордовский район | Мордовский | КТП 111 | 1*100,0 | 88.7822
с.Ахматово | Мордовский район | Мордовский | КТП 112 | 1*60,00 | 50.4391
с.Ахматово | Мордовский район | Мордовский | КТП 113 | 1*160,0 | 92.4216
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 130 | 1*250,0 | 162.3762
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 131 | 1*250,0 | 223.1424
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 140 | 1*160,0 | 84.7455
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 133 | 1*250,0 | 165.699
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 128 | 1*200,0 | 156.9823
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 141 | 1*160,0 | 107.9608
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 137 | 1*63,00 | 39.832
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 135 | 1*160,0 | 138.2878
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 138 | 1*63,00 | 25.4762
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 129 | 1*100,0 | 66.1188
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 132 | 1*100,0 | 84.1613
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 139 | 1*250,0 | 189.1275
с.Березовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 134 | 1*100,0 | 74.9901
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 136 | 1*250,0 | 177.2472
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 146 | 1*250,0 | 199.668
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 145 | 1*160,0 | 80.5049
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 142 | 1*160,0 | 103.7931
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 147 | 1*160,0 | 119.3627
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 143 | 1*63,00 | 50.3152
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 144 | 1*63,00 | 35.2466
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 148 | 1*160,0 | 89.1429
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 165 | 1*400,0 | 252.8218
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 166 | 1*400,0 | 299.4107
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 152 | 1*63,00 | 37.3529
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 154 | 1*100,0 | 68.3069
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 155 | 1*63,00 | 49.8888
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 153 | 1*100,0 | 85.533
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 158 | 1*250,0 | 199.835
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 160 | 1*100,0 | 68.4332
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 164 | 1*63,00 | 32.0196
с.Ч.Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 149 | 1*160,0 | 110.8328
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 150 | 1*63,00 | 33.8767
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 156 | 1*630,0 | 506.8762
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 167 | 1*250,0 | 185.3564
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 151 | 1*160,0 | 113.3206
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 159 | 1*160,0 | 83.9314
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 157 | 1*160,0 | 78.3465
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 163 | 1*63,00 | 50.8872
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 162 | 1*100,0 | 82.698
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 161 | 1*63,00 | 27.6699
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 262 | 1*160,0 | 69.0718
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 261 | 1*100,0 | 76.7353
с.Красный Хутор | Сосновский район | Сосновский | КТП 298 | 1*100,0 | 71.6768
с.Красный Хутор | Сосновский район | Сосновский | КТП 299 | 1*100,0 | 75.0355
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 263 | 1*100,0 | 65.4762
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 269 | 1*63,00 | 32.1683
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 264 | 1*160,0 | 83.4815
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 266 | 1*100,0 | 64.1765
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 265 | 1*250,0 | 203.2871
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 274 | 1*400,0 | 315.9832
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 267 | 1*100,0 | 82.257
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 268 | 1*400,0 | 294.3786
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 275 | 1*63,00 | 30.6734
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 273 | 1*100,0 | 86.6667
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 272 | 1*63,00 | 38.7712
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 270 | 1*100,0 | 73.0888
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 271 | 1*100,0 | 69.6476
с.Хлебниково | Сосновский район | Сосновский | КТП 23аК | 0*0,00 | 0
с.Хлебниково | Сосновский район | Сосновский | КТП 278 | 1*100,0 | 91.258
п.Зайцево | Сосновский район | Сосновский | КТП 277 | 1*63,00 | 40.6569
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 279 | 1*100,0 | 73.5941
с. Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 281 | 1*63,00 | 43.0248
с. Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 283 | 1*315,0 | 203.448
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский район | Сосновский | КТП 290 | 1*160,0 | 89.6019
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский район | Сосновский | КТП 289 | 1*63,00 | 42.0755
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский район | Сосновский | КТП 288 | 1*100,0 | 65.5882
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 291 | 1*63,00 | 36.5768
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 280 | 1*100,0 | 74.8398
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 286 | 1*315,0 | 261.781
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 287 | 1*160,0 | 129.4851
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 285 | 1*63,00 | 28.5104
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 284 | 1*100,0 | 79.9216
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 282 | 1*160,0 | 129
с. Сергиевка, п. Ядровка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 324 | 1*63,00 | 51.2096
с. Сергиевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 325 | 1*250,0 | 171.0135
с. Сергиевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 326 | 1*100,0 | 72.3398
с. Сергиевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 327 | 1*100,0 | 69.9473
п.Рабочий | Сосновский район | Сосновский | КТП 292 | 1*160,0 | 59.451
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 293 | 1*100,0 | 78
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 297 | 1*250,0 | 199.9539
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 301 | 1*200,0 | 126.7524
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 296 | 1*160,0 | 120.396
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 300 | 1*200,0 | 130.7585
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 308 | 1*100,0 | 80.1961
п.Майский | Сосновский район | Сосновский | КТП 307 | 1*100,0 | 80.802
п.Семикинский лесоучасток | Сосновский район | Сосновский | КТП 306 | 1*250,0 | 198.5672
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 304 | 1*100,0 | 88.032
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 303 | 1*160,0 | 110.8932
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 302 | 1*160,0 | 62.9742
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 305 | 1*100,0 | 83.2157
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 314 | 1*250,0 | 188.1776
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 312 | 1*250,0 | 189.1801
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 313 | 1*180,0 | 96.9238
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 311 | 1*250,0 | 200.3168
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 220 | 1*100,0 | 68.1757
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 221 | 1*250,0 | 221.1275
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 222 | 1*100,0 | 82.8812
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 321 | 1*63,00 | 31.72
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 317 | 1*100,0 | 74.277
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 315 | 1*250,0 | 198.1359
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 334 | 1*100,0 | 83.3785
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 316 | 1*100,0 | 76.9902
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 318 | 1*100,0 | 80.652
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 327 | 1*100,0 | 73.1815
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 328 | 1*100,0 | 70.9238
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 319 | 1*60,00 | 32.5149
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 322 | 1*60,00 | 48.7087
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 333 | 1*250,0 | 216.7451
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 324 | 1*63,00 | 33.0198
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 320 | 1*250,0 | 176.696
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 323 | 1*250,0 | 240.765
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 332 | 1*63,00 | 47.5728
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 325 | 1*100,0 | 82.6369
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 326 | 1*100,0 | 70.5098
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 330 | 1*20,00 | 13.3536
п.Дмитриевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 331 | 1*100,0 | 69.422
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 329 | 1*160,0 | 117.8381
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 335 | 1*160,0 | 134.4257
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 337 | 1*100,0 | 87.0041
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 336 | 1*100,0 | 76.6471
с.Мамонтово | Сосновский район | Сосновский | КТП 338 | 1*63,00 | 47.4356
с.Мамонтово | Сосновский район | Сосновский | КТП 340 | 1*630,0 | 417.456
п.Русский Кардон | Сосновский район | Сосновский | КТП 339 | 1*160,0 | 102.543
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 341 | 1*250,0 | 209.4757
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 452 | 1*400,0 | 275.525
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 114 | 1*100,0 | 76.3627
с.Павловка, д.Пехота. | Мордовский район | Мордовский | КТП 115 | 1*63,00 | 30.2744
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 116 | 1*100,0 | 80.8756
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 003 | 1*400,0 | 298.981
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 002 | 1*250,0 | 163.5743
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 353 | 1*400,0 | 329.4043
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 004 | 1*100,0 | 83.5686
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 001 | 1*315,0 | 236.2178
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 005 | 1*250,0 | 236.3088
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 010 | 1*63,00 | 51.135
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 008 | 1*63,00 | 41.301
рп Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 352 | 1*160,0 | 61.1614
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 006 | 0*0,00 | 0
р.п.Сосновка-2 | Сосновский район | Сосновский | КТП 007 | 1*250,0 | 234.7592
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 009 | 1*160,0 | 72.0073
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 017 | 1*60,00 | 33.8286
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 015 | 1*250,0 | 200.8317
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 018 | 1*100,0 | 72.3163
д.Мамонтово | Токаревский район | Токаревский | КТП 021 | 1*100,0 | 86.1569
д.Мамонтово | Токаревский район | Токаревский | КТП 022 | 1*160,0 | 134.3861
п.Лужки | Токаревский район | Токаревский | КТП 020 | 1*63,00 | 43.1704
п.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 025 | 1*250,0 | 203.91
п.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 027 | 1*100,0 | 74.4369
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 016 | 1*160,0 | 137.9891
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 328 | 1*100,0 | 67.0098
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 329 | 1*63,00 | 37.4088
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 330 | 1*250,0 | 218.7102
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 332 | 1*160,0 | 129.5048
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 334 | 1*160,0 | 80.6139
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 335 | 1*250,0 | 216.2279
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 336 | 1*100,0 | 71.2549
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 337 | 1*100,0 | 80.6535
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 338 | 1*100,0 | 77.168
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 339 | 1*100,0 | 86.1315
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 340 | 1*160,0 | 94.1748
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 331 | 1*160,0 | 100.5074
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 333 | 1*250,0 | 222.8431
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 341 | 1*250,0 | 209.7888
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 342 | 1*160,0 | 69.1027
с. Скачиха, д. Дербень | Уметский район | Кирсановский | КТП 347 | 1*100,0 | 83.9333
с. Скачиха, д. Луговка | Уметский район | Кирсановский | КТП 348 | 1*63,00 | 47.0396
с. Скачиха, д. Бутовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 349 | 1*160,0 | 85.6033
с. Скачиха | Уметский район | Кирсановский | КТП 350 | 1*160,0 | 74.1863
с. Скачиха, д. Хилково | Уметский район | Кирсановский | КТП 351 | 1*100,0 | 88.6436
с. Скачиха, д. Хилково | Уметский район | Кирсановский | КТП 352 | 1*250,0 | 185.9624
с. Скачиха | Уметский район | Кирсановский | КТП 353 | 1*250,0 | 218.7255
с. Скачиха | Уметский район | Кирсановский | КТП 354 | 1*100,0 | 72.534
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 355 | 1*100,0 | 85.9741
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 251 | 1*100,0 | 71.1078
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 244 | 1*160,0 | 115.3464
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 246 | 1*63,00 | 49.6769
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 247 | 1*100,0 | 83.7238
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 248 | 1*160,0 | 108.198
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 249 | 1*160,0 | 106.2033
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 250 | 1*40,00 | 28.4902
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 252 | 1*100,0 | 66.8416
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 254 | 1*250,0 | 235.768
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 255 | 1*630,0 | 323.7465
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 256 | 1*250,0 | 155.3592
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 011 | 1*160,0 | 77.4869
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 257 | 1*250,0 | 208.3137
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 431 | 1*160,0 | 113.36
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 258 | 1*160,0 | 135.1669
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 259 | 1*100,0 | 70.4286
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 260 | 1*160,0 | 79.802
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 261 | 1*160,0 | 59.2353
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 262 | 1*100,0 | 80.8039
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 263 | 1*160,0 | 63.3663
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 264 | 1*250,0 | 203.5176
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 266 | 1*250,0 | 226.422
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 267 | 1*400,0 | 294.0874
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 268 | 1*250,0 | 191.7242
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 269 | 1*160,0 | 73
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 270 | 1*100,0 | 79.5496
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 271 | 1*160,0 | 66.4865
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 019 | 1*100,0 | 73.6
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 345 | 1*63,00 | 30.0891
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 272 | 1*250,0 | 214.2606
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 013 | 1*63,00 | 38.2549
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 014 | 1*250,0 | 204.0099
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 016 | 1*100,0 | 82.2016
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 273 | 1*100,0 | 79.968
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 018 | 1*63,00 | 47.9709
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 274 | 1*100,0 | 75.7462
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 017 | 1*63,00 | 34.6765
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 015 | 1*100,0 | 91.7696
с. Оржевка, п. Солдатчино | Уметский район | Кирсановский | КТП 359 | 1*100,0 | 77.3942
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 012 | 1*100,0 | 65.5143
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 360 | 1*100,0 | 82.9208
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 361 | 1*250,0 | 187.0892
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 362 | 1*250,0 | 191.3039
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 363 | 1*100,0 | 85.6931
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 364 | 1*100,0 | 75.6184
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 365 | 1*160,0 | 131.0505
с. Оржевка, п. Тишининовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 366 | 1*30,00 | 21.1845
с. Оржевка, п. Паничка | Уметский район | Кирсановский | КТП 367 | 1*160,0 | 121.4061
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 368 | 1*250,0 | 168.1765
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 369 | 1*250,0 | 206.0136
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 370 | 1*250,0 | 174.1627
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 371 | 1*400,0 | 306.1619
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 372 | 1*250,0 | 216.099
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 373 | 1*63,00 | 36.3693
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 374 | 1*250,0 | 184.6176
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 375 | 1*250,0 | 168.6931
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 376 | 1*250,0 | 234.4784
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 377 | 1*250,0 | 221.2875
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 378 | 1*160,0 | 85.9806
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 379 | 1*100,0 | 78.2182
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 380 | 1*100,0 | 64
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 382 | 1*250,0 | 184.8912
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 383 | 1*315,0 | 206.5665
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 384 | 1*160,0 | 61.7333
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 385 | 1*160,0 | 66.703
с. Елисеевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 386 | 1*100,0 | 87.8899
с Паника | Уметский район | Кирсановский | СТП 387 | 1*10,00 | 7.0098
с. Паника | Уметский район | Кирсановский | КТП 388 | 1*63,00 | 43.0792
с. Пыльцовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 389 | 1*100,0 | 88.6496
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 391 | 1*250,0 | 237.1635
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 392 | 1*160,0 | 79.7961
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 393 | 1*160,0 | 120.7469
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 394 | 1*100,0 | 71.2451
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 395 | 1*400,0 | 358.592
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 396 | 1*40,00 | 25.9972
с. Васильевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 397 | 1*100,0 | 82.4952
с. Васильевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 398 | 1*100,0 | 64.4752
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 401 | 1*100,0 | 69.5662
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 402 | 1*250,0 | 179.8922
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 403 | 1*100,0 | 72.9208
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 404 | 1*160,0 | 89.4296
с. Глуховка, п. Воронцовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 405 | 1*60,00 | 52.416
с. Глуховка, | Уметский район | Кирсановский | КТП 406 | 1*63,00 | 38.3786
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 407 | 1*250,0 | 166.0875
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 408 | 1*100,0 | 80.4706
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 409 | 1*40,00 | 36.192
с.Подлдесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 020 | 1*63,00 | 29.9318
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-001 | 1*100,0 | 78.0286
с. Малая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-002 | 1*160,0 | 61.6931
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-003 | 1*100,0 | 85.7475
с. Большая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-009 | 1*100,0 | 81.8333
п. Тоновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-010 | 1*160,0 | 104.3168
п. Тоновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-011 | 1*100,0 | 72.3736
с. Малая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-013 | 1*160,0 | 128.9715
с. Большая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-014 | 1*100,0 | 77.7379
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-008 | 1*250,0 | 177.9634
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-275 | 1*63,00 | 36.9412
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-059 | 1*250,0 | 195.6968
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-368 | 1*60,00 | 37.7495
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-065 | 1*100,0 | 80.619
п Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 038 | 1*160,0 | 132.9109
п. МСО | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-060 | 1*160,0 | 142.2327
п. МСО | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-024 | 1*100,0 | 78.1863
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-071 | 1*160,0 | 59.2574
с. Цибизовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-072 | 1*100,0 | 84.7912
д. Романовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-073 | 1*100,0 | 92.694
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-074 | 1*160,0 | 123.8835
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-076 | 1*160,0 | 89.3216
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-077 | 1*63,00 | 30.3039
с. Каргаловка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-079 | 1*160,0 | 77.8856
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-081 | 1*315,0 | 199.7994
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-082 | 1*250,0 | 165.7714
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 129 | 1*100,0 | 72.9208
п. Терны | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 131 | 1*250,0 | 233.6452
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 132 | 1*100,0 | 79.4902
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 133 | 1*160,0 | 122.4851
с. Прямица, п. Лесной | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 134 | 1*250,0 | 219.1904
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 135 | 1*400,0 | 270.3435
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 136 | 1*160,0 | 131.3107
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 137 | 1*40,00 | 27.9439
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 138 | 1*40,00 | 30.8824
колхоз Память-Кирова | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 139 | 1*400,0 | 333.1224
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 436 | 1*400,0 | 296.7636
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 141 | 1*250,0 | 205.3619
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 144 | 1*250,0 | 185.6535
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 146 | 1*100,0 | 76.9616
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 147 | 1*160,0 | 122.0196
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 148 | 1*100,0 | 69.4554
с. Екатериновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 149 | 1*100,0 | 93.1424
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 145 | 1*100,0 | 79.065
с. Серпы | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 151 | 1*100,0 | 72.9223
п. Красный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 150 | 1*40,00 | 29.8906
п. Овсяновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 153 | 1*63,00 | 36.1667
п. Красный октябрь | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 152 | 1*40,00 | 31.876
п. Сизовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 154 | 1*100,0 | 74.8501
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 155 | 1*63,00 | 46.7905
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 156 | 1*100,0 | 66.0792
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 158 | 1*250,0 | 179.7041
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 157 | 1*400,0 | 331.1275
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 159 | 1*100,0 | 80.5743
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 160 | 1*250,0 | 195.0312
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 162 | 1*250,0 | 222.4845
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 163 | 1*25,00 | 18.6602
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 161 | 1*400,0 | 354.8865
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 164 | 1*100,0 | 80.402
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 165 | 1*63,00 | 51.9584
п. Мельничный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 166 | 1*25,00 | 15.4191
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 209 | 1*100,0 | 74.4667
с. Марьинка, п. Вяжля | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 210 | 1*60,00 | 45.396
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 211 | 1*63,00 | 37.9349
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 212 | 1*100,0 | 73.8235
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 213 | 1*100,0 | 88.4158
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 214 | 1*100,0 | 73.7776
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 215 | 1*250,0 | 170.5095
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 216 | 1*40,00 | 21.534
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 217 | 1*250,0 | 207.5347
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 220 | 1*100,0 | 69.0686
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 221 | 1*160,0 | 131.248
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 222 | 1*160,0 | 141.4705
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 223 | 1*160,0 | 122.6286
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 218 | 1*100,0 | 79.1782
с. Скачиха | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 226 | 1*250,0 | 189.6745
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 225 | 1*63,00 | 39.7941
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 227 | 1*100,0 | 74.6139
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 228 | 1*160,0 | 110.656
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 171 | 1*160,0 | 115.5
с. Дербень | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 230 | 1*40,00 | 34.8058
с. Сосновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 231 | 1*63,00 | 31.9918
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 233 | 1*100,0 | 84.3529
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 234 | 1*30,00 | 21.5176
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 236 | 1*100,0 | 69.5353
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 237 | 1*100,0 | 69.5238
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 238 | 1*100,0 | 78.1188
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 239 | 1*100,0 | 67.6607
п. Буровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 240 | 1*63,00 | 33.9118
с. Рамза, п. Советский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 241 | 1*100,0 | 81.5743
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 242 | 1*63,00 | 41.5376
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 168 | 1*400,0 | 263.6865
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 169 | 1*100,0 | 85.4272
Автодорога Тамбов-Пенза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 167 | 1*10,00 | 6.7053
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 173 | 1*160,0 | 85.2059
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 174 | 1*160,0 | 94.1824
п. Курган | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 181 | 1*63,00 | 36.2663
п. Ветровка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 182 | 1*100,0 | 83.7905
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 185 | 1*250,0 | 210.1782
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 178 | 1*100,0 | 76.5187
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 176 | 1*100,0 | 77.1569
с. Двойневка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 175 | 1*100,0 | 70.0594
п. Пески | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 177 | 1*100,0 | 89.18
с. Двойневка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 186 | 1*100,0 | 80.766
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 187 | 1*100,0 | 80.7282
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 188 | 1*100,0 | 86.211
п. Репьевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 190 | 1*100,0 | 75.1176
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 193 | 1*160,0 | 70.096
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 194 | 1*100,0 | 68.8555
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 196 | 1*250,0 | 168.5524
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 195 | 1*100,0 | 81.4158
с. Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 197 | 1*160,0 | 105.5132
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 198 | 1*100,0 | 85.7843
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 199 | 1*100,0 | 76.0396
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 200 | 1*250,0 | 184.3192
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 201 | 1*160,0 | 73.983
с. Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 202 | 1*63,00 | 32.6117
с. Клетинщина | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 203 | 1*10,00 | 5.9946
п. Восход | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 205 | 1*40,00 | 29.1765
п. Восход | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 206 | 1*63,00 | 50.0344
п. Восход | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 207 | 1*160,0 | 92.1335
Автодорога Кирсанов-Тамбов | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 192 | 1*100,0 | 74.6857
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 023 | 1*63,00 | 47.7327
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 022 | 1*100,0 | 74.0776
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 021 | 1*100,0 | 86.7647
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 024 | 1*250,0 | 189.5248
с.М.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 285 | 1*100,0 | 86.1016
с.Димитрово | Мордовский район | Мордовский | КТП 286 | 1*250,0 | 236.775
с.Димитрово | Мордовский район | Мордовский | КТП 287 | 1*40,00 | 34.5146
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 288 | 1*250,0 | 220.5848
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 289 | 1*160,0 | 129.5588
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 290 | 1*160,0 | 138.0808
п.Мурыли | Токаревский район | Токаревский | КТП 019 | 1*60,00 | 27.6246
п.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 026 | 1*160,0 | 67.8
д.Воронцовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 667 | 1*63,00 | 34.7426
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 029 | 1*250,0 | 170.3208
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 011 | 1*400,0 | 282.8824
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 001 | 1*250,0 | 194.1386
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 007 | 1*400,0 | 263.2968
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 120 | 1*63,00 | 41.1495
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 122 | 1*250,0 | 198.6796
с.Гурово | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 127 | 1*100,0 | 78.2697
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 119 | 1*250,0 | 187.951
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 121 | 1*160,0 | 125.5696
п.Новый | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 123 | 1*100,0 | 90.4134
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 124 | 1*30,00 | 19.419
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 125 | 1*160,0 | 75.6139
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 128 | 1*63,00 | 34.9067
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 129 | 1*63,00 | 30.1176
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 130 | 1*63,00 | 46.2871
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 131 | 1*160,0 | 86.6424
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 132 | 1*250,0 | 205.0335
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 133 | 1*160,0 | 77.7184
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 134 | 1*160,0 | 67.4856
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 146 | 1*100,0 | 69.402
с.Бадин Угол | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 149 | 1*63,00 | 51.22
с.Бадин Угол | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 148 | 1*100,0 | 87.4779
п.Отреза | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 147 | 1*40,00 | 22.0762
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 145 | 1*100,0 | 74.4158
п.Кирса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 150 | 1*63,00 | 33.1557
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 152 | 1*100,0 | 70.3824
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 155 | 1*100,0 | 78.7723
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 151 | 1*63,00 | 47.6112
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 153 | 1*100,0 | 81.837
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 154 | 1*63,00 | 28.6893
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 156 | 1*63,00 | 36.0603
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 136 | 1*250,0 | 164.9216
п.Мешкова Гора | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 139 | 1*250,0 | 183.768
с.Рудовка-2отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 140 | 1*63,00 | 50.2743
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 144 | 1*100,0 | 67.8095
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 142 | 1*250,0 | 216.9406
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 141 | 1*40,00 | 37.8525
п.Жильцовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 135 | 1*100,0 | 79.9902
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 137 | 1*250,0 | 176.6931
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 138 | 1*100,0 | 68.64
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 143 | 1*63,00 | 38.5245
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 157 | 1*100,0 | 77.466
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 158 | 1*100,0 | 76.7659
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 159 | 1*100,0 | 78.6373
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 160 | 1*100,0 | 82.6592
с.КВАШНИНО | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 161 | 1*63,00 | 29.4271
с.Стретенка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 162 | 1*63,00 | 33.4476
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 163 | 1*250,0 | 159.6832
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 164 | 1*100,0 | 86.7054
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 165 | 1*100,0 | 73.8725
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 166 | 1*160,0 | 98.9307
с.Гагарино 2 часть | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 168 | 1*100,0 | 72.0304
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 167 | 1*160,0 | 61.173
с.Веденка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 169 | 1*250,0 | 205.1942
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 172 | 1*63,00 | 49.2134
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 173 | 1*250,0 | 212.4216
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 171 | 1*100,0 | 88.7016
с.Любовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 176 | 1*40,00 | 29.4271
п.Холмы | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 175 | 1*40,00 | 25.0667
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 177 | 1*100,0 | 79.7921
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 179 | 1*160,0 | 113.4751
с.Успенка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 180 | 1*63,00 | 40.1373
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 048 | 1*100,0 | 79.4356
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 049 | 1*100,0 | 79.1232
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 053 | 1*63,00 | 38.0835
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 055 | 1*63,00 | 28.8447
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 057 | 1*400,0 | 358.2134
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 062 | 1*160,0 | 65.2059
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 061 | 1*100,0 | 93.4336
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 059 | 1*250,0 | 191.1268
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 058 | 1*63,00 | 40.4952
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 056 | 1*160,0 | 61.3861
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 051 | 1*160,0 | 108.7989
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 050 | 1*160,0 | 91.1961
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 054 | 1*160,0 | 73.5149
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 063 | 1*250,0 | 221.4056
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 064 | 1*63,00 | 47.67
с.Петровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 107 | 1*250,0 | 195.9417
с.Петровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 108 | 1*100,0 | 75.1385
отд.Политотдельское | Мордовский район | Мордовский | КТП 109 | 1*100,0 | 79.5
отд.Политотдельское | Мордовский район | Мордовский | КТП 110 | 1*100,0 | 91.5616
п.Верх | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 065 | 1*100,0 | 77.0852
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 066 | 1*63,00 | 32.2667
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 068 | 1*63,00 | 47.0792
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 067 | 1*63,00 | 35.7204
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 37П | 1*160,0 | 68.3824
с.Рогозна | Мордовский район | Мордовский | КТП 223 | 1*160,0 | 78.7129
д.Рогозна | Мордовский район | Мордовский | КТП 224 | 1*100,0 | 70.512
д.Корякино | Мордовский район | Мордовский | КТП 225 | 1*100,0 | 94.101
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 229 | 1*160,0 | 107.5825
п.Сборный | Мордовский район | Мордовский | КТП 228 | 1*160,0 | 74.16
п.Сборный | Мордовский район | Мордовский | КТП 227 | 1*100,0 | 75.9706
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 226 | 1*160,0 | 80.444
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 071 | 1*63,00 | 28.634
п.Ульяновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 073 | 1*63,00 | 25.0857
п.Вьюнский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 080 | 1*160,0 | 130.7822
п.Умёт | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 078 | 1*100,0 | 85.1398
п.Умёт | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 079 | 1*100,0 | 65.4216
п.Умёт | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 077 | 1*250,0 | 211.5347
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 075 | 1*250,0 | 202.1864
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 074 | 1*63,00 | 38.598
Красное лесничество | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 076 | 1*63,00 | 40.4466
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 072 | 1*250,0 | 220.0183
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 070 | 1*100,0 | 79.0196
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 069 | 1*160,0 | 113.0064
с.Тишкино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 081 | 1*63,00 | 39.1606
с. Егоpовка | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 083 | 1*100,0 | 71.1143
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 084 | 1*63,00 | 45.4554
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 018 | 1*160,0 | 63.2523
с.М.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 019 | 1*25,00 | 19.0588
с.М.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 020 | 1*63,00 | 35.8812
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 021 | 1*100,0 | 78.5096
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 022 | 1*63,00 | 32.004
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 023 | 1*160,0 | 129.5049
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 024 | 1*160,0 | 102.176
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 025 | 1*100,0 | 71.3922
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 026 | 1*100,0 | 86.476
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 027 | 1*160,0 | 72.5738
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 028 | 1*250,0 | 154.4
с.Сергеево | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 087 | 1*63,00 | 41.8515
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 088 | 1*250,0 | 232.8418
с.Тюнино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 090 | 1*100,0 | 82.402
с.Солчино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 089 | 1*100,0 | 68.8911
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 091 | 1*160,0 | 64.896
п.Молодёжный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 092 | 1*160,0 | 112.623
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 082 | 1*63,00 | 43.6796
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 085 | 1*63,00 | 44.7638
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 086 | 1*63,00 | 32.4216
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 093 | 1*100,0 | 84.4688
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 094 | 1*100,0 | 80.2473
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 095 | 1*63,00 | 30.9905
с.Подъем 3-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 096 | 1*160,0 | 106.3564
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 097 | 1*250,0 | 170.6092
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 098 | 1*60,00 | 24.8333
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 100 | 1*100,0 | 70.4059
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 099 | 1*100,0 | 90.9168
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 101 | 1*250,0 | 210.021
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 102 | 1*63,00 | 37.233
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 103 | 1*100,0 | 92.2262
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 104 | 1*63,00 | 30.0392
д.Барановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 056 | 1*400,0 | 351.728
д.Барановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 053 | 1*63,00 | 40.2833
п.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 035 | 1*100,0 | 69.9238
д.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 032 | 1*250,0 | 170.6832
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 105 | 1*63,00 | 36.4723
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 108 | 1*160,0 | 73.6765
ст.Фитингов | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 375 | 1*100,0 | 84.7723
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 106 | 1*160,0 | 112.5592
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 107 | 1*40,00 | 31.248
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 109 | 1*250,0 | 179.4466
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 112 | 1*100,0 | 68.2478
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 113 | 1*160,0 | 135.1078
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 114 | 1*100,0 | 69.4304
п.Татаринский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 116 | 1*40,00 | 32.9497
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 115 | 1*63,00 | 25.3524
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 117 | 1*63,00 | 41.2178
с.Пичинка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 118 | 1*40,00 | 37.4405
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 111 | 1*250,0 | 193.8922
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 110 | 1*250,0 | 190.7525
п. Советский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 061 | 1*63,00 | 28.6312
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 064 | 1*10,00 | 7.7595
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 063 | 1*63,00 | 43.4951
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 065 | 1*63,00 | 38.2748
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 062 | 1*63,00 | 40.098
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 070 | 1*250,0 | 205.2648
п. Северный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 068 | 1*400,0 | 305.0757
с.Ковылка, п. Мирный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 071 | 1*250,0 | 188.8095
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 067 | 1*160,0 | 130.6337
п. Краснослободский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 077 | 1*160,0 | 66.4453
п. Краснослободский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 075 | 1*160,0 | 96.6863
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 076 | 1*160,0 | 130.6139
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 078 | 1*160,0 | 117.2912
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 079 | 1*63,00 | 41.286
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 091 | 1*63,00 | 43.835
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 092 | 1*63,00 | 33.0115
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 093 | 1*250,0 | 214.2941
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 094 | 1*100,0 | 72.3424
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 096 | 1*100,0 | 87.9414
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 097 | 1*100,0 | 82.1143
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 099 | 1*63,00 | 43.1089
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 100 | 1*63,00 | 31.3223
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 101 | 1*63,00 | 34.8333
с. Свищевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 102 | 1*100,0 | 72.4158
с. Свищевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 103 | 1*60,00 | 32.24
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 104 | 1*63,00 | 30.5865
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 105 | 1*63,00 | 31.5146
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 106 | 1*63,00 | 39.0885
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 107 | 1*100,0 | 71.6078
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 108 | 1*160,0 | 86.0184
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 109 | 1*160,0 | 131.1705
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 110 | 1*100,0 | 77.6286
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 111 | 1*63,00 | 31.4752
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 112 | 1*63,00 | 49.1722
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 113 | 1*63,00 | 32.9608
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 114 | 1*100,0 | 79.6535
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 115 | 1*160,0 | 71.396
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 116 | 1*160,0 | 131.292
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 117 | 1*40,00 | 29.6311
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 122 | 1*100,0 | 90.5473
с. Вячка, п. Ужловка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 123 | 1*60,00 | 43.0392
п. Сосновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП П-К- | 1*250,0 | 225.212
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 120 | 1*160,0 | 142.0061
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 121 | 1*400,0 | 274.1238
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 119 | 1*63,00 | 30.9604
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 126 | 1*25,00 | 7.4675
с. Ульяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 295 | 1*100,0 | 70.1765
с. Ульяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 296 | 1*100,0 | 68.5644
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 299 | 1*250,0 | 201.084
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 300 | 1*160,0 | 69.867
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 301 | 1*160,0 | 127.9417
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 302 | 1*160,0 | 132.9318
с. Ольшановка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 303 | 1*100,0 | 75.951
дер. Можаровка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 304 | 1*63,00 | 42.6296
дер. Мерлиновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 305 | 1*40,00 | 33.8973
дер. Березовка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 307 | 1*160,0 | 61.419
дер. Моноково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 308 | 1*40,00 | 32.4158
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 312 | 1*250,0 | 197.0184
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 313 | 1*250,0 | 170.0686
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 314 | 1*100,0 | 82.2178
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 315 | 1*100,0 | 89.6376
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 316 | 1*160,0 | 81.207
дер. Новоульяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 321 | 1*10,00 | 7.233
дер. Соловьевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 322 | 1*60,00 | 48.7087
с Беклемищево | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 323 | 1*160,0 | 83.0294
дер. Николаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 324 | 1*40,00 | 36.036
дер. Рачиновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 326 | 1*100,0 | 75.3342
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 328 | 1*100,0 | 75.1524
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 331 | 1*250,0 | 175.9109
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 332 | 1*160,0 | 114.2682
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 351 | 1*100,0 | 77.4608
пос. Полевой | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 333 | 1*400,0 | 256.2871
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 355 | 1*250,0 | 219.4504
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 029 | 1*100,0 | 88.515
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 030 | 1*40,00 | 34.6311
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 031 | 1*100,0 | 92.3601
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 032 | 1*160,0 | 63.6275
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 033 | 1*63,00 | 35.9632
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 034 | 1*250,0 | 231.029
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 035 | 1*63,00 | 29.1429
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 036 | 1*250,0 | 170.3663
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 037 | 1*100,0 | 74.4793
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 038 | 1*100,0 | 64.7941
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 373 | 1*63,00 | 27.6238
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 039 | 1*100,0 | 83.252
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 040 | 1*160,0 | 64.68
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 041 | 1*160,0 | 109.5631
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 042 | 1*63,00 | 50.5524
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1411 | 1*100,0 | 87.6078
п.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 034 | 1*100,0 | 85.3736
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1284 | 1*160,0 | 91.2065
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | МТП 519 | 1*60,00 | 23.8571
с.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 038 | 1*10,00 | 7.2871
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 042 | 1*63,00 | 27.0993
д.Баулевка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 716 | 1*60,00 | 39.1078
д.Цигановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 109 | 1*63,00 | 42.3564
д.Стахановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 715 | 1*100,0 | 83.9488
д.Стахановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 675 | 1*30,00 | 23.583
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 637 | 1*160,0 | 84.8447
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 078 | 1*50,00 | 40.8292
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1415 | 1*160,0 | 119.2843
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1414 | 1*100,0 | 90.5632
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 879 | 1*250,0 | 180.7547
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1412 | 1*160,0 | 78.1048
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1413 | 0*0,00 | 0
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 048 | 1*100,0 | 67.5989
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 986 | 1*160,0 | 63.0196
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 640 | 1*60,00 | 29.1485
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 049 | 1*400,0 | 343.5848
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1416 | 1*63,00 | 29.0115
с.Гладышего | Токаревский район | Токаревский | МТП 063 | 1*100,0 | 69.9126
п.Ястребовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 039 | 1*250,0 | 220.3067
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 043 | 1*400,0 | 280.9804
д Каширка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 685 | 1*60,00 | 31.9176
д.Ястребовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 045 | 1*400,0 | 326.5306
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 684 | 1*10,00 | 5.7905
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 683 | 1*25,00 | 8.7129
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 682 | 1*100,0 | 72.306
д.Ястребовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 050 | 1*250,0 | 162.5392
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 680 | 1*100,0 | 76.2574
с.Свиридовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 673 | 1*100,0 | 76.8768
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1296 | 1*60,00 | 33.6
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1417 | 1*400,0 | 256.6602
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 051 | 1*100,0 | 86.932
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1295 | 1*250,0 | 157.4706
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 672 | 1*160,0 | 134.4304
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 052 | 1*400,0 | 293.8487
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 089 | 1*60,00 | 34.0857
с Ивановка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 630 | 1*100,0 | 82.7822
д Новопоселенная | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 667 | 1*160,0 | 138.1333
д Потловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 666 | 1*100,0 | 69.5294
с Ивановка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 665 | 1*250,0 | 219.8713
с Ивановка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 1419 | 1*100,0 | 68.5672
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 1420 | 1*250,0 | 230.034
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | ЗТП 044 | 1*250,0 | 200.5922
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 668 | 1*250,0 | 165.0266
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 902 | 1*160,0 | 98.8431
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 901 | 1*63,00 | 43.2848
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 670 | 1*250,0 | 200.5101
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 904 | 1*250,0 | 218.8762
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 676 | 1*160,0 | 137.9109
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 775 | 1*100,0 | 69.2572
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 858 | 1*250,0 | 218.1863
д Петропавловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 671 | 1*160,0 | 125.3564
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 088 | 1*100,0 | 71.2712
д.Тихвинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 903 | 1*63,00 | 41.517
д.Тихвинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 643 | 1*100,0 | 83.3689
д.Тихвинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 644 | 1*60,00 | 44.1355
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 641 | 1*160,0 | 132.2941
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 689 | 1*100,0 | 70.6888
д.Веселовка | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 635 | 1*10,00 | 6.7774
д.Кулиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 634 | 1*60,00 | 40.8667
д.Трофимовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 633 | 1*63,00 | 38.5545
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 831 | 1*63,00 | 36.0603
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 733 | 1*60,00 | 44.0098
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 323 | 1*60,00 | 43.1287
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 833 | 1*160,0 | 127.9928
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 830 | 1*315,0 | 249.0285
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 734 | 1*100,0 | 79.3204
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 735 | 1*160,0 | 112.9189
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 869 | 1*100,0 | 69.6863
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 722 | 1*250,0 | 181.688
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 836 | 1*100,0 | 72.9858
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 739 | 1*250,0 | 192.9619
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 835 | 1*250,0 | 191.1188
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 867 | 1*60,00 | 40.0052
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 913 | 1*250,0 | 192.1176
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 866 | 1*100,0 | 74.1287
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 738 | 1*160,0 | 88.3064
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 380 | 1*160,0 | 110.7225
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 742 | 1*63,00 | 25.5437
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 336 | 1*60,00 | 41.5502
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 097 | 1*100,0 | 73.6765
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 919 | 1*160,0 | 143.3744
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 567 | 1*63,00 | 29.1593
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 570 | 1*250,0 | 180.3619
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1396 | 1*180,0 | 95.3861
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 930 | 1*250,0 | 173.5035
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 568 | 1*100,0 | 82.6667
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 569 | 1*60,00 | 31.6436
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 920 | 1*63,00 | 42.0368
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 540 | 1*100,0 | 84.903
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 541 | 1*160,0 | 122.4078
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1397 | 1*160,0 | 94.9454
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1398 | 1*400,0 | 249.2941
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1399 | 1*160,0 | 86.58
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 113 | 1*63,00 | 40.9528
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 571 | 1*60,00 | 25.5238
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 572 | 1*60,00 | 40
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1400 | 1*160,0 | 117.0286
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 117 | 1*60,00 | 25.0196
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 118 | 1*630,0 | 524.6139
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 119 | 1*100,0 | 69.6696
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 546 | 1*63,00 | 35.7735
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 545 | 1*250,0 | 203.0194
с.Новиково | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 122 | 1*100,0 | 91.5052
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1402 | 1*160,0 | 57.6275
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 124 | 1*100,0 | 84.3336
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1403 | 1*160,0 | 113.5575
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 548 | 1*160,0 | 118.419
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 128 | 1*63,00 | 47.5347
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 127 | 1*60,00 | 27.2538
д.Заболотские выселки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 549 | 1*100,0 | 80.2941
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 987 | 1*250,0 | 160.7624
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 728 | 1*250,0 | 223.7976
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 731 | 1*60,00 | 46.5465
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 870 | 1*60,00 | 31.7282
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 723 | 1*60,00 | 42.9716
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 979 | 1*250,0 | 199.9706
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 724 | 1*250,0 | 234.832
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 725 | 1*100,0 | 91.3507
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 981 | 1*63,00 | 46.2476
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 726 | 1*160,0 | 129.3564
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 838 | 1*315,0 | 232.677
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 351 | 1*400,0 | 271.0098
с.Кензарь-Бабино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 747 | 1*60,00 | 26.1485
с.Кензарь-Бабино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 748 | 1*100,0 | 89.856
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 982 | 1*250,0 | 235.074
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 615 | 1*400,0 | 295.4272
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 743 | 1*320,0 | 189.0874
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 759 | 1*160,0 | 118.1765
д.Ал.Павловка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 762 | 1*100,0 | 70.8656
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 350 | 1*50,00 | 29.6846
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1379 | 1*160,0 | 92.2
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 768 | 1*250,0 | 214.5743
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 352 | 1*400,0 | 264.2053
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 769 | 1*250,0 | 171.8725
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 770 | 1*160,0 | 55.1683
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 983 | 1*160,0 | 79.3728
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 773 | 1*60,00 | 44.2155
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 774 | 1*60,00 | 38.4369
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 837 | 1*30,00 | 23.4634
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 772 | 1*60,00 | 30.4706
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 392 | 1*400,0 | 340.5376
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 764 | 1*100,0 | 88.168
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 766 | 1*60,00 | 32.3714
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 756 | 1*63,00 | 46.396
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 632 | 1*63,00 | 50.1816
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 989 | 1*160,0 | 76.2255
д.Ал.Павловка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 761 | 1*63,00 | 43.6634
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 686 | 1*160,0 | 117.1456
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 776 | 1*60,00 | 26.4285
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 778 | 1*100,0 | 76
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 777 | 1*60,00 | 37.1212
д.Мосоловка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1405 | 1*60,00 | 34.8922
п.Ильичевский | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 779 | 1*160,0 | 140.5144
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 781 | 1*60,00 | 45.3612
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1395 | 1*400,0 | 326.7333
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 730 | 1*100,0 | 70.1584
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 729 | 1*400,0 | 304.4474
д.Ворожейкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 727 | 1*60,00 | 29.1373
с.Алексеевка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 712 | 1*160,0 | 131.6634
с.Алексеевка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 713 | 1*160,0 | 113.984
с.Комаровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 714 | 1*60,00 | 28.0245
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 907 | 1*100,0 | 64.9029
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 908 | 1*160,0 | 140.2139
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 711 | 1*63,00 | 35.2255
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 880 | 1*160,0 | 118.872
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 710 | 1*63,00 | 27.0375
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1422 | 1*160,0 | 96.6381
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 275 | 1*63,00 | 25.4257
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 709 | 1*63,00 | 27.3774
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 744 | 1*250,0 | 215.2059
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 719 | 1*250,0 | 213.7921
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1132 | 1*100,0 | 71.968
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1293 | 1*160,0 | 110.4705
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 771 | 1*40,00 | 35.3981
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 283 | 1*100,0 | 80.34
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1131 | 1*250,0 | 189.1275
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1409 | 1*25,00 | 9.62
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 286 | 1*30,00 | 21.7948
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 288 | 1*100,0 | 67.1429
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 289 | 1*100,0 | 81.5446
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 699 | 1*63,00 | 43.3836
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1408 | 1*160,0 | 71.4706
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 906 | 1*63,00 | 27.2277
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 698 | 1*250,0 | 181.74
с.Надеждино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 295 | 1*40,00 | 28.3605
с.Надеждино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 696 | 1*160,0 | 88.068
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 614 | 1*60,00 | 48.5851
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 613 | 1*250,0 | 222.4314
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 038 | 1*160,0 | 91.1456
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 970 | 1*250,0 | 214.8683
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 608 | 1*160,0 | 101.4667
д.Можаровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 609 | 1*100,0 | 84.8317
д.Можаровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 606 | 1*250,0 | 176.13
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 844 | 1*160,0 | 63.8137
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 617 | 1*160,0 | 136.297
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 618 | 1*100,0 | 79.1024
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 619 | 1*250,0 | 202.2825
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 631 | 1*60,00 | 47.2427
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 627 | 1*60,00 | 34.4432
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 625 | 1*40,00 | 24.1078
д.Плетни | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 050 | 1*100,0 | 76.6376
д.Плетни | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 659 | 1*100,0 | 75.293
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 610 | 1*40,00 | 23.9429
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 605 | 1*63,00 | 26.9208
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 602 | 1*160,0 | 101.249
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 603 | 1*400,0 | 279.5294
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 628 | 1*100,0 | 77.1881
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 060 | 1*100,0 | 88.1504
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 612 | 1*250,0 | 218.547
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 604 | 1*100,0 | 74.4854
д.Каменные Озерки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 704 | 1*100,0 | 81.4421
д.Каменные Озерки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 708 | 1*400,0 | 294.1863
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 559 | 1*400,0 | 312.3536
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 558 | 1*400,0 | 307.5889
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 721 | 1*100,0 | 62.019
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 026 | 1*400,0 | 249.5644
д.Ивановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 706 | 1*250,0 | 234.0263
д.Ивановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1136 | 1*400,0 | 303.6961
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1262 | 1*250,0 | 215.0396
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1291 | 1*250,0 | 232.3048
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1298 | 1*400,0 | 280.287
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 923 | 1*60,00 | 34.233
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 580 | 1*100,0 | 74.6647
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 927 | 1*100,0 | 64.5392
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 581 | 1*315,0 | 245.9392
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 578 | 1*60,00 | 33.2484
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 577 | 1*250,0 | 158.6667
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 206 | 1*40,00 | 26.8614
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 579 | 1*100,0 | 83.739
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 911 | 1*100,0 | 64.7451
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 926 | 1*160,0 | 68.6436
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1299 | 1*400,0 | 332.228
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 575 | 1*160,0 | 73.9725
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 737 | 1*100,0 | 67.3981
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1385 | 1*100,0 | 70.6889
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 821 | 1*160,0 | 129.8922
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 218 | 1*100,0 | 81.4008
с.Б.Туляны | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 820 | 1*100,0 | 90.0632
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1287 | 1*160,0 | 63.8286
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1292 | 1*400,0 | 261.0594
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 622 | 1*100,0 | 85.9123
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1288 | 1*160,0 | 106.5588
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1279 | 1*630,0 | 489.297
ст.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1266 | 1*100,0 | 91.884
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1271 | 1*315,0 | 240.135
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1281 | 1*250,0 | 159.5243
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1268 | 1*630,0 | 421.4657
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1264 | 1*250,0 | 218.6078
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 583 | 1*160,0 | 109.1688
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1383 | 1*100,0 | 90.8357
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 160 | 1*63,00 | 27.6
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 208 | 1*100,0 | 74.2772
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 1381 | 1*630,0 | 505.1326
д.Левино | Токаревский район | Токаревский | КТП 040 | 1*63,00 | 45.1863
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 041 | 1*400,0 | 282.396
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 553 | 1*630,0 | 370.5104
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 555 | 1*400,0 | 290.01
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 1388 | 2*400,0 | 315.5728
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 679 | 1*30,00 | 22.9999
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1137 | 1*160,0 | 59.6667
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1389 | 1*250,0 | 193.1904
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1390 | 1*250,0 | 189.5921
с. Платоновка | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 0192 | 1*400,0 | 314.5905
с. Платоновка | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 0189 | 1*400,0 | 266.1287
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 561 | 1*100,0 | 89.5791
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 166 | 1*160,0 | 98.9118
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 563 | 1*60,00 | 44.9307
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 161 | 1*100,0 | 87.4952
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1393 | 1*100,0 | 84.903
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 560 | 1*250,0 | 194.699
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 564 | 1*400,0 | 292.0977
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 552 | 1*180,0 | 95.7157
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 783 | 1*160,0 | 107.068
пос. им. 2-ой Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 785 | 1*400,0 | 319.1764
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 304 | 1*160,0 | 53.5714
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 840 | 1*160,0 | 129.1881
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 782 | 1*60,00 | 45.3097
пос. им. 2-ой Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 784 | 1*160,0 | 103.2549
п.Первомайский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 043 | 1*63,00 | 28.5941
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 044 | 1*63,00 | 51.3656
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 045 | 1*160,0 | 73.71
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 046 | 1*100,0 | 74.8641
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 047 | 1*40,00 | 27.6967
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 060 | 1*250,0 | 172.0098
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 001 | 1*100,0 | 85.6752
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 002 | 1*100,0 | 77.7238
с. Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 004 | 1*250,0 | 196.3048
с. Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 006 | 1*100,0 | 85.8317
с. Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 005 | 1*160,0 | 95.3883
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 003 | 1*100,0 | 78.9804
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 007 | 1*63,00 | 26.8515
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 333 | 1*100,0 | 88.0984
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1318 | 1*63,00 | 31.6155
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 335 | 1*100,0 | 76.7476
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 336 | 1*160,0 | 134.9815
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 338 | 1*100,0 | 82.5
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1003 | 1*100,0 | 85.8312
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 339 | 1*160,0 | 71.0185
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 231 | 1*250,0 | 189.8762
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1031 | 1*160,0 | 57.5446
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 232 | 1*250,0 | 192.5688
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 233 | 1*250,0 | 166.2647
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 342 | 1*100,0 | 88.1584
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 235 | 1*250,0 | 218.4416
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 236 | 1*100,0 | 93.303
п. Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 237 | 1*60,00 | 34.6602
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 238 | 1*250,0 | 174.9146
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 334 | 1*250,0 | 187.549
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1163 | 1*400,0 | 333.216
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1162 | 1*400,0 | 305.9409
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 337 | 1*250,0 | 208.8476
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 810 | 1*160,0 | 111.9505
Глинкино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 507 | 1*160,0 | 69.5868
г. Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 327 | 1*250,0 | 176.3235
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2082 | 1*400,0 | 335.9208
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1165 | 1*100,0 | 79.092
с. Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 367 | 1*100,0 | 76.125
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 003 | 2*630 | 413.7282
п. Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 22 | 1*400,0 | 357.2349
п. Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1161 | 1*250,0 | 190.3627
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 354 | 1*160,0 | 58.9264
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 353 | 1*160,0 | 141.4087
с.К.-Гать (клуб) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 009 | 1*160,0 | 62.3905
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 356 | 1*63,00 | 44.0693
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 357 | 1*250,0 | 215.2288
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1167 | 1*250,0 | 212.5392
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1166 | 1*250,0 | 183.9208
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1038 | 1*160,0 | 121.8464
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 306 | 1*100,0 | 90.846
с.К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 358 | 1*100,0 | 86.1359
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 359 | 1*100,0 | 72.4399
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 372 | 1*315,0 | 223.2549
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 352 | 1*160,0 | 131.4352
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 034 | 1*100,0 | 69.6177
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 349 | 1*100,0 | 70.6952
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 975 | 1*100,0 | 73.9109
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 350 | 1*160,0 | 112.6099
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1078 | 1*250,0 | 164.6961
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1329 | 1*63,00 | 30.2376
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 852 | 1*160,0 | 122.9904
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2080 | 1*250,0 | 221.6025
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 364 | 1*400,0 | 332.4272
п. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1016 | 1*160,0 | 83.7184
п. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 297 | 1*160,0 | 119.2353
д.Тарасово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 307 | 1*160,0 | 139.6512
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 957 | 1*160,0 | 106.2445
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 014 | 1*100,0 | 71.7048
с.Сребряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 308 | 1*160,0 | 124.3267
с. Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 008 | 1*160,0 | 86.4067
п.Буньшино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 539 | 1*63,00 | 29.9706
с. Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 009 | 1*63,00 | 48.8416
Бушино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1015 | 1*100,0 | 70.8448
п.Герасимовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1334 | 1*100,0 | 74.4975
с. Канищево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 010 | 1*63,00 | 28.9417
п.Сандуовщина | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 310 | 1*100,0 | 81.7202
с. Канищево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 011 | 1*100,0 | 74.6667
д.Выщенка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 311 | 1*60,00 | 46.3424
п.М.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 312 | 1*100,0 | 85.5209
с. Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 012 | 1*63,00 | 30.2
п.Борок | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 313 | 1*100,0 | 66.1287
с.Коноплиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 314 | 1*160,0 | 142.5932
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 013 | 1*250,0 | 162.9314
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1302 | 1*160,0 | 88.9901
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 315 | 1*100,0 | 84.7912
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1017 | 1*100,0 | 75.285
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 319 | 1*100,0 | 64.7087
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 052 | 2*1000 | 850.883
с.Даниловка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1175 | 1*250,0 | 195.6373
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1160 | 1*100,0 | 69.212
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1158 | 1*100,0 | 78.7126
д.Углянка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1341 | 1*100,0 | 71.2667
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 303 | 1*63,00 | 31.1782
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 556 | 1*250,0 | 229.0617
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 304 | 1*160,0 | 65.2255
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1023 | 1*250,0 | 214.2871
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1159 | 1*160,0 | 124.8312
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 555 | 1*160,0 | 100.884
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 300 | 1*100,0 | 80.4175
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 564 | 1*250,0 | 233.501
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 426 | 1*100,0 | 72.1176
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 427 | 1*100,0 | 71.1672
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1009 | 1*63,00 | 33.4338
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 431 | 1*100,0 | 76.3048
с.Лужки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 429 | 1*63,00 | 42.3663
с.Лужки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 362 | 1*100,0 | 76.5702
п.Рудневка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 434 | 1*160,0 | 108.2059
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 284 | 1*100,0 | 77.8317
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 280 | 1*160,0 | 85.7896
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 279 | 1*63,00 | 33.3375
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1004 | 1*400,0 | 313.9709
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 438 | 1*250,0 | 184.8541
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1319 | 1*250,0 | 201.4216
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1012 | 1*100,0 | 80.3088
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1013 | 1*63,00 | 49.4091
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1018 | 1*63,00 | 30.5048
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 857 | 1*200,0 | 153.6238
п.Мухановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 285 | 1*100,0 | 89.6306
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1008 | 1*100,0 | 85.3627
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 448 | 1*160,0 | 94.8515
д.Масловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 808 | 1*160,0 | 94.6296
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 791 | 1*100,0 | 69.1215
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 789 | 1*400,0 | 319.1845
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 790 | 1*160,0 | 62.1399
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 894 | 1*100,0 | 75.1275
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1308 | 1*100,0 | 85.8312
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 278 | 1*160,0 | 98.4062
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 813 | 1*100,0 | 72.7905
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1000 | 1*400,0 | 343.1188
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 317 | 1*100,0 | 82.8841
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 346 | 1*160,0 | 79.9902
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1001 | 1*400,0 | 325.6733
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1315 | 1*160,0 | 99.8088
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 287 | 1*250,0 | 174.615
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 288 | 1*250,0 | 159.1845
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 289 | 1*160,0 | 116.8432
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1314 | 1*400,0 | 249.7941
п.Старая Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 291 | 1*100,0 | 93.5168
п.Юматово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 295 | 1*63,00 | 50.2434
п.Никаноровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 296 | 1*100,0 | 66.8857
п.Урюпино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 298 | 1*100,0 | 79.1881
п.Эксталь | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1317 | 1*250,0 | 236.4571
с.Белевитино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 299 | 1*60,00 | 45.7941
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 328 | 1*63,00 | 45.4554
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1005 | 1*250,0 | 237.5048
с.Федоровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 330 | 1*160,0 | 101.7555
п.Бугрянка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 331 | 1*63,00 | 37.6505
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1007 | 1*100,0 | 88.9611
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 329 | 1*100,0 | 85.049
п.Отрог | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 332 | 1*63,00 | 50.4088
п.Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2081 | 1*250,0 | 180.3118
п.Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 481 | 1*100,0 | 84.5429
п.Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 316 | 1*320,0 | 156.9109
с.Кандауровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 360 | 1*100,0 | 84.0583
Лесхоз | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 365 | 1*160,0 | 127.6863
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 290 | 1*400,0 | 323.6139
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 387 | 1*100,0 | 76.1592
пос. Новый, с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 040 | 1*100,0 | 92.925
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 992 | 1*160,0 | 130.8447
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 039 | 1*160,0 | 140.2036
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 395 | 1*160,0 | 58.9608
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 801 | 1*100,0 | 82.4408
п.Клетки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1010 | 1*160,0 | 106.4505
п.Хомутляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2066 | 1*250,0 | 184.5619
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 070 | 1*160,0 | 107.5842
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 261 | 1*10,00 | 7.0143
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 2056 | 1*160,0 | 65.549
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1321 | 1*400,0 | 311.5446
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2098 | 1*160,0 | 86.58
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1040 | 1*250,0 | 240.345
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1063 | 1*100,0 | 84.4175
п.Голдым | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2057 | 1*250,0 | 211.1603
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 106 | 1*100,0 | 73.7255
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 672 | 1*63,00 | 50.6792
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 171 | 1*100,0 | 75.3033
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 173 | 1*100,0 | 76.9524
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 172 | 1*100,0 | 72.7426
с.Красная Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1339 | 1*100,0 | 69.2984
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 419 | 1*250,0 | 210.049
п.Власово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 545 | 1*30,00 | 24.6931
п. Черняевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 143 | 1*100,0 | 80.912
с. Александровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 370 | 1*160,0 | 63.4515
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 139 | 1*100,0 | 71.9903
пос.Дмитриевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 137 | 1*40,00 | 35.5041
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2090 | 1*100,0 | 76.4314
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 848 | 1*250,0 | 186.0144
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 601 | 1*250,0 | 228.248
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 600 | 1*100,0 | 77.5714
с.Коверино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 602 | 1*25,00 | 18.9901
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 605 | 1*160,0 | 129.986
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 606 | 1*160,0 | 118.2451
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 603 | 1*400,0 | 320.8713
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 604 | 1*160,0 | 93.4128
п.Однодворцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 611 | 1*40,00 | 27.7305
п.Шкарено | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 612 | 1*63,00 | 39.1068
с.Краснополье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 613 | 1*100,0 | 67.2075
с.Краснополье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 614 | 1*100,0 | 80.2451
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 155 | 1*63,00 | 39.3952
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 607 | 1*160,0 | 136.9385
п.Клименовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 610 | 1*60,00 | 41.8667
п.Андреевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 609 | 1*63,00 | 27.6634
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 174 | 1*63,00 | 35.5144
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 152 | 1*100,0 | 78.098
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 616 | 1*250,0 | 194.1089
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 617 | 1*160,0 | 80.9952
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 619 | 1*400,0 | 273.546
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 620 | 1*100,0 | 75.2621
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1310 | 1*400,0 | 269.1905
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1309 | 1*400,0 | 289.9216
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 569 | 1*160,0 | 103.9792
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 568 | 1*400,0 | 304.3753
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 292 | 1*400,0 | 273.2476
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 571 | 1*100,0 | 68.0099
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 573 | 1*250,0 | 176.6038
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 183 | 1*630,0 | 480.0784
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 575 | 1*160,0 | 127.505
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 576 | 1*60,00 | 34.6216
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 577 | 1*100,0 | 79.611
д. Николаевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 133 | 1*63,00 | 32.8932
с. Дмитриевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 138 | 1*25,00 | 16.8199
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1150 | 1*160,0 | 107.7451
с. Б. Матыра | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 134 | 1*100,0 | 82.0456
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1152 | 1*400,0 | 349.2009
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 186 | 1*63,00 | 40.4571
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1149 | 1*160,0 | 73.7624
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 140 | 1*100,0 | 87.8281
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 142 | 1*100,0 | 65.1275
с.Б.Матыра | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 154 | 1*100,0 | 70.2079
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 176 | 1*100,0 | 70.8136
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 181 | 1*100,0 | 70.5075
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 180 | 1*100,0 | 72.0777
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 591 | 1*100,0 | 88.1268
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 178 | 1*160,0 | 136.6176
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1032 | 1*250,0 | 228.0096
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1303 | 1*400,0 | 296.434
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1305 | 1*400,0 | 267.7905
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1304 | 1*250,0 | 169.2178
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1306 | 1*400,0 | 332.4428
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1307 | 1*250,0 | 215.6078
с. Бокино, 1 подъем тех. воды | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 055 | 1*60,00 | 40.4554
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 052 | 1*25,00 | 14.9864
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2024 | 1*250,0 | 176.4945
п.Нижний | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 145 | 1*250,0 | 159.0291
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2025 | 1*100,0 | 91.2786
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 051 | 1*160,0 | 125.0588
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 364 | 1*160,0 | 129.168
с.Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 045 | 1*250,0 | 179.8895
п. Строитель, мкр.р-н Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 046 | 1*250,0 | 183.6857
п. Строитель, мкр.р-н Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 048 | 1*250,0 | 179.1881
п. Строитель, мкр.р-н Центральный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 049 | 1*160,0 | 96.9539
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 881 | 1*160,0 | 55.6961
п.Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 239 | 1*10,00 | 6.4851
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 053 | 1*250,0 | 209.5704
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2013 | 1*250,0 | 180.978
Трегуляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2017 | 1*160,0 | 102.8058
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2019 | 1*250,0 | 182.6602
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2006 | 1*160,0 | 99.0294
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2007 | 1*160,0 | 91.0936
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2009 | 1*160,0 | 108.8195
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2010 | 1*160,0 | 56.3905
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2012 | 1*160,0 | 84.7822
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2008 | 1*100,0 | 79.6808
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2011 | 1*160,0 | 87.598
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 547 | 1*160,0 | 138.2178
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 548 | 1*60,00 | 50.2944
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1141 | 1*100,0 | 86.1
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 654 | 1*250,0 | 182.2427
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 485 | 1*160,0 | 94.554
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 682 | 1*100,0 | 64.7059
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 850 | 1*160,0 | 62.9408
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 488 | 1*250,0 | 221.4603
с. Столовое, Тамбовский р-он | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 490 | 1*100,0 | 79.1714
с. Столовое (пруд) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 491 | 1*160,0 | 97
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 493 | 1*100,0 | 80.1134
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 496 | 1*160,0 | 67.2941
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 525 | 1*400,0 | 263.8317
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 497 | 1*63,00 | 48.2664
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 532 | 1*60,00 | 40.4565
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 500 | 1*63,00 | 26.233
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 501 | 1*160,0 | 69.6795
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 504 | 1*63,00 | 26.8627
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 505 | 1*250,0 | 203.2992
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 499 | 1*100,0 | 80.6387
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 502 | 1*100,0 | 63.3143
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1332 | 1*63,00 | 32.0792
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 546 | 1*160,0 | 71.894
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 015 | 1*250,0 | 182.1765
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 016 | 1*250,0 | 216.4653
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 017 | 1*100,0 | 71.084
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 018 | 1*160,0 | 146.4855
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 021 | 1*63,00 | 25.6699
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 022 | 1*250,0 | 194.0108
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 023 | 1*100,0 | 68.3431
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 019 | 1*160,0 | 140.1504
П.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 516 | 1*160,0 | 115.3394
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 020 | 1*100,0 | 82.9333
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 517 | 1*100,0 | 69.4059
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 703 | 1*160,0 | 83.3476
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 518 | 1*250,0 | 202.0686
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 864 | 1*160,0 | 103.5545
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 519 | 1*100,0 | 68.8792
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 544 | 1*160,0 | 125.118
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 132 | 1*160,0 | 105.2427
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 551 | 1*63,00 | 40.1185
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2036 | 1*250,0 | 218.0098
пос.Чистоозерный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 169 | 1*250,0 | 176.9248
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2065 | 1*100,0 | 70.658
Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 549 | 1*100,0 | 64.7333
р.п.Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 660 | 1*400,0 | 288.5446
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 193 | 1*100,0 | 71.379
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 515 | 1*40,00 | 31.7549
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 540 | 1*160,0 | 72.6139
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 541 | 1*400,0 | 306.1136
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 170 | 1*160,0 | 95.676
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 520 | 1*250,0 | 166.9029
Старая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 951 | 1*100,0 | 67.8255
п.Красный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 521 | 1*100,0 | 81.402
М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 539 | 1*160,0 | 110.916
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1999 | 2*630 | 487.6432
М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 954 | 1*160,0 | 118.0476
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2023 | 1*400,0 | 274.1683
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 550 | 1*160,0 | 104.7819
Шушенское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 805 | 1*100,0 | 72.5588
с.Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 972 | 1*400,0 | 280.2673
ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 253 | 1*100,0 | 86.9856
с.Дубки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 392 | 1*100,0 | 91.2975
Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 635 | 1*160,0 | 93.3204
Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 256 | 1*250,0 | 233.089
ст. Селезни (клуб) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 252 | 1*250,0 | 160.5196
Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 971 | 1*250,0 | 215.904
п.Дмитриевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 257 | 1*60,00 | 43.981
ст. Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 508 | 1*100,0 | 73.0095
Кугушево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 273 | 1*100,0 | 67.2079
ст. Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 276 | 1*160,0 | 111.1988
с. К. Демьяновка (МТФ) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 274 | 1*63,00 | 49.0196
Елагино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 657 | 1*63,00 | 28.1782
Озерки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 652 | 1*63,00 | 42.3488
Озерки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 651 | 1*63,00 | 30.786
п. Строитель, мкр. р-н Центральный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 042 | 1*160,0 | 101.3204
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 195 | 1*100,0 | 77.5178
Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 208 | 1*160,0 | 69.7353
Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 655 | 1*60,00 | 29.7024
Корцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 188 | 1*100,0 | 72.5532
Красноселье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 656 | 1*63,00 | 36
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 244 | 1*63,00 | 33.297
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 974 | 1*100,0 | 83.5227
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 177 | 1*400,0 | 319.6275
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 270 | 1*100,0 | 88.7624
с. Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 527 | 1*100,0 | 90.0224
с. К. Демьяновка (ОТФ) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 272 | 1*100,0 | 74.4765
с. К. Демьяновка (Рязаново) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 269 | 1*160,0 | 67.0097
С. Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 267 | 1*100,0 | 73.1609
Чичерино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 264 | 1*40,00 | 22.7059
с. К. Демьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 271 | 1*100,0 | 82.3576
Коломлино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 973 | 1*100,0 | 89.4452
ст. Селезни (картофельный пункт) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 251 | 1*100,0 | 70.1238
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 092 | 1*250,0 | 208.7129
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 064 | 1*250,0 | 204.0121
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 105 | 1*160,0 | 83.2353
с. Байловка Первая | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 024 | 1*63,00 | 34.6337
д.Рассвет | Токаревский район | Токаревский | КТП 092 | 1*63,00 | 40.56
д.Рассвет | Токаревский район | Токаревский | КТП 091 | 1*100,0 | 78.3195
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 103 | 1*250,0 | 191.3107
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 025 | 1*100,0 | 69.3705
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 026 | 1*250,0 | 186.6863
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 027 | 1*63,00 | 50.3152
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 221 | 2*630 | 413.1845
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 637 | 1*100,0 | 63.3048
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 196 | 1*100,0 | 83.9604
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 149 | 1*160,0 | 141.2542
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 303 | 1*160,0 | 56.8039
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 123 | 1*100,0 | 67.099
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 949 | 1*63,00 | 49.3168
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 792 | 1*250,0 | 231.5985
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1335 | 1*60,00 | 39.3981
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 127 | 1*63,00 | 35.8028
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 068 | 1*100,0 | 77.2059
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 953 | 1*63,00 | 39.2704
с.Кр.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 165 | 1*160,0 | 58.6276
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 965 | 1*100,0 | 76.6381
с.Кр.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 166 | 1*100,0 | 74.9208
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 162 | 1*100,0 | 73.7789
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 160 | 1*160,0 | 91.9216
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 164 | 1*100,0 | 69.2277
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1072 | 1*63,00 | 45.1672
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 163 | 1*250,0 | 224.4585
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 304 | 1*400,0 | 334.0583
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 305 | 1*100,0 | 84.666
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 306 | 1*100,0 | 68.8725
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 307 | 1*160,0 | 100.7968
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 125 | 1*100,0 | 76.0449
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 1070 | 1*40,00 | 29.2476
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 827 | 1*160,0 | 114.2574
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 276 | 1*100,0 | 90.1868
п.Роща | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 847 | 1*100,0 | 70.2549
п.Тихий угол | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 408 | 1*160,0 | 113.1188
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 285 | 1*160,0 | 58.8328
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 286 | 1*100,0 | 78.7815
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 287 | 1*100,0 | 73.5534
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 288 | 1*63,00 | 31.1472
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 289 | 1*160,0 | 94.4706
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 290 | 1*160,0 | 125.06
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 199 | 1*100,0 | 81.5039
Ст.Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 856 | 1*60,00 | 34.4857
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 098 | 1*63,00 | 35.9802
ст. Пушкари (ток) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 099 | 1*100,0 | 68.2581
пос. Мирный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 063 | 1*250,0 | 194.1275
с.Крутое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1155 | 1*100,0 | 76.8614
с.Крутое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 282 | 1*160,0 | 112.3512
с.Крутое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 283 | 1*100,0 | 92.8725
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 064 | 1*250,0 | 220.0194
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 375 | 1*160,0 | 65.9921
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 065 | 1*250,0 | 183
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 250 | 1*100,0 | 73.268
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 067 | 1*250,0 | 172.9885
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 102 | 1*100,0 | 66.8476
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 070 | 1*160,0 | 114.0297
ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 253 | 1*160,0 | 123.6618
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 071 | 1*250,0 | 176.2843
ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 252 | 1*100,0 | 80.3861
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 069 | 1*250,0 | 217.932
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 254 | 1*160,0 | 91.938
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 108 | 1*160,0 | 125.7087
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 256 | 1*250,0 | 214.858
п. Строитель, мкр. р-н Центральный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 079 | 1*100,0 | 80.451
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1322 | 1*160,0 | 119.652
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 161 | 1*160,0 | 131.3353
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 182 | 1*250,0 | 171.0476
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 110 | 1*160,0 | 119.3366
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 262 | 1*100,0 | 91.2683
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 112 | 1*100,0 | 82.2549
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 126 | 1*100,0 | 79.7822
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 264 | 1*100,0 | 81.9832
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 116 | 1*100,0 | 72.1665
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 117 | 1*100,0 | 74.4951
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 144 | 1*250,0 | 222.0783
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 268 | 1*100,0 | 64.1471
п. Минаевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 141 | 1*160,0 | 110.188
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 121 | 1*60,00 | 45.7217
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 114 | 1*160,0 | 62.8571
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 118 | 1*160,0 | 61.4851
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 119 | 1*100,0 | 82.1322
п. Минаевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 294 | 1*250,0 | 213.2059
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 122 | 1*100,0 | 72.4356
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 120 | 1*100,0 | 91.2288
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 950 | 1*100,0 | 80.178
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 628 | 1*160,0 | 127.5049
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1067 | 1*100,0 | 82.503
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 167 | 1*100,0 | 81.2059
г. Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 041 | 1*100,0 | 78.7696
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 296 | 1*100,0 | 84.4806
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 297 | 1*100,0 | 75.781
с.Пудовкино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 298 | 1*100,0 | 68.5842
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 299 | 1*100,0 | 89.7954
п.Роща | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1154 | 1*160,0 | 112.8529
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 153 | 1*160,0 | 114.3564
С.ГОРЕЛОЕ | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 738 | 1*63,00 | 38.8128
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 090 | 1*100,0 | 90.552
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1014 | 1*100,0 | 76.2913
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 661 | 1*630,0 | 446.1136
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 033 | 1*160,0 | 87.1961
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 786 | 1*100,0 | 76.752
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 322 | 1*60,00 | 39.8713
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 664 | 1*100,0 | 72.8476
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 336 | 1*160,0 | 59.7129
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1077 | 1*160,0 | 82.9974
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 114 | 1*100,0 | 69.7941
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 335 | 1*160,0 | 75.396
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 819 | 1*160,0 | 119.6104
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 818 | 1*100,0 | 91.35
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 037 | 1*160,0 | 126.4854
с.Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 817 | 1*160,0 | 101.6404
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1026 | 1*250,0 | 225.4118
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 036 | 1*160,0 | 136.9888
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 122 | 1*400,0 | 288.5957
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 865 | 1*100,0 | 71.0952
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1024 | 1*250,0 | 206.7624
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 678 | 1*250,0 | 181.8362
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 815 | 1*400,0 | 295.5
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1025 | 1*250,0 | 191.1485
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 947 | 1*160,0 | 66.924
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1027 | 1*100,0 | 78.624
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 960 | 1*400,0 | 312.7767
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 962 | 1*100,0 | 85.0471
п. Строитель, мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 044 | 1*250,0 | 174.8431
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 130 | 2*400,0 | 276.12
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 131 | 2*400,0 | 260.0338
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 200 | 1*100,0 | 70.6667
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 050 | 1*160,0 | 78.703
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 107 | 1*400,0 | 281.1488
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1324 | 1*160,0 | 69.098
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 049 | 1*630+1*400 | 283.6436
Челнавское водохранилище | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2043 | 1*400,0 | 344.8744
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 056 | 1*160,0 | 78.519
с.Солдатская Духовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 347 | 1*100,0 | 66.8835
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 058 | 1*160,0 | 128.8015
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 349 | 1*100,0 | 71.3235
с.Солдатская Духовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1325 | 1*30,00 | 20.3216
с. Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 351 | 1*100,0 | 86.7878
с. Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 062 | 1*100,0 | 71.3048
с.Иноземная Духовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 994 | 1*250,0 | 191.7822
с.Криуши | Токаревский район | Токаревский | МТП 081 | 1*100,0 | 71.6571
п. 3 Отделение свх Бондарский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 199 | 1*250,0 | 157.0098
п. Строительный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 200 | 1*100,0 | 71.4752
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 964 | 1*250,0 | 197.4544
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 094 | 1*400,0 | 344.274
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1320 | 1*250,0 | 182.8835
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 963 | 1*400,0 | 297.3507
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 169 | 1*400,0 | 256.2059
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 103 | 1*100,0 | 77.3864
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 093 | 1*250,0 | 171.8658
ст. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 997 | 1*63,00 | 38.1143
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 961 | 1*250,0 | 224.7822
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 097 | 1*250,0 | 177.4072
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 066 | 1*250,0 | 222.1078
с. Нащекино | Тамбовский район | Пичаевский | КТП 211 | 1*250,0 | 163.5347
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1021 | 1*160,0 | 87.412
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 086 | 1*160,0 | 65.4675
с.Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 082 | 1*60,00 | 47.2816
с.Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 081 | 1*50,00 | 28.4589
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 085 | 1*100,0 | 75.6667
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 079 | 1*160,0 | 81.692
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 899 | 1*100,0 | 74.1188
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 027 | 1*100,0 | 73.0762
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 095 | 1*160,0 | 128
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 096 | 1*100,0 | 76.7968
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 097 | 1*160,0 | 70.9118
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 098 | 1*400,0 | 315.8812
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1019 | 1*250,0 | 203.7672
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 074 | 1*250,0 | 189.168
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 201 | 1*100,0 | 72.4078
Горельский Лехоз | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 209 | 1*250,0 | 211.8916
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1311 | 1*160,0 | 134.549
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 073 | 1*400,0 | 280.9248
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1020 | 1*250,0 | 168.4874
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 245 | 1*100,0 | 81.1333
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 898 | 1*100,0 | 82.1287
п.Заря | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 523 | 1*100,0 | 73.5626
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 077 | 1*160,0 | 69.8431
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 076 | 1*160,0 | 128.3168
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 069 | 1*160,0 | 91.3328
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 745 | 2*400,0 | 300.342
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 1328 | 2*400,0 | 327.5728
с. Бокино д/сад | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 002 | 2*1600 | 846.4849
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 1039 | 1*250,0 | 185.3235
с. Бондари | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 374 | 1*250,0 | 199.4928
с. Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 228 | 1*60,00 | 34.6904
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 220 | 1*63,00 | 24.5333
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 221 | 1*250,0 | 180.9901
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 223 | 1*100,0 | 88.2504
с. Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 237 | 1*160,0 | 86.9706
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 225 | 1*100,0 | 65.901
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 288 | 1*160,0 | 104.2288
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 226 | 1*100,0 | 84.441
с.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | СТП 227 | 1*63,00 | 37.3786
с. Устиновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-040 | 1*100,0 | 92.1953
с. Шиновка 2-ой район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-041 | 1*100,0 | 76.3725
с. Шиновка 1-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-043 | 1*100,0 | 80.9328
с. Шиновка 1-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-044 | 1*160,0 | 132.6434
с. Шиновка 5-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-046 | 1*100,0 | 78.5429
с. Шиновка 3 и 4-ый районы | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-048 | 1*100,0 | 76.7228
с. Шиновка 5 и 6-ый районы | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-049 | 1*100,0 | 76.0037
с. Шиновка 5-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-050 | 1*400,0 | 320.4314
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 081 | 1*63,00 | 29.2772
п. Красный куст | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 082 | 1*60,00 | 46.904
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 086 | 1*25,00 | 13.02
с. Несвитчино | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 088 | 1*100,0 | 75.5728
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 085 | 1*315,0 | 234.4383
п. Красный мыс | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 089 | 1*63,00 | 45.6863
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 238 | 1*63,00 | 37.3464
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 239 | 1*250,0 | 173.6374
Ярковское лесничество | Мичуринский | Мичуринский | СТП 56 | 1*100,0 | 77.4762
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 323 | 1*250,0 | 177.3465
с. Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 350 | 1*160,0 | 131.0469
с. Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 351 | 1*250,0 | 180.5
с. Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 352 | 1*160,0 | 121.2772
д.Антюфеевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 231 | 1*63,00 | 31.1168
с. Челищево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 341 | 1*63,00 | 46.5045
с. Челищево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 342 | 1*160,0 | 133.9709
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 327 | 1*250,0 | 195.391
д.Антюфеевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 232 | 1*160,0 | 60.1863
д.Каликино | Токаревский район | Токаревский | СТП 228 | 1*63,00 | 43.2432
д.Каликино | Токаревский район | Токаревский | КТП 229 | 1*100,0 | 84.1716
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 233 | 1*63,00 | 30.7238
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 248 | 1*160,0 | 114.4257
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 239 | 1*400,0 | 337.4795
г. Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1251 | 1*400,0 | 303.4118
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 246 | 1*63,00 | 34.4851
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 287 | 1*100,0 | 88.712
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 237 | 1*160,0 | 86.2155
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 240 | 1*250,0 | 183.7282
д.Знаменка | Токаревский район | Токаревский | КТП 268 | 1*250,0 | 173.8743
д.Знаменка | Токаревский район | Токаревский | КТП 269 | 1*250,0 | 200.1569
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 272 | 1*100,0 | 72.6648
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 271 | 1*160,0 | 82.5545
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 274 | 1*100,0 | 66.8476
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 270 | 1*250,0 | 225.3762
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 256 | 1*250,0 | 199.5522
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 277 | 1*400,0 | 308.3824
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 276 | 1*250,0 | 193.8317
д.Мамонтово | Токаревский район | Токаревский | КТП 024 | 1*250,0 | 223.704
д.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 259 | 1*250,0 | 224.112
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | МТП 252 | 1*100,0 | 67.3883
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 286 | 1*400,0 | 343.3608
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 262 | 1*100,0 | 71.5098
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | КТП 265 | 1*100,0 | 80.704
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | КТП 263 | 1*400,0 | 280.6338
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | ЗТП 264 | 1*400,0 | 242.0667
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | КТП 266 | 1*63,00 | 41.3861
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 260 | 1*250,0 | 169.6719
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 280 | 1*100,0 | 76.7941
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 278 | 1*100,0 | 86.604
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | ЗТП 279 | 1*250,0 | 175.0424
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 285 | 1*40,00 | 31.185
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 283 | 1*250,0 | 169.1068
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 284 | 1*160,0 | 136.0321
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | МТП 292 | 1*160,0 | 64.3627
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 282 | 1*40,00 | 31.2624
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5451 | 1*10,00 | 7.0761
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 328 | 1*100,0 | 70.0857
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5453 | 1*400,0 | 258.8515
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 331 | 1*100,0 | 76.3642
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 332 | 1*160,0 | 129.8431
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 205 | 1*63,00 | 33.7723
д.Александровка 1-я | Уваровский район | Уваровский | КТП 5195 | 1*63,00 | 41.392
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 281 | 1*60,00 | 36.33
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 247 | 1*160,0 | 121.0874
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 248 | 1*100,0 | 68.3714
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 249 | 1*160,0 | 114.5882
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 250 | 1*160,0 | 103.0536
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 251 | 1*160,0 | 86.8496
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 252 | 1*100,0 | 65.6762
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | МТП 634 | 1*100,0 | 83.6931
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 582 | 1*250,0 | 211.5311
д.Ивано-Лебедянь | Токаревский район | Токаревский | КТП 583 | 1*40,00 | 31.8529
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 600 | 1*400,0 | 281.604
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 604 | 1*63,00 | 35.4016
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 590 | 1*160,0 | 72.849
с.Знаменка | Токаревский район | Токаревский | КТП 593 | 1*63,00 | 38.3204
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 592 | 1*160,0 | 88.4049
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 595 | 1*400,0 | 284.9118
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 253 | 1*100,0 | 93.1008
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 256 | 1*160,0 | 59.8327
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 259 | 1*250,0 | 197.7619
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 261 | 1*250,0 | 186.8911
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 262 | 1*250,0 | 224.025
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 260 | 1*160,0 | 91.3431
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 258 | 1*160,0 | 136.4455
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 263 | 1*160,0 | 128.3464
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 255 | 1*250,0 | 185.556
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5457 | 1*100,0 | 83.6893
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 254 | 1*160,0 | 110.4984
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 376 | 1*63,00 | 26.2255
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5460 | 1*63,00 | 45.5208
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 257 | 1*100,0 | 89.4452
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5496 | 1*100,0 | 77.8
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5461 | 1*100,0 | 79.3861
п.Рогатый Пруд | Уваровский район | Уваровский | СТП 5458 | 1*10,00 | 6.0976
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 264 | 1*100,0 | 73.5294
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 266 | 1*100,0 | 75.7327
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 270 | 1*100,0 | 68.4008
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 268 | 1*250,0 | 232.092
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 269 | 1*100,0 | 83.2427
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 272 | 1*100,0 | 92.6073
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 271 | 1*100,0 | 79.2353
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 267 | 1*250,0 | 190.6528
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | ЗТП 265 | 1*160,0 | 142.9228
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 216 | 1*160,0 | 81.581
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | МТП 5366 | 1*160,0 | 128.4158
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 220 | 1*100,0 | 88.7963
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 221 | 1*160,0 | 71.3235
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 222 | 1*160,0 | 62.703
с. Чернавка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 225 | 1*100,0 | 92.4768
с. Чернавка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 224 | 1*40,00 | 25.6725
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 217 | 1*100,0 | 71.5534
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 218 | 1*250,0 | 219.6372
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 219 | 1*160,0 | 55.5882
с.Энгуразово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5471 | 1*250,0 | 233.0016
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 229 | 1*100,0 | 73.4699
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 231 | 1*100,0 | 76.019
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 233 | 1*63,00 | 35.495
с. Шилово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 235 | 1*100,0 | 85.6033
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 230 | 1*100,0 | 64.0882
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 232 | 1*100,0 | 80.1485
с. Шилово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 236 | 1*100,0 | 77.636
с.Энгуразово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5472 | 1*250,0 | 230.349
с.Энгуразово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5473 | 1*250,0 | 219.2816
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 594 | 1*100,0 | 82.6781
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 596 | 1*100,0 | 76.9608
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | МТП 363 | 1*63,00 | 43.2432
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 364 | 1*100,0 | 85.7166
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | МТП 362 | 1*63,00 | 25.6381
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 240 | 1*250,0 | 196.2574
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 241 | 1*100,0 | 91.2992
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 242 | 1*60,00 | 30.7941
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 243 | 1*40,00 | 23.8911
Красный Восток | Бондарский район | Пичаевский | КТП 244 | 1*40,00 | 36.8368
с. Шача Николаевская | Бондарский район | Пичаевский | КТП 245 | 1*40,00 | 36.9915
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 586 | 1*63,00 | 43.3495
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 589 | 1*100,0 | 83.5227
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 587 | 1*63,00 | 39.6078
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 588 | 1*100,0 | 73.58
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 602 | 1*63,00 | 37.0903
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 321 | 1*160,0 | 93.781
д. Смольная Вершина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 325 | 1*100,0 | 73.0693
п. Смольный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 326 | 1*400,0 | 305.5495
д. Шишкино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 324 | 1*40,00 | 29.6961
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5480 | 1*100,0 | 77.604
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 344 | 1*250,0 | 225.5968
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5479 | 1*100,0 | 85.05
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5474 | 1*315,0 | 225.9709
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 297 | 1*100,0 | 79.6293
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 300 | 1*100,0 | 70.6667
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 305 | 1*100,0 | 92.9656
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 307 | 1*60,00 | 26.3989
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 298 | 1*100,0 | 78.9619
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 299 | 1*100,0 | 88.3564
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 301 | 1*315,0 | 220.1007
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 302 | 1*100,0 | 79.8333
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 306 | 1*100,0 | 76.6931
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 304 | 1*100,0 | 86.2056
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 303 | 1*250,0 | 204.8235
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 346 | 1*100,0 | 72.8058
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5210 | 1*160,0 | 61.6352
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5189 | 1*250,0 | 181.5196
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5190 | 1*250,0 | 169.2184
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5192 | 1*400,0 | 299.7918
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5193 | 1*100,0 | 71.7905
д.Александровка 1-я | Уваровский район | Уваровский | КТП 5194 | 1*100,0 | 73.4158
с. Городище | Бондарский район | Пичаевский | КТП 309 | 1*160,0 | 125.2686
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 313 | 1*63,00 | 42.5392
д. Хмелина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 315 | 1*40,00 | 32.4554
с. Большое Никольское | Бондарский район | Пичаевский | КТП 317 | 1*63,00 | 35.2456
д. Федоровка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 320 | 1*100,0 | 91.392
д. Комаровка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 308 | 1*100,0 | 87.2136
с. Городище | Бондарский район | Пичаевский | КТП 310 | 1*40,00 | 28.9945
с. Бычки | Бондарский район | Пичаевский | КТП 311 | 1*63,00 | 45.4412
с. Бычки | Бондарский район | Пичаевский | КТП 312 | 1*63,00 | 47.6736
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 314 | 1*100,0 | 82.0498
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 316 | 1*100,0 | 65.7524
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 318 | 1*63,00 | 35.6535
Кр. Поляна | Бондарский район | Пичаевский | КТП 319 | 1*40,00 | 36.4208
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 112 | 1*100,0 | 87.8431
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 094 | 1*100,0 | 78.3663
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 095 | 1*400,0 | 294.372
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 096 | 1*100,0 | 86.7825
д.М.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 337 | 1*100,0 | 82.0388
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 273 | 1*30,00 | 18.8078
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 274 | 1*63,00 | 39.4118
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 275 | 1*100,0 | 79.9344
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 278 | 1*250,0 | 229.6385
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 279 | 1*63,00 | 34.3238
с. Грибоедово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 281 | 1*63,00 | 46.495
д. Трубниково | Бондарский район | Пичаевский | КТП 283 | 1*40,00 | 31.3738
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 276 | 1*160,0 | 56.2941
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 280 | 1*160,0 | 59.0099
с. Грибоедово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 282 | 1*63,00 | 33.9664
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 284 | 1*100,0 | 74.0355
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 286 | 1*100,0 | 76.699
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 287 | 1*100,0 | 70.5859
д. Горки | Бондарский район | Пичаевский | КТП 288 | 1*63,00 | 32.2549
д. Низовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 291 | 1*60,00 | 47.3408
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 294 | 1*100,0 | 83.7699
с. Знаменка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 296 | 1*63,00 | 31.4952
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 295 | 1*100,0 | 79.5941
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 293 | 1*250,0 | 186.9347
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 292 | 1*100,0 | 65.2941
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 289 | 1*100,0 | 80.5446
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 174Б | 1*160,0 | 61.1416
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 290 | 1*63,00 | 29.5575
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 285 | 1*63,00 | 45.4563
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 342 | 1*40,00 | 28.325
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 343 | 1*63,00 | 28.402
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 344 | 1*100,0 | 80.9224
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 345 | 1*160,0 | 65.1269
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 349 | 1*400,0 | 296.6571
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 348 | 1*400,0 | 256.4752
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 013 | 1*100,0 | 87.5294
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 351 | 1*160,0 | 97.6275
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 350 | 1*160,0 | 136.9802
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 354 | 1*250,0 | 189.1136
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 353 | 1*100,0 | 75.4845
с.Карповка | Токаревский район | Токаревский | КТП 356 | 1*100,0 | 81.2233
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 357 | 1*250,0 | 205.5159
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 358 | 1*100,0 | 84.7255
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 359 | 1*160,0 | 136.7704
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 343 | 1*250,0 | 229.0205
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 360 | 1*100,0 | 68.1143
д.Бодровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 361 | 1*63,00 | 26.4554
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 344 | 1*100,0 | 86.1698
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 345 | 1*160,0 | 81.951
с. Усово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 348 | 1*100,0 | 79.8218
п. Советский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 347 | 1*40,00 | 28.8184
п. Советский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 346 | 1*100,0 | 86.835
с. Усово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 349 | 1*100,0 | 80.9806
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 486 | 1*60,00 | 41.4884
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 472 | 1*250,0 | 181.5294
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 353 | 1*160,0 | 77.844
с. Волхонщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 355 | 1*100,0 | 75.6123
с. Волхонщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 356 | 1*250,0 | 205.0571
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 390 | 1*100,0 | 64.703
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 391 | 1*160,0 | 99.4053
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 392 | 1*100,0 | 75.6176
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 394 | 1*160,0 | 68.5248
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 188 | 1*160,0 | 87.6824
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 5483 | 1*160,0 | 123.7005
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 190 | 1*250,0 | 209.8447
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 5486 | 1*200,0 | 152.2443
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 189 | 1*100,0 | 68.5196
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 5488 | 1*100,0 | 92.4248
д.Ивановка | Жердевский район | Уваровский | КТП 5078 | 1*400,0 | 280.366
д.Ульяновка | Жердевский район | Уваровский | КТП 5492 | 1*63,00 | 39.1333
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 336 | 1*40,00 | 36.4455
д.Ульяновка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5493 | 1*160,0 | 72.7798
с. Казывань | Бондарский район | Пичаевский | СТП 338 | 1*63,00 | 27.6765
д.Ульяновка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5491 | 1*160,0 | 135.7822
с. Казывань | Бондарский район | Пичаевский | КТП 337 | 1*100,0 | 88.4312
д. Павловка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 339 | 1*100,0 | 79.359
д. Богдановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 340 | 1*100,0 | 77.6893
д.Лазовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 365 | 1*63,00 | 43.0231
д.Лазовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 366 | 1*100,0 | 64.1569
д.Ивановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 368 | 1*100,0 | 83.0128
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 369 | 1*250,0 | 192.5688
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 370 | 1*100,0 | 62.5524
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 371 | 1*100,0 | 84.3663
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | МТП 377 | 1*400,0 | 324.9135
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 372 | 1*160,0 | 60.9118
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 347 | 1*250,0 | 172.2574
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 374 | 1*100,0 | 84.3648
с.Николаевка | Токаревский район | Токаревский | МТП 376 | 1*100,0 | 69.048
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 329 | 1*100,0 | 81.9806
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 330 | 1*250,0 | 193.8048
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 332 | 1*100,0 | 64.3922
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 333 | 1*100,0 | 89.5648
с. Земятчино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 335 | 1*63,00 | 44.2179
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 328 | 1*250,0 | 158.5714
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 331 | 1*160,0 | 82.5446
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 334 | 1*100,0 | 88.6315
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 395 | 1*100,0 | 67.5686
д Мордвиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 396 | 1*63,00 | 32.1485
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 484 | 1*100,0 | 70.1376
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 397 | 1*160,0 | 69.678
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 483 | 1*100,0 | 64.4272
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 470 | 1*250,0 | 218.7205
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 471 | 1*60,00 | 41.6373
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 399 | 1*63,00 | 39.728
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | МТП 485 | 1*250,0 | 178.1282
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 400 | 1*160,0 | 89.8952
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 398 | 1*100,0 | 76.8317
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | МТП 475 | 1*100,0 | 88.5594
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 401 | 1*100,0 | 75.0196
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 402 | 1*100,0 | 80.4554
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 474 | 1*250,0 | 197.1736
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 473 | 1*250,0 | 201.138
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 477 | 1*250,0 | 157.4272
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5040 | 1*100,0 | 86.6333
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5041 | 1*250,0 | 215.402
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5043 | 1*100,0 | 89.7312
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5044 | 1*160,0 | 98.1178
п.Красный | Уваровский район | Уваровский | КТП 5077 | 1*250,0 | 163.5429
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5076 | 1*40,00 | 29.0693
д.Моздок | Уваровский район | Уваровский | КТП 5052 | 1*60,00 | 43.981
д.Моздок | Уваровский район | Уваровский | КТП 153 | 1*100,0 | 69.7941
д.Моздок | Уваровский район | Уваровский | КТП 5056 | 1*160,0 | 101.9505
п.Графский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5045 | 1*63,00 | 26.2912
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5047 | 1*100,0 | 90.027
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5094 | 1*63,00 | 48.4951
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 158 | 1*60,00 | 49.0589
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5048 | 1*100,0 | 65.3922
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5049 | 1*250,0 | 188.5936
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5051 | 1*400,0 | 309.8652
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 162 | 1*250,0 | 208.1905
д.Ульяновка | Уваровский район | Уваровский | КТП 166 | 1*250,0 | 164.8416
п.Красный Самолет | Уваровский район | Уваровский | КТП 5495 | 1*40,00 | 24.1741
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5079 | 1*60,00 | 29.8431
с.М.Алабушка | Уваровский район | Уваровский | ЗТП 5067 | 1*250,0 | 198.0693
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5066 | 1*400,0 | 299.1768
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5068 | 1*400,0 | 327.285
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5063 | 1*160,0 | 82.3592
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5064 | 1*160,0 | 109.6847
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 176 | 1*100,0 | 72.7843
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5070 | 1*160,0 | 87.256
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 178 | 1*63,00 | 29.664
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5071 | 1*160,0 | 112.181
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 180 | 1*160,0 | 86.396
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 175 | 1*100,0 | 85.6548
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5086 | 1*250,0 | 179.5294
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 181 | 1*100,0 | 70.2178
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5091 | 1*100,0 | 83.3144
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5062 | 1*250,0 | 172.3575
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5092 | 1*100,0 | 76.4757
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5074 | 1*160,0 | 81.8335
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5073 | 1*250,0 | 223.9314
д.Николаевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 415 | 1*63,00 | 40.3104
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 417 | 1*400,0 | 280.9428
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 416 | 1*400,0 | 239.9714
д.Надежденка | Токаревский район | Токаревский | КТП 418 | 1*100,0 | 85.1485
д.Израиль | Токаревский район | Токаревский | КТП 420 | 1*40,00 | 23.6179
д.Новая Деревня | Токаревский район | Токаревский | КТП 421 | 1*63,00 | 33.1373
д.Остроухово | Токаревский район | Токаревский | КТП 520 | 1*63,00 | 38.5743
д.Остроухово | Токаревский район | Токаревский | КТП 523 | 1*160,0 | 107.8272
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 525 | 1*100,0 | 69.657
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 527 | 1*160,0 | 82.7184
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 182 | 1*250,0 | 166.6746
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 531 | 1*100,0 | 73.6275
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 188 | 1*100,0 | 83.0128
д. Зиминка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 189 | 1*63,00 | 40.6953
с. Свищевка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 190 | 1*100,0 | 71.5048
д. Зиминка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 191 | 1*40,00 | 29.1188
д. Тягуновка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 183 | 1*63,00 | 42.8377
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 184 | 1*100,0 | 80.951
д. Гусевка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 185 | 1*60,00 | 29.7426
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 186 | 1*160,0 | 119.2984
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 187 | 1*100,0 | 93.45
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 194 | 1*100,0 | 78.2913
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 197 | 1*160,0 | 87.9208
п. Степной | Бондарский район | Пичаевский | КТП 198 | 1*100,0 | 79.4314
п.Средний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 265 | 1*100,0 | 86.8608
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 196 | 1*100,0 | 77.4766
п.Средний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5356 | 1*100,0 | 64.5619
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5301 | 1*160,0 | 117.8416
п. Степной | Бондарский район | Пичаевский | КТП 195 | 1*60,00 | 50.058
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5302 | 1*400,0 | 264.0392
п. Степной | Бондарский район | Пичаевский | КТП 193 | 1*160,0 | 80.0297
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5303 | 1*100,0 | 72.0096
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5304 | 1*200,0 | 134.0325
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5305 | 1*250,0 | 171.9709
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 192 | 1*160,0 | 139.4929
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5307 | 1*63,00 | 42.9608
с.Александровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5308 | 1*100,0 | 87.3496
с.Александровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5309 | 1*250,0 | 203.5177
с.Александровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5310 | 1*63,00 | 36.4286
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 043 | 1*250,0 | 196.8218
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 044 | 1*160,0 | 81.3288
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 045 | 1*250,0 | 214.6569
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 046 | 1*250,0 | 192.8119
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 048 | 1*100,0 | 68.276
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | ЗТП 049 | 1*400,0 | 333.5745
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 526 | 1*100,0 | 83.6019
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 530 | 1*160,0 | 77.7135
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 050 | 1*100,0 | 88.1176
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 535 | 1*63,00 | 42.8792
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 051 | 1*250,0 | 211.9534
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 536 | 1*100,0 | 79.6
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 267 | 1*250,0 | 210.505
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 052 | 1*160,0 | 70.5756
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 053 | 1*160,0 | 119.1569
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 054 | 1*250,0 | 170.5347
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 055 | 1*160,0 | 106.34
с.Марьевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 408 | 1*100,0 | 77.6895
с.Марьевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 407 | 1*100,0 | 71.6893
с.Марьевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 409 | 1*100,0 | 79.0937
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 056 | 1*250,0 | 187.9804
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 057 | 1*100,0 | 81.484
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 058 | 1*160,0 | 98.7667
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 059 | 1*40,00 | 23.1714
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 060 | 1*250,0 | 198.3663
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 061 | 1*250,0 | 192.3834
д.М.Ящерка | Токаревский район | Токаревский | КТП 510 | 1*160,0 | 120.2353
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 062 | 1*160,0 | 85.396
д.М.Ящерка | Токаревский район | Токаревский | КТП 509 | 1*100,0 | 81.016
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 512 | 1*400,0 | 330.0045
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 513 | 1*100,0 | 63.5146
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 511 | 1*63,00 | 45.9586
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 517 | 1*250,0 | 168.9706
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 516 | 1*250,0 | 213.8032
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 515 | 1*63,00 | 32.0742
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 518 | 1*160,0 | 99.0095
д.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 538 | 1*160,0 | 96.8614
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 202 | 1*160,0 | 111.7138
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 203 | 1*63,00 | 41.6176
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 204 | 1*100,0 | 78
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 205 | 1*100,0 | 89.752
д. Ивановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 206 | 1*25,00 | 9.6075
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 207 | 1*100,0 | 76.9417
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 208 | 1*250,0 | 192.404
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | ЗТП 201 | 1*400,0 | 286.6275
п. Строительный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 209 | 1*100,0 | 80.5792
п. Строительный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 210 | 1*400,0 | 261.4037
с. Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 212 | 1*160,0 | 83.8476
с. Нащекино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 213 | 1*250,0 | 159.3366
с. Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 214 | 1*63,00 | 45.1861
с. Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 215 | 1*100,0 | 82.0588
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 426 | 1*400,0 | 310.396
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 436 | 1*100,0 | 79.0608
п.Сабуровский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5316 | 1*30,00 | 24.8745
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5317 | 1*40,00 | 29.1845
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5319 | 1*160,0 | 129.6358
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5320 | 1*100,0 | 70.902
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5321 | 1*250,0 | 192.7952
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5322 | 1*315,0 | 229.1853
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5323 | 1*160,0 | 72.7524
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 480 | 1*250,0 | 226.2475
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5326 | 1*160,0 | 83.8214
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5327 | 1*100,0 | 81.9412
п.Сибирский | Уваровский район | Уваровский | КТП 286 | 1*40,00 | 21.9109
с.Красное Знамя | Уваровский район | Уваровский | КТП 5330 | 1*160,0 | 76.7
д.Девятка | Токаревский район | Токаревский | МТП 433 | 1*100,0 | 85.3755
п.Горельский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5332 | 1*63,00 | 35.9806
с.Розановка | Токаревский район | Токаревский | МТП 352 | 1*100,0 | 92.6485
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 437 | 1*63,00 | 27.7549
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 430 | 1*400,0 | 271.804
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 941 | 1*60,00 | 51.0983
п.Некрасовский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5334 | 1*63,00 | 27.2095
п.Бокинский | Уваровский район | Уваровский | КТП 289 | 1*63,00 | 31.901
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 5335 | 1*250,0 | 182.8147
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 292 | 1*160,0 | 78.1569
п.Можаровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5338 | 1*100,0 | 81.7327
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1220 | 1*160,0 | 106.236
с.Алаторка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5339 | 1*100,0 | 72.6915
с.Алаторка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5340 | 1*100,0 | 79.3981
с.Алаторка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5341 | 1*100,0 | 83.8935
п.Бокино | Уваровский район | Уваровский | КТП 5342 | 1*160,0 | 137.1569
п.Матросовский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5343 | 1*40,00 | 26.9984
с.Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 5025 | 1*250,0 | 236.1481
п.Гусевский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5351 | 1*40,00 | 30.1429
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5353 | 1*250,0 | 178.5644
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5028 | 1*400,0 | 268.6137
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 306 | 1*250,0 | 209.2549
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5359 | 1*400,0 | 332.5743
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5357 | 1*400,0 | 342.7944
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5362 | 1*250,0 | 209.2965
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5364 | 1*250,0 | 207.7573
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5325 | 1*100,0 | 71.5953
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5361 | 1*40,00 | 32.3529
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5365 | 1*250,0 | 181.9584
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5029 | 1*400,0 | 299.0605
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5368 | 1*63,00 | 43.619
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5001 | 1*160,0 | 77.2673
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 206 | 1*160,0 | 142.9228
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 207 | 1*160,0 | 60.8824
д.Калиновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 422 | 1*100,0 | 69.9604
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 208 | 1*400,0 | 304.2
д.Калиновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 423 | 1*100,0 | 93.429
д.Калиновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 424 | 1*100,0 | 69.5243
д.Карловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 438 | 1*100,0 | 85.3458
д.Карловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 413 | 1*160,0 | 56.3333
д.Карловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 412 | 1*100,0 | 82.7008
с Новознаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 197 | 1*100,0 | 70.3181
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 372 | 1*160,0 | 122.6095
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1114 | 1*400,0 | 286.4752
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 796 | 1*400,0 | 264.0096
п.Красный Кордон | Уваровский район | Уваровский | КТП 5369 | 1*60,00 | 26.9314
д.Яблоневка | Тамбовский раон | Сампурский | КТП 317 | 1*63,00 | 37.4158
с.Даниловка | Тамбовский раон | Сампурский | КТП 318 | 1*100,0 | 69.6072
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 001 | 1*250,0 | 211.071
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 003 | 1*400,0 | 300.9903
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 607 | 1*100,0 | 76.9513
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 601 | 1*400,0 | 342.5
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 570 | 1*100,0 | 71.8328
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 591 | 1*63,00 | 37.0388
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 606 | 1*63,00 | 31.7048
д.Карасивка | Токаревский район | Токаревский | МТП 599 | 1*63,00 | 33.7624
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 571 | 1*60,00 | 42.7553
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 573 | 1*250,0 | 196.6961
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 605 | 1*100,0 | 85.9505
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 575 | 1*160,0 | 65.78
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 579 | 1*100,0 | 81.5955
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 009 | 1*63,00 | 47.6311
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 577 | 1*160,0 | 62.0987
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 580 | 1*40,00 | 35.9216
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 568 | 1*63,00 | 38.064
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 603 | 1*100,0 | 91.0829
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 010 | 1*160,0 | 59.1333
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 011 | 1*63,00 | 26.8812
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 014 | 1*250,0 | 200.7676
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 015 | 1*100,0 | 72.4608
д Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 016 | 1*63,00 | 30.1881
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 017 | 1*100,0 | 67.8808
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 019 | 1*160,0 | 141.8235
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 020 | 1*100,0 | 80.4369
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 021 | 1*160,0 | 66.5586
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 022 | 1*160,0 | 71.2451
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | ЗТП 5456 | 1*400,0 | 359.7776
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 5346 | 1*250,0 | 191.6315
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 5337 | 1*250,0 | 185.9333
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 209 | 1*100,0 | 67.8812
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 210 | 1*160,0 | 142.9434
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 211 | 1*250,0 | 168.6471
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 148 | 1*100,0 | 80.0396
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 147 | 1*250,0 | 222.2792
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 023 | 1*160,0 | 85.5435
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 154 | 1*160,0 | 108.9029
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 145 | 1*100,0 | 73.3875
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 144 | 1*100,0 | 71.4804
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 142 | 1*100,0 | 78.2704
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 149 | 1*100,0 | 70.0503
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 033 | 1*100,0 | 79.9429
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 140 | 1*250,0 | 173.6535
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 155 | 1*160,0 | 130.9027
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 146 | 1*100,0 | 65.4216
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 150 | 1*250,0 | 171.0594
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 141 | 1*250,0 | 219.0448
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 153 | 1*100,0 | 87.738
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 152 | 1*100,0 | 75.2136
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 836 | 1*100,0 | 83.3064
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 088 | 1*100,0 | 71.2941
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 681 | 1*100,0 | 78.9672
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 888 | 1*160,0 | 140.7495
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 254 | 1*100,0 | 63.4
Раниский лесозавод | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 34 | 1*60,00 | 37.6337
с.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 664 | 1*250,0 | 187.9235
с.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 652 | 1*100,0 | 64.4216
с.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 665 | 1*100,0 | 86.5446
д.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 655 | 1*250,0 | 220.3032
с.Романовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 656 | 1*100,0 | 81.984
д.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 657 | 1*63,00 | 39.2913
д.Филимоновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 663 | 1*40,00 | 37.4405
д.Филимоновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 660 | 1*100,0 | 87.2157
д.Воронцовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 578 | 1*100,0 | 88.1504
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | МТП 639 | 1*250,0 | 226.3528
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | КТП 635 | 1*100,0 | 79.219
с.Панино | Токаревский район | Токаревский | КТП 640 | 1*160,0 | 74
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | КТП 633 | 1*400,0 | 335.7697
с.Банное | Токаревский район | Токаревский | КТП 637 | 1*160,0 | 62.9902
с.Банное | Токаревский район | Токаревский | КТП 641 | 1*100,0 | 82.7426
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 406 | 1*160,0 | 130.6136
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1502 | 1*63,00 | 47.649
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 851 | 1*250,0 | 189.8738
с.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 986 | 1*250,0 | 176.3051
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 241 | 1*160,0 | 70.1863
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1033 | 1*63,00 | 45.604
д. Куваевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 091 | 1*160,0 | 121.3752
д. Куваевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 092 | 1*160,0 | 66.5048
д. Кореевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 099 | 1*40,00 | 30.3861
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 093 | 1*160,0 | 140.9555
д. Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 094 | 1*40,00 | 22.8039
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 095 | 1*160,0 | 93.0099
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 097 | 1*250,0 | 173.4408
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 098 | 1*400,0 | 330.1305
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 101 | 1*250,0 | 220.0971
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 102 | 1*160,0 | 143.5717
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 104 | 1*100,0 | 79.1373
с.Кулешовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 476 | 1*100,0 | 81.016
с.Кулешовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 481 | 1*63,00 | 28.634
с.Кулешовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 479 | 1*100,0 | 66.8095
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 339 | 1*40,00 | 26.5248
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 340 | 1*63,00 | 36.3796
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 040 | 1*250,0 | 183.2549
с.Гавриловка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 816 | 1*100,0 | 74.4752
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 033 | 1*60,00 | 48.9112
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 039 | 1*160,0 | 109.872
рп. Мордово | Мордовский район | Мордовский | ЗТП 034 | 1*400,0 | 338.6699
с.Гавриловка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1318 | 1*63,00 | 49.4091
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 038 | 1*160,0 | 73.0686
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 031 | 1*63,00 | 47.3096
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 858 | 1*40,00 | 35.2981
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 774 | 1*250,0 | 184.9714
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 162 | 1*100,0 | 72.5446
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 237 | 1*63,00 | 35.6277
с.Епанчино | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1363 | 1*100,0 | 68.8922
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 859 | 1*250,0 | 226.6931
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 840 | 1*160,0 | 117.6448
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 734 | 1*100,0 | 79.2855
с.Польное Лапино | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 60 | 1*160,0 | 124.3689
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5038 | 1*250,0 | 201.0148
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 078 | 1*160,0 | 81.1176
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 089 | 1*100,0 | 74.7032
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 079 | 1*250,0 | 175.9858
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 080 | 1*100,0 | 80.0476
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1270 | 1*400,0 | 290.099
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 074 | 1*60,00 | 45.0831
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 077 | 1*60,00 | 43.7647
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 674 | 1*100,0 | 84.9505
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 084 | 1*315,0 | 247.1872
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 977 | 1*160,0 | 83.0865
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1391 | 1*160,0 | 101.1165
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 780 | 1*10,00 | 6.6744
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 969 | 1*250,0 | 197.7059
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 085 | 1*250,0 | 213.2728
рп.Мордово, Коммунар. | Мордовский район | Мордовский | КТП 088 | 1*160,0 | 125.7527
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 094 | 1*160,0 | 97.6476
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 092 | 1*63,00 | 45.2871
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 093 | 1*25,00 | 9.1052
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 091 | 1*63,00 | 47.6667
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 081 | 1*160,0 | 112.3366
д Федоровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 111 | 1*160,0 | 73.268
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 113 | 0*0,00 | 0
с.Отшивка | Мордовский район | Мордовский | КТП 086 | 1*100,0 | 81.7087
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 259 | 1*400,0 | 272.2393
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 082 | 1*250,0 | 171.7941
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 083 | 1*160,0 | 122.2104
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 087 | 1*100,0 | 74.8707
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 090 | 1*100,0 | 79.8952
д Николаевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 122 | 1*63,00 | 42.9703
д. Можайка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 121 | 1*25,00 | 9.3009
д Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 115 | 1*63,00 | 47.2745
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 116 | 1*100,0 | 72.4554
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 117 | 1*250,0 | 202.5192
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 118 | 1*250,0 | 213.801
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 119 | 1*160,0 | 77.0194
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 354 | 1*400,0 | 293.7766
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 355 | 1*100,0 | 79.7941
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 356 | 1*100,0 | 83.148
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 357 | 1*160,0 | 111.2812
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 358 | 1*100,0 | 75.5048
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 359 | 1*250,0 | 185.5644
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 360 | 1*250,0 | 192.7439
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 361 | 1*250,0 | 221.6961
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 363 | 1*63,00 | 45.396
д.Дмитриевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 364 | 1*40,00 | 33.3632
с.Чащинские Дворики | Уваровский район | Уваровский | КТП 226 | 1*100,0 | 78.729
с.Чащинские Дворики | Уваровский район | Уваровский | КТП 227 | 1*160,0 | 102.6505
д.Масловка | Уваровский район | Уваровский | КТП 229 | 1*100,0 | 90.743
д.Масловка | Уваровский район | Уваровский | КТП 230 | 1*100,0 | 68.3922
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 231 | 1*100,0 | 88.192
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 232 | 1*400,0 | 351.4875
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 233 | 1*250,0 | 192.1619
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 234 | 1*160,0 | 92.1881
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 236 | 1*250,0 | 218.978
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 235 | 1*100,0 | 81.9706
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 237 | 1*160,0 | 128.6337
п.Чуевские Прудки | Уваровский район | Уваровский | КТП 240 | 1*40,00 | 32.6664
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 239 | 1*250,0 | 205.3905
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 241 | 1*160,0 | 85.4175
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 242 | 1*400,0 | 329.8781
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 243 | 1*160,0 | 119.7353
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 244 | 1*250,0 | 216.0704
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 246 | 1*250,0 | 194.9275
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 247 | 1*100,0 | 83.9619
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 245 | 1*400,0 | 298.4554
д.Средняя Яруга | Уваровский район | Уваровский | КТП 254 | 1*160,0 | 113.0631
с.Кузнецовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 248 | 1*160,0 | 78.1667
с.Чуево-Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 251 | 1*400,0 | 288.0594
с.Чуево-Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 253 | 1*400,0 | 292.2816
с.Чуево-Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 252 | 1*400,0 | 293.7585
с.Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 5021 | 1*160,0 | 85.7282
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 255 | 1*63,00 | 41.7253
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 259 | 1*160,0 | 80.2647
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | СТП 5467 | 1*63,00 | 50.8768
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5468 | 1*100,0 | 74.9943
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5470 | 1*63,00 | 28.419
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | ЗТП 262 | 1*400,0 | 289.9802
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5462 | 1*400,0 | 306.2499
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5463 | 1*400,0 | 295.049
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 258 | 1*100,0 | 78.2079
д.Рязанка | Мордовский район | Мордовский | КТП 242 | 1*100,0 | 78.6032
д.Рязанка | Мордовский район | Мордовский | КТП 243 | 1*100,0 | 88.641
с.Грачёвка | Мордовский район | Мордовский | КТП 244 | 1*100,0 | 78.4078
с.Грачёвка, д.Володино | Мордовский район | Мордовский | КТП 245 | 1*10,00 | 8.7138
с.Грачёвка | Мордовский район | Мордовский | КТП 246 | 1*100,0 | 86.8137
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 063 | 1*400,0 | 340.6728
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 069 | 1*250,0 | 210.2848
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 073 | 1*160,0 | 121.0857
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 064 | 1*160,0 | 77.6634
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 076 | 1*100,0 | 67.568
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 075 | 1*100,0 | 71.6471
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 074 | 1*250,0 | 193.6832
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 071 | 1*250,0 | 196.4664
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 070 | 1*250,0 | 210.693
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 067 | 1*160,0 | 55.9903
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 065 | 1*250,0 | 197.2862
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 068 | 1*160,0 | 92.3235
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 072 | 1*250,0 | 181.5528
с.Ерёминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 165 | 1*100,0 | 69.0615
с.Ерёминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 166 | 1*160,0 | 71.2952
с.Сомовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 167 | 1*100,0 | 80.9406
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 168 | 1*100,0 | 67.2178
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 169 | 1*400,0 | 342.3922
с.Н.Сергиевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 170 | 1*10,00 | 6.8515
с.Сомовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 171 | 1*63,00 | 29.3696
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 172 | 1*160,0 | 128.9925
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 118 | 1*250,0 | 162.9515
р.п. Мучпский | Мучкапский район | Уваровский | КТП 016 | 1*160,0 | 119.9435
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4005 | 1*250,0 | 196.6176
р.п. Мучкапский | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4034 | 1*100,0 | 86.1536
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1083 | 1*100,0 | 77.2397
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 754 | 1*100,0 | 64.0762
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 621 | 1*100,0 | 64.6931
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 1179 | 1*250,0 | 207.1227
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 619 | 1*250,0 | 211.7647
с.Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 651 | 1*63,00 | 28.7822
д. Каплино | Староюрьевский район | Северный | КТП 625 | 1*100,0 | 92.4352
д. Сазоновка | Староюрьевский район | Северный | КТП 622 | 1*60,00 | 40.362
с. Боголюбово | Староюрьевский район | Северный | КТП 1344 | 1*160,0 | 102.4757
с. Боголюбово | Староюрьевский район | Северный | КТП 464 | 1*100,0 | 77.4766
с. Боголюбово | Староюрьевский район | Северный | КТП 627 | 1*250,0 | 162.7059
д. Преображеновка | Староюрьевский район | Северный | КТП 626 | 1*60,00 | 32.3648
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1404 | 1*100,0 | 88.168
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1084 | 1*160,0 | 62.4857
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 423 | 1*100,0 | 71.396
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 613 | 1*160,0 | 132.973
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 615 | 1*160,0 | 67.5196
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 958 | 1*160,0 | 123.5941
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1395 | 1*160,0 | 60.32
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1311 | 1*160,0 | 117.327
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1423 | 1*160,0 | 105.5728
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1398 | 1*400,0 | 359.3567
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1402 | 1*100,0 | 82.1275
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1399 | 1*160,0 | 59.5608
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1403 | 1*250,0 | 232.8727
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1427 | 1*160,0 | 89.3524
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1415 | 1*100,0 | 74.7525
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 1003 | 1*160,0 | 140.801
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 697 | 1*63,00 | 41.2451
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 624 | 1*160,0 | 55.3267
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 623 | 1*100,0 | 79.196
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 970 | 1*250,0 | 182.1225
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1418 | 1*160,0 | 60.3689
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1274 | 1*250,0 | 205.3511
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 640 | 1*250,0 | 191.6078
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1396 | 1*160,0 | 93.236
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1397 | 1*250,0 | 234.9224
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 639 | 1*160,0 | 54.7048
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1000 | 1*160,0 | 117.9901
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1426 | 1*160,0 | 79.8765
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1480 | 1*160,0 | 61.902
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1414 | 1*160,0 | 62.9307
д. Редькино | Староюрьевский район | Северный | КТП 647 | 1*100,0 | 86.2264
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1425 | 1*630,0 | 327.5265
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 988 | 1*100,0 | 77.5922
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 862 | 1*63,00 | 33.0424
д. Рахманино | Староюрьевский район | Северный | КТП 648 | 1*250,0 | 189.9314
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | МТП 1120 | 1*63,00 | 46.4152
с. Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 925 | 1*60,00 | 35.6483
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 773 | 1*100,0 | 71.619
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | МТП 1245 | 1*100,0 | 88.9307
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | МТП 1121 | 1*100,0 | 84.8823
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 779 | 1*100,0 | 73.0294
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 973 | 1*100,0 | 68.9109
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 1328 | 1*100,0 | 91.936
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 652 | 1*100,0 | 74.7285
д. Рогожкино | Староюрьевский район | Северный | КТП 755 | 1*25,00 | 16.5534
с .Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 653 | 1*100,0 | 70.6271
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 276 | 1*160,0 | 78.5
с.Шульгино, Боец. | Мордовский район | Мордовский | КТП 277 | 1*160,0 | 127.4624
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 278 | 1*250,0 | 227.5991
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 279 | 1*400,0 | 281.3524
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 280 | 1*100,0 | 79.6733
с.Васильевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 281 | 1*100,0 | 70.3902
с.Шульгино, Никольское. | Мордовский район | Мордовский | КТП 282 | 1*315,0 | 260.7059
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 283 | 1*160,0 | 65.495
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 284 | 1*160,0 | 97.5312
д. Савёлово | Староюрьевский район | Северный | КТП 618 | 1*100,0 | 83.895
с.Казино Падворки | Староюрьевский район | Петровский | КТП 699 | 1*60,00 | 37.5534
д. Надеждино | Староюрьевский район | Северный | КТП 890 | 1*160,0 | 66.332
д. Васильевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 891 | 1*400,0 | 265.8922
д. Васильевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 191 | 1*100,0 | 72.28
д. Ивановка | Староюрьевский район | Северный | КТП 193 | 1*63,00 | 27.089
д. Любовь | Староюрьевский район | Северный | КТП 1276 | 1*63,00 | 26.219
д. Шемановка | Староюрьевский район | Северный | КТП 192 | 1*63,00 | 44.1386
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1394 | 1*250,0 | 174.0391
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1411 | 1*160,0 | 102.1863
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 021 | 1*160,0 | 103.9406
с.Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4105 | 1*100,0 | 80.2672
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4006 | 1*100,0 | 76.2405
с.Коростелёво | Мучкапский район | Уваровский | МТП 4118 | 1*63,00 | 36.4369
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4011 | 1*100,0 | 86.9526
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4002 | 1*160,0 | 86.2941
с.Чащино. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4018 | 1*160,0 | 138.216
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4017 | 1*160,0 | 137.9994
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 028 | 1*100,0 | 78.9143
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4014 | 1*63,00 | 48.7129
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4016 | 1*160,0 | 80.546
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4013 | 1*250,0 | 184.7549
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4012 | 1*400,0 | 261.3267
с.Чащино. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4003 | 1*100,0 | 89.6688
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4015 | 1*100,0 | 90.384
с.Чащино. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4161 | 1*160,0 | 134.3495
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1417 | 1*250,0 | 236.8073
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1409 | 1*250,0 | 204.2157
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1416 | 1*160,0 | 68.0784
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1419 | 1*160,0 | 74.1291
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1407 | 1*160,0 | 90.4857
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1420 | 1*160,0 | 73.1782
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1422 | 1*160,0 | 110.2203
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1408 | 1*160,0 | 111.6961
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1412 | 1*160,0 | 88.0099
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1421 | 1*160,0 | 135.8032
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1413 | 1*160,0 | 68.2395
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 582 | 1*160,0 | 68.5146
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 643 | 1*400,0 | 360.3661
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1209 | 1*63,00 | 37.451
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 199 | 1*100,0 | 71.5832
д.Косовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 200 | 1*160,0 | 112.8262
д.Стрелка | Мордовский район | Мордовский | КТП 201 | 1*63,00 | 41.8952
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 202 | 1*160,0 | 72.0198
д.Косовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 203 | 1*100,0 | 71.173
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 204 | 1*250,0 | 204.6176
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 205 | 1*160,0 | 123.6733
д Беляевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-242 | 1*100,0 | 80.4544
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-245 | 1*100,0 | 88.914
д Новокалугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-251 | 1*100,0 | 72.466
п Кипец | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-034 | 1*63,00 | 50.2537
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-080 | 1*40,00 | 26.6667
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-293 | 1*250,0 | 178.5888
ООО "Тамбовская Нива" | Староюрьевский район | Северный | КТП 803 | 1*100,0 | 86.6333
д. Чугуновка | Староюрьевский район | Северный | КТП 710 | 1*60,00 | 30.3238
д. Елань | Староюрьевский район | Северный | КТП 762 | 1*160,0 | 82.7723
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 922 | 1*250,0 | 227.5888
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | СТП 573 | 1*25,00 | 11.2255
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 574 | 1*60,00 | 31.5248
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 571 | 1*60,00 | 31.6784
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 921 | 1*180,0 | 154.3815
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4062 | 1*40,00 | 21.9903
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4154 | 1*63,00 | 26.059
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4153 | 1*100,0 | 67.402
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4151 | 1*160,0 | 131.248
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4152 | 1*400,0 | 327.5606
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4149 | 1*160,0 | 107.4095
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4147 | 1*100,0 | 81.8119
с.Калиновка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4070 | 1*100,0 | 91.9378
с.Репище | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4073 | 1*100,0 | 80.7549
с.Покровка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4074 | 1*100,0 | 71.9307
с.Покровка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4075 | 1*100,0 | 72.852
с.Покровка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4076 | 1*100,0 | 70.8015
с.Ольшанка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4065 | 1*40,00 | 34.699
с.Победа | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4068 | 1*630,0 | 501.9087
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 077 | 1*63,00 | 42.1176
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4188 | 1*100,0 | 68.7336
р.п. Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 095 | 1*630,0 | 396.9517
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4055 | 1*250,0 | 216.7143
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4079 | 1*250,0 | 168.3069
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 132 | 1*63,00 | 43.3115
с. Берёзовка Вторая. | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 134 | 1*100,0 | 86.098
д. Родионовка. | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 135 | 1*100,0 | 82.901
р.п. Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4087 | 1*250,0 | 211.5984
р.п. Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 130 | 1*160,0 | 87.8955
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4097 | 1*63,00 | 44.8932
с.Артёмовка | Мучкапсский район | Мордовский | КТП 004 | 1*100,0 | 89.7027
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4098 | 1*250,0 | 217.9902
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4099 | 1*160,0 | 106.2568
с.Артёмовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 005 | 1*160,0 | 140.4611
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4100 | 1*100,0 | 77.019
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4102 | 1*100,0 | 81.4158
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 006 | 1*100,0 | 85.284
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 007 | 1*200,0 | 128.4804
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 008 | 1*250,0 | 176.5743
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 009 | 1*160,0 | 134.7424
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 010 | 1*100,0 | 86.2155
с.М.Добринка | Мордовский район | Мордовский | КТП 011 | 1*160,0 | 84.9903
с.М.Романовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 012 | 1*160,0 | 98.7255
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 1270 | 1*160,0 | 72.0392
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 013 | 1*250,0 | 225.472
д.Садовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 014 | 1*60,00 | 51.1189
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 015 | 1*100,0 | 66.8095
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 572 | 1*40,00 | 31.9703
д.Жарковка | Мордовский район | Мордовский | КТП 016 | 1*100,0 | 86.9835
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 576 | 1*100,0 | 66.7745
с.Шапкино | Уваровский район | Уваровский | КТП 4302 | 1*60,00 | 44.703
с. Шапкино | Уваровский район | Уваровский | КТП 366 | 1*40,00 | 36.5664
с. Шапкино | Уваровский район | Уваровский | КТП 4314 | 1*250,0 | 221.6865
с.Краснояровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 4322 | 1*63,00 | 39.835
с.Краснояровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 4323 | 1*100,0 | 88.8066
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 778 | 1*63,00 | 38.7647
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1016 | 1*160,0 | 83.3664
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 777 | 1*250,0 | 217.2476
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 575 | 1*400,0 | 329.9905
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4303 | 1*100,0 | 66.9505
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 376 | 1*100,0 | 84.5115
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 373 | 1*160,0 | 56.8137
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4317 | 1*100,0 | 87.0693
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4371 | 1*63,00 | 36.3376
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4309 | 1*63,00 | 41.5905
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4310 | 1*250,0 | 184.8835
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4315 | 1*160,0 | 116.7402
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4312 | 1*250,0 | 192.4804
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4311 | 1*100,0 | 90.584
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4318 | 1*100,0 | 92.494
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4319 | 1*100,0 | 80.0857
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4372 | 1*40,00 | 23.2376
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4329 | 1*400,0 | 279.3978
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4340 | 1*100,0 | 67.598
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4324 | 1*100,0 | 72.3465
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4325 | 1*160,0 | 104.8736
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4326 | 1*160,0 | 128.6775
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4328 | 1*160,0 | 134.9903
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4327 | 1*100,0 | 73.6038
п.Ленинский | Мучкапский район | Мордовский | КТП 256 | 1*250,0 | 224.3333
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4330 | 1*250,0 | 172.016
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4334 | 1*160,0 | 125.0729
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4332 | 1*250,0 | 205.7333
с.Степанищево | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4335 | 1*40,00 | 30.9901
с.Степанищево | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4336 | 1*40,00 | 27.3465
с.Степанищево | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4337 | 1*100,0 | 75.5392
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1400 | 1*400,0 | 342.5149
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 257 | 1*250,0 | 170.8824
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 258 | 1*250,0 | 181.7445
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 259 | 1*250,0 | 160.5437
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 260 | 1*250,0 | 189.7363
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | СТП 261 | 1*63,00 | 24.7647
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4331 | 1*250,0 | 167.232
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4338 | 1*250,0 | 232.7903
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4341 | 1*400,0 | 276.381
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1272 | 1*160,0 | 59.0297
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4343 | 1*100,0 | 86.0153
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4347 | 1*100,0 | 81.1863
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4348 | 1*160,0 | 125.4158
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4346 | 1*160,0 | 85.5816
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4349 | 1*100,0 | 87.36
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4350 | 1*100,0 | 67.2718
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4351 | 1*180,0 | 99.6422
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4352 | 1*100,0 | 68.0588
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4353 | 1*160,0 | 78.988
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4354 | 1*160,0 | 73.1506
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4355 | 1*400,0 | 275.0762
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4356 | 1*400,0 | 306.6832
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4357 | 1*160,0 | 67.5886
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4358 | 1*250,0 | 210.5392
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4360 | 1*315,0 | 249.4554
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4361 | 1*100,0 | 74.4224
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4375 | 1*250,0 | 194.1765
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4363 | 1*250,0 | 188.5825
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 425 | 1*40,00 | 24.3801
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4365 | 1*250,0 | 201.5882
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4366 | 1*160,0 | 63.1904
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4367 | 1*100,0 | 83.636
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4362 | 1*100,0 | 67.3048
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4370 | 1*160,0 | 81.4653
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 528 | 1*250,0 | 165.8609
с.Краснояровка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4320 | 1*100,0 | 69.1961
с.Б.Хопёрка, д.Николаевка. | Мордовский район | Мордовский | КТП 247 | 1*63,00 | 44.2673
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 248 | 1*100,0 | 90.9064
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 249 | 1*100,0 | 78.708
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 250 | 1*250,0 | 221.3689
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 251 | 1*100,0 | 79.4542
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 175 | 1*60,00 | 42.0882
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 176 | 1*400,0 | 272.2616
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 177 | 1*100,0 | 80.4533
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 178 | 1*160,0 | 99.1429
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 179 | 1*250,0 | 218.1188
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 180 | 1*100,0 | 74.2836
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 181 | 1*160,0 | 121.7451
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 182 | 1*60,00 | 45.6634
с.Н.Сергиевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 183 | 1*63,00 | 49.5456
с.Н.Сергиевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 184 | 1*160,0 | 121.569
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 185 | 1*63,00 | 25.0777
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 186 | 1*63,00 | 28.7885
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4106 | 1*250,0 | 222.951
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4084 | 1*160,0 | 120.016
с. Петровское. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4108 | 1*100,0 | 87.3543
с. Петровское. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4109 | 1*60,00 | 43.5524
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4111 | 1*160,0 | 107.2871
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4083 | 1*100,0 | 70.3799
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4115 | 1*160,0 | 116.5784
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4114 | 1*100,0 | 69.8218
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4113 | 1*160,0 | 62.8264
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4117 | 1*250,0 | 237.657
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4116 | 1*100,0 | 82.9515
д. Добринка. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 445 | 1*100,0 | 70.3284
д.Карай Васильевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4127 | 1*100,0 | 64.0882
с.Арбеньевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4128 | 1*250,0 | 189.2592
с.Арбеньевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 451 | 1*250,0 | 194.7627
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4159 | 1*63,00 | 46.7048
пос.Труд | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4137 | 1*250,0 | 179.1089
с. Сергиевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4138 | 1*100,0 | 84.3673
с.Владимировка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4139 | 1*100,0 | 80.8431
с.Владимировка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4140 | 1*160,0 | 74.6634
с.Чуево-Подгорное | Мучкапский район | Уваровский | КТП 458 | 1*100,0 | 86.7048
с.Владимировка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4145 | 1*40,00 | 32.0985
д.Гавриловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 452 | 1*100,0 | 75.9126
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4132 | 1*400,0 | 271.2917
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4133 | 1*400,0 | 338.8627
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4134 | 1*250,0 | 231.5352
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 464 | 1*63,00 | 40.1288
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 362 | 1*63,00 | 25.0952
1-я Варваринка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 465 | 1*25,00 | 19.4851
1-я Варваринка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4157 | 1*100,0 | 73.2433
с.Прудки | Мучкапский район | Уваровский | МТП 4160 | 1*160,0 | 114.5
с.Прудки | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4162 | 1*160,0 | 120.3069
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4175 | 1*100,0 | 72.5608
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 472 | 1*100,0 | 90.489
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4179 | 1*250,0 | 185.2039
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 474 | 1*250,0 | 223.2525
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 473 | 1*100,0 | 67.6275
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4181 | 1*63,00 | 51.272
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | СТП 4182 | 1*63,00 | 38.3366
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4164 | 1*400,0 | 304.7238
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4165 | 1*160,0 | 86.0396
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4166 | 1*160,0 | 96.2432
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4168 | 1*100,0 | 81.5294
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4169 | 1*160,0 | 106.4653
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 483 | 1*160,0 | 115.0864
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4167 | 1*100,0 | 77.4795
с.Заполатово | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4150 | 1*25,00 | 15.0097
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4184 | 1*250,0 | 232.9242
с.Заполатово | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4171 | 1*250,0 | 188.1471
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4172 | 1*160,0 | 82.9192
с.Заполатово | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4173 | 1*160,0 | 131.9842
п.Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 045 | 2*400,0 | 276.0571
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 041 | 2*400,0 | 260.1881
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 053 | 2*630 | 321.2673
п.Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 044 | 2*250,0 | 205.4608
за с.К.-Гать | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 016 | 2*250,0 | 131.7624
ст. обежелезования | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 425 | 1*250,0+1*400 | 197.9848
Пром. зона | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 050 | 2*630 | 489.09
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 048 | 2*630 | 389.699
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 042 | 2*400,0 | 302.1093
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 026 | 1*160,0 | 97.6765
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 035 | 1*160,0 | 57.408
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 043 | 2*630 | 353.2076
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1406 | 1*160,0 | 64.0286
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 175 | 1*100,0 | 81.1782
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 123 | 1*100,0 | 82.9974
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 124 | 1*250,0 | 187.4118
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 125 | 1*160,0 | 121.1485
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 126 | 1*250,0 | 218.452
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 127 | 1*160,0 | 58.002
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 128 | 1*250,0 | 190.9417
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 129 | 1*100,0 | 78.3521
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 130 | 1*100,0 | 78.1176
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 131 | 1*250,0 | 220.2928
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 133 | 1*250,0 | 214.858
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 018 | 1*100,0 | 71.0857
д.Лежайка | Мордовский район | Мордовский | КТП 265 | 1*160,0 | 113.9406
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 266 | 1*160,0 | 106.8316
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 267 | 1*250,0 | 206.3235
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 268 | 1*400,0 | 269.0297
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 269 | 1*100,0 | 76.4712
с.М.Лавровка, Писаревка | Мордовский район | Мордовский | КТП 270 | 1*160,0 | 60.816
с.Чамлык | Мордовский район | Мордовский | КТП 271 | 1*63,00 | 45.7767
с.Чамлык | Мордовский район | Мордовский | КТП 272 | 1*160,0 | 91.9378
с.Чамлык | Мордовский район | Мордовский | КТП 273 | 1*250,0 | 207.5784
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 274 | 1*160,0 | 71.344
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 275 | 1*250,0 | 183.5666
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 139 | 1*160,0 | 81.8286
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 136 | 1*160,0 | 114.3861
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 109 | 1*160,0 | 66.126
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 138 | 1*160,0 | 110.5784
с Зелёный клин | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 140 | 1*10,00 | 5.6634
д. 1е Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 143 | 1*100,0 | 84.6976
д.Тимофеевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 144 | 1*63,00 | 26.5965
д.Тимофеевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 145 | 1*160,0 | 53.3981
д.Тимофеевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 148 | 1*400,0 | 277.1833
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 117 | 1*100,0 | 73.9118
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 152 | 1*250,0 | 226.6576
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 155 | 1*250,0 | 226.6412
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 159 | 1*250,0 | 153.6286
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 161 | 1*250,0 | 213.0891
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 118 | 1*100,0 | 71.6983
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 119 | 1*100,0 | 68.6275
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 120 | 1*400,0 | 262.0594
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 121 | 1*100,0 | 87.7136
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 122 | 1*160,0 | 67.1055
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 123 | 1*250,0 | 171.4078
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 124 | 1*160,0 | 92.0305
д. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 163 | 1*100,0 | 73.6765
д. Вороновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 167 | 1*250,0 | 202.436
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 168 | 1*160,0 | 67.9594
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 170 | 1*250,0 | 217.7714
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 171 | 1*100,0 | 84.6238
д.Семёновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 172 | 1*100,0 | 76.9822
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 174 | 1*100,0 | 84.7941
ЧСХТ | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 235 | 1*100,0 | 85.3663
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 114 | 1*100,0 | 90.48
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 032 | 1*160,0 | 105.4095
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 125 | 1*160,0 | 90.8738
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 126 | 1*250,0 | 230.7303
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 128 | 1*63,00 | 41.9902
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 129 | 1*100,0 | 78.416
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 131 | 1*160,0 | 83.2446
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 133 | 1*160,0 | 74.1714
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 135 | 1*160,0 | 79.9208
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 182 | 1*400,0 | 356.1946
п.Жемчужный | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 183 | 1*400,0 | 245.4902
п Жемчужный | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 377 | 1*160,0 | 58.1386
п Жемчужный | Ржаксинский район | Ржаксинский | ЗТП 188 | 1*400,0 | 281.06
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 206 | 1*160,0 | 75.201
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 207 | 1*400,0 | 252.8544
д.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 208 | 1*100,0 | 86.7363
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 210 | 1*100,0 | 79.598
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 211 | 1*160,0 | 94.5984
д.Огарёвка, д.Шацкое. | Мордовский район | Мордовский | КТП 212 | 1*63,00 | 28.3147
д.Чичерино | Мордовский район | Мордовский | КТП 213 | 1*63,00 | 32.9429
д.Любовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 214 | 1*40,00 | 29.3663
д.Анненка | Мордовский район | Мордовский | КТП 215 | 1*100,0 | 73.8922
с. Заворонежское | Староюрьевский район | Северный | МТП 592 | 1*250,0 | 178.951
д. Болотниково | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 191 | 1*100,0 | 83.6238
д.Кисловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 192 | 1*250,0 | 219.2528
п. Луговой | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 193 | 1*250,0 | 193.914
п Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 194 | 1*160,0 | 84.9417
п Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 195 | 1*160,0 | 110.8589
п. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 196 | 1*100,0 | 66.5588
п. Самохин | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 199 | 1*60,00 | 49.2232
с. Подгорное | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 649 | 1*400,0 | 342.6501
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 205 | 1*160,0 | 54.8571
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1401 | 1*250,0 | 174.4851
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 206 | 1*250,0 | 169.6307
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 208 | 1*250,0 | 173.951
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 209 | 1*250,0 | 212.3267
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 620 | 1*400,0 | 354.7232
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 371 | 1*100,0 | 84.7035
д.М.Лихачёвка | Мордовский район | Мордовский | КТП 098 | 1*40,00 | 22.2816
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 099 | 1*160,0 | 69.7207
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 100 | 1*100,0 | 76.9706
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 101 | 1*160,0 | 93.4856
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 047 | 1*630,0 | 447.5453
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 211 | 1*100,0 | 82.1905
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 212 | 1*250,0 | 210.0693
д.Криуша | Мордовский район | Мордовский | КТП 102 | 1*63,00 | 40.8189
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 103 | 1*250,0 | 163.1569
с.Малиновка-2 | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 284 | 1*100,0 | 79.3465
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 567 | 1*160,0 | 71.7808
с.Берёзовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 105 | 1*100,0 | 78.393
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 378 | 1*160,0 | 119.6602
с.Изосимовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 106 | 1*400,0 | 347.4293
д. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 213 | 1*160,0 | 84.2255
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 380 | 1*160,0 | 89.1176
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 526 | 1*250,0 | 180.9916
д. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 215 | 1*250,0 | 173.5333
п. Строитель, пром. зона | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 046 | 1*400,0 | 299.4158
д. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 214 | 1*250,0 | 172.0821
д Егорьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 221 | 1*100,0 | 86.1667
д Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 222 | 1*63,00 | 42.1188
д. Калиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 216 | 1*400,0 | 293.6544
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2016 | 1*100,0 | 86.772
д. Калиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 217 | 1*160,0 | 78.4757
д Калиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 218 | 1*400,0 | 322.2767
д Березовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 219 | 1*63,00 | 31.6961
д Березовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 220 | 1*63,00 | 41.652
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 893 | 1*100,0 | 82.9356
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 926 | 1*160,0 | 74.1143
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 993 | 1*250,0 | 195.2871
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 051 | 1*400,0 | 350.9622
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1028 | 1*63,00 | 32.9216
Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1034 | 1*100,0 | 87.7624
с.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1164 | 1*400,0 | 265.6368
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1340 | 1*63,00 | 36.414
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2015 | 1*63,00 | 30.8641
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 223 | 1*60,00 | 41.0764
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2026 | 1*160,0 | 62.549
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 068 | 1*100,0 | 90.1888
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2029 | 1*160,0 | 64.8797
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 224 | 1*250,0 | 180.8667
д. Ширяевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 229 | 1*100,0 | 74.3564
д Ширяевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 225 | 1*100,0 | 91.8451
с. Пущино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 226 | 1*40,00 | 32.0882
с. Пущино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 227 | 1*63,00 | 26.8614
д. Марьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 230 | 1*100,0 | 81.4528
с. Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 232 | 1*160,0 | 111.7935
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 234 | 1*250,0 | 202.3592
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 242 | 1*160,0 | 138.6586
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 236 | 1*100,0 | 68.9608
п Вязники | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 237 | 1*100,0 | 90.7296
п Вязники | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 238 | 1*100,0 | 81.8541
д Антошино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 241 | 1*100,0 | 78.4762
д Банново | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 247 | 1*100,0 | 86.3861
д Мосоловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 244 | 1*60,00 | 34.6904
п Солдатские Дворики | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 245 | 1*63,00 | 38.8529
д Ивановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 246 | 1*100,0 | 84.7624
д Владимировка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 248 | 1*100,0 | 78.5512
с Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 249 | 1*250,0 | 202.5135
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 203 | 1*100,0 | 63.1553
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 204 | 1*160,0 | 61.9339
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 202 | 1*160,0 | 78.4902
п. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 200 | 1*250,0 | 184.9952
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 201 | 1*160,0 | 96.3668
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 252 | 1*100,0 | 67.9143
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 254 | 1*250,0 | 181.297
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 255 | 1*100,0 | 85.9329
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 256 | 1*100,0 | 65.0588
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 251 | 1*63,00 | 49.2673
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 257 | 1*100,0 | 86.9024
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 258 | 1*100,0 | 85.6065
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 260 | 1*100,0 | 69.0583
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 261 | 1*200,0 | 149.8856
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 264 | 1*250,0 | 212.4412
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 253 | 1*160,0 | 74.6512
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 265 | 1*250,0 | 210.4084
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 266 | 1*160,0 | 57.1905
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 267 | 1*100,0 | 64.8713
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 276 | 1*160,0 | 68.6804
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 271 | 1*250,0 | 218.049
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 269 | 1*100,0 | 65.7921
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 273 | 1*250,0 | 214.136
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 270 | 1*250,0 | 220.0275
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 383 | 1*100,0 | 87.3107
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 384 | 1*160,0 | 59.3486
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 385 | 1*160,0 | 128.2647
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 386 | 1*160,0 | 124.5296
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 387 | 1*160,0 | 129.9757
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 389 | 1*100,0 | 77.7524
с.Черняевка, Городище. | Мордовский район | Мордовский | КТП 156 | 1*160,0 | 89.505
с.Черняевка, Заречье. | Мордовский район | Мордовский | КТП 157 | 1*100,0 | 78.0946
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 158 | 1*250,0 | 162.5686
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 159 | 1*100,0 | 66.2772
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 160 | 1*160,0 | 138.3408
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 161 | 1*100,0 | 87.171
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 162 | 1*100,0 | 84.4757
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 163 | 1*40,00 | 36.9873
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 277 | 1*250,0 | 215.8529
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 278 | 1*63,00 | 46.4048
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 280 | 1*160,0 | 76.9925
п Грачевский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 281 | 1*100,0 | 76.3048
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 282 | 1*160,0 | 119.0594
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 284 | 1*100,0 | 90.4855
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 288 | 1*250,0 | 175.098
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 369 | 1*250,0 | 184.3168
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 370 | 1*400,0 | 279.8536
д Федоровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 293 | 1*250,0 | 197.0955
д Федоровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 294 | 1*100,0 | 68.7184
с Мордвиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 296 | 1*63,00 | 30.8897
с Мордвиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 299 | 1*100,0 | 87.2353
с Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 300 | 1*100,0 | 74.6928
с Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 301 | 1*400,0 | 299.9772
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 164 | 1*63,00 | 44.6571
с Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 302 | 1*160,0 | 97.505
c. Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 303 | 1*100,0 | 74.1188
д Бредихино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 304 | 1*60,00 | 37.8137
п Петропавловский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 305 | 1*40,00 | 25.5248
д Ракитино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 306 | 1*100,0 | 90.3864
д Ракитино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 307 | 1*200,0 | 170.2575
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 365 | 1*160,0 | 123.7961
с.М.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 188 | 1*160,0 | 114.8965
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 189 | 1*250,0 | 211.3235
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 190 | 1*25,00 | 8.0704
п Чичкановский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 312 | 1*25,00 | 16.583
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 191 | 1*100,0 | 66.181
д. Вязовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 313 | 1*10,00 | 8.1881
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 192 | 1*160,0 | 56.9796
п Красный | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 309 | 1*63,00 | 28
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 193 | 1*250,0 | 193.5347
п Семеновский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 310 | 1*160,0 | 115.752
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 187 | 1*160,0 | 119.259
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 194 | 1*160,0 | 98.4951
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 311 | 0*0,00 | 0
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 195 | 1*100,0 | 85.7059
д.Теплинка | Мордовский район | Мордовский | КТП 196 | 1*100,0 | 70.2208
д.Хомутец | Мордовский район | Мордовский | КТП 197 | 1*63,00 | 44.187
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 198 | 1*100,0 | 74.9619
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 337 | 1*160,0 | 117.0495
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 338 | 1*160,0 | 60.5743
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 402 | 1*160,0 | 56.6961
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 339 | 1*160,0 | 97.5941
д Марьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 340 | 1*63,00 | 31.668
д Пятилетка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 341 | 1*160,0 | 130.578
д Пятилетка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 343 | 1*250,0 | 201.4466
д Синие Кусты | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 344 | 1*100,0 | 67.2899
д Синие Кусты | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 345 | 1*100,0 | 84.7157
с Пустоваловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 348 | 1*100,0 | 70.0856
с Пустоваловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 349 | 1*100,0 | 80.4739
с Пустоваловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 347 | 1*100,0 | 68.3524
c. Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 362 | 1*250,0 | 211.9505
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 363 | 1*160,0 | 73.8304
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 364 | 1*160,0 | 126.3529
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 366 | 1*63,00 | 47.297
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 367 | 1*160,0 | 134.108
д Изобилино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 368 | 1*100,0 | 86.079
п Садовый | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 350 | 1*100,0 | 81.2039
п Садовый | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 352 | 1*63,00 | 32.4862
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 353 | 1*63,00 | 34.2451
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 354 | 1*250,0 | 232.1384
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 355 | 1*160,0 | 123.0026
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 356 | 1*400,0 | 328.2476
п Толмачи | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 358 | 1*10,00 | 8.3663
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 372 | 1*160,0 | 115.3703
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 373 | 1*250,0 | 192.2843
д Михайловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 360 | 1*100,0 | 77.6139
д Михайловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 359 | 1*100,0 | 70.9904
д Михайловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 361 | 1*63,00 | 37.884
п Грачевский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 314 | 1*100,0 | 81.6699
п Тамбовский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 315 | 1*100,0 | 79.4954
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 318 | 1*250,0 | 161.2843
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 321 | 1*160,0 | 126.4328
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 322 | 1*100,0 | 72.6047
п Малиновский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 317 | 1*100,0 | 74.181
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 324 | 1*250,0 | 220.6436
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 325 | 1*160,0 | 129.0178
с. Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 327 | 1*63,00 | 41.8725
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 328 | 1*160,0 | 93.6733
п.Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | ЗТП 329 | 1*160,0 | 109.4184
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 330 | 1*100,0 | 71.2425
д Зимбулатово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 331 | 1*160,0 | 53.6214
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 333 | 1*160,0 | 126.7621
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 334 | 1*250,0 | 157.3235
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 335 | 1*100,0 | 84.8952
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 336 | 1*250,0 | 186.9759
п.Свет | Мордовский район | Мордовский | КТП 252 | 1*160,0 | 118.2762
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 253 | 1*63,00 | 34.1683
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 254 | 1*100,0 | 86.6848
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 255 | 1*250,0 | 219.2549
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 014 | 1*400,0 | 335.6139
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 430 | 1*60,00 | 46.0824
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 232 | 1*100,0 | 71.106
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 233 | 1*250,0 | 209.3592
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | СТП 235 | 1*10,00 | 8.4666
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 236 | 1*100,0 | 75.3431
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 231 | 1*100,0 | 70.8552
д.Ростовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 237 | 1*60,00 | 31.1678
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 238 | 1*100,0 | 79.0571
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 239 | 1*160,0 | 102.6634
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 388 | 1*100,0 | 71.1318
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 292 | 1*100,0 | 74.8922
п Новая Деревня | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 286 | 1*160,0 | 85.3465
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 326 | 1*100,0 | 71.5624
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 957 | 1*160,0 | 108.465
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 102 | 1*250,0 | 162.5631
д.Рассвет | Токаревский район | Токаревский | КТП 537 | 1*100,0 | 73.542
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 251 | 1*160,0 | 81.3137
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 585 | 1*250,0 | 172.8064
д.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 033 | 1*160,0 | 105.8222
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 529 | 1*63,00 | 33
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1123 | 1*100,0 | 69.0693
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 686 | 1*160,0 | 73.6038
с.Н.Сеславино | Староюрьевский район | Северный | КТП 1296 | 1*63,00 | 42.5686
с. Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 034 | 1*100,0 | 74.5743
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 128 | 1*250+1*400 | 161.8344
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2063 | 1*400,0 | 366.7755
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 129 | 1*400,0 | 256.1359
п. МСО | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-105 | 1*160,0 | 128.75
п Пески | Кирсановский район | Кирсановский | КТП П-400 | 1*250,0 | 212.6961
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2051 | 1*160,0 | 129.324
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2052 | 1*160,0 | 75.2518
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2050 | 1*160,0 | 66.5333
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2049 | 1*160,0 | 72.4554
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2053 | 1*160,0 | 138.3599
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2048 | 1*160,0 | 130.3922
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2047 | 1*160,0 | 111.604
Аэропорт | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2055 | 1*100,0 | 76.8976
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2084 | 1*160,0 | 126.756
Горельский лесхоз | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2046 | 1*63,00 | 40.6311
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2083 | 1*250,0 | 177.8501
Голдымское Лесничество | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2058 | 1*250,0 | 192.1275
М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2031 | 1*100,0 | 84.4168
с.Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 516 | 1*250,0 | 199.4698
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 083 | 1*400,0 | 319.7619
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2032 | 1*160,0 | 77.8416
с.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2033 | 1*160,0 | 115.5042
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2034 | 1*160,0 | 79.2451
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2038 | 1*250,0 | 193.7228
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 105 | 1*400,0 | 352.8616
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2040 | 1*400,0 | 307.6605
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2045 | 1*250,0 | 198.5728
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2039 | 1*400,0 | 327.8078
с Шиновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-039 | 1*40,00 | 33.6373
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 243 | 1*40,00 | 24.4816
совхоз Софьинский, п. Выселки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП У-066 | 1*160,0 | 59.2765
совхоз Софьинский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП У-068 | 1*160,0 | 131.6857
совхоз Софьинский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 427 | 1*160,0 | 63.8317
совхоз Софьинский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП У-070 | 1*100,0 | 74.8913
пос. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 319 | 1*100,0 | 66.1863
дер. Трубниково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 133 | 1*160,0 | 130.7525
пос. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 320 | 1*160,0 | 107.2656
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-294 | 1*100,0 | 72.681
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 170 | 1*63,00 | 37.9903
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 264 | 2*400,0 | 358.6563
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 265 | 2*250,0 | 152.1961
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 266 | 2*250,0 | 193.3672
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 267 | 2*400,0 | 277.894
с Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП П-235 | 0*0,00 | 0
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 119М | 1*100,0 | 74.5743
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 182М | 1*160,0 | 100.4868
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2093 | 1*63,00 | 44.9706
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 160 | 1*200,0 | 145.5842
с. Александровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 363 | 1*160,0 | 58.136
п. Хоботы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 998 | 1*400,0 | 353.4615
ООО "Центральное" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1547 | 2*630 | 345.2524
ООО ""Центральное"" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1548 | 2*630 | 555.5511
ООО ""Центральное"" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1549 | 2*630 | 452.5392
ООО ""Центральное"" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1550 | 2*250,0 | 221.1144
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 618 | 1*160,0 | 135.7334
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 268 | 2*400,0 | 247.4095
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 269 | 1*630+1*400 | 256.495
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 054 | 1*400,0 | 3.09
Сосновый угол | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1168 | 1*63,00 | 44.598
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 219 | 1*100,0 | 78.5644
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 798 | 1*160,0 | 86.8816
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 767 | 1*60,00 | 49.6965
д.Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 519 | 1*100,0 | 67.8155
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2097 | 1*250,0 | 176.0579
с. Бокино напротив кладбища | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 030 | 1*315,0 | 241.3824
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 038 | 1*160,0 | 135.8448
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 976 | 1*160,0 | 109.0152
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1301 | 1*400,0 | 263.4952
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2042 | 1*160,0 | 94.3069
с.Михайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 263 | 1*100,0 | 90.5679
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 270 | 2*400,0 | 295.1667
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1285 | 1*250,0 | 172.2673
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 271 | 2*400,0 | 332.5816
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 293 | 1*100,0 | 78.5085
п.Эксталь | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2003 | 1*100,0 | 68.0291
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1119 | 1*250,0 | 219.7917
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 414 | 1*160,0 | 124.2353
д.Каменные Озерки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 707 | 1*100,0 | 86.8504
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1382 | 1*250,0 | 188.6033
с. Бокино около школы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 031 | 1*160,0 | 127.6476
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1073 | 1*400,0 | 282
п. Строитель, мкр.р-н Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 047 | 1*250,0 | 192.2907
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1157 | 2*160,0 | 62.0098
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 067 | 1*100,0 | 70.0099
д.Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 515 | 1*100,0 | 76.5336
пос Первомайский | Знаменский район | Сампурский | КТП 2100 | 1*100,0 | 80.1465
около Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | МТП 799 | 1*10,00 | 7.8155
п.Гусева Поляна | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2061 | 1*250,0 | 185.7296
д.Б.Кочетовка | Тамбовский район | Токаревский | СТП 224 | 1*63,00 | 37.549
Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2101 | 1*250,0 | 174.8552
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1065 | 1*100,0 | 91.1344
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1033 | 1*160,0 | 91.3619
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 087 | 1*250,0 | 178.198
с. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 134 | 1*100,0 | 74.1806
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 371 | 1*250,0 | 157.3627
Трегуляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2030 | 1*160,0 | 63.0594
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-089 | 1*100,0 | 83.564
п.Хмелина | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2089 | 1*250,0 | 192.2235
с.К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2068 | 1*160,0 | 100.6505
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 017 | 1*250,0+1*400 | 220.3994
с. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 018 | 2*630 | 441.1667
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 902 | 1*160,0 | 113.1104
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 129 | 1*100,0 | 83.8935
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 249 | 1*100,0 | 74.7048
с.М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 522 | 1*160,0 | 91
с Бондари | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 246 | 1*400,0 | 331.557
с.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2035 | 1*160,0 | 111.5294
с.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2037 | 1*160,0 | 86.8911
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1336 | 1*160,0 | 80.1216
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 152 | 1*160,0 | 118.545
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 080 | 1*63,00 | 26.1456
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1996 | 2*400,0 | 319.0322
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 503 | 1*100,0 | 82.6373
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 197 | 1*100,0 | 76.2632
с. Бокино | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 029 | 1*100,0 | 78.3624
с. Донское | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 075 | 1*400,0 | 247.8
с. Донское | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 891 | 1*250,0 | 181.901
с. Пушкари | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 266 | 1*100,0 | 85.8402
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1125 | 2*160,0 | 83.1176
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1128 | 1*250,0 | 179.198
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1126 | 1*250,0 | 173.7528
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1131 | 1*250,0 | 214.9665
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1132 | 1*250,0 | 157.0971
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1137 | 1*400,0 | 347.4602
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1011 | 1*160,0 | 93.5392
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 372 | 1*40,00 | 26.8216
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-337 | 1*100,0 | 67.9697
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-006 | 1*630,0 | 310.1143
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 185 | 1*160,0 | 82.4356
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5328 | 1*160,0 | 124.0326
п.Заря | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1985 | 1*63,00 | 47.9804
п.Голдым | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1993 | 1*100,0 | 71.8119
п.Хомутляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1994 | 1*63,00 | 29.2448
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП П-15 | 1*1000 | 846.72
п.Клетки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1995 | 1*100,0 | 85.9612
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 276 | 1*100,0 | 87.1895
п.Рабочий | Сосновский район | Сосновский | КТП 215 | 1*400,0 | 333.3529
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 278 | 1*100,0 | 71.6768
с. Пески | Инжавинский район | Кирсановский | СТП 390 | 1*10,00 | 5.7783
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 217 | 1*40,00 | 26.0571
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 660 | 1*25,00 | 14.9505
с.Пески | Сосновский район | Сосновский | КТП 294 | 1*160,0 | 111.9816
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-395 | 1*250,0 | 194.7745
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-396 | 1*250,0 | 205.1386
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 429 | 1*100,0 | 70.5536
п.Семикинский лесоучасток | Сосновский район | Сосновский | КТП 309 | 1*63,00 | 31.4055
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 163 | 1*250,0 | 218.3398
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 310 | 1*63,00 | 32.6613
с. Ст. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 44Г | 1*100,0 | 85.2647
с. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 102Г | 1*100,0 | 90.3136
с. Н. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 142Г | 1*250,0 | 176.1197
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 342 | 0*0,00 | 0
с.Пески | Сосновский район | Сосновский | КТП 295 | 1*40,00 | 28.3267
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 026 | 1*100,0 | 80.6181
с.Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 355 | 2*400,0 | 295.8725
с.Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 356 | 2*400,0 | 273.4653
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | МТП 4Р | 1*63,00 | 30.9192
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 6Р | 1*100,0 | 75.3165
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | МТП 10Р | 1*40,00 | 22.0583
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 36Р | 1*160,0 | 96.2844
с.Лаврово | Моршанский район | Мордовский | MТП 234 | 1*63,00 | 30.3333
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1136 | 1*100,0 | 91.7072
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1138 | 1*25,00 | 18.3752
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1139 | 1*160,0 | 102.0286
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1140 | 1*100,0 | 84.8713
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1144 | 1*160,0 | 100.7752
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1145 | 1*100,0 | 88.1961
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1146 | 1*100,0 | 80.495
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1149 | 1*100,0 | 87.6096
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1150 | 1*25,00 | 10.731
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1151 | 1*160,0 | 81.9806
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1152 | 1*250,0 | 168.4668
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1154 | 1*100,0 | 74.0098
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1155 | 1*160,0 | 80.2152
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1167 | 1*160,0 | 94.6467
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1168 | 1*160,0 | 77.0571
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 240 | 1*100,0 | 78.1188
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 111А | 1*400,0 | 307.6301
с. Н. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 133 | 1*160,0 | 104.5784
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 666 | 1*100,0 | 79.8614
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 299П | 1*40,00 | 28.2568
с.Алексеевка | Жердевский | Жердевский | КТП 299 | 1*160,0 | 138.7365
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 343 | 1*160,0 | 106.4078
с.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 677 | 1*160,0 | 133.4159
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 463 | 1*63,00 | 30.7353
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 400 | 1*160,0 | 132.2048
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 115 | 1*100,0 | 76.2921
с. Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 345 | 1*250,0 | 176.7333
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 664 | 1*25,00 | 16.2178
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 665 | 1*40,00 | 28.2632
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 139 | 1*160,0 | 63.5294
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 403 | 2*1000 | 528.2574
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 404 | 2*630 | 420.7216
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 315 | 1*63,00 | 28.0875
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 314 | 1*100,0 | 64.6893
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 655 | 1*100,0 | 73.0888
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 408 | 1*160,0 | 114.9118
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 405 | 2*1000 | 543.1088
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 406 | 2*1000 | 832.7241
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 407 | 2*1000 | 758.0095
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 401 | 2*1000 | 496.4752
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 402 | 2*1000 | 461.749
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 355 | 2*1000 | 788.8431
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 356 | 2*630 | 348.2178
Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 658 | 1*160,0 | 114.7952
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 357 | 2*1000 | 638.841
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 358 | 2*630 | 319.165
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 648 | 1*160,0 | 111.3121
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 359 | 2*1000 | 396.8431
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 361 | 2*1000 | 832.8216
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 065 | 1*100,0 | 81.3391
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 360 | 2*1000 | 671.4381
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 249 | 1*100,0 | 83.6238
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 362 | 2*1000 | 800.4748
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 363 | 2*400,0 | 248.7647
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 364 | 2*1000 | 566.5149
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 365 | 2*400,0 | 340.548
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 366 | 2*400,0 | 297.3075
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 367 | 2*1000 | 624.1845
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 388 | 2*100,0 | 87.035
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 389 | 2*1000 | 698.1667
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 390 | 2*160,0 | 124.8
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 391 | 2*160,0 | 63.1905
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 392 | 2*1000 | 429.2857
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 393 | 2*1000 | 490.8911
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 394 | 2*630 | 355.8753
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 183 | 1*100,0 | 73.3235
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | СТП 395 | 1*25,00 | 7.1188
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | СТП 586 | 1*63,00 | 51.3344
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 644 | 1*160,0 | 77.931
д.Гагарики | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 647 | 1*63,00 | 34.5728
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 651 | 1*400,0 | 313.0685
с. Софьино | Гавриловский | Гавриловский | КТП 272 | 2*160,0 | 60.0882
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 670 | 1*63,00 | 43.056
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 671 | 1*63,00 | 29.0872
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 654 | 1*63,00 | 37.7429
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 672 | 1*63,00 | 39.802
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 673 | 1*63,00 | 36.6165
с. Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 668 | 2*400,0 | 308.7157
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 674 | 1*63,00 | 47.1485
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 664 | 1*160,0 | 114.504
п. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 675 | 1*63,00 | 28.5075
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 663 | 1*160,0 | 94.9612
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 652 | 1*400,0 | 271.4771
Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 656 | 1*63,00 | 26.0294
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 661 | 1*100,0 | 70.98
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 669 | 2*630 | 409.3117
Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 665 | 1*100,0 | 69.8381
п.Хомутляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 657 | 1*250,0 | 176.2673
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 653 | 1*160,0 | 60.2962
с.Ст.Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 653 | 1*160,0 | 108.549
с.Н.Тарбеево | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 650 | 1*100,0 | 73.8416
с.Липовка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 654 | 1*63,00 | 34.892
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 485 | 1*160,0 | 135.8805
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 163 | 1*100,0 | 83.8641
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 344 | 1*1000 | 639.63
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 405 | 2*630 | 351.5196
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 404 | 2*630 | 468.2808
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 403 | 2*630 | 320.3403
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 406 | 2*400,0 | 314
д.21век | Первомайский район | Северный | МТП 068 | 1*63,00 | 46.2079
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 172 | 1*250,0 | 235.7052
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | СТП 489 | 1*25,00 | 7.6667
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | СТП 490 | 1*63,00 | 30.8911
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 483 | 2*1000 | 878.7896
с. Шереметьево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 371 | 1*630,0 | 478.674
с. Шереметьево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 370 | 2*400,0 | 327.8544
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 658 | 1*100,0 | 80.2679
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | СТП 591 | 1*100,0 | 81.8725
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 676 | 1*160,0 | 142.4384
с. Лысые горы (за клубом) | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 680 | 1*100,0 | 74.572
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | СТП 346 | 1*63,00 | 29.0667
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 683 | 1*63,00 | 48.5347
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 691 | 1*160,0 | 93.5755
Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 682 | 1*100,0 | 81.3333
Коноплиновка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 688 | 1*63,00 | 37.3168
Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 689 | 1*63,00 | 27.1128
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 684 | 1*63,00 | 46.011
Чичерино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 687 | 1*10,00 | 7.2136
Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 681 | 1*100,0 | 86.1801
Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 685 | 1*100,0 | 77.6176
Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 679 | 1*100,0 | 91.468
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 686 | 1*63,00 | 50.367
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 690 | 1*100,0 | 77.8762
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 399 | 1*160,0 | 62.901
с. Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | СТП 372 | 1*63,00 | 50.7481
с Яблоновец | Петровский район | Петровский | СТП 373 | 1*25,00 | 12.2647
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | СТП 347 | 1*25,00 | 17.6634
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | СТП 411 | 0*0,00 | 0
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 696 | 1*100,0 | 80.577
Минаевка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 697 | 1*63,00 | 29.0194
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 695 | 1*100,0 | 80.6181
д Ракитино | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 407 | 1*25,00 | 8.2255
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 699 | 1*60,00 | 44.564
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 700 | 1*63,00 | 30.8794
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 703 | 1*63,00 | 30.5048
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 701 | 1*63,00 | 33.8416
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 702 | 1*63,00 | 45.4951
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 704 | 1*63,00 | 28.9412
с.Павловка | Сампурский район | Сампурский | СТП 497 | 1*63,00 | 41.5743
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 705 | 1*63,00 | 27.7368
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 706 | 1*63,00 | 37.548
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 707 | 1*63,00 | 34.3689
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 708 | 1*63,00 | 43.4557
д Мосоловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 228 | 1*25,00 | 11.7353
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 709 | 1*63,00 | 37.2944
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 710 | 1*63,00 | 31.7034
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 711 | 1*63,00 | 41.2857
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 712 | 1*63,00 | 40.7822
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 713 | 1*63,00 | 39.2121
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 714 | 1*63,00 | 39.8725
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 715 | 1*63,00 | 26.0099
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 716 | 1*63,00 | 31.7096
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 720 | 1*63,00 | 46.0215
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 717 | 1*25,00 | 8.466
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 718 | 1*63,00 | 48.5954
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 719 | 1*63,00 | 26.4804
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 724 | 1*63,00 | 34.164
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 721 | 1*63,00 | 48.0598
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 722 | 1*63,00 | 41.981
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 723 | 1*63,00 | 29.3762
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 725 | 1*63,00 | 41.8901
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 726 | 1*63,00 | 33.902
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 727 | 1*63,00 | 26.0396
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 728 | 1*63,00 | 32.1568
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 729 | 1*63,00 | 41.118
с.Малый Снежеток | Северный район | Северный | СТП 504 | 1*100,0 | 83.7379
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 318 | 1*25,00 | 16.7478
Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 315 | 8*1000 | 77.7843
Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 316 | 2*630 | 498.0248
Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 694 | 1*63,00 | 36.7401
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 692 | 1*100,0 | 81.4857
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 693 | 1*160,0 | 109.7822
с. Тынково | Петровский район | Петровский | СТП 352 | 1*100,0 | 91.4228
с.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 731 | 1*100,0 | 69.4216
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | СТП 385 | 1*100,0 | 72.9901
с. Шиновка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 447 | 1*63,00 | 45.2088
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 448 | 1*10,00 | 8.2215
ориентир с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 348 | 1*630,0 | 352.2233
с. Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 732 | 1*25,00 | 11.0828
с. Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 733 | 1*63,00 | 45.1667
с. Б. Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 734 | 1*63,00 | 47.112
с. Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 736 | 1*63,00 | 36.2354
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 737 | 1*100,0 | 77.7524
с Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 668 | 1*100,0 | 77.396
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 739 | 1*40,00 | 37.0388
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 730 | 1*63,00 | 46.9216
с.Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП П599 | 1*16,00 | 8.8713
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 740 | 1*63,00 | 37.7416
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 741 | 1*250,0 | 223.0305
с.Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 735 | 1*400,0 | 313.6893
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 665 | 1*25,00 | 12.1746
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 698 | 1*100,0 | 72.9804
с. Старчики | Сампурский район | Сампурский | СТП 494 | 1*100,0 | 89.2528
Стритель | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 742 | 1*25,00 | 8.9507
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 743 | 1*25,00 | 7.6381
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 390 | 1*250,0 | 164.1584
цех откорма Дубошино | Знаменский район | Сампурский | КТП 513 | 2*630 | 469.6285
с.Малая Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | СТП 367 | 1*63,00 | 33.9118
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 302 | 1*250,0 | 162.6733
цех откорма Ножкино | Знаменский район | Сампурский | КТП 514 | 2*630 | 325.832
товарный репродуктор Саюкинский | Знаменский район | Сампурский | КТП 515 | 2*630 | 421.554
товарный репродуктор Саюкинский | Знаменский район | Сампурский | КТП 516 | 2*630 | 322.4951
Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 371П | 1*250,0 | 188.5827
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 511 | 2*630 | 415.5
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 512 | 2*630 | 416.52
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 508 | 2*630 | 375.1466
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 509 | 2*630 | 289.0095
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 510 | 2*630 | 414.7129
ориентир п.Рабочий | Сосновский район | Сосновский | СТП 349 | 1*63,00 | 46.8341
с.Нижние Сокольники | Моршанский район | Моршанский | СТП 601 | 1*100,0 | 80.2843
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 685 | 1*100,0 | 79.4653
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 672 | 1*100,0 | 77.376
п.Молодежный | Моршанский район | Моршанский | СТП 595 | 1*40,00 | 37.422
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 675 | 1*160,0 | 87.5049
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 305 | 2*630 | 561.2058
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 307 | 2*630 | 309.6569
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 310 | 2*630 | 332.6856
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 311 | 2*630 | 396.0453
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 312 | 2*630 | 388.4
с.Н.Русаново, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 303 | 2*100,0 | 55.7525
д.Натальевка, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 304 | 2*630 | 564.5327
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 308 | 2*630 | 525.9314
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 757 | 1*63,00 | 35.6436
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 754 | 1*40,00 | 25.168
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 750 | 1*25,00 | 11.4555
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 748 | 1*40,00 | 28.8447
Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 747 | 1*4,00 | 1.6274
Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 746 | 1*4,00 | 2.098
с.Бурнак, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 306 | 2*630 | 436.4984
д.2-я Федоровка, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 314 | 2*400,0 | 281.4269
с.Вязовое, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 309 | 2*630 | 386.9429
г.Жердевка, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 313 | 2*630 | 306.0594
Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 753 | 1*63,00 | 28.428
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 749 | 1*40,00 | 23.0882
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | СТП 494 | 1*40,00 | 32.0495
с.Челнаво -Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | СТП 350 | 1*40,00 | 36.3896
Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 779 | 1*100,0 | 84.756
Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 780 | 1*100,0 | 80.3495
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 778 | 1*100,0 | 72.924
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 758 | 1*63,00 | 42.8235
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 755 | 1*250,0 | 172.3072
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 759 | 1*250,0 | 191.0753
с.Н.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 676 | 1*160,0 | 63.8476
с.Ст.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 683 | 1*25,00 | 19.0396
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | СТП 321 | 1*63,00 | 34.9788
С.МАРЬЕВКА | Сампурский район | Сампурский | КТП 517 | 2*630 | 388.8333
С.МАРЬЕВКА | Сампурский район | Сампурский | КТП 519 | 2*630 | 459.0198
С.МАРЬЕВКА | Сампурский район | Сампурский | КТП 518 | 2*630 | 451.9112
с. Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 687 | 1*63,00 | 37.1595
с.Ст.Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 684 | 1*1000 | 625.3398
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 351 | 1*400,0 | 296.5473
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | СТП 306 | 1*63,00 | 31.3824
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | СТП 307 | 1*100,0 | 67.6208
д.Семенец | Токаревский район | Токаревский | СТП 054 | 1*63,00 | 28.2941
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | СТП 1189 | 1*63,00 | 25.7619
с.Тофино | Петровский район | Петровский | СТП 405 | 1*63,00 | 36.4455
Лысые горы | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 784 | 1*100,0 | 75.0767
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 787 | 1*100,0 | 70.8824
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 785 | 1*400,0 | 282.4851
с. Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 415 | 2*630 | 523.3072
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 793 | 2*1000 | 421.2495
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 794 | 2*1000 | 741.7864
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 791 | 2*2500 | 494.1013
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 792 | 2*2500 | 532.902
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 790 | 2*2500 | 776.776
Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 782 | 1*63,00 | 27.7894
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | СТП 1173 | 1*4,00 | 1.6286
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 699 | 1*250,0 | 208.2277
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 800 | 1*63,00 | 50.5627
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 799 | 1*100,0 | 73.0686
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 797 | 1*100,0 | 79.3465
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 798 | 1*100,0 | 78.2704
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 776 | 1*100,0 | 91.014
СНТ Сентябрь | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 802 | 1*100,0 | 79.932
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 777 | 1*100,0 | 72.3781
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 801 | 1*100,0 | 80.0588
СНТ Звезда | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 803 | 1*63,00 | 45.4688
с Петровское | Петровский район | Петровский | СТП 412 | 1*100,0 | 77.2088
с Петровское | Петровский район | Петровский | СТП 421 | 1*100,0 | 79.0667
Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 795 | 1*63,00 | 33.3267
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 796 | 1*25,00 | 14.1316
с.Челнаво -Покровка | Сосновский район | Сосновский | СТП 354 | 1*63,00 | 33.9902
Татарщинский с/с | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 415 | 1*63,00 | 32.6238
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 698 | 1*250,0 | 183.144
с. Большая Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 789 | 2*1000 | 503.8215
с. Большая Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 788 | 2*1000 | 509.0485
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 804 | 1*63,00 | 27.2435
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 706 | 1*160,0 | 101.2353
Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 705 | 1*160,0 | 144.3208
Козьмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 820 | 1*100,0 | 77.25
Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 814 | 1*100,0 | 75.819
п. Тригуляй | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 815 | 1*63,00 | 40.703
с. О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 520 | 2*400,0 | 301.6149
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 818 | 1*630,0 | 416.3235
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 819 | 1*630,0 | 348.9307
с. О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 521 | 2*630 | 426.7848
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 210 | 2*1000 | 708.3825
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 376 | 1*40,00 | 33.9515
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | СТП 417 | 1*63,00 | 26.6667
с Кузьмино-Гать | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 817 | 1*100,0 | 67.2941
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 805 | 1*100,0 | 77.3032
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 808 | 1*100,0 | 73.027
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 806 | 1*100,0 | 74.4571
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 809 | 1*100,0 | 75.8416
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 810 | 1*100,0 | 81.9983
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 812 | 1*100,0 | 64.3235
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 813 | 1*100,0 | 78.9109
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 816 | 1*100,0 | 76.2528
с.Б.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 710 | 1*63,00 | 33.894
р.п.Дмитриевка, сах.з-д | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 707 | 1*160,0 | 71.5146
р.п.Дмитриевка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 708 | 1*63,00 | 42.23
с.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 711 | 1*63,00 | 26.5
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 807 | 1*100,0 | 67.756
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | СТП 355 | 1*63,00 | 50.0271
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 713 | 1*100,0 | 80.4476
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 823 | 1*100,0 | 65.4059
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский |  | 1*100,0 | 92.1541
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 824 | 0*0,00 | 0
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 825 | 1*100,0 | 88
п.Громок | Сампурский район | Сампурский |  | 1*160,0 | 115.8352
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 826 | 0*0,00 | 0
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 827 | 1*100,0 | 85.7476
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 828 | 0*0,00 | 0
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 829 | 0*0,00 | 0
с. Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 203 | 2*630 | 497.8168
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 811 | 1*100,0 | 86.7775
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 821 | 1*100,0 | 79.6095
с. Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 204 | 2*630 | 528.0693
п. совхоза Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 831 | 1*100,0 | 85.078
с. Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 205 | 2*630 | 527.1471
С.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 822 | 1*63,00 | 41.901
с. Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 833 | 1*100,0 | 88.5456
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 206 | 2*630 | 408.1455
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 832 | 1*250,0 | 163.2913
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 839 | 2*630 | 473.5734
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 207 | 2*630 | 348.598
с. Старокозьмодемьяновское | Первомайский район | Северный | КТП 208 | 2*630 | 401.8456
с. Старокозьмодемьяновское | Первомайский район | Северный | КТП 209 | 2*630 | 346.183
д. Фонвизино | Первомайский район | Северный | КТП 214 | 2*250,0 | 147.1524
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 211 | 2*250,0 | 208.8416
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 212 | 2*250,0 | 169.3732
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 213 | 2*250,0 | 181.2941
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 721 | 1*250,0 | 182.2871
р.п.Дмитриевка, мкр.Сахзавод | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 719 | 1*160,0 | 141.4608
д Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 840 | 1*160,0 | 131.754
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 722 | 1*100,0 | 69.6214
д.Новоалександровка | Моршанский район | Моршанский | СТП 609 | 1*63,00 | 45.4642
| Бондарский район | Пичаевский | СТП 377 |  | 0
с Дербень | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 229 | 1*63,00 | 34.3465
с. Ивановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 304 | 1*100,0 | 88.0568
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 453 | 1*160,0 | 134.0745
с Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 458 | 1*63,00 | 27.7767
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании