## Итоговая Липецк
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус*
ПС 110/10кВ Лев Толстой | 1964 | 10 | 2.5976 | 6.8524 | 0.0725 | 0.0725 | 6.7799 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Двуречки | 1979 | 6.3 | 2.8289 | 3.1246 | 0.1693 | 0.1693 | 2.9553 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Веселое | 1984 | 2.5 | 0.60068 | 1.7618 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 1965 | 3.2 | 0.76 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Каменка | 1968 | 2.5 | 1.09 | 1.2725 | 0.1755 | 0.1755 | 1.097 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Красотыновка | 1981 | 2.5 | 0.95476 | 1.4077 | 0.51436 | 0.51436 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Озёрки | 1984 | 2.5 | 0.12 | 2.2425 | 0.135 | 0.135 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Панкратовка | 1973 | 2.5 | 0.81742 | 1.5451 | 0.2139 | 0.2139 | 1.3312 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Преображенье | 1982 | 2.5 | 0.56568 | 1.7968 | 0 | 0 | 1.7968 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Яковлево | 1970 | 2.5 | 1.0794 | 1.2831 | 0.0455 | 0.0455 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1981 | 2.5 | 0.98 | 1.3825 | 0 | 0 | 1.3825 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 1970 | 2.5 | 0.86189 | 1.5006 | 0.0275 | 0.0275 | 1.4731 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Знаменка | 1980 | 2.5 | 0.70169 | 1.6608 | 0 | 0 | 1.6608 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Пиково | 1982 | 2.5 | 0.61 | 1.7525 | 0.0317 | 0.0317 | 1.7208 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Никольское | 1984 | 4 | 0.31 | 3.47 | 0.0125 | 0.0125 | 3.4575 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Песковатка | 1973 | 1.6 | 0.71 | 0.802 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Дружба | 1977 | 5.6 | КРУНН-6кВ не наши | 0 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 1974 | 4 | 0.89 | 2.89 | 0.5634 | 0.5634 | 2.3266 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Синдякино | 1983 | 2.5 | 1.12 | 1.2425 | 0.0317 | 0.0317 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Курино | 1988 | 2.5 | 1.1515 | 1.211 | 0.0784 | 0.0784 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Новодубовое | 1983 | 2.5 | 1.46 | 0.9025 | 0.0125 | 0.0125 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Березовка | 1986 | 2.5 | 0 | 2.3625 | 0 | 0 | 2.3625 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Карьер | 2009 | 4 | 0.02 | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Рождество | 2016 | 25 | 3.16 | 20.465 | 10 | 10 | 10.465 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Агрегатная | 1977 | 32 | 14.28 | 3.48 | 0.7045 | 0.7045 | 2.7755 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Западная | 1999 | 80 | 28.9 | 13.46 | 1.2033 | 1.2033 | 12.2567 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Кашары | 1972/2016 | 16.3 | 3.06 | 3.955 | 1.9925 | 1.9925 | 1.9625 |  | открыт | открыт
ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 2008 | 50 | 6.1549 | 20.0951 | 3.85 | 3.85 | 16.2451 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Табак | 1981 | 32 | 9.12 | 9.28 | 6.0296 | 6.0296 | 3.2504 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Лукошкино | 1990/2016 | 5 | 0.7 | 2.215 | 1.8717 | 1.8717 | 0.3433 |  | открыт | открыт
ПС 110/10кВ Нива | 1986 | 20 | 7.31 | 4.29 | 0.1934 | 0.1934 | 4.0966 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Ольховец | 1978 | 5 | 1.45 | 1.275 | 0.0125 | 0.0125 | 1.2625 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Куймань | 1979 | 5 | 1.243 | 1.582 | 0.0125 | 0.0125 | 1.5695 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Лутошкино | 1983 | 5 | 0.64 | 2.105 | 0.85675 | 0.85675 | 1.2483 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Круглое | 1989 | 8.8 | 0.45605 | 2.319 | 0 | 0 | 2.319 |  | открыт | открыт
ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 1982/2017 | 120 | 40.35 | 50.5 | 7.05 | 7.05 | 43.45 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Привокзальная | 1970/2017 | 80 | 44.3 | -0.97 | 0 | 0 | -0.97 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/10/6 кВ Южная | 1978 | 80 | 37.44 | 9.76 | 0 | 0 | 9.76 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Ситовка | 1983 | 20 | 4.18 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ ЛТП | 1987 | 16.3 | 2.41 | 4.205 | 0.15 | 0.15 | 4.055 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ КПД | 1987/2011 | 26 | 5.76 | 4.74 | 3.4 | 3.4 | 1.34 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Октябрьская | 1997 | 80 | 24.7 | 17.8 | 0.064 | 0.064 | 17.736 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Манежная | 2010 | 80 | 3.85 | 38.65 | 1.6738 | 1.6738 | 36.9762 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Университетская | 2009 | 80 | 6.59 | 35.41 | 9.7339 | 9.7339 | 25.6761 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Тепличная | 1989 | 30 | 6.66 | 11.44 | 4.5 | 4.5 | 6.94 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 2009 | 50 | 4.44 | 21.81 | 12.717 | 12.717 | 9.093 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 1986 | 126 | 14.34 | 53.01 | 1.405 | 1.405 | 51.605 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Авангард | 1990 | 8 | 2.31 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Афанасьево | 1978 | 5 | 1.96 | 0.665 | 0.1357 | 0.1357 | 0.5293 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 1982 | 5 | 1.94 | 0.995 | 0.015 | 0.015 | 0.98 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Аврора | 1981 | 5 | 1.8554 | 1.1196 | 0.0575 | 0.0575 | 1.0621 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 1983 | 5 | 0.4 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Борки | 1981 | 5 | 2.13 | 0.495 | 0.18 | 0.18 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6кВ Восточная | 1966 | 26 | 6.7239 | 5.0761 | 0.3756 | 0.3756 | 4.7005 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Васильевка | 1981 | 5 | 0.91504 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Воронец | 1982 | 8 | 2.64 | 1.86 | 0.1585 | 0.1585 | 1.7015 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Голиково | 1974 | 3.4 | 1.5986 | 0.081438 | 0.028 | 0.028 | 0.053438 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Гатище | 1973 | 5 | 0.52 | 2.105 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Гнилуша | 1973 | 12.6 | 2.45 | 4.465 | 0.1135 | 0.1135 | 4.3515 |  | открыт | открыт
ПС 35/10кВ Грызлово | 1973 | 5 | 0.89 | 1.935 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Жерновное | 1994 | 5 | 0.53808 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 1968/2013 | 7.2 | 2.73 | 0.63 | 0.0467 | 0.0467 | 0.5833 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Захаровка | 1984 | 5 | 0.5 | 2.225 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Казаки | 1992 | 8 | 1.5552 | 2.6448 | 0.0576 | 0.0576 | 2.5872 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Колесово | 1999 | 12.6 | 2.89 | 4.025 | 2.7459 | 2.7459 | 1.2791 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Князево | 1979 | 5 | 0.37 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Кириллово | 1989 | 5 | 0.83 | 2.095 | 0.025 | 0.025 | 2.07 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ксизово | 1988 | 5 | 0.32026 | 2.3047 | 0.1 | 0.1 | 2.2047 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ламское | 1966 | 5 | 2.24 | 0.565 | 0.0425 | 0.0425 | 0.5225 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Казачье | 1990 | 5 | 0.75864 | 1.8664 | 0.025 | 0.025 | 1.8414 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Лебяжье | 1978 | 4.1 | 0.33 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ломовец | 1979 | 4.1 | 0.45357 | 1.2264 | 0.0067 | 0.0067 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Ольшанец | 1979 | 6.5 | 2.06 | 0.565 | 0.03 | 0.03 | 0.535 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Плоское | 1973 | 8 | 4.37 | 0.47 | 0.155 | 0.155 | 0.315 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Стегаловка | 1967 | 5.7 | 0.76 | 2.065 | 0.0317 | 0.0317 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Солидарность | 1978 | 8 | 3.47 | 1.43 | 0.0657 | 0.0657 | 1.3643 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Тимирязево | 1986 | 8 | 1.43 | 2.97 | 0.1951 | 0.1951 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Талица | 1969 | 5 | 1.94 | 1.285 | 1.0229 | 1.0229 | 0.2621 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 1982 | 5 | 1.34 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 1987 | 8 | 0.81406 | 3.4859 | 0.0275 | 0.0275 | 3.4584 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Хитрово | 1973 | 12.6 | 1.55 | 5.065 | 0.0867 | 0.0867 | 4.9783 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Чернава | 1967 | 5 | 1.78 | 0.845 | 0.0284 | 0.0284 | 0.8166 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Чернолес | 1986 | 5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 1954 | 9.5 | 1.37 | 1.99 | 1.5265 | 1.5265 | 0.4635 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Красное | 1965 | 8 | 3.09 | 2.11 | 0.2536 | 0.2536 | 1.8564 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Теплое | 1992 | 5 | 1.34 | 1.91 | 0.0492 | 0.0492 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 1966/2012 | 12.6 | 5.36 | 1.875 | 0.1334 | 0.1334 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Колыбельская | 1969 | 5 | 1.17 | 1.455 | 0.0067 | 0.0067 | 1.4483 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Топки | 1997 | 5 | 0.76 | 1.985 | 0 | 0 | 1.985 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Агроном | 1968 | 10.3 | 1.88 | 2.47 | 0.0192 | 0.0192 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 1970 | 5 | 2.0586 | 1.1664 | 0.0125 | 0.0125 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Гагарино | 1974 | 3.6 | 0.44 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Раненбург | 1975 | 4.1 | 3.1855 | -1.2055 | 0.0655 | 0.0655 | -1.271 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сергиевка | 1996 | 5 | 0.31 | 2.315 | 1.0275 | 1.0275 | 1.2875 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1976 | 3.2 | 0.72 | 1.11 | 0.625 | 0.625 | 0.485 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Долгое | 1976 | 5 | 0.26 | 2.365 | 0.0192 | 0.0192 | 2.3458 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1975 | 3.2 | 0.51 | 1.17 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1977 | 4.1 | 0.59 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Новополянье | 1977 | 5 | 0.86 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ведное | 1978 | 5 | 0.85 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бигильдино | 1979 | 5 | 1.22 | 1.765 | 0.085 | 0.085 | 1.68 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Культура | 1979 | 5 | 0.94 | 1.785 | 0.212 | 0.212 | 1.573 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Барятино | 1980 | 5 | 0.43 | 2.405 | 0.0125 | 0.0125 | 2.3925 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Б.Попово | 1980 | 5 | 1.71 | 1.315 | 0.0567 | 0.0567 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 1983 | 5 | 1.5 | 1.175 | 0.1 | 0.1 | 1.075 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Полибино | 1985 | 5 | 0.29 | 2.335 | 0.0525 | 0.0525 | 2.2825 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Дубрава | 1985 | 5 | 0.97 | 1.655 | 0.0125 | 0.0125 | 1.6425 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Хрущево | 1987 | 5 | 0.64771 | 1.9773 | 0.0395 | 0.0395 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Б. Верх | 1988 | 5 | 0.5 | 2.125 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Головинщино | 1988 | 5 | 0.8 | 1.825 | 0.036 | 0.036 | 1.789 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Яблонево | 1990 | 5 | 0.84 | 1.785 | 5e-05 | 5e-05 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Политово | 1991 | 5 | 1.49 | 1.135 | 0.025 | 0.025 | 1.11 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Комплекс | 2006 | 8 | 1.65 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ № 1 | 1985 | 8 | 5.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ № 2 | 1954/2012 | 3.5 | 1.82 | -0.77 | 0 | 0 | -0.77 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ № 3 | 1968 | 5 | 3.9663 | -0.98125 | 1.5051 | 1.5051 | -2.4864 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 кВ № 4 | 1953 | 8 | 4.8267 | 0.37326 | 0.1876 | 0.1876 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Грязи-город | 1966 | 11.9 | 6.1417 | 1.1383 | 0.2126 | 0.2126 | 0.92572 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бутырки | 1968/2012 | 11.9 | 5.94 | 1.34 | 0.2907 | 0.2907 | 1.0493 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ярлуково | 1972 | 7.2 | 4.7732 | -0.61324 | 0.1835 | 0.1835 | -0.79674 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1975 | 3.2 | 0.97097 | 1.019 | 0.0125 | 0.0125 | 1.0065 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Правда | 1984 | 6.5 | 1.12 | 1.855 | 0.028 | 0.028 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 1984 | 5 | 0.88685 | 1.8382 | 0.0259 | 0.0259 | 1.8123 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Матыра | 1973 | 7.2 | 3.7849 | 0.37505 | 0.012 | 0.012 | 0.36305 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Вперед | 1973 | 8 | 0.84 | 3.36 | 0.115 | 0.115 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Малей | 1993 | 5 | 1.0152 | 1.8098 | 0.7225 | 0.7225 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ СХТ | 1978 | 4.1 | 1.93 | 0.15 | 0.2027 | 0.2027 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сошки | 1988 | 8 | 0.93282 | 3.4172 | 0.0567 | 0.0567 | 3.3605 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Таволжанка | 1995 | 8 | 5.6173 | -0.41731 | 0.2483 | 0.2483 | -0.66561 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Трубетчино | 1965 | 6.5 | 1.6781 | 0.9469 | 0.1092 | 0.1092 | 0.8377 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ратчино | 1982 | 5 | 1.4565 | 1.1685 | 0.0067 | 0.0067 | 1.1618 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Каликино | 1971 | 6.4 | 2.3665 | 0.99353 | 0.11 | 0.11 | 0.88353 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Борисовка | 1979/2016 | 8 | 5.6556 | -1.4556 | 0.7735 | 0.7735 | -2.2291 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Введенка | 1971 | 8 | 4.4706 | -0.27064 | 0.6789 | 0.6789 | -0.94954 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Грязное | 1976 | 8 | 1.6989 | 2.5011 | 1.05 | 1.05 | 1.4511 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Борино | 1959/2016 | 12.6 | 5.1 | 2.505 | 0.9109 | 0.9109 | 1.5941 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 1974/2014 | 8 | 2.203 | 2.997 | 0.6706 | 0.6706 | 2.3264 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Троицкая | 1974 | 6.5 | 2.9431 | -0.31812 | 0.1001 | 0.1001 | -0.41822 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Вешаловка | 1978 | 5 | 1.2688 | 1.3562 | 0.08395 | 0.08395 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Пружинки | 1986 | 5 | 0.83559 | 1.7894 | 0.1894 | 0.1894 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Стебаево | 1987 | 5 | 1.2715 | 1.7734 | 0.9967 | 0.9967 | 0.77675 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 1990 | 12.6 | 4.79 | 2.705 | 0.3375 | 0.3375 | 2.3675 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Сенцово | 1985 | 20 | 6.26 | 4.62 | 0.2217 | 0.2217 | 4.0183 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 1975 | 12.6 | 5.2043 | 1.9907 | 1.3083 | 1.3083 | 0.6824 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 1972 | 8 | 2.043 | 2.157 | 0.6717 | 0.6717 | 1.4853 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1991 | 20 | 1.3118 | 10.0382 | 0.3478 | 0.3478 | 9.6904 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Петровская | 1973 | 6.5 | 1.9462 | 0.81876 | 0.025 | 0.025 | 0.79376 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Лебедянка | 1960 | 5 | 0.68 | 1.945 | 0.537 | 0.537 | 1.408 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 1974 | 8 | 1.6951 | 2.6829 | 0.0802 | 0.0802 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Ивановка | 1978 | 5 | 1.02 | 1.605 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Поддубровка | 1980 | 5 | 1.6989 | 1.3261 | 0.1942 | 0.1942 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Плавица | 1978 | 3.2 | 1.4748 | 0.36523 | 0.0125 | 0.0125 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1980 | 4.1 | 0.58 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 1972 | 7.2 | 1.71 | 1.94 | 0.0136 | 0.0136 | 1.9264 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Демшинка | 1991 | 5 | 0.54 | 2.085 | 0.287 | 0.287 | 1.798 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Березняговка | 1969 | 3.2 | 1.17 | 0.91 | 0.029 | 0.029 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 1980 | 5 | 0.73 | 2.055 | 0.085 | 0.085 | 1.97 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Пашково | 1977 | 5 | 1.61 | 1.633 | 0.025 | 0.025 | 1.608 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Московка | 1988 | 3.2 | 1.17 | 0.565 | 0.085 | 0.085 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Бочиновка | 1993 | 8 | 3.4077 | 1.4323 | 0.3737 | 0.3737 | 1.0586 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Федоровка | 1979 | 5 | 0.45983 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Куликово | 1995 | 5 | 0.7658 | 1.8592 | 0.017 | 0.017 | 1.8422 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 1982 | 5 | 1.8817 | 0.74328 | 0.5914 | 0.5914 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 1977 | 5 | 0.43063 | 2.1944 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Речная | 1983 | 8 | 2.32 | 1.88 | 0.6711 | 0.6711 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Негачевка | 1975 | 5 | 0.66 | 1.965 | 0.0575 | 0.0575 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Карамышево | 1999 | 20 | 1.1083 | 9.3917 | 0.0625 | 0.0625 | 9.3292 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1982 | 8 | 1.74 | 2.46 | 0.0317 | 0.0317 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сселки | 2009 | 20 | 3.1375 | 7.3625 | 0.1268 | 0.1268 | 7.2357 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 1973 | 20 | 12.4679 | -0.96791 | 0.82556 | 0.82556 | -1.7935 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 1970 | 16.3 | 9.3487 | -1.1587 | 1.0921 | 1.0921 | -2.2508 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Волово | 1993 | 20 | 3.3315 | 7.3485 | 0.0375 | 0.0375 | 7.311 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Измалково | 1980 | 20 | 8.4061 | 2.7939 | 0.3098 | 0.3098 | 2.4841 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 1974 | 32 | 16.3155 | 4.4845 | 3.2162 | 3.2162 | 1.2683 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Донская | 1966 | 20 | 9.73 | 2.69 | 2.1864 | 2.1864 | 0.5036 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 1964 | 32 | 20.7033 | 0.096741 | 0.74658 | 0.74658 | -0.64984 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 1996 | 32 | 12.89 | 4 | 0.2411 | 0.2411 | 3.7589 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 1981 | 32 | 9.5449 | 10.4551 | 5.2784 | 5.2784 | 5.1767 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Россия | 1981 | 32 | 6.5957 | 12.2443 | 2.6971 | 2.6971 | 9.5471 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Березовка | 1983 | 26 | 3.3784 | 8.8716 | 0.2022 | 0.2022 | 8.6694 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Астапово | 1986 | 32 | 12.32 | 8.48 | 0.0912 | 0.0912 | 8.3888 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Химическая | 1986 | 32 | 21.9689 | -1.1689 | 0.2938 | 0.2938 | -1.4627 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/6 кВ Бугор | 1934/2012 | 126 | 34.8 | 36.35 | 0 | 0 | 36.35 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 кВ Цементная | 1963/2012 | 135 | 45.84 | 31.54 | 1.9908 | 1.9908 | 29.5492 |  | открыт | открыт
ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 1976 | 50 | 7.84 | 18.41 | 0.2402 | 0.2402 | 18.1698 |  | открыт | открыт
ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 1976 | 31.5 | 7.4695 | 22.298 | 0.22555 | 0.22555 | 22.0724 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Усмань | 1954 | 32 | 17.2027 | 3.5973 | 0.9969 | 0.9969 | 2.6004 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Аксай | 1984 | 20 | 8.2517 | 2.6483 | 0.66685 | 0.66685 | 1.9815 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Никольская | 1976 | 12.6 | 8.25 | -0.985 | 0.3022 | 0.3022 | -1.2872 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 1976 | 26 | 15.0238 | -2.7038 | 0.5221 | 0.5221 | -3.2259 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Добринка | 1976 | 26 | 10.35 | 2.15 | 0.0911 | 0.0911 | 2.0589 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 1977 | 12.6 | 4.33 | 2.985 | 0.8367 | 0.8367 | 2.1483 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Казинка | 1979 | 32 | 26.5026 | -5.7026 | 2.1161 | 2.1161 | -7.8187 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Доброе | 1983 | 32 | 14.914 | 5.886 | 1.6437 | 1.6437 | 4.2423 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 1973/2016 | 20 | 12.0255 | 0.97451 | 2.5463 | 2.5463 | -1.5718 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 1978 | 16.3 | 3.68 | 4.51 | 2.0467 | 2.0467 | 2.4633 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 1981 | 32 | 13.87 | 4.73 | 5.0557 | 5.0557 | -0.32565 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Набережное | 1973 | 16.3 | 4.1563 | 3.2087 | 0.0125 | 0.0125 | 3.1962 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 1998 | 16.3 | 1.9285 | 5.1365 | 0.0275 | 0.0275 | 5.109 |  | открыт | открыт
Примечание: ОТКРЫТ для однотрансформаторных ПС - только для присоединения потребителей по 3 категории надёжности электроснабжения

## Сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" -"Липецкэнерго" за 3-й квартал 2018 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера нагрузки, кВА
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 283 с. Васильевка | 63 | 32
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 282 с. Васильевка | 100 | 18
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 281 с. Васильевка | 63 | 27
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 280 с. Васильевка | 250 | 28
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 361 с. Набережное | 100 | 12
с. Семеновка | Воловский | Воловский | ТП 360 с. Семеновка | 63 | 18
д. Княжное | Воловский | Воловский | ТП 359 д. Княжное | 40 | 0
д. Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 355 д. Горчаковка | 100 | 23
д. Семеновка | Воловский | Воловский | ТП 350 д. Семеновка | 250 | 53
д. Коломенец | Воловский | Воловский | ТП 349 д. Коломенец | 400 | 187
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 284 с. Васильевка | 100 | 43
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 345 с.Набережное | 63 | 28
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 308 с. Набережное | 40 | 0
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 307 с. Набережное | 160 | 5
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 305 с. Набережное | 250 | 44
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 304 с. Набережное | 250 | 242
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 302 с. Набережное | 250 | 7
д. Воздвиженка | Воловский | Воловский | ТП 298 д. Воздвиженка | 250 | 132
д. Литвиновка | Воловский | Воловский | ТП 295 д. Литвиновка | 250 | 79
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 240 с. Липовец | 400 | 373
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 002 с. Гатище | 63 | 3
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 154 с. Волово | 63 | 63
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 255 с. Чесночное | 250 | 124
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 267 с. Чесночное | 400 | 219
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 004 с. Гатище | 100 | 67
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 005 с. Пикалово | 25 | 0
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 007 с. Пикалово | 250 | 91
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 010 с. Гатище | 250 | 98
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 011 с. Гатище | 63 | 0
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 012 с. Гатище | 250 | 183
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 013 с.Гатище | 100 | 53
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 016 с.Гатище | 160 | 52
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 019 с.Гатище | 400 | 232
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 020 д. Б.Ивановка | 100 | 57
д. Дробижево | Воловский | Воловский | ТП 023 д. Дробижево | 40 | 12
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 026 с. Юрское | 63 | 6
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 027 с. Юрское | 63 | 9
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 028 с. Юрское | 250 | 40
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 029 с. Юрское | 250 | 123
д. Юрские Дворы | Воловский | Воловский | ТП 031 д. Юрские Дворы | 25 | 0
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 032 с. Юрское | 63 | 27
с. Казаково | Воловский | Воловский | ТП 035 с. Казаково | 250 | 173
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 037 д. Б.Ивановка | 160 | 113
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 049 д. Б.Ивановка | 250 | 193
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 051 д. Захаровка | 100 | 0
д. Б.Вершина | Воловский | Воловский | ТП 052 д. Б.Вершина | 63 | 27
д. 2-я Алексеевка | Воловский | Воловский | ТП 053 д. 2-я Алексеевка | 63 | 21
д. Натальевка | Воловский | Воловский | ТП 055 д. Натальевка | 63 | 0
д. Александровка | Воловский | Воловский | ТП 056 д. Александровка | 400 | 247
д. Александровка | Воловский | Воловский | ТП 057 д. Александровка | 250 | 92
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 059 д. Захаровка | 160 | 38
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 060 д. Б.Ивановка | 100 | 0
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 061 д. Б.Ивановка | 63 | 28
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 070 д. Б.Ивановка | 400 | 146
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 067 д. Сапрон | 160 | 54
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 068 д. Сапрон | 250 | 112
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 069 д. Сапрон | 63 | 37
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 071 д. Захаровка | 250 | 193
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 072 д. Захаровка | 160 | 53
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 073 д. Захаровка | 250 | 231
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 074 д. Захаровка | 250 | 217
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 075 д. Захаровка | 100 | 7
д. Маково | Воловский | Воловский | ТП 076 д. Маково | 160 | 12
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 079 с. Ломигоры | 315 | 125
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 080 с. Ломигоры | 160 | 41
д. Гордеевка | Воловский | Воловский | ТП 081 д. Гордеевка | 25 | 18
д. Казанка | Воловский | Воловский | ТП 083 д. Казанка | 40 | 37
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 086 с. Ломигоры | 400 | 243
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 090 с. Замарайка | 160 | 0
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 092 с. Замарайка | 250 | 210
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 093 с. Замарайка | 160 | 53
д. Воронцовка | Воловский | Воловский | ТП 094 д. Воронцовка | 100 | 57
д. Воронцовка | Воловский | Воловский | ТП 095 д. Воронцовка | 60 | 13
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 096 с. Замарайка | 40 | 18
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 098 с. Замарайка | 400 | 200
с. Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 101 с. Турчаново | 160 | 86
с. Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 102 с. Турчаново | 160 | 104
с. Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 103 с. Турчаново | 63 | 52
п. Красный Луч | Воловский | Воловский | ТП 104 п. Красный Луч | 63 | 52
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 113 с. Волово | 160 | 43
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 116 с. Волово | 200 | 73
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 120 с. Волово | 400 | 70
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 121 с. Воловчик | 100 | 21
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 122 с. Воловчик | 160 | 0
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 123 с. Воловчик | 250 | 40
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 124 с. Воловчик | 40 | 0
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 125 с. Воловчик | 63 | 5
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 129 с. Воловчик | 160 | 106
п. Кшень | Воловский | Воловский | ТП 130 п. Кшень | 100 | 63
п. Кшень | Воловский | Воловский | ТП 133 п. Кшень | 63 | 24
п. Кшень | Воловский | Воловский | ТП 135 п. Кшень | 63 | 19
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 136 с. Воловчик | 63 | 34
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 137 с. Воловчик | 400 | 150
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 138 с. Воловчик | 160 | 125
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 140 с. Волово | 250 | 139
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 141 с. Волово | 400 | 50
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 172 с. Н.Большое | 250 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 173 с. Н.Большое | 160 | 18
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 174 с. Н.Большое | 100 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 175 с. Н.Большое | 160 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 177 с. Н.Большое | 160 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 178 с. В.Большое | 60 | 6
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 179 с. Н.Большое | 250 | 40
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 180 с. В.Большое | 250 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 181 с. В.Большое | 250 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 183 с. В.Большое | 250 | 150
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 184 с. В.Большое | 100 | 32
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 185 с. В.Большое | 100 | 19
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 186 с. В.Большое | 250 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 187 с. В.Большое | 160 | 12
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 190 с. В.Большое | 160 | 15
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 192 д. Панино | 63 | 37
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 193 д. Панино | 160 | 18
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 194 д. Панино | 250 | 240
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 195 с. Панино | 250 | 170
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 196 с. Панино | 100 | 17
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 197 с. Панино | 63 | 26
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 198 д. Захаровка | 100 | 0
д. Богданово | Воловский | Воловский | ТП 199 д. Богданово | 100 | 31
д. Богданово | Воловский | Воловский | ТП 201 д. Богданово | 100 | 17
д. Казаково | Воловский | Воловский | ТП 202 д. Казаково | 160 | 18
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 203 с. Спасское | 63 | 12
с. Казаково | Воловский | Воловский | ТП 206 с. Казаково | 250 | 93
д. Ефимовка | Воловский | Воловский | ТП 210 д. Ефимовка | 63 | 6
д. Ефимовка | Воловский | Воловский | ТП 212 д. Ефимовка | 63 | 9
д. Ефимовка | Воловский | Воловский | ТП 211 д. Ефимовка | 63 | 18
д. Ветчиновка | Воловский | Воловский | ТП 213 д. Ветчиновка | 40 | 6
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 216 с. Спасское | 400 | 190
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 221 с. Липовец | 250 | 85
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 222 с. Липовец | 250 | 170
с. Кириллово | Воловский | Воловский | ТП 225 с. Кириллово | 400 | 210
д. Емельевка | Воловский | Воловский | ТП 228 д. Емельевка | 100 | 23
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 229 с. Липовец | 40 | 0
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 230 с. Липовец | 63 | 23
д. Гудалово | Воловский | Воловский | ТП 231 д. Гудалово | 63 | 42
д. Красный Уголок | Воловский | Воловский | ТП 232 д. Красный Уголок | 63 | 0
п. Заря | Воловский | Воловский | ТП 233 п. Заря | 63 | 0
д. Самарино | Воловский | Воловский | ТП 235 д. Самарино | 160 | 35
д. Самарино | Воловский | Воловский | ТП 236 д. Самарино | 160 | 0
д. Самарино | Воловский | Воловский | ТП 241 д. Самарино | 400 | 120
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 242 с. Н.Большое | 250 | 200
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 245 с. Н.Большое | 250 | 70
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 251 д. Димитрово | 100 | 62
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 252 с. Димитрово | 160 | 0
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 253 с. Димитрово | 100 | 37
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 256 с. Чесночное | 400 | 145
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 258 с. Димитрово | 160 | 73
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 259 с. Димитрово | 160 | 93
д. Б.Выселки | Воловский | Воловский | ТП 260 д. Б.Выселки | 100 | 51
с. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 261 с. Димитрово | 100 | 32
д. Предтечевка | Воловский | Воловский | ТП 263 д. Предтечевка | 160 | 20
д. Предтечевка | Воловский | Воловский | ТП 265 с. Предтечевка | 100 | 43
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 266 с. Чесночное | 250 | 135
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 271 с. Васильевка | 100 | 35
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 275 с. Васильевка | 250 | 130
д. Зеленый Луг | Воловский | Воловский | ТП 278 д. Зеленый Луг | 100 | 47
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 303 с. Набережное | 160 | 27
д. Пушкино | Воловский | Воловский | ТП 311 д. Пушкино | 63 | 0
п. Ленино | Воловский | Воловский | ТП 314 п. Ленино | 40 | 0
д. Большовка | Воловский | Воловский | ТП 316 д. Большовка | 250 | 190
д. Большовка | Воловский | Воловский | ТП 317 д. Большовка | 160 | 20
д. Большовка | Воловский | Воловский | ТП 318 д. Большовка | 63 | 18
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 320 д. Ивановка | 160 | 14
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 322 д. Ивановка | 160 | 95
с. Ожога | Воловский | Воловский | ТП 323 с. Ожога | 400 | 365
с. Володаровка | Воловский | Воловский | ТП 325 с. Володаровка | 100 | 33
с. Ожога | Воловский | Воловский | ТП 327 с. Ожога | 160 | 35
с. Ожога | Воловский | Воловский | ТП 328 с. Ожога | 100 | 43
д. Никольское | Воловский | Воловский | ТП 330 д. Никольское | 63 | 0
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 331 д. Ивановка | 400 | 85
д. Б.Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 335 д. Б.Горчаковка | 160 | 87
д. Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 336 д. Горчаковка | 160 | 135
д. Красный Пахарь | Воловский | Воловский | ТП 339 д. Красный Пахарь | 63 | 42
д. М.Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 340 д. М.Горчаковка | 40 | 26
д. Коломенец | Воловский | Воловский | ТП 348 д. Коломенец | 60 | 0
с. Никольское | Воловский | Воловский | ТП 353 с. Никольское | 63 | 10
д. Семеновка | Воловский | Воловский | ТП 371 д. Семеновка | 400 | 120
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 372 д. Б.Ивановка | 63 | 37
д. Новоселки | Воловский | Воловский | ТП 315 д. Новоселки | 40 | 0
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 321 д. Ивановка | 250 | 215
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 329 д. Ивановка | 100 | 0
д. Красный Партизан | Воловский | Воловский | ТП 346 д. Красный Партизан | 100 | 76
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 347 с. Набережное | 250 | 120
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 279 с. Васильевка | 250 | 134
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 111 с. Волово | 250 | 70
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 390 с. Воловчик | 63 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 1 с. Волово | 200 | 83
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 2 с. Волово | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 4 с. Волово | 200 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 5 с. Волово | 400 | 130
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 6 с. Волово | 250 | 9
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 9 с. Волово | 250 | 190
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 10 с. Волово | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 145 с. Волово | 160 | 40
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 11 с. Волово | 250 | 97
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 13 с. Волово | 100 | 18
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 14 с. Волово | 160 | 15
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 15 с. Волово | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 16 с. Волово | 160 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 17 с. Волово | 200 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 19 с. Волово | 160 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 18 с. Волово | 250 | 43
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 21 с. Волово | 160 | 51
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 001 с. Пикалово | 250 | 200
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 22 с. Волово | 100 | 80
д. Александровка | Воловский | Воловский | ТП 054 д. Александровка | 160 | 160
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 066 д. Сапрон | 250 | 125
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 112 с. Волово | 160 | 140
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 272 с. Васильевка | 250 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 114 с. Волово | 260 | 57
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 142 с. Воловчик | 160 | 60
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 274 с. Васильевка | 250 | 170
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 176 с. Н.Большое | 100 | 0
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 277 с. Васильевка | 100 | 15
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 214 с. Спасское | 100 | 15
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 146 с. Волово | 160 | 20
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 118 с. Волово | 100 | 15
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 250 с. Чесночное | 40 | 10
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 034 с. Юрское | 63 | 5
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 294 П с. Набережное | 63 | 0
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 299 П с. Набережное | 250 | 0
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 224 с. Липовец | 63 | 0
с.Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 097 с. Турчаново | 63 | 33
с.Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 075 П с. Ломигоры | 10 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 139 с. Волово | 250 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 147 П с. Волово | 10 | 0
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 310 с. Набережное | 250 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 006 П Волово | 40 | 0
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 351 П Набережное | 25 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 169 с. Волово | 10 | 0
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 217 П Васильевка | 63 | 0
с.Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 106 П Замарайка | 160 | 0
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 268 с. Чесночное | 400 | 350
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 273 П Васильевка | 250 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 244 с. Н.Большое | 160 | 30
с.Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 030 П Б.Ивановка | 25 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 168 с. Волово | 63 | 0
с.Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 379 П Красный Поселок | 63 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 148 П с. Волово | 10 | 0
с. Богданово | Воловский | Воловский | ТП 204 с. Богданово | 63 | 0
с.Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 144 П с. Воловчик | 25 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 10 П с. Волово | 63 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 8 П с. Волово | 400 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 3 П с. Волово | 200 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 1 П с. Волово | 400 | 0
д. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 491 д. Замарайка | 100 | 40
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 247 с. Липовец | 25 | 0
с.Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 041 П с. Захаровка | 400 | 400
с.Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 038 П с. Захаровка | 2х630 | 0
с.Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 042 П с. Захаровка | 250 | 250
с. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 047 с. Захаровка | 2х160 | 35
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 089 с. Волово | 63 | 63
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 149 с. Волово | 63 | 0
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 309 П с. Набережное | 2х400 | 0
д. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 492 д. Замарайка | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 151 с. Волово | 250 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 150 с. Волово | 2х630 | 120
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 152 с. Волово | 250 | 120
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 234 с. Липовец | 63 | 0
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 227 с. Липовец | 63 | 18
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 238 с. Липовец | 63 | 0
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 126 П с. Воловчик | 100 | 0
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 300 с. Набережное | 25 | 0
д.Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 100 д. Замарайка | 100 | 0
с.Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 082 П с. Ломигоры | 100 | 0
с.Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 088 П с. Ломигоры | 16 | 0
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 403 с. Хитрово | 40 | 35
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 405 с. Хитрово | 100 | 75
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 404 с. Хитрово | 63 | 30
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 401 с. Хитрово | 63 | 9
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 406 с. Хитрово | 63 | 35
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 402 с. Хитрово | 63 | 33
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 160 с. Волово | 250 | 250
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 501 с. Чесночное | 63 | 15
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 502 с. Чесночное | 63 | 18
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 503 с. Чесночное | 63 | 5
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 504 с. Чесночное | 25 | 19
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 505 с. Чесночное | 40 | 28
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 506 с. Чесночное | 63 | 15
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 209 с. Спасское | 250 | 100
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 156 с. Волово | 400 | 130
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 153 с. Волово | 400 | 117
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 208 с. Спасское | 250 | 120
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 157 с. Волово | 40 | 28
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 158 с. Волово | 63 | 27
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 159 с. Волово | 100 | 30
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 155 с. Волово | 250 | 135
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 550 с. Воловчик | 25 | 10
д. Б.Вершина | Воловский | Воловский | ТП 450 д. Б.Вершина | 25 | 10
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 162 с. Волово | 63 | 36
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 332 д. Ивановка | 100 | 25
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 333 д. Ивановка | 100 | 12
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 476 с. Ломигоры | 63 | 27
с.Ожога | Воловский | Воловский | ТП 334 с.Ожога | 100 | 12
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 167 с. Волово | 160 | 110
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 165 с. Волово | 100 | 78
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 166 с. Волово | 160 | 78
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 164 с. Волово | 63 | 42
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 163 с. Волово | 100 | 63
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 415 с. Гатище | 250 | 120
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 312 с. Набережное | 2х160 | 60
с. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 464 с. Б.Ивановка | 100 | 50
с. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 465 с. Б.Ивановка | 63 | 3
с.Новопавловка | Воловский | Воловский | ТП 537 с. Новопавловка | 250 | 50
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 408 с. Пикалово | 63 | 33
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 301 с. Набережное | 25 | 10
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 409 с. Пикалово | 40 | 5
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 410 с. Пикалово | 63 | 21
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 414 с. Гатище | 250 | 140
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 306 с. Набережное | 63 | 40
с.Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 438 с.Захаровка | 63 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 115 с. Волово | 100 | 70
с.Спасское | Воловский | Воловский | ТП 205 с. Спасское | 40 | 15
с.Ожога | Воловский | Воловский | ТП 525 с. Ожога | 250 | 75
с.Ожога | Воловский | Воловский | ТП 526 с. Ожога | 100 | 30
с.Зейделевка | Грязинский | Грязинский | ТП 043 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 63 | 28
с.Зейделевка | Грязинский | Грязинский | ТП 137 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 160 | 101
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 138 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 160 | 122
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 125 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 160 | 140
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 106 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 160 | 150
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 103 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 160 | 116
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 480 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 100 | 66
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 486 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 100 | 70
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 7Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | 250 | 119
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 2 Л 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 400 | 219
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 86 Л ВЛ 6кВ №06 ПС Гидро,№21ПС Грязи | 720 | 477
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 101 Л ВЛ 6кВ №01 РП-МРЗ | 250 | 135
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 12 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 400 | 288
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 14 Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудован | 250 | 80
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 23 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 400 | 203
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 25 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 250 | 124
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 26 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 360 | 237
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 3 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 400 | 226
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 37Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 100 | 92
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 42 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 250 | 138
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 44 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 310
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 62 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд | 400 | 94
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 69 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд | 250 | 127
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 76 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 241
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 87 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 312
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 88 Л ВЛ 6 кВ №19 ПС Грязи | 400 | 276
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 89 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 339
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 90 Л ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 500 | 325
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 093 Л ВЛ 6кВ №15,№ 21 ПС Грязи | 400 | 383
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 97 Л ВЛ 6 кВ яч. №10 ПС Таволжанка | 800 | 753.6
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 102 Л ВЛ 6 кВ №01 РП МРЗ | 400 | 271
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 99 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 | 86
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 100 Л ВЛ 6кВ яч.№18 РП МРЗ | 160 | 107
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 103 Л ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудов | 160 | 88
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 104 Л 6кВ №12 ПС Таволжанка | 100 | 91
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 107 Л ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | 400 | 232
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 108 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 400 | 324
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 109 Л ВЛ 6кВ №09 ПС Таволжанка | 315 | 176
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 111 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 630 | 491
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | 400 | 168
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 4 Л ВЛ 6 кВ №19 ПС Грязи | 400 | 268
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 6 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 136
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 9 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд. | 100 | 2
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 10 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 116
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 11 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 227
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 13 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 92
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 15 Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 71
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 16 Л ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 180 | 55
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 17 Л ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 250 | 81
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 18 Л ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | 250 | 187
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 19 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 130
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 20 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 320 | 63
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 21 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 100 | 27
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 22 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | 250 | 41
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 24 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 400 | 318
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 27 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 250 | 172
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 28 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудов | 250 | 90
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 29 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 400 | 288
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 30 Л ВЛ 6 кВ №13 ПС МПС | 250 | 150
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 31Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 | 179
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 32 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 100 | 66
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 33 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 180 | 82
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 34 Л ВЛ 6 кВ №14 ПС МПС | 160 | 70
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 35 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 | 173
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 36 Л ВЛ 6кВ №02 ПСТаволжанка | 250 | 78
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 38 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 560 | 298
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 39 Л ВЛ 6 кВ №05 ПСТаволжанка | 250 | 212
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 40 Л ВЛ 6 кВ №22 ПС Грязи | 160 | 42
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 41 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | 400 | 279
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 43 Л ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 | 108
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 45 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 | 180
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 46 Л ВЛ 6 кВ №21 ПС Грязи | 200 | 114
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 47 Л ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | 250 | 85
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 48 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 157
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 49 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 250 | 109
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 50 Л ВЛ 6кВ №22 ПС Грязи | 400 | 156
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 51 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 160 | 48
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 52 Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 190
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 53 Л ВЛ 6 кВ № 13 ПС МПС | 400 | 360
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 54 Л ВЛ 6кВ № 02 ПСТаволжанка | 180 | 165
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 55 Л ВЛ 6 кВ №05 ПСТаволжанка | 160 | 88
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 56 Л ВЛ 6кВ №22 ПС Грязи | 320 | 157
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 57 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 228
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 58 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС Таволжанка | 400 | 220
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 59 Л ВЛ 6кВ №17ПС МПС,№07ПСТаволжанк | 630 | 466
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 61 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 630 | 573
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 60 Л ВЛ 6 кВ № 07;№05 ПС Таволжанка | 720 | 654
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 63 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 | 107
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 64 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 400 | 244
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 65 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 400 | 304
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 66 Л ВЛ6кВ №05 ПС Таволжанка | 630 | 567
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 67 Л ВЛ 6 кВ №02, №13 ПС МПС | 1260 | 1171
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 68 Л ВЛ 6кВ №36ПС Гидро; №08ПС Грязи | 400/400 | 360
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 70 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 352
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 71 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 | 145
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 72 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 400 | 308
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 73 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 100 | 76
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 74 Л ВЛ 6 кВ №02,13 ПС МПС | 800 | 364
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 75 Л ВЛ 6кВ №17 ПС МПС | 160 | 147
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 77 Л ВЛ 6 кВ №09; №02 ПС Таволжанка | 800 | 332
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 78 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 154
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 79 Л ВЛ 6 В №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 192
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 80 Л ВЛ 6 кВ №11,31 ПС Гидрооборудов | 400 | 385
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 81 Л ВЛ 6кВ яч. №16 ПС Гидрооборудов | 100 | 88
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 083 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 250 | 200
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 5 Л ВЛ 6кВ яч. №05 ПС Таволжанка | 400 | 132
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 112 П ВЛ-6 кВ №10 ПС Таволжанка | 400 | 397
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 115 ВЛ 6 кВ №16 ПС Гидрооборудование | 250 | 215
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 907 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | 100 | 62
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 782 ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | 250 | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 908 ВЛ 6 кВ №16 ПС Гидрооборудование | 160 | 102
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 909 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 250 | 162
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 781 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 250 | 162
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 785 ВЛ 6 кВ №12 ПСТаволжанка | 160 | 93
г. Грязи, СНТ "Восход" | Грязинский | Грязинский | ТП 177 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 100 | 95
г. Грязи, СНТ "Восход" | Грязинский | Грязинский | ТП 041 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 400 | 360
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 793 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 250 | 138
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 800 ВЛ 6кВ №36 ПСГидрооборудование | 250 | 162
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 794 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 250 | 207
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 795 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 250 | 207
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 801 ВЛ 6 кВ №13 ПС МПС | 160 | 115
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 913 ВЛ 6кВ №12 ПСТаволжанка | 160 | 99
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 802 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 150
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 788 ВЛ 6кВ №13 ПС МПС | 250 | 140
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 787 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 | 118
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 789 ВЛ 6кВ яч №13 ПС МПС | 250 | 190
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 886 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | 250 | 227
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 887 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | 250 | 242
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 889 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 136
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 894 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 | 141
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 792 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 400 | 380
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 891ВЛ 6кВ.№05 ПС Таволжанка | 250 | 183
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 786 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 160 | 109
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 803 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудо | 160 | 122
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 799 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 109
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 796 ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудо | 100 | 67
с. Зельдеевка | Грязинский | Грязинский | ТП 817 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи | 100 | 95
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 797 ВЛ 6кВ № 07ПС Таволжанка | 250 | 232
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 810 ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 114
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 890 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 160 | 110
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 893 ВЛ 6кВ яч. №21 ПС Грязи | 160 | 110
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 914 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрообор | 400 | 220
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 903 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 | 86
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 900 ВЛ6 кВ №02 ПС Таволжанка | 160 | 109
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 888 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 | 147
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 892 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 250 | 195
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 791 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 100 | 80
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 790 ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | 250 | 150
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 906 ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 288
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 883 ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 152
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 904 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 160 | 118
с. Зельдеевка | Грязинский | Грязинский | ТП 835 №03 ПС Грязи | 160 | 124
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 816 №03 ПС Грязи | 63 | 48
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 912 ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 128
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 872 ВЛ 6 кВ №12 ПС Грязи | 100 | 90
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 170 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи | 250 | 212
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 809 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 91
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 852 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидро | 63 | 6
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1720 ВЛ 6кВ яч16 ПС Гидро | 400 | 376
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1706 ВЛ 6кВ яч №12 ПС Таволжанка | 250 | 234
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1705 ВЛ 6 кВ яч №12 ПС Таволжанка | 250 | 250
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1739 яч. № 07 ПС Таволжанка | 63 | 61
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1504 ВЛ 6 кВ № 03 ПС Грязи | 63 | 60
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1740 ВЛ 6кВяч №05 ПС Таволжанка | 400 | 388
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1742 ВЛ- 6 кВ яч № 5 ПС Таволжанка | 63 | 61
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1741 ВЛ 6кВ яч №16 ПС Гидрооборудован | 250 | 200
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1743 ВЛ 6кВ яч №21 ПС Грязи | 160 | 90
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1744 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 400 | 290
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 49
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 630 ВЛ10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 130
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 641 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 223
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 603 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 110
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 664 ВЛ10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 125
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 611 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС бутырки | 160 | 114
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 631ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 62
с .Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 613 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 72
с .Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 626 ВЛ 10кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 205
с .Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 627 ВЛ 10 кВ Кяч №17 ПС Бутырки | 63 | 35
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 665 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 113
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 634 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 250 | 208
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 602 ВЛ 10кВ яч № 05 ПС Бутырки | 160 | 102
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 658 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 100 | 63
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 669 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 250 | 198
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 659 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 100 | 24
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 623 ВЛ 10кВ яч №05 ПС Бутырки | 100 | 50
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 625 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 35
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 604 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 250 | 173
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 646 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутыр | 250 | 228
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 666 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 74
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 621 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 73
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 673 ВЛ 10 кВ яч№ 16 ПС Бутырки | 250 | 223
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 663 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Бутырки | 400 | 372
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 601 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Бутырки | 200 | 118
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 657 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Бутырки | 100 | 52
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 647 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Бутырки | 100 | 70
с.Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 639 ВЛ 10кВ №04 ПС Сселки | 250 | 225
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 609 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 69
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 612 ВЛ 10кВ №04 ПС Сселки | 160 | 51
с.Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 615 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 250 | 128
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 638 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 126
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 661 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 121
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 701 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 100 | 44
с.Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 624 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 250 | 180
п.Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 481 ВЛ 10кВ яч № 02 ПС Казинка | 63 | 35
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 048 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 100 | 31
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 074 кВА ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 218
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 073 ВЛ 10кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 213
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 246 кВА ВЛ10 кВ яч №14 ПС Казинка | 63 | 51
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 236 ВЛ 10кВ яч №14 ПС Казинка | 160 | 118
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 234 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 100 | 81
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 227 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 215
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 317 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 220
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 047 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 400 | 344
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 230 ВЛ-10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 213
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 050 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 210
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 057 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 200
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 367 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 131
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 056 ВЛ-10 кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 118
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 012 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 111
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 200 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 240
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 014 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 114
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 605 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 315 | 290
п.Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 006 ВЛ 10 кВяч №07 ПС Казинка | 160 | 110
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 013 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 213
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 218 ВЛ 10 кВ №01 ПСЯрлуково | 160 | 88
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 019 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 400 | 326
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 022 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 210
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 277 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 160
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 021 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 400 | 296
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 226 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | 160 | 61
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 315 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 184
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 216 ВЛ-10 кВ №01 ПсЯрлуково | 100 | 77
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 015 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 160 | 116
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 643 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 223
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 692 ВЛ10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 225
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 061 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | 400 | 366
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 464 ВЛ10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 231
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 466 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 242
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 467 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 226
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 687 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 400 | 380
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 465 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 100 | 65
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 214 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 170
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 128 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 215
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 248 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Ярлуково | 160 | 112
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 235 ВЛ 10 кВ №04 ПСКняжья Байгора | 63 | 49
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 294 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 90
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 278 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 99
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 009 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 222
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 640 ВЛ-10 кВ№14 ПС Ярлуково | 250 | 228
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 261 ВЛ10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 117
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 065 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 226
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 066 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 237
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 222 ВЛ10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 | 62
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 463 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 | 90
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 281 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 400 | 350
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 670 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 630 | 573
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 296 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 145
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 636 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 201
п. Первомайский | Грязинский | Грязинский | ТП 429 ВЛ 10 кВ №06 ПС Северная | 250 | 202
п. Первомайский | Грязинский | Грязинский | ТП 402 ВЛ 10 кВ №06 ПС Северная | 100 | 81
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 407 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 203
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 435 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 66
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 436 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 82
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 437 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 49
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 438 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 51
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 439 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 216
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 401 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 156
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 406 ВЛ 10 кВ№08 ПС Двуречки | 250 | 219
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 444 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 201
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 410 ВЛ 10 кВ 08 ПС Двуречки | 100 | 43
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 411 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 50
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 452 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 37
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 408 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 92
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 415 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 53
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 431 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 24
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 405 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 250 | 200
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 404 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 | 3
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 434 ВЛ10 кВ№01 ПС Двуречки | 160 | 100
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 445 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 250 | 189
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 403 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 61
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 446 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 100
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 416 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 99
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 417 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 42
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 419 ВЛ 10 кВ№01 ПС Двуречки | 160 | 98
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 421 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 126
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 428 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 | 122
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 472 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 | 114
с.Подлякино | Грязинский | Грязинский | ТП 422 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | 40 | 17
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 349 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 65
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 336 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 250 | 197
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 333 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 250 | 233
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 321 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 79
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 394 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 93
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 328 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 152
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 332 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 132
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 324 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 67
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 325 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 42
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 322 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 58
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 326 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 81
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 331 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | 250 | 185
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 330 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Сошки | 100 | 63
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 001 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Сошки | 250 | 189
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 398 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 63 | 33
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 329 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 160 | 123
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 342 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 83
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 373 ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | 63 | 58
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 372 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 160 | 142
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 364 ВЛ 10кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 63
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 473 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 63 | 48
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 366 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 93
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 386 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 84
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 369 ВЛ 10кВ яч №06 ПС Красная Дубрава | 60 | 11
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 354 ВЛ10 кВ № 06 ПС Красная Дубра | 100 | 68
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 343 ВЛ 10 кВ яч №06 ПС Красная Дубрав | 100 | 60
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 352 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрав | 100 | 83
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 353 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | 100 | 54
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 305 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | 400 | 356
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 355 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | 100 | 62
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 153 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Красная Дубра | 100 | 99
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 173 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Телелюй | 100 | 96
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 126 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Красная Дубрав | 63 | 54
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 105 ВЛ 10кВ яч №04 ПС Красная Дубрава | 160 | 83
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 098 ВЛ 10кВ яч№ 04 ПС Красная Дубрава | 160 | 159
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 188 ВЛ 10 кВ яч №06 РП Прибытково | 100 | 71
с. Красная Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 190 ВЛ 10кВ яч №06 РП Прибытково | 400 | 374
с. Красная Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 189 ВЛ 10кВ яч № 06 РП Прибытково | 100 | 79
с. Красная Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 191 ВЛ 10кВ яч № 06 РП Прибытково | 160 | 145
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 107 ВЛ 10 яч №05 РП Прибытково | 160 | 108
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 154 ВЛ 10 кВ яч № 05 РП Прибытково | 250 | 205
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 197 ВЛ 10 кВ яч №05 РП Прибытково | 250 | 206
с. Красная Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 094 ВЛ 10 кВ №06 РП Прибытково | 160 | 139
с. Кузовка | Грязинский | Грязинский | ТП 118 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрообор | 100 | 70
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 166 ВЛ10 кВ яч №05 РП Прибытково | 250 | 238
с. Кузовка | Грязинский | Грязинский | ТП 178 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | 100 | 32
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 171 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрообор | 250 | 218
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 110 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовани | 100 | 25
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 120 ВЛ10 кВ яч №19 ПС Гидрообор | 63 | 43
с. Кр. Выселки | Грязинский | Грязинский | ТП 100 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовани | 100 | 59
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 101 ВЛ 10 кВ яч №19 ПС гидрооборуд | 250 | 215
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 109 ВЛ 10 кВ яч.№19 ПС Гидрообор | 400 | 328
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 175 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовние | 250 | 223
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 181 ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудование | 160 | 144
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 155 ВЛ-10 кВ яч №19 ПС Гидрооб | 250 | 245
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 180 ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудование | 250 | 239
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 156 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовани | 400 | 374
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 158 ВЛ 10кВ яч №19 ПС Гидрооборудован | 400 | 380
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 176 ВЛ 10кВ №19 ПС Гидрооборудование | 200 | 167
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 136 ВЛ 10кВ №19 ПС Гридрооборудование | 250 | 130
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 150 ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка | 250 | 224
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 151 ВЛ 10кВ 01а ПС Песковатка | 63 | 30
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 152 ВЛ 10 кВ №01а ПС Песковатка | 250 | 190
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 145 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Песковатка | 200 | 177
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 148 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Песковатка | 160 | 139
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 149 ВЛ 10 кВ №02 ПС Песковатка | 160 | 126
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 147 ВЛ10 кВяч № 04 ПС Песковатка | 200 | 176
с. Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 129 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Песковатка | 63 | 55
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 351 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн.Байгора | 160 | 123
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 350 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Кн.Байгора | 100 | 74
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 344 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Кн. Байгора | 250 | 239
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 586 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Кн.Байгора | 250 | 225
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 559 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 100 | 47
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 548 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 63 | 36
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 577 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 40 | 23
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 576 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Кн. Байгора | 63 | 20
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 535 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 100 | 66
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 531 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 63 | 29
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 509 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 250 | 245
с. Дебри | Грязинский | Грязинский | ТП 582 ВЛ10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 63 | 49
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 587 ВЛ 10 кВ яч №10 Пс Кн.Байгора | 160 | 141
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 508 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 66
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 533 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн Байгора | 250 | 168
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 544 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 250 | 215
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 543 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 59
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 532 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 96
с. Знаменка | Грязинский | Грязинский | ТП 545 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 73
с. Труфановка | Грязинский | Грязинский | ТП 002 ВЛ 10кВ яч №10 ПС Кн. Байгора | 25 | 22
п. Качетовка | Грязинский | Грязинский | ТП 555 ВЛ 10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 63 | 42
с. Дебри | Грязинский | Грязинский | ТП 579 ВЛ 10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 63 | 27
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 516 ВЛ 10кВ №04 ПС Княжья Байгора | 250 | 240
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 593 ВЛ10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 100 | 50
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 539 ВЛ 10 кВ №15 ПС Кн. Байгора | 250 | 249
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 521ВЛ 10кВ яч. №15 ПС Княжья Байгора | 250 | 244
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 584 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Княжья Байгора | 250 | 235
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 510 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 250 | 228
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 024 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 120
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 025 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 63 | 45
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 523 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 119
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 583 ВЛ10 кВ яч №09 ПС Правда | 40 | 20
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 003 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 100 | 75
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 515 ВЛ 10 кВ яч №18 ПС Правда | 250 | 235
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 514 ВЛ 10кВ №09 ПС Правда | 100 | 19
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 512 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 250 | 203
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 005 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 250 | 225
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 549 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 250 | 218
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 554 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 128
с. Ср. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 089 ВЛ 10 кВ №19 ПС Правда | 40 | 27
с. Ср. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 116 ВЛ 10 кВ яч № 19 ПС Правда | 40 | 29
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 084 ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | 160 | 150
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 212 ВЛ10 кВ яч №01 ПС СХТ | 400 | 293
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 046 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 63 | 39
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 247 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС СХТ | 100 | 58
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 076 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 100 | 69
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 071 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 160 | 113
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 070 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 100 | 33
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 223 ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | 160 | 86
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 534 ВЛ 10 кВ яч № 07 Пс Кн.Байгора | 100 | 91
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 338 ВЛ 10 кВ яч № 05 ПС Карамышево | 160 | 90
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 339 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | 100 | 54
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 185 ВЛ 10кВ яч№ 01 ПС Вперед | 250 | 118
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 122 ВЛ10 кВ яч 01 ПС Вперед | 63 | 36
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 183 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Вперед | 250 | 210
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 114 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 250 | 228
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 099 ВЛ 10 кВ №01 ПС Вперед | 250 | 220
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 164 ВЛ10 кВяч № 01 ПС Вперед | 160 | 96
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 131 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 63 | 47
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 135 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Вперед | 100 | 39
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 198 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 400 | 386
с. Ср. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 124 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 400 | 320
с. В. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 117 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 100 | 88
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 127 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | 250 | 188
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 108 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Вперед | 100 | 45
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 112 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | 63 | 6
с. Анино | Грязинский | Грязинский | ТП 111 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Вперед | 250 | 215
с. Колоусовка | Грязинский | Грязинский | ТП 519 ВЛ 10кВ яч №02 ПС Вперед | 63 | 31
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 228 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Малей | 400 | 389
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 284 ВЛ 10 кВ яч №06 ПС Малей | 400 | 300
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 264 ВЛ10 кВ яч №01 ПС СХТ | 160 | 123
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 691 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 134
п. Красная Роза | Грязинский | Грязинский | ТП 596 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Правда | 100 | 50
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 256 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Казинка | 400 | 348
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 020 ВЛ 10кВ яч.№13 ПС Казинка | 250 | 203
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 91 Л ВЛ10 кВ яч № 07 ПС Гидро | 400 | 256
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 92 Л ВЛ 10 кв яч №27 ПС Гидро | 400 | 180
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 010 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 100 | 65
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 221 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Казинка | 320 | 288
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 105 Л ВЛ 10кВ №01,10 Водозабор | 2000 | 1995
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 106 Л ВЛ 10кВ яч. №10 ПС СХТ | 400 | 256
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 094 Л ВЛ 10кВ №01 ПС СХТ | 160 | 122
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 95Л яч. №01 ПС СХТ | 250 | 235
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 98Л ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ | 250 | 250
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 474 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 63 | 25
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 323 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 63 | 47
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 476 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 91
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 650 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Сошки | 250 | 195
с.Казинка СНТ | Грязинский | Грязинский | ТП 695 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 225
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 606 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 220
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 121 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Карамышево | 250 | 239
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 396 ВЛ 10кВ яч№05 ПС Карамышево | 250 | 158
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 395 ВЛ 10кВ яч №05 ПС Карамышево | 400 | 362
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 376 ВЛ 10кВ №05 ,13 ПС Карамышево | 400 | 355
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 399 ВЛ 10 кВ яч № 13 ПС Карамышев | 1260 | 947
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 392 ВЛ10 кВ №05 ПС Карамышево | 250 | 212
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 391ВЛ 10 кВ №05 ПСКарамышево | 63 | 26
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 119 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Карамышево | 100 | 66
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 348 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 160 | 140
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП309 П(18) ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | 250 | 194
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 224 П(637) ВЛ 10 кВ яч №1б ПС №1 | 100 | 86
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 262 П(638) ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Казинка | 160 | 78
с. Казинка СНТ | Грязинский | Грязинский | ТП 206 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 238
с. Казинка СНТ | Грязинский | Грязинский | ТП 304 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 400 | 376
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 160 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | 160 | 159
с.Казинка СНТ | Грязинский | Грязинский | ТП 266 ВЛ 10 кВ яч № 14 ПС Казинка | 400 | 348
с. Казинка СНТ | Грязинский | Грязинский | ТП 303 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 400 | 231
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 541 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 160 | 134
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 553 ВЛ 10 кВ яч № 09 ПС Правда | 320 | 278
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 513 ВЛ10 кВ яч №09 ПС Правда | 320 | 279
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 40 П(635) ВЛ -10 кВ № 07 ПС Казинка | 400 | 280
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 42П (639) ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Казинка | 250 | 185
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 28 (636) ВЛ 10кВ №07 ПС Казинка | 400 | 292
| Грязинский | Грязинский | ТП 273 ВЛ 10 кВ №01 ПСЯрлуково | 100 | 9
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 409 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 215
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 443 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 191
| Грязинский | Грязинский | ТП 442 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 19
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 413 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 73
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 456 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 77
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 347 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | 100 | 95
г. Липецк, СНТ "Плехановское" | Грязинский | Грязинский | ТП 686 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Бутырки | 100 | 56
г. Липецк, СНТ "Металлург-4" | Грязинский | Грязинский | ТП 672 ВЛ10 кВ яч №01 ПС Бутырки | 400 | 352
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 679 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 67
с .Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 680 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 223
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 649 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 63 | 13
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 182 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Красная Дубрав | 40 | 33
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 179 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Красная Дубра | 100 | 69
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 448 ВЛ 10 кВ №04 ПС Красная Дубрава | 25 | 14
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 449 ВЛ 10 кВ №04 ПС Красная Дубра | 25 | 10
с. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 447 ВЛ 10 кВ яч 04 ПС Красная Дубрав | 40 | 21
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 397 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 63 | 57
с. Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 689 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 160 | 155
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 426 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 90
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 320 ВЛ 10кВ№01 ПС Ярлуково | 160 | 98
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 358 ВЛ 10кВ №14ПС Ярлуково | 100 | 90
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 694 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 160 | 138
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 697 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 215
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 301 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 241
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 319 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 160 | 114
с.Бахаев Хутор | Грязинский | Грязинский | ТП 750 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 60
с.Бахаев Хутор | Грязинский | Грязинский | ТП 751 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 63 | 28
с.Бахаев Хутор | Грязинский | Грязинский | ТП 752 ВЛ-10кВ №01 ПСДвуречки | 63 | 42
с.Бахаев Хутор | Грязинский | Грязинский | ТП 753 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 54
с.Бахаев Хутор | Грязинский | Грязинский | ТП 754 ВЛ 10кВ№01 ПС Двуречки | 100 | 14
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 441 ВЛ10кВ №08 ПС Двуречки | 40 | 35
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 249 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 100 | 97
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 784 ВЛ 10кВ №10 ПС СХТ | 100 | 50
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 387 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | 63 | 38
| Грязинский | Грязинский | ТП 199 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 100 | 64
г. Липецк, СНТ "Металлург-4" | Грязинский | Грязинский | ТП 682 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Бутырки | 250 | 188
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 475 ВЛ 10 кВ№02 ПС Двуречки | 100 | 85
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 483 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 60
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 008 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 170
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 718 ВЛ 10кВ №13 ПС Казинка | 63 | 47
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 699 ВЛ10 кВ №03 ПС ярлуково | 100 | 89
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 458 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 25 | 20
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 060 ВЛ10кВ яч №14 ПС Казинка | 100 | 68
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 072 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Казинка | 100 | 78
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 716 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | 100 | 88
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 715 ВЛ 10кВ №08 Двуречки | 100 | 71
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 780 ВЛ 10 кВ №02 ПС СХТ | 160 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 783 №04 ПС СХТ | 160 | 100
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 506 ВЛ 10кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 96
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 078 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 188
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 361 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | 63 | 47
с. Александровка | Грязинский | Грязинский | ТП 706 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудовани | 100 | 83
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 505 ВЛ-10кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 153
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 085 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 122
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 289 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | 100 | 72
с .Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 811 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 100 | 86
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 671 ВЛ10кВ яч№17 ПС Бутырки | 100 | 76
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 824 ВЛ 10кВ яч №02 ПС Малей | 100 | 67
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 818 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Кн Байгора | 160 | 140
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 814 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 130
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 412 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 36
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 905 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 | 96
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 819 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 150
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 825 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Казинка | 100 | 86
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 815 ВЛ 10кВ яч №09 ПС Сошки | 63 | 50
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 812 ВЛ 10кВ яч.№14 ПС Малей | 40 | 34
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 660 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 87
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 836 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 235
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 337 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | 160 | 115
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 823 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Вперед | 160 | 128
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 822 ВЛ 10к яч №01 ПС Вперед | 250 | 242
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 826 ВЛ10кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 90
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 488 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 52
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 159 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Вперед | 250 | 216
с.Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 831 ВЛ10кВ №04 ПС Сселки | 100 | 65
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 459 ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 136
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 833 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 250 | 220
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 290 ВЛ10кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 141
пос. Первомайский | Грязинский | Грязинский | ТП 499 ВЛ-10кВ №06 ПС Северная | 160 | 90
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 813 ВЛ 10кВ яч№01 ПС Ярлуково | 100 | 67
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 829 ВЛ 10кВ №01 ПСЯрлуково | 160 | 151
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 491 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Двуречки | 100 | 50
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 498 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 63
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 830 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 160 | 148
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 827 ВЛ 10кВ №01 ПСЯрлуково | 100 | 67
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 828 ВЛ-10кВ№01 ПС Ярлуково | 250 | 218
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 279 ВЛ 10кВ№01 ПС Ярлуково | 160 | 103
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 637 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 74
с. Красногоровка | Грязинский | Грязинский | ТП 522 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообору | 25 | 20
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 655 ВЛ 10кВ №14ПС Сошки | 250 | 190
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 389 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | 40 | 19
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 798 КЛ 10кВ №15 ПС Гидрооборудование | 1000 | 690
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 390 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | 100 | 76
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 837 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | 160 | 133
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 460 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 | 92
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 839 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 63 | 57
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 192 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | 160 | 128
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 525 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кн. Байгор | 63 | 61
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 838 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63 | 54
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 707 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 83
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 378 ВЛ 10 кВ № 06 ПС Красная Дубрава | 63 | 35
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 711 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 250 | 200
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 705 ВЛ 10кВ № 16ПС Бутырки | 160 | 74
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 704 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | 160 | 34
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 857 ВЛ 10 кВ № 05 ПС Бутырки | 160 | 134
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 859 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 250 | 244
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 842 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 250 | 205
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 853 ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда | 25 | 12
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 848 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63 | 53
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 163 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160 | 155
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 841 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 100 | 89
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 146 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160 | 138
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 187 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160 | 133
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 168 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 250 | 205
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 832 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 160 | 102
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 849 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообор | 63 | 18
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 843 ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышев | 250 | 200
п. Сокол-4 | Грязинский | Грязинский | ТП 867 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | 25 | 15
с .Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 805 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 87
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 846 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 88
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 858 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 63 | 51
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 807 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 78
ПС Матыра | Грязинский | Грязинский | ТП 854 ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра | 40 | 32
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 484 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 | 85
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 806 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 83
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 840 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообору | 160 | 132
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 808 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 25 | 3
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 804 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 86
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 141 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | 400 | 336
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 868 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырк | 100 | 63
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 614 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 160 | 96
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 850 ВЛ10кВ №01 Сошки | 100 | 65
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 851 ВЛ-10кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 154
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 430 ВЛ 10кВ №8 ПС Двуречки | 63 | 52
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 856 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | 100 | 79
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 855 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 89
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 346 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | 100 | 83
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 902 ВЛ 10кВ № 10 ПС СХТ | 25 | 25
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 610 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 83
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 628 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 63 | 42
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 629 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 88
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 834 ВЛ 10 кВ №10 ПС Ярлуково | 100 | 91
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 881 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 | 157
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 911 ВЛ10кВ №05ПС Карамышево | 160 | 133
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 755 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 | 136
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 871 ВЛ10 кВ №05 РП Прибытково | 100 | 91
с. Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 104 ВЛ 10 кВ №05 РП Прибытково | 160 | 138
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 863 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 92
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 862 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 88
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 865 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 76
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 864 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 85
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП № 879 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 46
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 875 ВЛ10 кВ №19 ПС Гидрооборудование | 63 | 18
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 860 ВЛ10 кВ №05 ПС Бутырки | 63 | 47
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 878 ВЛ10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 142
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 847 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 84
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 869 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | 63 | 44
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 876 ВЛ 10кВ яч.№19 ПС Гидрооборудов | 160 | 134
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 517 ВЛ №02 ПС Кн Байгора | 63 | 56
с. Демшинка | Грязинский | Грязинский | ТП 581 ВЛ 10 кВ №02 ПС Кн. Байгора | 63 | 50
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 546 ВЛ10 кВ №02 ПС Кн. Байгора | 160 | 139
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 873 ВЛ10 кВ №01 ПС Кн. Байгора | 100 | 77
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 580 ВЛ 10кВ №02 ПС Кн.Байгора | 160 | 132
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 479 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 146
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 880 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 40 | 32
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 870 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 63 кВА | 65
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 861ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудовани | 63 | 49
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 477 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | 100 | 81
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 910 ВЛ10кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 155
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 918 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 100 | 95
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 917 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 115
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 920 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | 160 | 94
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 921 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 250 | 103
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 225 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 250 | 97
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 211 ВЛ 10 кВ №14 ПС. Казинка | 100 | 65
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 928 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | 100 | 50
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 929 ВЛ10кВ №14 ПС Малей | 100 | 78
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 930 ВЛ10 кВ №04 ПС Сселки | 100 | 65
Г. Липецк, СНТ "Металлург-4" | Грязинский | Грязинский | ТП 941ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки | 400 | 250
г. Липецк, СНТ "Металлург-4" | Грязинский | Грязинский | ТП 970 ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки | 400 | 276
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 931 ВЛ 10 кв №01 ПС Двуречки | 250 | 239
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 934 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | 25 | 15
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 935 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | 63 | 43
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 932 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 95
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 113 ВЛ №10 ПС Красная Дубрава | 100 | 92
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 334 ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки | 160 | 136
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 922 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 147
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 504 ВЛ10 кВ №19 ПС Гидро | 63 | 47
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 938 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 63
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 924 ВЛ 10 кВ №16 ПС Казинка | 100 | 78
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 933 ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка | 25 | 13
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | СТП 939 ВЛ10 кВ №10 ПС Красная Дубрава | 63 | 39
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 501 ВЛ 10 кВ №10 ПС Красная Дубрава | 100 | 47
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 502 Вл 10 кВ №09 ПС Правда | 100 | 65
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 937 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | 100 | 91
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 144 ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка | 25 | 12
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1701 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 400 | 332
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1702 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 400 | 384
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1703 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 400 | 386
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1704 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 250 | 235
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 011 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 25 | 13
г. Липецк, ОЭЗ "Липецк" | Грязинский | Грязинский | ТП 936 ВЛ 10кВ №04 ПС Матыра | 100 | 100
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 595 ВЛ-10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 250 | 220
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 461 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | 100 | 76
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 877 Вл 10 кВ №08 ПС Красная Дубрава | 63 | 58
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 375 ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | 63 | 60
с .Сселки | Грязинский | Грязинский | ТП 1000 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 138
д. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 503 д. Красногорка | 25 | 23
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 926 ВЛ 10кВ №05 ПС Бутырки | 25 | 19
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1707 ВЛ10кВ яч № 04 ПС СХТ | 63 | 53
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1304 ВЛ 10кВ яч №08 ПС Двуречки | 63 | 55
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 925 ВЛ 10кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 67
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1001 ВЛ10 кВ № 17 ПС Бутырки | 25 | 6
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1302 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 100
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 927 ВЛ 10 кВ №13 ПС Бутырки | 63 | 53
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1305 ВЛ10 кВ яч №01 ПС Двуречки | 100 | 90
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1306 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 242
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1709 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400 | 396
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1718 ВЛ 10кВ №04 ПС СХТ | 400 | 396
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1710 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400 | 384
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1719 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400 | 396
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1713 ВЛ 10кВ №04 ПС СХТ | 250 | 225
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1714 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250 | 248
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1715 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250 | 250
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1716 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250 | 248
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1717 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250 | 248
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1711 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400 | 396
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1712 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250 | 245
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1303 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 25 | 20
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1003 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 25 | 21
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1007 ВЛ10 кВяч №05 ПС Бутырки | 63 | 45
с. Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1310 ВЛ 10 кВ яч №08 ПС Двуречки | 63 | 61
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1708 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 63 | 52
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 1301 ВЛ 10 кВяч № 09 ПС Сошки | 25 | 21
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1004 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Бутырки | 63 | 56
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 1002 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ярлуково | 25 | 18
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1006 ВЛ-10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 205
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1005 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 400 | 275
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1309 ВЛ10 кВ яч №08 ПС Двуречки | 250 | 248
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1008 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160 | 147
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1009 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160 | 147
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1011 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160 | 156
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 1500 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Гидрооборуд | 250 | 230
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 1503 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Гидрооборуд | 250 | 241
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 1502 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Гидрооборуд | 250 | 233
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1732 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 40 | 40
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1731 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1722 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1721 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 250 | 248
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1736 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1735 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1734 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 63 | 63
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1733 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1730 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 40 | 33
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1729 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 250 | 250
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1728 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 88
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1726 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 149
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1725 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1724 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1727 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 88
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1723 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160 | 160
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1013 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Матыра | 160 | 152
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1010 яч 14 ПС Ярлуково | 160 | 152
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1737 ВЛ 10 кВ яч №12 ПС СХТ | 63 | 63
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1012 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 100 | 87
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1015 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160 | 156
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1016 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 72
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1014ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 93
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1307 ВЛ 10 кВ яч №08 пС Двуречки | 250 | 250
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1308 ВЛ 10 кВ яч №08 пС Двуречки | 250 | 247
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1312 с Двуречки | 160 | 144
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1313 с Двуречки | 160 | 127
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1314 с Двуречки | 160 | 146
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1017 ВЛ 10кВ №04 ПС Сселки | 630 | 630
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1018 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 400 | 400
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1019 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 250 | 250
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1020 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 400 | 400
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1315 с. Фащевка | 63 | 61
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 1505 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Вперед | 63 | 62
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1022 ВЛ 10 кВ№17 ПС Бутырки | 63 | 49
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 1025 ВЛ 10 кВ№02 ПС Малей | 63 | 44
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1023 ВЛ 10 кВ яч. №17 ПС Бутырки | 63 | 59
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1738 ВЛ-10 кВ яч № 01 ПС СХТ | 63 | 60
с. Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 1024 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Ярлуково | 63 | 42
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1028 ВЛ-10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 160
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1029 ВЛ 10 кВ№17 ПС Бутырки | 160 | 97
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1027 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 153
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1026 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки | 40 | 40
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1021 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 63 | 63
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1030 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 160 | 132
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1032 ВЛ-10 кВ №04 ПС Сселки | 400 | 400
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1041 ВЛ 0,4 кВ 04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1035 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1036 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1038 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1043 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1040 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж . Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1031 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Ж. Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1033 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160 | 160
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1039 ВЛ 10 кВ №05 ПС Бутырки | 160 | 160
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1042 ВЛ 10 кВ №05 ПС Бутырки | 160 | 160
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 233 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 219
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 263 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 400 | 355
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 045 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 126
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1045 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 250 | 220
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1044 ВЛ 10 кВ №16 ПС Бутырки | 100 | 50
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1046 ВЛ 10 кВ №04 ПС Матыра | 63 | 53
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1047 ВЛ 10кВ №05 ПС Бутырки | 160 | 155
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 1А "ДК Химик" | 400 | 265.84
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 2А Общежитие х/з | 400 | 256.91
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 3А школа № 3 | 400 | 137.73
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 4А ЖЭК-9 | 250 | 202.55
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 5А Магазин № 21 | 400 | 359.85
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 6А Магазин Рубин | 630 | 464.59
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 7А Вспомог.школа | 630 | 342.14
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 8А школа № 3 | 400 | 212.59
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 9А Кафе Юность | 400 | 206.43
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 10А Почта | 400 | 203.28
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 11А горсети | 250 | 128.8
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 14А детсад № 2 | 400 | 202.2
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 12А детсад № 3 | 400 | 103.01
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 13А Спорткомплекс | 650 | 180.34
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 15А школа № 6 | 650 | 136.17
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 16А Казначейство | 400 | 124.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 17А Детсад № 8 | 650 | 178.73
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 18А Дом ДСУ | 400 | 77.07
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 19А Насосная ДДК | 250 | 93.72
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 6кВ 20А Швейный цех | 630 | 516.21
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 6кВ 21А КГСО | 160 | 50.36
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 22А Дом ТЭЦ | 800 | 134.78
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-6кВ 27 А Доломит | 400 | 250.14
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-6кВ 32А Торговый комплекс | 160 | 10.15
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП 6кВ 34А ул. Зайцева гаражи | 100 | 26.42
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП 6кВ 35А Ребриков | 63 | 55.42
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 36А Ветаптека | 63 | 61.09
с.Сугробы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | 63 | 25.06
с.Сугробы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | 100 | 69.21
с.Сугробы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ № 1ПС Ольховец | 160 | 125.91
с.Сугробы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | 250 | 212.06
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ № 1ПС Данков-сель | 160 | 151.8
п. Пролетарский | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 | 34.54
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 | 34.02
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 160 | 129.02
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 160 | 131.42
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 | 38.3
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Данков-сель | 400 | 193.31
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №510 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 100 | 91.23
д. Барановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 | 32.03
д.Сутулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 | 29.41
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 100 | 74.28
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 160 | 131.23
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 160 | 134.28
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ № 3 ПС Химическая | 250 | 223.44
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 400 | 222.54
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 69.85
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 56.77
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 68.25
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 71.29
д. Бревенное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 71.54
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 63 | 37.76
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 74.22
д. Бревенное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 65.63
с. Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1101 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 63 | 60.19
с. Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1105 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 | 129.92
с. Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1106 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 | 136.37
с. Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1108 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 63 | 17.38
с. Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1134 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 250 | 215.63
с. Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1133 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 | 129.02
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1202 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | 250 | 161.15
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1203 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | 315 | 187.89
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1302 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 | 214.84
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1303 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 160 | 124.81
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1306 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 | 225.8
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1307 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 100 | 68.11
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1308 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 | 53.76
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1309 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 160 | 133.61
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1310 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 | 209.83
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1311 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 100 | 75.81
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1331 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 | 219.21
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 250 | 225.37
г. Данков | Данковский | Данковский | ЗТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 400 | 269.13
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 160 | 135.37
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 400 | 247.86
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 | 147.35
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 | 150.33
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 | 137.49
д.Красный Луч | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 63 | 49.66
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 400 | 364.69
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 | 131.77
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 | 145.51
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 100 | 47.98
п. Янушево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Химическая | 100 | 87.84
п. Янушево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Химическая | 100 | 99.77
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Химическая | 250 | 243.22
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Химическая | 100 | 86.25
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 100 | 87.11
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 250 | 237.96
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 140.06
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ЗТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 144.25
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 143.73
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 138.96
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | МТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 140.11
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | МТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 142.15
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 250 | 190.41
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №114 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 | 118.9
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Бигильдино | 160 | 143.43
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Бигильдино | 160 | 123.69
д. Ханеевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Бигильдино | 160 | 143.43
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 | 72.63
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 | 57.07
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 | 75.61
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 100 | 71.15
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 63 | 48.57
д. Масловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 160 | 145.57
д. Восточка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 25 | 19.23
с. Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | 160 | 142.05
с. Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | 100 | 84.68
с. Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | 250 | 234.38
д. Красная Заря | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | 160 | 144.27
д. Медведки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | 63 | 36.35
д.Нижняя Павловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | 63 | 56.88
с. Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Долгое | 400 | 237.15
с. Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Долгое | 160 | 147.96
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 63 | 41.79
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 | 21.77
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 63 | 36.14
д. Знаменка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 | 36.38
д. Писорево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 | 77.05
д. Первовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 | 60.88
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 | 143.8
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 | 59.01
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 63 | 6.84
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 250 | 162.34
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 | 63.95
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 | 95.97
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 | 55.91
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 | 35.89
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 | 15.5
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 | 23.37
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 250 | 132.59
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 250 | 150.39
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 63 | 50.44
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 100 | 59.38
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 160 | 87.1
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 250 | 133.14
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 | 27.05
с.Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №413 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 | 12.41
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 250 | 116.06
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 250 | 131.04
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №417 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 | 56.44
д. Плоское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 160 | 128.64
д. Камынино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 40 | 8.84
с. Орловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 100 | 7.95
д. Красное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 | 6.28
д. Красное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 | 16.81
д. Петропавловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 | 20.04
д. Покровка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 100 | 36.09
с.Плахово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 250 | 189.31
с.Плахово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 250 | 176.95
с.Плахово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 | 25.41
с.Плахово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 100 | 6.02
д. Вислое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Теплое | 100 | 68.24
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Теплое | 100 | 78.76
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 160 | 137.01
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 100 | 66.05
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 100 | 79.86
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 315 | 296.43
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 250 | 221.31
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 63 | 56.88
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 100 | 79.2
д. Соколовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 25 | 15.37
с. Круглое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 160 | 134.82
д. Кобиково | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 63 | 57.76
д. Ларионовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 100 | 89.5
д. Ларионовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 63 | 49.21
с. Зверево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 100 | 91.91
с. Зверево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 100 | 72.41
д..Брусы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Теплое | 63 | 40.45
с Секирино | Данковский | Данковский | ТП 605 ВЛ-10кВ №6 ПС Теплое | 63 | 43.29
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 160 | 128.07
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 160 | 134.82
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 160 | 134.38
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 100 | 78.1
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ №9 ПС Теплое | 250 | 243.66
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Барятино | 160 | 41.31
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Барятино | 100 | 11.39
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 100 | 29.11
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 250 | 182.87
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 40 | 17.44
д. Тужилки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | 100 | 65.63
д. Подосинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | 250 | 212.41
д. Греково | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | 63 | 16.3
с. Инихово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 100 | 55.96
д.Новики | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 63 | 43.13
д.Малая Хрущевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 25 | 9.43
д.Большая Хрущевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 25 | 7.28
д. Ильинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Барятино | 63 | 39.91
д. Ольгино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Барятино | 100 | 35.55
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 160 | 155.2
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 250 | 198.45
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 160 | 143.8
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Хрущево | 250 | 233.84
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 250 | 208.47
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 100 | 93
д. Знаменка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | 160 | 149.28
д. Кутуково | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | 63 | 56.88
д. Павловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | 63 | 51.51
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 100 | 69.78
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 | 147.09
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 | 157.82
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 100 | 93.22
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 | 133.94
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 100 | 91.47
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 | 118.39
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 | 135.47
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 160 | 118.79
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 160 | 114.41
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 160 | 134.75
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 63 | 47.68
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Хрущево | 63 | 58.2
с. Спешнево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 63 | 21.42
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 250 | 205.53
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 400 | 362.11
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 160 | 122.11
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 100 | 87.09
с. Телепнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 100 | 76.35
с. Телепнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 100 | 66.05
с. Телепнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 250 | 205.97
с. Телепнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 250 | 212.54
с. Телепнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 100 | 61.89
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Березовка | 250 | 237.53
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Березовка | 250 | 220.59
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Березовка | 160 | 131.58
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский | КТП 10кВ №102 ВЛ 10кВ №1 ПС Березовка | 160 | 139.59
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | 100 | 95.17
д. Александровка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | 100 | 77.98
д. Александровка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | 63 | 60
д. Хитровские Прудки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 100 | 92.15
д. Хитровские Прудки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 100 | 80.13
д. Марьинка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 250 | 244.34
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 40 | 31.4
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 400 | 366.15
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Березовка | 40 | 27.85
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 | 167.29
д, Баловинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 | 52.2
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 | 77.44
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 | 42.06
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 160 | 139.05
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 160 | 118.65
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 25 | 21.95
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 | 196.83
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №516 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 | 58.11
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 160 | 121.57
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 | 217.24
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 | 67.78
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 250 | 204.35
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 250 | 181.26
д. Раевщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 63 | 58.85
с. Еропкино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 | 83.89
с. Березовка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 | 82.81
с. Хитрово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 | 92.13
д. Стрешневские Колодези | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 | 94.1
д. Катараево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 | 94.54
д. Дубки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 | 97.17
д. Дубки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 160 | 154.1
д. Нелядино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | 160 | 141.61
п. Садовый | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | 160 | 155.85
д. Бегичево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | 63 | 35.01
д. Пеньки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Полибино | 40 | 37.17
с. Полибино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 63 | 44.8
с. Полибино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 250 | 229.9
с. Полибино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 100 | 89.28
с. Полибино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 250 | 229.87
с. Полибино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 250 | 238.18
д. Верхняя Павловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Полибино | 100 | 64.21
с. Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 160 | 148.18
п. Плоский | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 100 | 90.59
с. Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 100 | 91.91
с. Малинки | Данковский | Данковский | КТП--10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 250 | 229.42
с. Малинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 160 | 151.25
с.Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 400 | 389.28
с.Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 63 | 47.18
с.Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 100 | 85.99
с. Малинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 160 | 148.18
с. Малинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 160 | 142.09
д. Требунские Выселки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 160 | 151.91
д. Березовские Выселки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 63 | 58.85
с.Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Политово | 100 | 85.12
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 | 239.28
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 | 228.1
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 | 390.16
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 | 220.87
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 | 233.14
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 | 66.27
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 | 212.54
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ЗТП-10кВ №519 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 | 374.16
д. Бибиково | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №518 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 | 86.43
д. Скачиловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 40 | 36.29
с. Гугуевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 | 379.64
с. Гугуевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 | 88.84
д. Лобачи | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №516 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 160 | 115.2
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 | 223.28
п. Мирный | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 | 76.79
п. Мирный | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 | 45.47
с. Покровское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 | 73.74
с. Покровское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 | 76.89
д. Щегловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | 160 | 139.86
д. Щегловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | 250 | 214.56
д. Щегловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | 100 | 69.52
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 | 171.05
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 | 201.67
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 | 158.7
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 | 230.67
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 100 | 88.93
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 63 | 49.45
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 160 | 99.12
с. Ивановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 100 | 79.75
д. Колодези | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Колодези | 250 | 245.56
д. Колодези | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП Колодези | 250 | 233.17
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 РП Огарево | 250 | 181.22
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 РП Огарево | 250 | 217.54
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ №2 РП Огарево | 250 | 164.07
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП Огарево | 250 | 190.94
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 РП Огарево | 250 | 169.98
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 РП Огарево | 40 | 22.81
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 РП Огарево | 100 | 51.13
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 400 | 387.09
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 100 | 89.18
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 63 | 52.17
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 160 | 130
д. Городки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | 160 | 144.13
д. Городки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | 100 | 78.65
д. Городки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | 40 | 37.85
д. Жуково | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП СпешнеИванов | 40 | 36.52
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 250 | 215.83
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 250 | 236.54
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 63 | 46.87
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 40 | 31.48
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 | 44.71
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 160 | 147.29
с. Арсеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 40 | 31.57
с. Избищи | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 63 | 52.37
с. Избищи | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 160 | 148.75
с. Избищи | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 250 | 236.51
с. Избищи | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 100 | 72.56
с. Избищи | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 250 | 229.78
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Ягодное | 250 | 219.52
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 250 | 213.81
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 | 72.66
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 160 | 128.46
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 | 127.44
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 400 | 357.53
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 | 76.59
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 | 69.78
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | 250 | 221.34
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | 63 | 47.41
с. Ягодное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | 63 | 43.49
с. Гагарино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ №6 РП Ягодное | 100 | 54.2
с. Гагарино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №613 ВЛ-10кВ №6 РП Ягодное | 63 | 41.59
д. Зашево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Баловнево | 63 | 45.05
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 250 | 225.63
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 160 | 221.23
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 160 | 132.19
с. Баловнево | Данковский | Данковский | 3ТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 250 | 136.35
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 100 | 85.29
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 160 | 142.32
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 63 | 54.23
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 63 | 46.46
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 315 | 288.46
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 63 | 46.12
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 100 | 45.94
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 РП Баловнево | 100 | 89.33
д. Апраксино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 25 | 15.52
с. Одоевка | Данковский | Данковский | МТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 | 64.74
с. Одоевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 160 | 122.88
с. Одоевка | Данковский | Данковский | КТП 10кВ №104 ВЛ 10кВ №1 РП Ярославское | 250 | 208.82
с. Одоевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 | 77.91
с. Одоевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 | 66.71
с. Одоевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 | 67.43
д. Натальино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 | 65.47
с. Одоевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 160 | 131.87
с. Ярославы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | 250 | 194.36
с. Ярославы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | 160 | 149.06
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 1 ул.Некрасова | 250 | 141.68
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 2 Богословка | 250 | 135.05
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 4 ул. Черняховского | 250 | 131.45
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 9 КНС | 800 | 598.63
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 5 ул.Калинина | 250 | 123.76
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 6 Куликовка | 250 | 200.22
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 7 Пушкари | 250 | 181.23
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 8 Сторожевая | 400 | 290.09
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 10 Нахимова | 250 | 179.04
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 11 ЦРБ | 800 | 460.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 12 Музей | 400 | 174.02
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 10кВ № 13 Кинотеатр Дон | 315 | 146.75
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 14 школа № 1 | 400 | 103.31
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 15 Ветлаборатория | 250 | 73.98
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 17 Стрельцы | 400 | 264.02
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 18 Стрельцы | 250 | 214.81
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 19 Стрельцы | 250 | 169.69
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 20 газовая котельная | 800 | 713.13
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 21 Самара | 250 | 208.21
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 22 Водозабор | 630 | 159.12
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 23 Налоговая инспекция | 650 | 199.05
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 24 Сбербанк | 500 | 325.15
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 25 Безалкогольный цех | 250 | 150.48
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 26 Церковь | 580 | 523.92
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 27 Администрация | 410 | 299.48
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 28 СПТУ | 800 | 665.04
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 29 Очистные СПТУ | 560 | 488.52
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 30 Кирова | 400 | 271.97
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 31 Казаки | 250 | 130.13
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 32 ул. Фадеева | 250 | 185.67
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 33 Дома СХТ | 160 | 104.79
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 34 Школа № 2 | 800 | 736.34
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 35 ул. Светлая | 250 | 173.54
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 38 Универмаг | 100 | 84.72
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 40 коллект.сад № 4 | 100 | 63.15
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 41 коллект. сад № 1 | 100 | 52.47
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 42 коллект. сад № 2 | 100 | 64.18
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 43 коллект. сад Дружба | 250 | 208.79
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 44 КНС-3 | 400 | 249.06
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 45 ул. Некрасова | 250 | 142.96
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 46 Лесхоз | 630 | 595.25
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 50 РСУ | 650 | 597.21
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 51 ул. Сторожевская | 100 | 46.73
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 52 Южная | 250 | 148.97
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 54 ул. Лукина | 250 | 211.28
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 57 ДОСААФ | 800 | 717.23
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 61 Березовая роща | 400 | 366.87
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 62 ул. Дорожная | 250 | 149.03
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП 10кВ № 65 Березовая роща | 100 | 49.41
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №309 ВЛ-10 кВ №3 ПС Данков-сель | 250 | 201.44
с.Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1107 ВЛ-10 кВ №11 ПС Данков-се | 63 | 35.09
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС Ольховец | 25 | 15.19
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №704 ВЛ-10 кВ №7 ПС Химическая | 63 | 43.48
д. Нижняя Павловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долгое | 100 | 80.95
с. Теплое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теплое | 100 | 66.19
с. Зверево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Теплое | 160 | 131.75
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Барятино | 250 | 119.9
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №610 ВЛ-10 кВ №6 ПС Хрущево | 250 | 15.88
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №608 ВЛ-10 кВ №6 ПС Хрущево | 100 | 89.94
с. Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10 кВ №4 ПС Политово | 100 | 89.28
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | 100 | 79.47
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | 400 | 307.09
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | 400 | 285.61
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 403 ВЛ-10 кВ №4 РП Баловнево | 250 | 71.87
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10 кВ № 47 Крахмальный завод | 630 | 537.85
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 48 Крахмальный завод | 250 | 206.65
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП 10 кВ № 60 ГЭС | 63 | 42.66
с.Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1135 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 | 114.55
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №510 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 | 203.59
д. Барановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 40 | 11.2
д. Барановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 25 | 0.33
д. Барановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 | 37.28
д. Барановка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 | 29.41
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 63 ул. Прасалова | 400 | 80.18
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1204 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | 400 | 279.82
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10 кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПСХимическая | 25 | 7.82
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 67 ул.Богатырева(Солнечная) | 160 | 138.33
с. Перехваль | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хрущево | 160 | 147.31
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10 кВ № 68 ул.Чкалова | 100 | 60.9
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №418 ВЛ-10 кВ №4 ПС Воскресенов | 25 | 14.14
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10 кВ №502 в ОЭЗ РУ ППТДанков | 160 | 160
с.Требунки | Данковский | Данковский | КТП-10 кВ №1136 ВЛ-10кВ № 11 ПС Д.сельск | 160 | 157.13
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10 кВ 69 ул. Чехова | 250 | 210.61
с. Гагарино | Данковский | Данковский | СТП - 10 кВ №612 ВЛ-10кВ № 6 РП Ягодное | 40 | 21.83
д. Нижняя Павловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 305 ВЛ-10кВ № 3 ПС Долгое | 100 | 40.26
с.Требунки | Данковский | Данковский | КТП 10кВ №1137 ВЛ 10кВ №11 ПС Данк.сельс | 160 | 71.58
с. Малинки | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 100 | 81.61
с. Политово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 250 | 233.8
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП №420/25 кВА в с.Воскресенское | 25 | 16.46
д. Дубки | Данковский | Данковский | CТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 63 | 43.81
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП 10кВ №70 Нижняя Куликовка | 250 | 186.75
с. Полибино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 619 ВЛ-10кВ № 6 ПС Полибино | 250 | 229.77
п.Пролетарский | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 311 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сел | 63 | 34.54
с. Долгое | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 104 ВЛ-10кВ № 1 ПС Долгое | 100 | 46.78
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ №71/250 кВА ул.Дзержинского | 250 | 200.4
с. Инихово | Данковский | Данковский | CТП-10кВ № 507 ВЛ-10кВ № 5 ПС Барятино | 40 | 32,15
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | СТП 10кВ №115 ВЛ 10кВ №1 ПС Бигильдино | 100 | 74.34
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №421 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 | 83.72
с. Избищи | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 104 ВЛ-10кВ №4 РП Ягодное | 100 | 81.15
с. Ярославы | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 206 ВЛ-10кВ № 2 РП Ярославы | 100 | 56.42
с. Долгое | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №412 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 | 34.31
с. Орловка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 | 28.15
с. Еропкино | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 711 ВЛ-10кВ № 7 ПС Березовка | 63 | 45.48
с. Березовка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 708 ВЛ-10кВ № 7 ПС Березовка | 250 | 202.27
с. Барятино | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 208 ВЛ-10кВ № 2 ПС Барятино | 100 | 85.16
с. Барятино | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 202 ВЛ-10кВ № 2 ПС Барятино | 250 | 103.74
с. Баловнево | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №102 ВЛ-10 кВ №1 РП Баловнево | 250 | 215.36
с. Ярославское | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 25 | 7.55
г. Данков | Данковский | Данковский | ЗТП-10кВ № 59 Роддом | 800 | 665.55
д. Вихровка | Данковский | Данковский | СТП-10 кВ №301ВЛ-10кВ №3 ПС Бигильдино | 100 | 73.15
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | СТП -10 кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 | 69.82
с. Еропкино | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 | 34.15
с. Еропкино | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 63 | 39.11
с. Орловка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 503 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресенов | 100 | 64.71
с. Орловка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 507 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресенов | 25 | 9.6
с. Орловка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 508 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресенов | 63 | 44.5
с. Инихово | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 40 | 21.11
с. Инихово | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 25 | 21.87
с. Инихово | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 63 | 45.88
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №315 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 63 | 54.85
г. Данков | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 63 | 62.2
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №1328 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 400 | 159.75
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Данков-сельс | 63 | 47.14
с. Телепнево | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №717 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 63 | 46.77
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 РП Сп.Ивановско | 100 | 56.93
д. Гугуевка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 160 | 54.76
д. Реневка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 63 | 44.18
с. Баловнево | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 504 ВЛ-10кВ №5 РП Баловнево | 100 | 23.49
д. Измайловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 212 ВЛ-10кВ № 2 ПС Барятино | 63 | 31.18
д. Измайловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 206 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 100 | 64.7
д. Измайловка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 211 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 25 | 10.3
д. Измайловка | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 207 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 100 | 67.1
д. Измайловка | Данковский | Данковский | СТП-10кВ № 213 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 40 | 23.8
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 63 | 32.13
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 100 | 63.8
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10 кВ № 606 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 100 | 55.2
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10 кВ №609 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бигильдино | 63 | 31.9
с.Никольское | Данковский | Данковский | КТП-10 кВ №607 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бигильдино | 63 | 25.8
д. Криволучье | Данковский | Данковский | СТП - 10 кВ №113 ВЛ-10 кВ ПС Авдулово | 63 | 55.7
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 72 Придонской | 160 | 158
ст.Плавица | Добринский | Добринский | ТП 079 ВЛ-6 кВ Посёлок | 100 | 22
д.Петровка | Добринский | Добринский | ТП 440 ВЛ-10 кВ №02 ПС Лебедянка | 40 | 15
д.Петровка | Добринский | Добринский | ТП 616 ВЛ-10 кВ №02 ПС Лебедянка | 63 | 34
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 446 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160 | 54
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 083 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160 | 50
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 072 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160 | 74
д.Васильевка | Добринский | Добринский | ТП 349 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 100 | 54
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 435 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 | 67
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 166 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 100 | 48
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 469 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 56
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 046 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 42
с.Большие Отруба | Добринский | Добринский | ТП 451 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 63 | 35
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 493 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 47
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 494 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 250 | 150
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 401 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 44
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 428 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 40 | 15
д.Данковка | Добринский | Добринский | ТП 448 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 250 | 180
с.Белоносовка | Добринский | Добринский | ТП 495 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 58
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 584 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250 | 100
с.Белоносовка | Добринский | Добринский | ТП 029 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 45
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 404 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 61
д.Студенка | Добринский | Добринский | ТП 403 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 45
д.Студенка | Добринский | Добринский | ТП 466 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 54
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 468 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 61
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 080 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 250 | 120
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ЗТП 10кВ №527 ВЛ-10кВ Ивановка | 400 | 150
с.Фёдоровка | Добринский | Добринский | ТП 318 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 | 64
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 145 ВЛ-10 кВ Павловка | 400 | 250
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 603 ВЛ-10 кВ Насосная Кирова | 100 | 40
с.Ольшанка | Добринский | Добринский | ТП 507 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 400 | 201
с.Ольшанка | Добринский | Добринский | ТП 533 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 63 | 28
д.Подворские Выселки | Добринский | Добринский | ТП 538 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 80
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 586 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 50
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 574 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 160 | 60
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 65Л ВЛ-10 кВ Ольшанка | 63 | 28
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 506 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 44
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 646 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 54
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 500 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 160 | 85
с.Заря | Добринский | Добринский | ТП 577 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 100 | 75
с.Большая Отрада | Добринский | Добринский | ТП 589 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 400 | 210
с.Большая Отрада | Добринский | Добринский | ТП 526 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 160 | 74
д.Малая Отрада | Добринский | Добринский | ТП 542 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 63 | 20
с.Веселовка | Добринский | Добринский | ТП 004 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 40 | 25
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 144 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 400 | 250
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 382 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 160 | 100
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 323 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 250 | 180
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 392 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 50
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 320 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 50
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 391 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 54
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 146 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 45
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 130 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 250 | 120
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 491 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 57
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 207 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63 | 15
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 208 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 160 | 72
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 53Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 45
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 405 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 48
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 472 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 44
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 489 ВЛ-10 кВ №01 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 54
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 423 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250 | 140
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 492 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 40 | 17
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 419 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 63 | 32
с.Приозёрное | Добринский | Добринский | ТП 202 ВЛ-10 кВ Приозёрное | 100 | 57
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 624 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250 | 157
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 422 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250 | 120
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 626 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 63 | 30
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 625 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 | 74
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 418 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 400 | 200
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 126 ВЛ-10 кВ №09 ПС Талицкий Чамлык | 63 | 21
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 408 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 | 75
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 453 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 58
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 425 ВЛ-10 кВ №14 ПС Паршиновка | 250 | 140
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 105 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 63 | 25
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 104 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 160 | 74
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 433 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 100 | 51
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 087 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 100 | 47
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 434 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 63 | 32
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 477 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 400 | 250
д.Алексеевка | Добринский | Добринский | ТП 441 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 100 | 54
с.Плоская Вершина | Добринский | Добринский | ТП 436 ВЛ-10 кВ Приозерная | 63 | 33
с.Плоская Вершина | Добринский | Добринский | ТП 411 ВЛ-10 кВ Приозерная | 40 | 25
д.Ландышовка | Добринский | Добринский | ТП 449 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60 | 25
с.Приозёрное | Добринский | Добринский | ТП 452 ВЛ-10 кВ Приозерная | 100 | 47
с.Приозёрное | Добринский | Добринский | ТП 073 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60 | 34
с.Приозёрное | Добринский | Добринский | ТП 497 ВЛ-10 кВ Приозерная | 100 | 60
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 464 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 45
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 044 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 400 | 210
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 412 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 160 | 78
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 413 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 61
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 463 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 54
п.Стрельцы | Добринский | Добринский | ТП 481 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 40
с.Никоноровка | Добринский | Добринский | ТП 368 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 54
п.Брянский | Добринский | Добринский | ТП 377 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 50
с.Воскресеновка | Добринский | Добринский | ТП 710 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160 | 58
с.Воскресеновка | Добринский | Добринский | ТП 374 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160 | 67
отд.Горьковское | Добринский | Добринский | ТП 113 ВЛ-10 кВ Кооператор | 63 | 32
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 317 ВЛ-10 кВ Прогресс | 63 | 6,3
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 338 ВЛ-10 кВ Прогресс | 100 | 10
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 339 ВЛ-10 кВ Прогресс | 63 | 6,3
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 359 ВЛ-10 кВ Прогресс | 250 | 25
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 096 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 160 | 80
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 348 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 160 | 74
с.Жигули | Добринский | Добринский | МТП 375 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160 | 70
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 095 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 250 | 140
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 302 ВЛ-10 кВ КВК | 63 | 20
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 122 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 160 | 47
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 389 ВЛ-10 кВ Мазейка | 60 | 21
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 367 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 | 46
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 329 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 | 54
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 358 ВЛ-10 кВ Мазейка | 400 | 175
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 305 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 | 45
с.Московка | Добринский | Добринский | ТП 372 ВЛ-10 кВ Мазейка | 60 | 15
с.2-я Александровка | Добринский | Добринский | ТП 337 ВЛ-10 кВ Мазейка | 160 | 84
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 067 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 400 | 175
с.2-я Александровка | Добринский | Добринский | ТП 094 ВЛ-10 кВ Наливкино | 160 | 65
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 019 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 160 | 64
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 462 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 100 | 54
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 364 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 400 | 80
д.Васильевка | Добринский | Добринский | ТП 139 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 100 | 45
д.Малая Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 420 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 51
д.Новая | Добринский | Добринский | ТП 424 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 160 | 84
д.Воля | Добринский | Добринский | ТП 459 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 60 | 32
д.Берёзовка | Добринский | Добринский | ТП 460 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 74
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 672 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 63 | 35
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 673 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 43
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 360 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 63 | 24
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 365 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63 | 32
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 371 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 56
с.Николаевка | Добринский | Добринский | ТП 314 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 315 | 240
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 430 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 46
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 414 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63 | 30
с.Николаевка | Добринский | Добринский | ТП 111 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160 | 85
с.Ильинка | Добринский | Добринский | ТП 353 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 400 | 180
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 470 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63 | 31
с.Ильинка | Добринский | Добринский | ТП 026 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160 | 74
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 415 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 100 | 55
с.Ильинка | Добринский | Добринский | ТП 351 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 315 | 195
с.Ильинка | Добринский | Добринский | ТП 352 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160 | 85
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 387 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63 | 31
с.Ильинка | Добринский | Добринский | ТП 015 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160 | 64
с.Николаевка | Добринский | Добринский | ТП 133 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 63 | 23
с.Ильинка | Добринский | Добринский | ТП 013 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 100 | 45
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 363 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63 | 25
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петровская | 250 | 50
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 366 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 60 | 6
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 362 ВЛ-10 кВ №07 ПС Петровская | 60 | 35
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 421 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 250 | 140
д.Петровка | Добринский | Добринский | ТП 058 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 400 | 240
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 315 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 250 | 145
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 335 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 250 | 174
с.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 336 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 63 | 27
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ЗТП 014 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 400 | 247
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 380 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 100 | 64
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 443 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 400 | 214
отд.Треугольник | Добринский | Добринский | ЗТП 059 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 400 | 154
отд.Треугольник | Добринский | Добринский | ТП 342 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 200 | 75
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 437 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 54
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 512 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 160 | 76
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 395 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 160 | 74
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 444 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 64
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 038 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 100 | 54
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 142 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 46
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 131 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 100 | 54
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ЗТП 053 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 800 | 437
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 143 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 63 | 34
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 027 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 400 | 204
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 017 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 160 | 87
с.Среднее | Добринский | Добринский | ТП 355 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 25 | 18
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 100 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 50
с.Ржавец | Добринский | Добринский | ТП 313 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 64
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 099 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 63 | 35
с.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП 010 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 54
с.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП 706 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 400 | 194
с.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП 373 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 65
с.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП 480 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 54
с.Киньшино | Добринский | Добринский | ТП 379 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 160 | 102
с.Кооператор | Добринский | Добринский | ТП 711 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 160 | 84
с.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП 312 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 400 | 197
отд.Треугольник | Добринский | Добринский | ТП 341 ВЛ-10 кВ №01 ПС Петровская | 160 | 86
д.Политотдел | Добринский | Добринский | ТП 316 ВЛ-10 кВ №01 ПС Петровская | 160 | 75
с.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 032 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 74
с.Покровка | Добринский | Добринский | ТП 457 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 | 74
с.Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 674 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 63 | 21
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 545 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160 | 104
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 334 ВЛ-10 кВ Ферментная | 60 | 32
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 409 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 60 | 25
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 456 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 100 | 65
с.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 326 ВЛ-10 кВ Калинина | 160 | 86
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 429 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 63 | 27
с.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 482 ВЛ-10 кВ Калинина | 160 | 85
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 488 ВЛ-10 кВ № 01 ПС Лебедянка | 160 | 79
с.Петровка | Добринский | Добринский | ТП 332 ВЛ-10 кВ Калинина | 40 | 16
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 442 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 100 | 54
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 201 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 40 | 21
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 531 ВЛ-10 кВ Вокзал | 400 | 174
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 203 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 400 | 208
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 081 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 160 | 74
с.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 328 ВЛ-10 кВ Вокзал | 63 | 18
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 416 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 63 | 16
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 649 ВЛ-10 кВ Вокзал | 60 | 24
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 410 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 160 | 67
с.Новая Деревня | Добринский | Добринский | ТП 043 ВЛ-10 кВ МТФ Новая Деревня | 40 | 15
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 454 ВЛ 10 кВ №01 ПС Лебедянка | 100 | 67
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 485 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 | 24
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 490 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 | 31
с.Слава | Добринский | Добринский | ТП 052 ВЛ-10 кВ Оросительная | 63 | 25
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 487 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 | 17
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 496 ВЛ-10 кВ №10 ПС Лебедянка | 400 | 250
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ТП 581 ВЛ-10 кВ Ивановка | 100 | 45
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 1012П ВЛ-10 кВ Отрада | 630 | 210
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 579 ВЛ-10 кВ Отрада | 400 | 175
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 590 ВЛ-10 кВ Отрада | 160 | 65
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ТП 528 ВЛ-10 кВ Ивановка | 63 | 25
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ТП 595 ВЛ-10 кВ Ивановка | 160 | 74
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 541 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 400 | 197
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 012 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 160 | 63
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 653 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 | 52
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 1062П ВЛ-10 кВ Богородицкое | 250 | 136
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 650 ВЛ-10 кВ Слава | 100 | 45
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 540 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 250 | 146
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 651 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 63 | 22
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 516 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 | 47
ст.Плавица | Добринский | Добринский | ТП 474 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 250 | 114
ст.Плавица | Добринский | Добринский | МТП 658 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 | 45
с.Большие Отрожки | Добринский | Добринский | ТП 333 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 | 35
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 007 ВЛ-10 кВ Аничково | 160 | 64
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 077 ВЛ-10 кВ Аничково | 160 | 70
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 708 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 | 56
д.Панин-Липецкий | Добринский | Добринский | ТП 331 ВЛ-10 кВ Аничково | 60 | 12
с.Аничково | Добринский | Добринский | ТП 484 ВЛ 10кВ Аничково | 40 | 10
с.Аничково | Добринский | Добринский | ТП 330 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 | 47
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 340 ВЛ-10 кВ Аничково | 63 | 25
д.Наливкино | Добринский | Добринский | ТП 074 ВЛ-10 кВ Наливкино | 63 | 24
с.Бекон | Добринский | Добринский | ТП 035 ВЛ-10 кВ Наливкино | 250 | 150
с.Савельево | Добринский | Добринский | ТП 063 ВЛ-10 кВ Наливкино | 160 | 84
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 307 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | 400 | 247
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 369 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | 100 | 57
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 076 ВЛ-10 кВ МТФ Демшинка | 250 | 134
с.Александровка | Добринский | Добринский | МТП 704 ВЛ-10 кВ Победа | 100 | 43
с.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 709 ВЛ-10 кВ Победа | 250 | 134
с.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 357 ВЛ-10 кВ Победа | 250 | 146
с.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 475 ВЛ-10 кВ Победа | 160 | 74
с.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 703 ВЛ-10 кВ Победа | 250 | 144
с.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 702 ВЛ-10 кВ Победа | 63 | 21
с.Сомовка | Добринский | Добринский | ТП 700 ВЛ-10 кВ Победа | 100 | 41
с.Александровка | Добринский | Добринский | МТП 705 ВЛ-10 кВ Победа | 100 | 34
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 356 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 47
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 394 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 160 | 84
п.Самара | Добринский | Добринский | ТП 300 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 74
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 301 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 63 | 26
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 042 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 47
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 049 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 34
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 635 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250 | 125
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 639 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 51
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 558 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40 | 15
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 637 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 63 | 12,6
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 638 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 37
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 636 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40 | 11
с.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 628 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 35
с.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 560 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 160 | 49
с.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 561 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 320 | 175
с.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 627 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 38
с.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 562 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 42
с.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 563 ВЛ 10кВ Нижняя Матренка | 160 | 68
с.Салтычки | Добринский | Добринский | ТП 630 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 160 | 59
с.Никольское | Добринский | Добринский | ТП 537 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 47
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 631 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40 | 13
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 632 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40 | 15
с.Салтычки | Добринский | Добринский | ТП 536 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100,00 кВА | 62 кВА
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 518 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40,00 кВА | 18 кВА
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 557 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 148 кВА
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 599 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 169 кВА
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 634 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 160,00 кВА | 84 кВА
с.Казельки | Добринский | Добринский | ТП 569 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 63,00 кВА | 24 кВА
с.Натальино | Добринский | Добринский | ТП 608 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 63,00 кВА | 19 кВА
с.Натальино | Добринский | Добринский | ТП 568 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 43 кВА
с.Натальино | Добринский | Добринский | ТП 609 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 51 кВА
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 505 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 34 кВА
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 607 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 160,00 кВА | 57 кВА
с.Жмеревка | Добринский | Добринский | ТП 578 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 39 кВА
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 613 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 160,00 кВА | 68 кВА
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 502 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 45 кВА
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 503 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 167 кВА
д.Кочетовка | Добринский | Добринский | ТП 606 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 40,00 кВА | 13 кВА
с.Нижнематрёнские Выселки | Добринский | Добринский | ТП 567 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 47 кВА
с.Востряковка | Добринский | Добринский | ТП 018 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 160,00 кВА | 64 кВА
с.Отскочное | Добринский | Добринский | ТП 534 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 43 кВА
с.Востряковка | Добринский | Добринский | ТП 515 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 36 кВА
с.Отскочное | Добринский | Добринский | ТП 514 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100,00 кВА | 34 кВА
с.Отскочное | Добринский | Добринский | ТП 504 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 150 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 573 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 400,00 кВА | 230 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 583 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100,00 кВА | 45 кВА
д.Сергеевка | Добринский | Добринский | ТП 559 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160,00 кВА | 54 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 039 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250,00 кВА | 159 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 508 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100,00 кВА | 48 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 509 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160,00 кВА | 65 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 640 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160,00 кВА | 69 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 585 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100,00 кВА | 35 кВА
с.Новый Свет | Добринский | Добринский | ТП 546 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100,00 кВА | 34 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 522 ВЛ-10 кВ Дубовое | 160,00 кВА | 51 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 571 ВЛ-10 кВ Дубовое | 400,00 кВА | 280 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 572 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 135 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 553 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 115 кВА
д.Софьино | Добринский | Добринский | ТП 593 ВЛ-10 кВ Дубовое | 100,00 кВА | 36 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 588 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 150 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | МТП 591 ВЛ-10 кВ Дубовое | 100,00 кВА | 46 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 1Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 3Л ВЛ-10 кВ Добринка | 180,00 кВА | 18 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 4Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 5Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 6Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 7Л ВЛ 10кВ Радиорелейная | 63,00 кВА | 6,3 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 8Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 10Л ВЛ-10 кВ Добринка | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 11Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Прогресс | 315,00 кВА | 31,5 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 12Л ВЛ-10 кВ Добринка | 63,00 кВА | 6,3 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 13Л ВЛ-10 кВ Добринка | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 14Л ВЛ-10 кВ Добринка | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 15Л ВЛ-10 кВ Добринка | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 16Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 17Л ВЛ-10 кВ С-з Добринский | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 18Л ВЛ-10 кВ Прогресс | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 19Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 21Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 22Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 23Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 24Л ВЛ-10 кВ Прогресс | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 716 ВЛ-10 кВ Химбаза, Радиорелейная | 800,00 кВА | 80 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 27Л ВЛ 10кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 29Л ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 30Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 31Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 32Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 037 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 38Л ВЛ-10 кВ Добринка | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 39Л ВЛ-10 кВ Добринка | 400,00 кВА | 40 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 40Л ВЛ-10кВ СТО | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 42Л ВЛ-10 кВ СТО | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 43Л ВЛ-10 кВ Совхоз Добринский | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 44Л ВЛ-10 кВ Добринка | 400,00 кВА | 40 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 45Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 46Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 6,3 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 047 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 6,3 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 48Л ВЛ-10 кВ Добринка | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 2Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 800,00 кВА | 80 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 26Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 800,00 кВА | 80 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 28Л ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 33Л ВЛ-10 кВ Прогресс | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 34Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 800,00 кВА | 80 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 36Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 500,00 кВА | 50 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 41Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 160,00 кВА | 16 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 35Л ВЛ-10 кВ Добринка | 250,00 кВА | 25 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 51Л ВЛ 10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 124 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 52Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100,00 кВА | 41 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 54Л ВЛ 10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100,00 кВА | 37 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 55Л(438) ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чам | 160,00 кВА | 67 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 56Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100,00 кВА | 42 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 57Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 24 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 61Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 60,00 кВА | 25 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 62Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 160,00 кВА | 75 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 64Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 60,00 кВА | 34 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 66Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 250,00 кВА | 145 кВА
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 066 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100,00 кВА | 35 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 021 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 151 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 40,00 кВА | 4 кВА
с.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 281 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100,00 кВА | 45 кВА
д.Даниловка | Добринский | Добринский | ТП 665 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 60,00 кВА | 22 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 1065П ВЛ-10 кВ Ферментная | 250,00 кВА | 145 кВА
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 596 ВЛ 10кВ Вокзал | 63,00 кВА | 24 кВА
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 594 ВЛ-10 кВ Вокзал | 100,00 кВА | 49 кВА
с.Нижнематрёнские Выселки | Добринский | Добринский | ТП 633 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 127 кВА
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 129 ВЛ-10 кВ №04 Лебедянка | 160,00 кВА | 52 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 386 ВЛ 10кВ Прогресс | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | МТП 150 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 147 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 100,00 кВА | 48 кВА
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 041 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 160,00 кВА | 74 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 552 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 145 кВА
д.Андреевка | Добринский | Добринский | ТП 376 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 40,00 кВА | 15 кВА
д.Андреевка | Добринский | Добринский | ТП 397 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 63,00 кВА | 21 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 152 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 086 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 40,00 кВА | 13 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 149 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100,00 кВА | 47 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 471 ВЛ-10 кВ №06 ПС Талицкий Чамлык | 100,00 кВА | 34 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 153 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100,00 кВА | 10 кВА
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 205 ВЛ-10 кВ Павловка | 40,00 кВА | 7 кВА
с.Евлановка | Добринский | Добринский | СТП 209 ВЛ-10 кВ Павловка | 100,00 кВА | 55 кВА
с.Евлановка | Добринский | Добринский | СТП 210 ВЛ-10 кВ Павловка | 100,00 кВА | 60 кВА
с.Евлановка | Добринский | Добринский | СТП 213 ВЛ-10 кВ Павловка | 100,00 кВА | 58 кВА
с.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 280 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100,00 кВА | 34 кВА
с.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 282 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100,00 кВА | 45 кВА
с.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 283 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100,00 кВА | 35 кВА
с.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 319 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100,00 кВА | 41 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 154 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100,00 кВА | 45 кВА
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 720 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100,00 кВА | 41 кВА
д.Благодать | Добринский | Добринский | СТП 719 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100,00 кВА | 35 кВА
с.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 478 ВЛ-10 кВ Победа | 40,00 кВА | 8 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 1087П ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 63,00 кВА | 15 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 722 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | 100,00 кВА | 40 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 721 ВЛ-10 кВ Каверино | 100,00 кВА | 48 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 726 ВЛ-10 кВ Слава | 63,00 кВА | 12 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 521 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 100,00 кВА | 41 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 725 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 120 ВЛ-10 кВ Павловка | 400,00 кВА | 40 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 724 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 206 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 15 кВА
с.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 610 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 145 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 715 ВЛ-10кВ Прогресс | 40,00 кВА | 4 кВА
с.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 031 ВЛ-10 кВ Калинина | 200,00 кВА | 101 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 642 ВЛ-10 кВ №15 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 142 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 069 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 250,00 кВА | 167 кВА
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 344 ВЛ-10 кВ №10 ПС Плавица | 100,00 кВА | 45 кВА
д.Андреевка | Добринский | Добринский | ТП 322 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 25,00 кВА | 8 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 644 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250,00 кВА | 154 кВА
ст.Плавица | Добринский | Добринский | СТП 728 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 40,00 кВА | 13 кВА
с.Покровка | Добринский | Добринский | ТП 727 ВЛ 10кВ Богородицкое, Ферментная | 500,00 кВА | 248 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 723 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | 160,00 кВА | 74 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 717 ВЛ 10кВ №05 ПС Верхняя Матрёнка | 25,00 кВА | 7 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 718 ВЛ 10кВ №21 ПС Хворостянка | 63,00 кВА | 20 кВА
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 185 ВЛ-10кВ №17 ПС Петровская | 320,00 кВА | 184 кВА
п.Пролетарский | Добринский | Добринский | ТП 148 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 100,00 кВА | 34 кВА
с.Евлановка | Добринский | Добринский | ТП 304 ВЛ-10 кВ Павловка | 25,00 кВА | 7 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 157 ВЛ 10кВ Добринка | 40,00 кВА | 4 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 402 ВЛ-10 кВ Каверино | 100,00 кВА | 43 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | СТП 730 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63,00 кВА | 21 кВА
ст.Плавица | Добринский | Добринский | СТП 501 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 64 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 729 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 65 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 071 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160,00 кВА | 45 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 511 ВЛ-10 кВ Ферментная | 250,00 кВА | 124 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 544 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 60 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | СТП 731 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63,00 кВА | 14 кВА
с.Ольговка | Добринский | Добринский | СТП 732 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100,00 кВА | 48 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 523 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 100,00 кВА | 35 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 733 ВЛ 10 кВ Павловка | 40,00 кВА | 4 кВА
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 532 ВЛ-10 кВ Новый свет | 160,00 кВА | 67 кВА
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 671 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева, В. Матрёнка | 800,00 кВА | 410 кВА
с.Новый Свет | Добринский | Добринский | ТП 535 ВЛ-10 кВ Новый свет | 40,00 кВА | 12 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 530 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 74 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 1007П ВЛ-10 кВ Прогресс | 250,00 кВА | 25 кВА
д.Кочегуровка | Добринский | Добринский | CТП 324 ВЛ 10кВ Павловка | 63,00 кВА | 15 кВА
д.Смеловка | Добринский | Добринский | CТП 310 ВЛ 10кВ Павловка | 63,00 кВА | 31 кВА
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 734 ВЛ 10кВ Ферментная, Богородицкое | 320,00 кВА | 174 кВА
д.Смеловка | Добринский | Добринский | ТП 311 ВЛ 10кВ Павловка | 100,00 кВА | 34 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 155 ВЛ-10 кВ Химбаза | 25,00 кВА | 2,5 кВА
д.Кочегуровка | Добринский | Добринский | ТП 321 ВЛ 10кВ Павловка | 100,00 кВА | 45 кВА
с.Самара | Добринский | Добринский | ТП 396 ВЛ 10кВ Новочеркутино | 160,00 кВА | 64 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 108 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 25 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 107 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 25,00 кВА | 13 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 109 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 24 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 085 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 31 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 098 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 100,00 кВА | 35 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 461 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 14 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 465 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 16 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 467 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 27 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 498 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 24 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | СТП 499 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 40,00 кВА | 13 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 524 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 74 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 156 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 009 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | СТП 378 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 100,00 кВА | 45 кВА
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | СТП 384 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 100,00 кВА | 40 кВА
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 325 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 160,00 кВА | 74 кВА
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 383 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 160,00 кВА | 84 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 529 ВЛ-10 кВ Отрада | 63,00 кВА | 21 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 525 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 74 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 539 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 67 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 550 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 80 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 547 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 75 кВА
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 548 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 64 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | СТП 447 ВЛ-10 кВ Каверино | 100,00 кВА | 52 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | СТП 134 ВЛ-10 кВ Каверино | 63,00 кВА | 16 кВА
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | СТП 135 ВЛ-10 кВ Каверино | 63,00 кВА | 12 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 432 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 57 кВА
д.Алексеевка | Добринский | Добринский | ТП 417 ВЛ-10 кВ Ровенка | 40,00 кВА | 8 кВА
ст.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 592 ВЛ-10кВ с-з Пушкинский | 40,00 кВА | 10 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 735 ВЛ-10 кВ Комплекс КРС | 63,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 158 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 6,3 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 159 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 6,3 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 161 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100,00 кВА | 10 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 160 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 25 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 020 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 16 кВА
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 343 ВЛ-10 кВ Хоздвор | 63,00 кВА | 27 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 400 ВЛ-10 кВ Паршиновка | 100,00 кВА | 45 кВА
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 303 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100,00 кВА | 52 кВА
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 407 ВЛ-10 кВ Чамлык Никольский | 63,00 кВА | 17 кВА
с.Ванино | Добринский | Добринский | ТП 306 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 160,00 кВА | 74 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 555 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 160,00 кВА | 78 кВА
с.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП №370 ВЛ-10кВ №5 Петровская | 100,00 кВА | 64 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП №426 ВЛ-10кВ №12 ПС Верхняя Матренка | 100,00 кВА | 35 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП №427 ВЛ-10кВ №12 ПС Верхняя Матренка | 100,00 кВА | 41 кВА
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 438 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 40,00 кВА | 12 кВА
с-з.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 016 ВЛ-10 кВ Треугольник | 160,00 кВА | 84 кВА
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 556 ВЛ-10кВ Дубовое | 160,00 кВА | 90 кВА
с.Савельево | Добринский | Добринский | ТП №308 ВЛ-10кВ №09 ПС Демшинка | 160,00 кВА | 54 кВА
с.Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский | ТП 385 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100,00 кВА | 35 кВА
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 82 ВЛ-10кВ №5 ПС Добринка | 160,00 кВА | 16 кВА
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 001 (Соцкультбыт) | 63 | 13
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 002 (Б.Хомутец) | 63 | 3
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 003 (Б.Хомутец) | 160 | 48
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 004 (с-з Добровский) | 400 | 42
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 005 (Б.Хомутец) | 63 | 3
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 006 (с-з Добровский) | 400 | 119
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 008 (Б.Хомутец) | 160 | 42
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 2Л (Комсети ул. 9 Мая) (ГКТП) | 400 | 46
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 013 (Окружная) | 100 | 15
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 014 (Махоново) | 160 | 28
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 015 (Махоново) | 63 | 9
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 016 (Окружная) | 160 | 29
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 022 (Н.Поселок) | 63 | 11
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 027 (Путятино) | 63 | 29
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 193 (Сельский совет) | 160 | 74
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 035 (Н. поселок) | 100 | 52
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 040 (МТФ 22 партсъезда) | 160 | 38
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 041 (Скромна) | 63 | 14
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 042 (Ларино) | 250 | 54
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 045 (к-с к-за Большевик) | 250 | 58
с.Волчье | Добровский | Добровский | ТП 047 (Путятино) | 60 | 10
с.Волчье | Добровский | Добровский | ТП 048 (Путятино) | 100 | 29
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 39П (Заводская лесоцех) | 2х400 | 0
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 050 (Путятино) | 63 | 41
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 051 (Ратчино) | 63 | 25
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 053 (Махоново) | 40 | 8
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 056 (Махоново) | 63 | 13
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 057 (ДК) | 160 | 42
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 058 (Лебяжье) | 40 | 8
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 19Л (УП-Связь пер.Ленина) | 63 | 6
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 060 (Лебяжье) | 100 | 42
п.Дальний | Добровский | Добровский | ТП 061 (Соцкультбыт) | 160 | 81
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 063 (Луговая) | 160 | 88
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 066 (Луговая) | 40 | 10
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 077 (Садовая) | 100 | 53
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 108 (Н.Поселок) | 63 | 13
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 419П (Филатовка АЗС) | 40 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 111 (Н.Поселок) | 250 | 48
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 112 (Соцкультбыт) | 250 | 56
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 113 (Луговая) | 100 | 22
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 114 (Нов.Поселок) | 63 | 11
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП №49Л (Водозабор ул.Калинина) | 100 | 26
с.Махоново | Добровский | Добровский | ТП 120 (Окружная) | 40 | 10
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 122 (Колоды) | 100 | 24
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 123 (Колоды) | 100 | 32
с.Каликино | Добровский | Добровский | ТП 124 (Луговая) | 250 | 51
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 125 (Луговая) | 63 | 9
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 127 (РТП) | 63 | 11
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 128 (РТП) | 63 | 6
пос. Двойня | Добровский | Добровский | ТП №609 (Лесхоз п.Двойня) | 160 | 84
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 130 (к-з Калинина) | 63 | 3
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 203 (Б.Хомутец) | 160 | 38
с.Порой | Добровский | Добровский | ТП 205 (Порой-2) (МТП) | 63 | 30
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 206 (Ратчино) | 100 | 36
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 207 (Ратчино) | 250 | 53
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 208 (Ратчино) | 100 | 65
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 619 (Доброе-2) | 160 | 46
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 210 (Крутое) | 400 | 86
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 218 (Б.Хомутец) | 160 | 93
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 709П (Кувязево выш.Билайн) | 25 | 0
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 220 (Преображеновка) | 160 | 34
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 221 (Б.Хомутец) | 160 | 82
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 222 (Б.Хомутец) | 100 | 56
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 223 (Б.Хомутец) | 100 | 52
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 225 (Б.Хомутец) | 63 | 21
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 228 (Семеновка) | 100 | 75
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 230 (Крутое) | 63 | 4
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 233 (Преображеновка) | 100 | 28
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 251 (Б.Хомутец) | 250 | 32
с.Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 265 (№12 Насосная кз Свердлова) | 63 | 41
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 300 (с-з Добровский) | 250 | 51
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 301 (с-з Добровский) | 160 | 75
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 302 (Б.Хомутец) | 100 | 25
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 305 (с-з Добровский) | 250 | 48
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 307 (с-з Добровский) | 100 | 29
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 779П (М.Хомутец ос. а/дорог) | 25 | 0
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 310 (Семеновка) | 160 | 97
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 311 (Семеновка) | 63 | 18
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 312 (Семеновка) | 63 | 17
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 313 (Семеновка) | 160 | 84
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 314 (Семеновка) | 160 | 112
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 315 (Семеновка) | 100 | 25
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 316 (Чечеры) | 100 | 47
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 317 (Чечеры) | 100 | 28
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 318 (Чечеры) | 160 | 86
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 789П (Филатовка нефтебаза) | 100 | 0
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 320 (Чечеры) | 100 | 46
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 321 (Чечеры) | 250 | 149
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 322 (Чечеры) | 100 | 38
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 323 (Чечеры) | 160 | 32
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 324 (Чечеры) | 250 | 131
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 325 (Чечеры) | 100 | 46
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 326 (Чечеры) | 40 | 9
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 328 (с-з Добровский) | 63 | 38
к-н Пажинский | Добровский | Добровский | ТП №799П (Лесхоз к-н Пажинский) | 63 | 0
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 330 (Семеновка) | 160 | 87
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 331 (с-з Добровский) | 100 | 75
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 403 (Порой-1) | 63 | 30
пос. Гудбок | Добровский | Добровский | ТП 404 (Ларино) | 160 | 67
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 406 (Сельсовет) | 63 | 15
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 407 (Доброе-2) | 100 | 23
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 139 (Лесхоз) | 250 | 25
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 410 (Преображеновка) | 100 | 24
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 412 (Липовка) | 63 | 13
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 413 (Липовка) | 63 | 15
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 414 (Липовка) | 63 | 11
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 415 (Липовка) | 100 | 29
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 500 (Хомяки) | 400 | 78
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 504 (Школа) | 100 | 55
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 505 (Порой-1) | 63 | 43
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 506 (Можайка) | 250 | 55
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 507 (Трубетчино) | 200 | 25
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 179 (Можайка) | 160 | 63
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 510 (Новоселье) | 400 | 45
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 511 (Бригада-2) | 250 | 25
с. Замартынье | Добровский | Добровский | КТП-10кВ №512 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 160 | 76
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 513 (Пруды) | 100 | 24
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 514 (Бригада-1) | 400 | 40
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 515 (Пруды) | 100 | 25
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 517 (Хомяки) СТП | 40 | 10
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 198 (ЛТЗ) | 160 | 135
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 520 (Екатериновка) | 250 | 98
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 521 (Хомяки) МТП | 40 | 15
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 524 (Можайка) | 60 | 5
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 526 (Порой-1) | 250 | 3
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 528 (КБО) | 250 | 120
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 530 (Школа) | 250 | 65
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 531 (Трубетчино) | 100 | 23
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 532 (Хомяки) | 100 | 65
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 533 (Екатериновка) | 100 | 46
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 534 (Ларино) | 40 | 4
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 535 (Крутое) | 100 | 37
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 536 (Крутое) | 100 | 52
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 269 (Трубетчино) | 160 | 82
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 540 (Екатериновка) | 100 | 62
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 541 (Хомяки) | 100 | 35
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 542 (Можайка) | 100 | 3
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 543 (Можайка) | 100 | 27
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 547 (Можайка) | 63 | 5
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 548 (КБО) | 250 | 57
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 242 (Бригада-1) | 25 | 5
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 552 (Можайка) | 250 | 35
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 555 (Путятино) | 40 | 6
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 556 (Можайка) | 25 | 5
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 558 (Ларино) | 100 | 12
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 39Л (Комсети) | 2*400 | 115
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 560 (Школа) | 250 | 115
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 561 (Доброе-2) | 100 | 22
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 562 (Крутое) | 160 | 68
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 564 (Делеховое) | 63 | 32
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 565 (Хомяки) | 100 | 15
п. Густый | Добровский | Добровский | ТП 566 (Ларино) | 63 | 11
п. Гудбок | Добровский | Добровский | ТП 567 (Ларино) | 63 | 16
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 568 (Ларино) | 160 | 31
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 790 (Лесхоз) | 250 | 78
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 570 (Путятино) | 630 | 66
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 572 (Школа) | 63 | 40
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 573 (Школа) (МТП) | 100 | 50
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 575 (Екатериновка) | 100 | 79
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 576 (Насосная 2 подъема) | 63 | 13
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 577 (Школа) | 100 | 24
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 578 (Порой-2) | 100 | 3
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 580 (Хомяки) | 160 | 25
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 581 (Насосная 1 подъема) | 100 | 30
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 583 (Ларино) | 250 | 26
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 584 (Екатериновка) | 63 | 15
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 586 (Порой-1) | 63 | 33
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 588 (Школа) | 160 | 82
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 900 (УП-Связ с.Доброе) | 100 | 33
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 901 (Горицы) | 100 | 83
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 970П (ЛТЗ) | 40 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 983П (Горицы) | 25 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 985П (Горицы) | 25 | 0
ТБО | Добровский | Добровский | ТП 987П (АБЗ ТБО) | 25 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 990П (Березняки) | 16 | 0
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 996П (Больница вышка) | 10 | 0
с.Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 579 (Бригада-2) | 160 | 78
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 094 (Преображеновка) | 100 | 71
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 981П (Спартак) | 40 | 0
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 602 (Панино) | 250 | 55
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 603 (М.Хомутец) | 63 | 11
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 604 (Филатовка) | 160 | 28
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 605 (Ком-с к-за Родина) | 630 | 71
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 606 (Н.Поселок) | 250 | 136
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 607 (ЛТЗ) | 160 | 83
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 613 (Сельсовет) | 160 | 62
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 614 (Больница) | 100 | 18
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 615 (МТФ с-з Борисовский) | 250 | 53
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 616 (Свинарник) | 100 | 25
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 621 (Махоново) | 160 | 38
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 622 (Свинарник) | 63 | 12
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 625 (Махоново) | 250 | 39
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 626 (Окружная) | 250 | 43
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 628 (Колоды) | 160 | 4
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 994П (Б.Хомутец) | 16 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 630 Соцкультбыт | 250 | 48
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 631 к-з Калинина | 100 | 17
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 633 (Родина) | 160 | 15
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 634 (к-з Калинина) | 63 | 3
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 635 (Гудово) | 250 | 29
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 636 (Ратчино) | 250 | 75
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 637 (Насосная к-за Свердлова) | 160 | 86
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 638 (Интернат) | 160 | 34
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 989П (Кривецкое лес-во) | 16 | 0
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 640 (Лесхоз) | 160 | 24
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 645 (Гудово) | 100 | 74
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 646 (к-с к-за Большевик) | 250 | 25
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 647 (Б.Хомутец) | 100 | 35
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 648 (с-з Добровский) | 400 | 44
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 209 (Филатовка) | 63 | 13
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 650 (Б.Хомутец) | 100 | 12
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 651 (Путятино) | 250 | 29
с.Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 654 (Чечеры) | 250 | 83
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 655 (Лебяжье) | 63 | 3
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 656 (Лебяжье) | 250 | 18
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 657 (Насосная 1 подъема) | 160 | 5
п. Дальний | Добровский | Добровский | ТП 658 (Соцкультбыт) | 160 | 64
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 219 (Б.Хомутец) | 160 | 117
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 660 (База РЭС) | 250 | 25
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 661 (Чечеры) | 250 | 62
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 662 (Доброе-2) | 63 | 5
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 667 (Делеховое) | 160 | 16
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 309 (Семеновка) | 100 | 68
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 671 (Больница) | 250 | 32
с Крутое | Добровский | Добровский | ТП 676 (Колхоз) | 250 | 26
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 319 (Чечеры) | 160 | 89
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 682 (Больница) | 250 | 98
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 683 (Липовка) | 63 | 15
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 684 (Липовка) | 63 | 12
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 685 к-з Россия | 250 | 25
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 686 (к-з Россия) | 250 | 10
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 687 (Ратчино) | 100 | 12
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 688 (Ратчино) | 60 | 29
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 329 (Б.Хомутец) | 160 | 115
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 409 (Преображеновка) | 100 | 58
с.Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 569 (Новоселье) | 100 | 29
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 589 (АБЗ) | 100 | 45
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 059 (Лебяжье) | 100 | 38
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 590 (КБО) | 160 | 3
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 591 (Бригада-2) | 100 | 47
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 592 (Бригада-2) | 63 | 13
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 629 (Насосная 1 подъема) | 100 | 21
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 639 (Кувязево) | 63 | 14
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 649 (Доброе-2) | 100 | 15
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 702 (Больница) | 63 | 2
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 705 (Орошение) | 400 | 54
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 706 (Доброе-2) | 250 | 15
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 707 (Кривецкое лесничество) | 250 | 48
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 710 (Делеховое) | 100 | 10
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 711 (к-з Калинина) | 400 | 47
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 712 (к-с к-за Большевик) | 160 | 35
с.Крутое | Добровский | Добровский | ТП 713 (Колхоз) | 400 | 62
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 714 (Сельсовет) | 160 | 56
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 718 (Насосная 1 подъема) | 250 | 42
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 659 (Панино) | 250 | 42
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 720 (Сельсовет) | 100 | 27
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 722 (Крутое) | 250 | 127
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 723 (Панино) | 160 | 17
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 725 (Б.Хомутец) | 100 | 14
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 726 (Б.Хомутец) | 100 | 48
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 727 (Горицы) | 160 | 134
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 728 (Путятино) | 160 | 43
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 669 (Панино) | 160 | 17
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 730 (к-з Свердлова) | 400 | 40
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 731 (к-з Свердлова) | 400 | 40
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 732 (Путятино) | 100 | 15
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 733 (Путятино) (СТП) | 100 | 68
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 734 (Путятино) | 100 | 21
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 735 (Путятино) | 63 | 8
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 736 (Путятино) | 100 | 18
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 738 (Путятино) (СТП) | 100 | 36
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 679 (Семеновка) | 250 | 56
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 740 (Кувязево) | 250 | 65
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 742 (Б.Хомутец) | 63 | 18
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 745 (Кувязево) | 250 | 97
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 746 (Б.Хомутец) | 160 | 21
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 747 (Лебяжье) | 100 | 23
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 748 (Лебяжье) | 100 | 15
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 751 (М.Хомутец) | 100 | 17
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 752 (М.Хомутец) | 100 | 0
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 754 (Филатовка) | 100 | 23
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 755 Колоды | 100 | 12
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 756 (Луговая) | 250 | 18
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 757 (Соцкульбыт) | 250 | 32
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 758 (Интернат) | 100 | 15
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 696 (Преображеновка) | 63 | 3
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 760 (Луговая) | 100 | 9
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 761 (к-з Калинина) | 100 | 6
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 762 (к-з Калинина) | 100 | 8
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 763 (РТП) | 100 | 5
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 764 (Крутое) | 160 | 13
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 765 (Путятино) | 160 | 38
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 766 (Б.Хомутец) | 63 | 4
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 767 (Путятино) (СТП) | 100 | 24
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 768 (Путятино) | 100 | 15
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 697 (Преображеновка) | 250 | 27
с. Леденевка | Добровский | Добровский | ТП 772 (Леденевка) | 63 | 5
с.Леденевка | Добровский | Добровский | ТП 773 (Леденевка) | 40 | 3
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 774 (Мастерские) | 630 | 73
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 775 (ДК) | 250 | 52
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 776 (М.Хомутец) | 160 | 23
с.Махоново | Добровский | Добровский | ТП 778 (Ком-с к-за Родина) | 400 | 42
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 780 (Спецкомплекс) | 63 | 10
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 782 (Гудово) | 40 | 18
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 783 (Гудово) | 250 | 130
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 785 (к-з Калинина) | 63 | 5
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 788 (Б.Хомутец) | 250 | 62
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 698 (Преображеновка) | 63 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 699 (Горицы) | 63 | 4
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 719 (Свинарник) | 100 | 12
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 739 (Доброе-2) | 250 | 144
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 859П (Большая Кузьминка) | 100 | 0
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 791 (ДК) | 160 | 26
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 800 (Горицы) (МТП) | 100 | 47
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 801 (Горицы) | 100 | 95
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 802 (№07 ПС Сселки) | 100 | 69
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 805 (№07 ПС Сселки) | 160 | 93
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 793 (Свинарник) | 100 | 21
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 825 (Горицы) | 100 | 25
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 817 (Горицы) | 250 | 49
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 796 (Больница) | 250 | 56
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 826 (Горицы) | 100 | 19
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 827 (ЛТЗ) | 100 | 4
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 828 (Горицы) | 160 | 27
с.Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 798 (Большевик-2) | 100 | 15
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 830 (ЛТЗ) | 160 | 120
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 832 (Горицы) | 160 | 114
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 833 (Горицы) | 63 | 5
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 834 (Звездный) | 100 | 83
д.Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 835 (Горицы) | 100 | 65
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 836 (Панино) | 160 | 14
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 837 (Соцкультбыт) | 250 | 26
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 809 (Горицы) | 100 | 81
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 840 (Соцкультбыт) | 100 | 18
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 842 (к-з Калинина) | 100 | 23
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 845 (Насосная 2 подьема) | 250 | 29
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 846 (к-з Калинина) | 100 | 26
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 850 (Интернат) | 250 | 56
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 851 (ДК) | 250 | 53
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 852 (Свинарник) | 100 | 56
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 854 (Интернат) | 100 | 43
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 819 (Горицы) | 100 | 18
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 863 (Горицы) | 250 | 136
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 864 (№07 ПС Сселки) | 63 | 9
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 865 (Горицы) | 100 | 48
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 866 (Кувязево) | 100 | 48
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 867 (Интернат) | 160 | 64
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 868 (Кривецкое лесничество) | 160 | 61
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 829 (Горицы) | 60 | 3
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 870 (№07 ПС Сселки) | 250 | 141
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 052 (МТФ 22 партсъезда) | 100 | 36
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 333 (База мастер.уч-ка) | 63 | 13
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 235 (Крутое) | 40 | 10
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 081 (Крутое) | 100 | 57
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 082 (Крутое) | 40 | 10
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 553 (Школа) (СТП) | 100 | 48
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 83 (Порой-2) (СТП) | 63 | 39
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 36 (Заводская) | 250 | 29
п. Победа | Добровский | Добровский | ТП 078 (Хомяки) | 100 | 46
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 3Л (Комсети ул.50 лет Октября) (ГКТП) | 250 | 31
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 15Л (Комсети ул.Советская) | 100 | 5
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 839 (Б.Хомутец) | 160 | 55
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 1Л (Комсети ул.Комсомольская) (ГКТП) | 200 | 3
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 009 (Горицы) | 100 | 9
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 5Л (Заводская ул.Ленина АЗС) (ГКТП) | 250 | 19
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 6Л (УП-Связь ул.Ленина) | 250 | 26
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 7Л (УП Связь пер.Ленина) | 160 | 34
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 8Л (Комсети ул.Интернационал.) | 250 | 24
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 980П (Горицы) МТП | 25 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 869 (Горицы) (МТП) | 63 | 31
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 11Л (Комсети ул. Горького) | 250 | 24
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 12Л (УП-Связь ул. Горького) | 100 | 11
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 14Л (Комсети ул. Ленина) | 100 | 14
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 16Л (Спартак ул. Н-Советская) | 100 | 17
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 17Л (УП-Связь ул. Ленина) (ГКТП) | 160 | 17
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 18Л (УП-Связь пер.Ленина) | 100 | 12
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 22Л (Выборная ул.Полярная) | 100 | 12
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 23Л (Выборная ул. Крупской) | 63 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 24Л (Выборная ул.Крупской) | 100 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 26Л (Зерноток ул.Луговая) | 63 | 3
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 27Л (Зерноток с.Доброе) | 100х400 | 62
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 28Л (Водозабор ул.Колхозная) | 100 | 7
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 31Л (Водозабор ул.Колхозная) | 160 | 28
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 32Л (УП-Связь ул.Молодежная) ГКТП | 250 | 76
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 33Л (Комсети ул. 50 лет Октября) | 180х400 | 68
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 34Л (Агрохимия ул.Колхозная) | 63 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 36Л (Агрохимия ул.Луговая) | 63 | 5
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 37Л (УП-Связь тех.здание УП) | 160 | 36
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 38Л (УП-Связь меб.цех) (ГКТП) | 400 | 59
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 41Л (УП-Связь ул.Пушкина) (ЗТП) | 2х400 | 203
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 42Л (УП-Связь ул.Ленина 2 эт.) (ЗТП) | 160х400 | 158
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 43Л (Замарт.водозабор АБЗ) | 250 | 39
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 44Л (Комплекс-2) | 100 | 12
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 45Л (Комсети РЭС) | 100 | 21
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 46Л (Комсети ул.Первомайская) ГКТП | 160 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 47Л (Выборная) | 100 | 12
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 48Л (УП-Связь Ветстанция) | 250 | 32
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 090 (Горицы) СТП | 25 | 18
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 50Л (Лесхоз ул.Самарчик) | 250 | 114
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 213 (Насосная 1-го подъема) | 160 | 80
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 149 (Гудово) СТП | 100 | 67
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 151 (УП Связь) | 250 | 201
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 238 (Гудово) | 100 | 47
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 189 (Агрохимия) СТП | 25 | 5
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 212 (Ратчино) | 100 | 15
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 737 (Путятино) | 40 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 51Л (ул.Садовая ВЛ Трубетчино) | 160 | 5
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 52Л (Трубетчино ул.Советская) | 160 | 5
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 53Л (Трубетчино пер.Советский) | 160 | 20
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 56Л (Березняки зав. Гермес) | 250 | 75
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 57Л (Березняки психинтер.) | 250 | 43
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 58Л (Березняки психинтер.) | 160 | 35
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 190 (Б.Хомутец) СТП | 63 | 49
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 54Л (Березняки интернат 2 эт) | 2х400 | 225
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 677 (Преображеновка) | 100 | 15
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 191 (Лебяжье) СТП | 250 | 186
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 35Л (Заводская) | 250 | 26
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 508 (Бригада-2) | 25 | 5
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 70 2х630 (Комплекс-2) | 2х630 | 435
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 192 (Бригада-2) СТП | 63 | 26
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 194 (Ратчино) СТП | 25 | 5
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 31 (Лесхоз) CТП | 100 | 28
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 749 (ЛТЗ) | 63 | 23
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 091 (Филатовка) CТП | 100 | 35
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 601 (АБЗ) | 40 | 14
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 502 (Бригада 1) | 250 | 118
с.Махоново | Добровский | Добровский | ТП 093 (Махоново) СТП | 40 | 12
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 574П (Спецкомплекс свиноферма) | 630 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 7П (ЛТЗ сады) | 400 | 0
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 099 (Доброе-2) СТП | 100 | 86
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 65П (Заводская ООО Абрис) | 400 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 623П (Заводская Молзавод Доброе) | 160 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 743П (Заводская автобаза) | 63 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 32П (Лесхоз Струительный) | 100 | 0
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 195 (Доброе-2) СТП | 100 | 82
пос. Заводской | Добровский | Добровский | ТП 610 (Лесхоз п. Заводской) CТП | 60 | 4
пос. Малоозерский | Добровский | Добровский | ТП 611 (Лесхоз п.Малоозерский) | 250 | 137
пос. Кривецкое л-во | Добровский | Добровский | ТП 612 (Кривец.Лесничество) CТП | 100 | 81
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 672П (Заводская СМУ Доброе) | 400 | 0
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 043П (к-з Свердлова кат.защита) | 10 | 0
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 046П (Крутое кол.цех) | 400 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 064П (Комплекс-2 МТФ Агрофирма) | 400 | 0
с Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 068П (Cвязь-2 кат.защита) | 10 | 0
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 076П (Скромна КРС Авангард) | 160 | 0
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 196 (Комсети) CТП | 63 | 12
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 101П (Рыбхоз рыбопитом.) | 100 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 102П (Рыбхоз рыбопитом.) | 1 000 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 104П (Рыбхоз рыбопитом.) | 400 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 105П (Рыбхоз рыбопитом.) | 100 | 0
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 118П (Гудово) (ГРП) | 40 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 143П (Ком.сети Доброе) | 2х250 | 57
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 144П (УП-Связь Доброе) | 40 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 145П (Агрохимия Доброе) | 250 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 201П (Ларино кат.защита абонент.) | 10 | 0
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 204П (Хомяки кат.защита аб.) | 10 | 0
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 217 (к-з Свердлова) | 250 | 132
пос. Кривецкое л-во | Добровский | Добровский | ТП 231 (Кривец.Леснич-во б/о Энергия) | 400 | 215
с. Махоново | Добровский | Добровский | TП 237П (Родина) (вышка РеКом абонен.) | 25 | 0
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 334П (Спартак ДОК Ласточка) | 400 | 0
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 335П (Спартак кат.защита) | 10 | 0
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 336П (с-з Добровск-й Вымпелком) | 25 | 0
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 401П (Крутое мельница абонен.) | 400 | 0
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 402П (КБО с.Замартынье минипекарь) | 250 | 0
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 408П (С/совет дача) | 160 | 0
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 416П (Филатовка осв.а/дороги) | 25 | 0
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 417П (Окружная Махоново а/дор.) | 25 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 418П (Н.Поселок а/дор.) | 25 | 0
п. Кривецкое Лесничество | Добровский | Добровский | ТП 159 (Кривецкое Лесничество) CТП | 40 | 5
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 199 (Горицы) СТП | 25 | 4
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 501П (Насосн.1 подъема осв.а/дор) | 40 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 503П (Трубетчино ПМК абен.) | 160 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 523П (Екатерир-ка ГРС абонен.) | 25 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 525 (к-з Трубетчин-й МТФ) | 400 | 84
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 544П (Березняки СХТ абонен.) | 250 | 0
с.Гудово | Добровский | Добровский | ТП 092 (Гудово) СТП | 40 | 15
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 550П (АБЗ Добр.перекр.киоск) | 100 | 0
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 632П (РТП) (сельхозтех-ка) | 400 | 0
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 643П (Спартак б/о Политехник) | 400 | 0
пос. Кривецкое л-во | Добровский | Добровский | ТП 644П (Кривец.лес-во лесоцех) | 160 | 0
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 663П (Доброе-2 осв. а/дорог) | 40 | 0
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 664 (Насосная 2 подъема) | 25 | 8
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 668П (Комплекс-2 МТФ) | 400 | 0
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 670П (Ратчино вышка Реком) | 25 | 0
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 675П (К-з Россия выш.Билайн аб.) | 25 | 0
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 680П (Филатовка дом абонен.) | 63 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 700П (Звездный Горицы б/о ЛТЗ) | 400 | 0
пос. Кривецкое л-во | Добровский | Добровский | ТП 704П (Крив.лесн-во л/о Березка) | 250 | 0
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 708 (Гудово арт.скважина) | 25 | 5
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 259 (Трубетчино) СТП | 63 | 32
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 716П (Спартак б/о Политехник) | 100 | 0
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 741П (ДК с. Кривец ф/х Надежда) | 160 | 0
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 750П (к-с 1 Мая с.Панино МТФ) | 400 | 0
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 753П (Б.Хомутец вышка РеКом) | 25 | 0
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 770П (М.Хомутец ос. а/дорог) | 25 | 0
с.Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 089 (Бригада-1) CТП | 25 | 5
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 096 Выборная | 160 | 31
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 097 Водозабор | 100 | 23
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 812П (Звездный б/о Горняк) | 160 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП №813П (Звездный б/о ЛТЗ) | 250 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 814П (Горицы сады Бытовик) | 250 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 815 (№07 ПС Сселки сады Строитель-4) | 400 | 45
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 816П (Горицы ф/к Родничок) | 160 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 818П (Горицы сады Бытовик) | 250 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 820П (Горицы сады) | 250 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 821П (Горицы сады) | 160 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 823П (Мечта б/о Студ.руд.управ) | 400 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 831 (№07 ПС Сселки Строитель-4) | 250 | 25
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 855 (№07 ПС Сселки сады Строитель-4) | 250 | 32
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 857П (Лесхоз Доброе Довод) | 250 | 0
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 860П (Горицы Живсоюз) | 160 | 0
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 871П (Горицы мебельн.цех) | 160 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 822 (№07 ПС Сселки) ЗТП | 3*400 | 58
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 618П (М.Хомутец Цех керамики) | 250 | 0
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 098 Водозабор | 200 | 25
| Добровский | Добровский | ТП 11П (Спартак Доброе капитал стр.) | 250 | 0
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 146П (Выборная выш.Мегафон) | 25 | 0
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 029 (Путятино) | 100 | 45
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 420 (Филатовка) | 160 | 85
с.Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 582 (Бригада-2) CТП | 63 | 32
с.Волчье | Добровский | Добровский | ТП 049 (Ларино) | 63 | 0
с.Гудово | Добровский | Добровский | ТП 781 (Гудово) | 100 | 52
с.Гудово | Добровский | Добровский | ТП 787 (Гудово) | 100 | 57
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 069 (Новый Поселок) | 100 | 48
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 109 (к-з Калинина) | 250 | 24
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 10Л (Комсети ул. 9 Мая) | 250 | 28
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 9Л (Комсети ул.Ленина керам.цх) | 250 | 29
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 232 (Преображеновка) | 40 | 10
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 119 (к-з Калинина) | 160 | 31
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 150 (Выборная) | 100 | 38
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 129 (Колоды) | 100 | 23
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 169 (№07 ПС Сселки) | 400 | 391
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 249 (№07 ПС Сселки) | 250 | 209
c.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 289 (Преображеновка) | 160 | 151
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 071 (УП-Связь) CТП | 100 | 23
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 072 (Трубетчино) CТП | 100 | 45
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 073 (Лесхоз) CТП | 40 | 15
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 080 (Доброе-1) | 160 | 85
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 075 (Комплекс-2) | 160 | 155
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 872 (Доброе-2) CТП | 25 | 5
п.Дальний | Добровский | Добровский | ТП 62П (Соцкультбыт) | 63 | 0
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 126 (Доброе-2) | 160 | 103
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 290 (Комсети) | 160 | 81
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 339 (№07 ПС Сселки) | 63 | 60
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 131 (Доброе-2) | 250 | 207
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 497П (Березняки ст.сот.связи) | 25 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 133 (№07 ПС Сселки) CТП | 25 | 17
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 873П (Комсети Пролетарский) | 160 | 0
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 499 Пруды | 160 | 160
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 509 (Трубетчино) | 160 | 32
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 519 (Хомяки) | 63 | 49
д.Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 154 (Горицы) | 250 | 240
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 100 (№07 ПС Сселки) | 250 | 129
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 157 (ЛТЗ) | 250 | 132
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 234 (Агрохимия) | 100 | 38
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 137 (Лесхоз) | 160 | 41
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 529П (Спецкомп-кс ф/х Победа) | 250 | 0
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 539 (Екатериновка) | 100 | 78
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 810П (Горицы) | 400 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 549П (Березняки выш.Билайн) | 25 | 0
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 140 (ЛТЗ) CТП | 100 | 82
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 160 (Филатовка) | 100 | 62
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 559 (Путятино) | 250 | 53
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 593 (Хомяки) | 100 | 15
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 250 (Лесхоз) | 250 | 197
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 135 (Трубетчино) CТП | 63 | 28
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 136 (Трубетчино) CТП | 100 | 55
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 594 (Хомяки) | 63 | 40
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 595 (Хомяки) | 100 | 21
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 596 (Екатериновка) | 160 | 85
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 155 (с-з Добровкий) | 100 | 59
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 240 (Трубетчино) CТП | 100 | 67
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 074 (Трубетчино) 2х400 | 2*400 | 400
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 241 (Трубетчино) CТП | 100 | 48
п. Лесхоз | Добровский | Добровский | ТП 608 (Лесхоз) | 250 | 78
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 807 (Горицы) МТП | 100 | 28
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 597 (Делеховое) | 63 | 30
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 598 (Хомяки) | 160 | 25
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 599 (Школа) | 63 | 41
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 165 (ЛТЗ) CТП | 100 | 80
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 162 (Преображеновка) СТП | 63 | 41
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 087 (Б.Хомутец) СТП | 25 | 4
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 59Л (Березняки ул.Заводская) | 250 | 105
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 689 (Ратчино) | 160 | 45
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 690 (Ратчино) | 100 | 18
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 156 (ЛТЗ) | 160 | 86
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 134 (Лесхоз) | 100 | 92
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 161 (Доброе-2) | 100 | 65
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 153 (Горицы) СТП | 100 | 78
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 180 (Выборная) СТП | 100 | 84
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 691 (Ратчино) | 160 | 10
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 147 (УП Связь) | 160 | 82
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 175 (УП-Связь) | 160 | 73
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 717 (Кувязево) | 63 | 35
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 171 (№07 ПС Сселки) | 400 | 278
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 172 (№07 ПС Сселки) | 400 | 167
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 168 (№07 ПС Сселки) | 400 | 398
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 692 (Ратчино) | 250 | 35
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 170 (№07 ПС Сселки) | 400 | 324
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 167 (№07 ПС Сселки) | 400 | 400
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 142 ( ЛТЗ) | 250 | 195
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 163 (Преображеновка) | 160 | 104
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 164 (Преображеновка) | 100 | 92
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 141 (ЛТЗ) СТП | 100 | 73
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 693 (Ратчино) | 250 | 4
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 694 (Ратчино) | 160 | 3
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 152 (Преображеновка) | 100 | 81
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 166 (Горицы) | 400 | 318
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 106 (Бригада-1) | 160 | 87
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 811П (ЛТЗ) | 630 | 0
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 337 (ЛТЗ) СТП | 100 | 48
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 185 (ЛТЗ) СТП | 100 | 75
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 695 (Ратчино) | 160 | 4
с.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 173 (Преображеновка) СТП | 63 | 60
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 880 (Кувязево) СТП | 160 | 81
с.Кривец | Добровский | Добровский | ТП 881 (Интернат) | 160 | 89
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 729 (Путятино) | 100 | 23
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 585 (Можайка) | 160 | 32
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 806 (Горицы) | 100 | 48
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 804 (Горицы) СТП | 100 | 83
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 803 (Горицы) СТП | 100 | 82
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 824 (Горицы) СТП | 100 | 32
д.Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 744 (Горицы) СТП | 100 | 74
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 158 (Горицы) | 100 | 73
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 181 (Горицы) СТП | 100 | 81
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 176 (Больница) СТП | 100 | 48
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 132 (Больница) | 63 | 48
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 338 (№07 ПС Сселки) | 400 | 321
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 183 (№07 ПС Сселки) | 160 | 138
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 841 (Горицы) | 250 | 121
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 178 (ЛТЗ) | 100 | 36
с.Волчье | Добровский | Добровский | ТП 177 (Путятино) СТП | 100 | 32
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 759 (Луговая) | 100 | 3
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 146 (Кривец) СТП | 25 | 5
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 243 (ЛТЗ) | 100 | 83
с.Доброе | Добровский | Добровский | ТП 205П (Заводская) | 630 | 0
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 769 (Путятино) | 250 | 28
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 245 (№07 ПС Сселки) | 250 | 154
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 252 (№07 ПС Сселки) | 400 | 314
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 248 (№07 ПС Сселки) | 250 | 227
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 838 (Соцкультбыт) | 100 | 16
с.Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 184 (Горицы) | 100 | 85
с.Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 754П (Филатовка) | 160 | 0
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 188 (Больница) СТП | 160 | 105
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 244 (№07 ПС Сселки) | 250 | 123
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 792 (РТП) | 63 | 8
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 247 (№07 ПС Сселки) | 400 | 182
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 246 (№07 ПС Сселки) | 400 | 281
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 797 (Путятино) | 250 | 48
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 079П (Хомяки кат.защита) | 25 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 182 (Горицы) | 100 | 69
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 086 (Сельсовет) СТП | 40 | 14
с.Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 859 (№07 ПС Сселки) | 160 | 63
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 088 (Сельсовет) СТП | 40 | 16
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 784 (Гудово) СТП | 100 | 55
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 874 (Каликино-1) СТП | 25 | 5
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 186 (Спартак) СТП | 25 | 16
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 986П (Можайка) | 25 | 0
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 641 (Больница) СТП | 100 | 64
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 721 (Больница) СТП | 100 | 44
д. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 253 (Новоселье) СТП | 100 | 82
| Добровский | Добровский | ТП 224 (Кривецкое лесничество) | 100 | 96
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 226 (Лесхоз) СТП | 100 | 91
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 216 (ЛТЗ) СТП | 63 | 3
пос. Густый | Добровский | Добровский | ТП 110П (Ларино) | 10 | 0
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 617 (Кореневщино) СТП | 25 | 20
с. Б. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 208П (Хомяки) | 10 | 0
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 227 (Преображеновка) | 250 | 98
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 988П (Путятино) | 16 | 0
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 557 (Хомяки) | 160 | 87
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 187 (Хомяки) | 160 | 115
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 991П (Крутое) | 25 | 0
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 992П (Садовая) | 40 | 0
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 421 (Горицы) СТП | 63 | 39
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 400 (Чудово) | 160 | 117
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 424 (Чудово) | 250 | 138
с.Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 236 (Сельсовет) | 160 | 82
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 771 (Преображеновка) СТП | 25 | 7
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 254 (Больница) СТП | 100 | 75
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 266 (Больница) СТП | 63 | 18
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 701 (Больница) | 100 | 74
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 423 (ЛТЗ) СТП | 100 | 78
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 858 (Доброе-2) СТП | 63 | 55
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 255 (Хомяки) СТП | 100 | 67
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 522 (Хомяки) | 100 | 62
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 425 (ЛТЗ) СТП | 100 | 75
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 262 (Б.Хомутец) | 250 | 250
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 263 (Б.Хомутец) | 250 | 250
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 264 (Лебяжье) | 250 | 250
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 148 (Чудово) | 160 | 145
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 426 (ЛТЗ) СТП | 63 | 39
с. Б. Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 260 (Лебяжье) СТП | 63 | 48
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 256 (Чудово) СТП | 63 | 13
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 848 (Комплекс-2) | 2х100 | 115
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 993П (№07 ПС Сселки) | 40 | 0
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 480 (Преображеновка) СТП | 63 | 9
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 268 (Трубетчино) | 250 | 127
ВЛ 10кВ №08 РП Каликино | Добровский | Добровский | ТП 995П (к-з Калинина) | 25 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 261 (Трубетчино) | 100 | 46
с.Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 997П (к-з Россия) | 16 | 0
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 257 (Трубетчино) | 100 | 50
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 267 (Трубетчино) | 160 | 82
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 258 (Трубетчино) СТП | 63 | 30
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 271 (Трубетчино) СТП | 63 | 33
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 270 (Трубетчино) СТП | 40 | 25
c.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 280 (Преображеновка) СТП | 63 | 21
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 272 (Горицы) СТП | 63 | 58
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 281 (Чудово) СТП | 63 | 41
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 273 (Преображеновка) СТП | 63 | 55
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 282 (ЛТЗ) | 160 | 143
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 283 (Кувязево) СТП | 63 | 52
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 971П (Связь-2) | 250 | 0
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 427 (Комсети) | 250 | 98
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 428 (ЛТЗ) | 160 | 158
с.Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 284 (Доброе-2) СТП | 100 | 92
с.Гудово | Добровский | Добровский | ТП 998П (Гудово) | 25 | 0
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 972П (Кувязево) | 630 | 0
с.Б.Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 904П (Хомяки) | 630 | 0
с.Б.Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 903П (Хомяки) | 630 | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 340 (№07 ПС Сселки) СТП | 100 | 100
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 982П (ЛТЗ) | 250 | 0
с.Гудово | Добровский | Добровский | ТП 999П (Гудово) | 25 | 0
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 285 (ДК) | 100 | 78
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 286 (ДК) | 100 | 78
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 197 (Трубетчино) CТП | 63 | 29
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 422 (ЛТЗ) | 400 | 308
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 342 (Лесхоз) | 160 | 113
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 343 (Лесхоз) | 100 | 81
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 287 Новоселье | 100 | 83
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 288 Новоселье | 100 | 81
| Добровский | Добровский | ТП 875 (АБЗ) | 63 | 48
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 843 Лесхоз | 63 | 49
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 652 Пруды | 160 | 144
c.Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 306 Преображеновка | 63 | 57
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 117 Агрохимия | 100 | 84
с.Горицы | Добровский | Добровский | ТП 984П (ЛТЗ) | 400 | 0
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 856 (Горицы) СТП | 100 | 82
п. Кривецкое Лесничество | Добровский | Добровский | ТП 095 (Кривецкое лесничество) | 250 | 115
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 084 (Б.Хомутец) | 160 | 142
д.Гудаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-013 д.Гудаловка | 63 | 60.7164
д.Гудаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-038 д.Гудаловка | 160 | 151.35
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-062 д.Екатериновка | 250 | 235.9524
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-063 д.Екатериновка | 250 | 218.9984
д.Молодовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-059 д.Молодовка | 100 | 85.3296
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-005 с.М-Колодезь | 250 | 223.5656
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-019 с.М-Колодезь | 100 | 97.0244
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-008 с.М-Колодезь | 250 | 197.062
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-007 с.М-Колодезь | 250 | 243.2876
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-298 с.М-Колодезь | 160 | 125.1924
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-018 с.М-Колодезь | 100 | 92.6648
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-060 Меньшой Колодезь | 63 | 61.616
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-006 Меньшой Колодезь | 100 | 90.5888
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-011 д.Лебедевка | 63 | 43.278
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-010 д.Лебедевка | 160 | 145.468
д.Изубриевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 60/Д-012 д.Изубриевка | 63 | 60
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-082 с.Дубовец | 100 | 75.088
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-251 с.Дубовец | 100 | 99.308
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-085 с.Дубовец | 250 | 229.24
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-309 с.Дубовец | 250 | 237.544
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-086 с.Дубовец | 400 | 339.104
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-088 с.Дубовец | 160 | 147.544
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-090 с.Дубовец | 160 | 139.932
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 089 Дубовец | 60 | 44.084
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-093 с.Дубовец | 40 | 24.776
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-087 с.Дубовец | 160 | 111.56
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-334 с.Дубовец | 63 | 47.776
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-084 с.Дубовец | 100 | 38.412
д.Гущин Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 108 Гущин Колодезь | 100 | 95.156
д.Гущин Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-081 д.Гущин Колодезь | 100 | 71.628
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-250 д.Шкинка | 250 | 233.1844
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-034 с.Долгоруково | 100 | 72.9428
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-339 ул.1-Юбилейная | 63 | 41.894
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-068 ул.2-Юбилейная | 160 | 120.902
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-338 д.Ильинка | 160 | 139.1708
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-066 Ильинка | 160 | 132.1124
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-287 д.Ильинка | 160 | 147.3364
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-312 д.Ильинка | 100 | 99.7924
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-340 д.Ильинка | 100 | 73.704
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-341 д.Ильинка | 63 | 41.548
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-194 д.Ильинка | 63 | 28.054
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-193 д.Ильинка | 100 | 68.86
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-192 с.Долгоруково | 250 | 230.624
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-199 д.Томакино | 160 | 117.788
д.Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-201 д.Красное | 250 | 215.4
д.Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-200 д. Красное | 63 | 27.016
д.Надеждено | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-204 д.Надеждено | 100 | 59.864
с.Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-210 с.Б-Колодезь | 100 | 88.8588
с.Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-209 с.Б-Колодезь | 63 | 53.5888
с.Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-213 с.Б-Колодезь | 250 | 249.308
с.Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-212 с.Б-Колодезь | 40 | 30.0352
с.Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-211 с.Б-Колодезь | 160 | 151.5576
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-221 д.Елизаветовка | 100 | 96.3324
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-272 д.Елизаветовка | 400 | 377.7868
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-219 д.Елизаветовка | 63 | 60.4396
д.Русановка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-216 д.Русановка | 63 | 57.6716
д.Жемчуги | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-214 д.Жемчуги | 63 | 61.5468
д.Красный Луч | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-220 д.Красный Луч | 63 | 62.4464
д. Ивановка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 249 База РЭС | 400 | 350.176
д.Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-279 д.Харламовка | 63 | 60.6472
д.Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-001 д.Харламовка | 100 | 74.742
д.Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-278 д.Харламовка | 63 | 49.7828
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-076 с.Братовщина | 250 | 232.7
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-075 с.Братовщина | 100 | 83.392
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-074 с.Братовщина | 100 | 64.708
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-275 с.Братовщина | 63 | 18.02
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-274 с.Братовщина | 63 | 33.936
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-078 д.Каменка | 100 | 90.312
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-276 д.Каменка | 100 | 55.02
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-077 д.Каменка | 63 | 51.928
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-277 д.Каменка | 100 | 66.092
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-105 Красотыновка | 250 | 244.2564
д.Ольшанка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-351 д.Ольшанка | 100 | 91.696
д.Ольшанка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-352 д.Ольшанка | 100 | 91.004
д.Щербачевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-353 д.Щербачевка | 100 | 86.16
д.Щербачевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-354 д.Щербачевка | 63 | 52.62
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-094 д.Красотыновка | 100 | 91.004
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-096 д.Красотыновка | 63 | 45.008
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-103 д.Красотыновка | 400 | 395.9864
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-102 д.Красотыновка | 160 | 143.392
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-289 д.Красотыновка | 250 | 245.156
д.Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-106 д.Б-Плоты | 160 | 146.16
д.Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-358 д.Б-Плоты | 63 | 53.312
д.Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-107 д.Б-Плоты | 160 | 159.308
д.Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-356 д.Б-Плоты | 100 | 92.388
с.Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-097 с.Каменка | 40 | 39.308
д.Раскидаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-099 д.Раскидаловка | 63 | 44.5928
д.Николаевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-101 д.Николаевка | 63 | 41.0636
д.Николаевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-100 д.Николаевка | 40 | 33.5644
д. Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-104 д.Красотыновка | 160 | 154.464
д.Белый Конь | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-098 д.Белый Конь | 100 | 76.472
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-112 с.Стегаловка | 100 | 84.43
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-115 с.Стегаловка | 160 | 135.78
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 100/Д-116 с.Стегаловка | 100 | 89.274
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-130 с.Стегаловка | 250 | 238.9972
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-135 с.Стегаловка | 250 | 235.6064
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-132 с.Стегаловка | 100 | 96.194
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-131 с.Стегаловка | 160 | 148.3052
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-129 с.Стегаловка | 160 | 127.1992
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-128 с.Стегаловка | 250 | 231.3852
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-127 с.Стегаловка | 160 | 147.9592
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-113 с.Стегаловка | 160 | 130.7976
х.Новопетровский | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-122 х.Новопетровский | 40 | 35.156
д.Грибоедово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-119 д.Грибоедово | 160 | 154.5332
д.Первопетровка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-120 д.Первопетровка | 63 | 61.27
д.Орановка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-117 д.Орановка | 63 | 59.194
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-114 с.Стегаловка | 160 | 142.9076
д.Красное Утро | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 60/Д-137 д.Красное Утро | 60 | 48.7204
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-140 с.Свишни | 250 | 211.7324
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-138 с.Свишни | 160 | 144.776
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-265 с.Свишни | 63 | 52.62
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-139 с.Свишни | 250 | 207.9264
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-155 с.Свишни | 400 | 398.5468
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-156 д.Ильинка | 63 | 55.2496
д.Нестерово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-255 д.Нестерово | 100 | 82.008
д.Нестерово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-163 д.Нестерово | 100 | 75.78
д.Липовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-162 д.Липовка | 40 | 36.54
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-302 с.Стрелец | 100 | 90.3812
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 304 Стрелец | 250 | 228.894
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 167 Стрелец | 63 | 59.6092
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-264 с.Стрелец | 100 | 96.7476
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 168 Стрелец | 100 | 88.4436
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-169 с.Стрелец | 250 | 227.164
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 305 Стрелец | 100 | 69.898
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-300 с.Стрелец | 250 | 231.5236
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-170 с.Стрелец | 100 | 71.8356
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-266 с.Грызлово | 250 | 248.616
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-146 с.Грызлово | 250 | 217.476
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-144 с.Грызлово | 63 | 47.776
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-147 с.Грызлово | 100 | 68.168
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-145 с.Грызлово | 100 | 87.544
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-118 с.Грызлово | 160 | 129.552
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-148 с.Грызлово | 160 | 151.004
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-267 с.Грызлово | 160 | 137.856
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-336 с.Грызлово | 160 | 140.5548
д.Хитрово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-142 д.Хитрово | 63 | 58.156
д.Хитрово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-143 д.Хитрово | 100 | 93.6336
д.Котово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-189 д.Котово | 63 | 52.62
д.Котово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-141 д.Котово | 100 | 90.2428
д.Рог | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-151 д.рог | 100 | 75.088
д.Рог | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-299 д.Рог | 63 | 54.696
д.Ермолово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-328 д.Ермолово | 100 | 86.0908
д.Ермолово | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-161 д.Ермолово | 250 | 245.156
д.Маховищина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-157 д.Маховищина | 100 | 89.62
д.Выголка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-158 д.Выголко | 63 | 50.544
д.Набережная | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-160 д.Набережная | 63 | 55.388
д.Набережная | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-159 д.Набережная | 100 | 68.168
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-174 с.Вязовое | 100 | 25.3
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-337 с.Вязовое | 160 | 156.54
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-175 с.Вязовое | 250 | 238.1668
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-176 с.Вязовое | 250 | 240.8656
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-172 с.Вязовое | 160 | 155.6404
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-343 с.Вязовое | 100 | 84.4992
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-173 с.Вязовое | 100 | 85.468
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-327 с.Вязовое | 160 | 156.4016
д. Русская Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 246 Русская Казинка | 63 | 55.388
д. Русская Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 239 Войсковая Казинка | 160 | 148.928
д. Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 247 Русская Казинка | 40 | 24.8452
д. Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 240 Войсковая Казинка | 250 | 245.848
д. Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 241 Войсковая Казинка | 63 | 37.396
д. Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 238 Войсковая Казинка | 30 | 21.5576
д. Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 242 Войсковая Казинка | 250 | 245.156
д. Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 323 Войсковая Казинка | 250 | 245.848
д. Лутовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 248 Лутовка | 63 | 62.308
д. Лобовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 245 Лобовка | 60 | 50.0352
д. Знаменка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 244 Знаменка | 63 | 44.316
д.Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-182 д.Поздняково | 63 | 55.9416
д.Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-183 д.Поздняково | 63 | 52.8968
д.Аннека | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-014 д.Аннека | 100 | 94.118
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-273 с.Жерновное | 63 | 50.4056
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-023 с.Жерновное | 160 | 115.02
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-027 с.Жерновное | 160 | 114.8816
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-026 с.Жерновное | 250 | 176.0252
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-028 с.Жерновное | 40 | 36.7476
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-024 с.Жерновное | 400 | 389.4816
д.Исаевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 60/Д-033 д.Исаевка | 60 | 28.0988
д.Вороновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-032 д.Вороновка | 100 | 92.9416
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-268 д.Карташовка | 268 | 250.008
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-342 д.Карташовка | 160 | 151.004
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-252 д.Карташовка | 100 | 76.4028
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-270 д.Карташовка | 100 | 95.5712
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-285 д.Карташовка | 100 | 83.9456
д.Тепленькая | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-036 д.Тепленькая | 100 | 75.088
д.Тепленькая | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-037 д.Тепленькая | 100 | 94.3256
д.Озерки | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-271 д.Озерки | 100 | 93.08
д. Царевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 020 Царевка | 63 | 46.8072
д. Полевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 022 Полевка | 60 | 58.27
д. Полевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 021 Полевка | 63 | 61.27
д.Гриневка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-029 д.Гриневка | 160 | 136.5412
д.Гриневка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-030 д.Гриневка | 250 | 195.7472
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-258 с.Долгуша | 63 | 46.392
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-260 с.Долгуша | 100 | 85.0528
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-259 с.Долгуша | 63 | 50.544
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 60/Д-261 с.Долгуша | 60 | 26.9224
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-236 с.Долгуша | 100 | 79.1708
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-233 с.Долгуша | 63 | 57.6024
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-208 с.В-Ломовец | 250 | 243.772
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-229 с.В-Ломовец | 100 | 95.2944
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-228 с.В-Ломовец | 100 | 93.7028
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 227 Верхний Ломовец | 100 | 96.2632
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-330 с.В-Ломовец | 100 | 97.3704
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-294 с.В-Ломовец | 100 | 91.5576
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-331 с.В-Ломовец | 100 | 81.316
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-222 с.В-Ломовец | 250 | 238.8588
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-263 с.В-Ломовец | 40 | 34.6716
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-333 с.В-Ломовец | 100 | 96.2632
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-226 с.В-Ломовец | 400 | 389.6892
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-225 с.В-Ломовец | 40 | 36.2632
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-332 с.В-Ломовец | 100 | 94.6716
с.Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-329 с.В-Ломовец | 100 | 98.5468
с.Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-350 с.Н-Ломовец | 100 | 90.1044
с.Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-306 с.Н-Ломовец | 63 | 49.6444
с.Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-303 с.Н-Ломовец | 100 | 86.16
с.Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-230 с.Н-Ломовец | 250 | 237.2672
с.Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-231 с.Н-Ломовец | 160 | 127.3376
с.Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-307 с.Н-Ломовец | 63 | 58.6404
д.Зыбинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-049 д.Зыбинка | 63 | 59.8168
с.Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-047 с.Б-Боевка | 250 | 242.1804
с.Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-347 с.Б.Боевка | 250 | 243.426
с.Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-045 с.Б-Боевка | 250 | 221.628
с.Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-048 с.Б-Боевка | 160 | 126.5764
с.Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 295 Большая Боевка | 100 | 58.826
с.Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-043 с.Б-Боевка | 100 | 97.4396
д.Марьино | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-042 д.Марьино | 160 | 138.7556
д.Сидоровка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-041 д.Сидоровка | 63 | 59.886
д.Михайловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-297 Михайловка | 100 | 78.8248
д.Михайловка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-040 д.Михайловка | 100 | 91.5576
д.Грушевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-056 д.Грушевка | 160 | 159.1004
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-070 с.Слепуха | 100 | 91.1424
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-281 с.Слепуха | 100 | 99.8616
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-053 с.Слепуха | 100 | 93.8412
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-111 с.Слепуха | 160 | 154.6716
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-051 с.Слепуха | 63 | 46.738
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-055 с.Слепуха | 160 | 158.1316
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-054 с.Слепуха | 250 | 241.35
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-121 с.Слепуха | 160 | 151.4884
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-283 с.Слепуха | 160 | 131.1436
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-052 с.Слепуха | 100 | 93.6336
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-071 с.Слепуха | 100 | 93.5644
д.Брусенцево | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 60/Д-050 д.Брусенцево | 60 | 47.6824
д.Пашинино | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-123 д.Пашинино | 160 | 123.5316
д.Колединовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-124 д.Колединовка | 100 | 89.5508
д.Кочетовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-125 д.Кочетовка | 63 | 58.5712
д.Беклемищево | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-083 д.Беклемищево | 100 | 84.8452
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ЗТП 10кВ 160+250/№13 с.Долгоруково | 160+250 | 68.656
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 2х400/№21 с.Долгоруково | 2х400 | 388.928
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ЗТП 10кВ 250/№1 с.Долгоруково | 250 | 76.308
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№2 с.Долгоруково | 250 | 52.78
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 315/№4 с.Долгоруково | 315 | 207.74
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/№5 с.Долгоруково | 400 | 199.32
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№6 с.Долгоруково | 250 | 158.656
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№7 с.Долгоруково | 250 | 132.36
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/№9 с.Долгоруково | 100 | 77.164
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ЗТП 10кВ 2х160/№10 с.Долгоруково | 2х160 | 92.876
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/№11 с.Долгоруково | 160 | 97.72
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№16 с.Долгоруково | 250 | 223.704
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№17 с.Долгоруково | 250 | 211.3172
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№18 с.Долгоруково | 250 | 211.5248
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№19 с.Долгоруково | 250 | 211.594
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/№20 с.Долгоруково | 250 | 164.884
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 100/Д-134 с.Стегаловка | 100 | 88.5128
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-136 с.Стегаловка | 160 | 146.506
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-191 с.Долгоруково | 250 | 248.3392
д.Сновская | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-234 д.Сновская | 63 | 48.9524
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-288 п.Тимирязевский | 250 | 234.084
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-291 с.Веселое | 250 | 245.502
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-310 с.Братовщина | 250 | 187.72
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-322 с.Братовщина | 400 | 338.412
с. Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-324 с.Б-Боевка | 250 | 210.0716
с. Большая Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-326 с.Б-Боевка | 250 | 249.1696
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-320 с.Жерновное | 100 | 66.5764
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-153 с.Свишни | 250 | 246.54
д.Елизоветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-318 д.Елизоветовка | 160 | 152.8032
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-065 д.Екатериновка | 160 | 112.7364
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-166 с.Долгоруково | 63 | 41.548
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/Д-292 д.Ильинка | 100 | 84.43
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-293 д.Ильинка | 160 | 139.1016
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 100/№14 с.Долгоруково | 100 | 64.016
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ЗТП 10кВ 2х400/Д-067 п.Тимирязева | 2х400 | 375.78
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-031 Гудаловка | 63 | 54.6268
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 40/Д-224 с.Стегаловка | 40 | 28.8588
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-344 Н.Посёлок | 400 | 389.62
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 160/Д-345 с.Долгоруково | 160 | 151.4192
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 100/Д-360 с.С.Ольшанец | 100 | 91.2808
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 40/Д-363 с.С.Ольшанец | 40 | 35.4328
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 100/Д-361 с.С.Ольшанец | 100 | 86.9212
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 63/Д-362 с.С.Ольшанец | 63 | 57.118
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-178 д.С.Ольшанец | 160 | 127.6836
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 63/Д-364 с.С.Ольшанец | 63 | 57.6024
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-280 с.С.Ольшанец | 40 | 31.4192
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 365 С.Ольшанец | 25 | 24.5848
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-025 с.Долгоруково | 160 | 146.16
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 40/Д-243 с.Долгоруково | 40 | 40
с.Большая Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-315 Б.Боёвка | 160 | 146.5752
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ЗТП 10кВ 2х250/№12 с.Долгоруково | 2х250 | 77.692
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ЗТП 10кВ 2х160/№15 с.Долгоруково | 2х160 | 111.0756
с.Сухой Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | СТП 10кВ 100/Д-346 с.С.Ольшанец | 100 | 96.4016
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 250/Д-262 с.Долгоруково | 250 | 225.088
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/№31 с.Долгоруково | 160 | 122.632
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 400/Д-203 с. Долгоруково | 400 | 396.54
д. Агарково | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 160/Д-152 д. Агарково | 160 | 148.5128
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 035 Шкинка | 63 | 46.392
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 073 Шкинка | 160 | 138.548
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 374 Тимирязевский | 100 | 69.552
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 375 Тимирязевский | 160 | 115.02
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 369 с.Новотроицкое | 63 | 55.9416
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 079 Шкинка | 160 | 152.2496
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 072 Шкинка | 160 | 143.392
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 370 Новотроицкое | 160 | 153.08
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 377 Тимирязевский | 250 | 189.796
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 376 Тимирязевский | 250 | 207.788
с.Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 367 Новотроицкое | 100 | 77.9252
с.Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 368 с.Новотроицкое | 63 | 57.7408
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 316 Долгоруково | 160 | 152.8724
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 321 Долгоруково | 100 | 82.354
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 378 Долгоруково | 400 | 364.016
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 366 Долгоруково | 100 | 85.468
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | МТП 10кВ 100/Д-237 Долгоруково | 100 | 80.278
с. Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 2*400/Д-269 Жерновное | 2х400 | 371.4204
с. Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 349 с.Долгуша | 25 | 25
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 371 Долгоруково | 250 | 194.64
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 372 Долгоруково | 250 | 161.424
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 386 Стегаловка | 160 | 143.3228
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 387 Стегаловка | 100 | 90.2428
с. Суры | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 383 Суры | 63 | 58.4328
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 384 Веселое | 100 | 86.16
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 385 Веселое | 100 | 93.08
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 395 Веселое | 100 | 95.502
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 396 Веселое | 160 | 155.156
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 388 Долгоруково | 100 | 35.644
с. Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-091 с.Дубовец | 100 | 80.624
с. Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | КТП 10кВ 63/Д-092 с.Дубовец | 63 | 51.928
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 397 Долгоруково | 63 | 51.928
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 393 Екатериновка | 100 | 92.8032
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 392 Екатериновка | 100 | 71.1436
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 391 Екатериновка | 160 | 134.6728
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 389 Екатериновка | 100 | 91.004
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 390 Екатериновка | 100 | 38.3428
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 394 Екатериновка | 160 | 133.9808
с. Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 399 Красное | 40 | 8.168
с. Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 400 Красное | 100 | 68.168
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 380 Долгоруково | 25 | 20.156
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 402 Веселое | 160 | 135.088
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 403 Веселое | 63 | 54.35
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 404 Веселое | 63 | 58.156
с. Большая Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 407 Большая Боёвка | 160 | 131.1436
с. Большая Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 408 Большая Боёвка | 160 | 113.4976
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 405 Веселое | 160 | 143.6688
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 406 Веселое | 160 | 110.3836
п. Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 410 Полевой | 40 | 34.464
п. Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 411 Полевой | 160 | 134.396
п. Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 412 Полевой | 160 | 130.8668
д. Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 413 Новинка | 100 | 95.156
д. Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 414 Новинка | 25 | 22.6472
д. Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 415 Новинка | 100 | 86.7828
д. Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 416 Новинка | 63 | 58.5712
д. Елизоветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 417 Елизоветовка | 40 | 37.3704
д. Елизоветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 418 Елизоветовка | 100 | 93.7028
д. Елизоветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 419 Елизоветовка | 100 | 95.2944
с. Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 409 Верхний Ломовец | 63 | 62.8616
с. Большая Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 420 Большая Боёвка | 160 | 152.042
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 421 Долгоруково | 2х250 | 388.928
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 423 Долгоруково | 63 | 48.468
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 424 Долгоруково | 63 | 56.772
с. Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 428 Братовщина | 63 | 22.864
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 429 Долгоруково | 63 | 18.712
д. Русская Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 430 Русская Казинка | 63 | 59.54
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 431 Долгоруково | 63 | 58.848
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 433 с. М.Колодезь | 100 | 63.8776
с.Меньшой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 434 с. М.Колодезь | 63 | 45.9768
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 435 Долгоруково | 250 | 249.9308
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-1 ул.Октябрьская-Костенко г.Елец | 650,00 кВА | 318.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-2 ул.Мира-Лучковская г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-4 ул.Мира,142 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-3 ул.Мира,131 г.Елец | 200,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-5 ул.Ярославская-Комсом, 108 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-6 ул.Комсомольская,66 г.Елец | 800,00 кВА | 281,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-7 г.Елец ул.Комсомольская | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-8 ул.Семашко,11 г.Елец | 800,00 кВА | 550,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-9 ул.Д.Бедного,7 г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-10 ул.Свердлова г.Елец | 400,00 кВА | 27,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-11 ул.Рабочая,43 г.Елец | 800,00 кВА | 230,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-12 ул.Я.Фабрициуса,27 г.Елец | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-13 ул. Рабочая, 75 | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-14 ул.Кооперативная г.Елец | 320,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-15 ул.Лермонтова-Октябрьская г.Елец | 800,00 кВА | 254,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-17 ул.Моздовская г.Елец | 250,00 кВА | 2,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-16 ул.Ленина,62 г.Елец | 100,00 кВА | 20,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-18 ул.Коммунаров,7 г.Елец | 400,00 кВА | 145,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-19 ул.Комсомольская-9 Декабря г.Елец | 400,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-21 ул.9 Декабря,75 г.Елец | 160,00 кВА | 2,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-22 ул.Мира,75 г.Елец | 180,00 кВА | 12
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-20 ул.Мира,151 г.Елец | 250,00 кВА | 42
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-23 ул.Овражная,33 г.Елец | 180,00 кВА | 12
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-24 ул.Ленина,89 г.Елец | 390,00 кВА | 97,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-27с ул.Д.Бедного,26 г.Елец | 100,00 кВА | 98,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-25 ул.А.Гайтеровой,40 г.Елец | 250,00 кВА | 12,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-26 ул.К.Маркса,3 г.Елец | 250,00 кВА | 78,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-27н ул.Ленина,162 г.Елец | 250,00 кВА | 96,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-28 ул.Ярославского,7 г.Елец | 100,00 кВА | 12,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-29 ул.Ленина,99 г.Елец | 180,00 кВА | 1,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-33 ул.Октябрьская, 17 г.Елец | 160,00 кВА | 6,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-31 ул.Вокзальная-Известковая г.Елец | 400,00 кВА | 7,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-32 ул.Коммунаров,62 г.Елец | 800,00 кВА | 204,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-34 ул.Маяковского,15 г.Елец | 320,00 кВА | 12,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-35 ул.Л.Толстого,4 г.Елец | 250,00 кВА | 2,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-36 ул.Допризывников,1-а г.Елец | 250,00 кВА | 20.8
п. Капани | Елецкий | Елецкий | ТП-38 Капани Лесхоз | 100,00 кВА | 17,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-42 ул.Новозаводская,36 г.Елец | 180,00 кВА | 6,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-40 Московское шоссе г.Елец | 100,00 кВА | 3,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-43 ул.Пушкина,136 г.Елец | 250,00 кВА | 1,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-49 ул.Пушкарская,72 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-37 ул.Коммунаров,139 г.Елец | 1260 | 81,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-44 ул.Мира,94 г.Елец | 400,00 кВА | 112,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-46 ул.Советская,76 г.Елец | 180,00 кВА | 14,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-50 пер.Кирпичный г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-47 ул.Свердлова г.Елец | 400,00 кВА | 120,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-48 ул.Советская,1 | 630,00 кВА | 60,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-51 П ул.Известковая (АК-1499) г.Елец | 1260 | 475.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-52 ул.Дякина,46 г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-53 ул.Фрунзе,17 г.Елец | 500,00 кВА | 287,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-54 ул.Героев,11 г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-58 ул.Первомайская (АБЗ) г.Елец | 400,00 кВА | 160,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-55 ул.Центральная (санатор шк) г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-57 ул.Костенко,7 | 250,00 кВА | 87,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-59 ул.Коммунаров,121 г.Елец | 200,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-60 ул.Коммунаров,40 г.Елец | 315,00 кВА | 10,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-62 ул.Мельничная,15 г.Елец | 100,00 кВА | 3,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-63 ул.Я.Фабрициуса,4 г.Елец | 250,00 кВА | 6,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-64 ул.С.Разина,35 г.Елец | 180,00 кВА | 12,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-65 ул.К.Маркса,93 г.Елец | 100,00 кВА | 5,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-66 ул.Пригородная,30 г.Елец | 180,00 кВА | 2,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-67 ул.Барковского,34 г.Елец | 250,00 кВА | 6,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-68 ул.Маяковского,126 г.Елец | 180,00 кВА | 29,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-69 ул.Л.Толстого-Профинтерна г.Елец | 320,00 кВА | 36,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-70 ул.Ключевая,23 г.Елец | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-71 ул.Лебедянская,7 г.Елец | 250,00 кВА | 4,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-72 ул.Верхняя,57 г.Елец | 320,00 кВА | 3,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-73 ул.Томская, 26 г.Елец | 100,00 кВА | 8,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-74 ул.Полевая,15 г.Елец | 180,00 кВА | 0,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-75 ул.Кротевича,31 г.Елец | 320,00 кВА | 28,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-76 ул.Лермонтова,23 г.Елец | 250,00 кВА | 0
п. Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 338 д.Хмелинец | 250,00 кВА | 96.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-77 ул.Мельничная,12-а г.Елец | 400,00 кВА | 73,1
п. Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 340 д.Хмелинец | 160,00 кВА | 59
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-79 ул.А.Гайтеровой,41 г.Елец | 800,00 кВА | 151,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-84 г.Елец ул.Межзаводская 22 | 250,00 кВА | 1,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-80 ул.Дзержинского,5 г.Елец | 400,00 кВА | 101,9
д. Хмелинец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 341 д.Хмеленец | 160,00 кВА | 68
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-85 г.Елец ул.2-я Речная 42 | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-81 ул.Промышленная,65 г.Елец | 400,00 кВА | 114,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП 82 Лавский 7.Елец | 180,00 кВА | 5,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-83 ул.Зеленая, 1 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-88 ул.Костенко,7 г.Елец | 800,00 кВА | 800
д. Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 342 д. Сазыкино | 160,00 кВА | 44
д. Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 343 д.Сазыкино | 160,00 кВА | 44
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-89 ул.Шоссейная,4 г.Елец | 320,00 кВА | 25
д. Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 344 д. Пищулино | 100,00 кВА | 62
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-90 ул.Красноармейская,30 г.Елец | 400,00 кВА | 4,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-91 пер.Мельничный-ул.Пушкина г.Елец | 180,00 кВА | 13,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-92 ул.Северная 77 г.Елец | 250,00 кВА | 2,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-93 ул.Костенко,57 г.Елец | 180,00 кВА | 43,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-94 ул.Коммунаров (больница №1) г.Елец | 800,00 кВА | 168,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-95 ул.Вермишева (ж/д техникум) гЕлец | 320,00 кВА | 2,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-96 ул.9-е Декабря,160 | 180,00 кВА | 69,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-97 ул.А.Гайтеровой,9 г.Елец | 180,00 кВА | 12,2
г. Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-98 ул.Орджоникидзе,11 г.Елец | 1260 | 265,4
д.Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 345 д.Пищулино | 63,00 кВА | 3.5
д. Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП Е 346 40кВА д.Пищулино | 40,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-99 ул.Клубная,54 г.Елец | 180,00 кВА | 2,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-100 ул.Ефремовская,12 г.Елец | 250,00 кВА | 2,2
д. Беливец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 347 40кВА д. Беливец | 40,00 кВА | 19
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-101 ул.Маяковского,4 г.Елец | 180,00 кВА | 8,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-102 ул.Мира г.Елец | 200,00 кВА | 57,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-103 ул.Бр. Радионовых, 54 г.Елец | 180,00 кВА | 0,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-105 База горпищеторга | 320,00 кВА | 25,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-107 г.Елец ул. Пролетарская, 22 | 100,00 кВА | 22,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-108 ул.Коммунаров,77 г.Елец | 180,00 кВА | 2,2
д. Красный Октябрь | Елецкий | Елецкий | КТП Е 348 100кВА д. Красный Октябрь | 100,00 кВА | 50
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-109 ул.Коммунаров,121 г.Елец | 180,00 кВА | 34,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-110 ул.Лебедянская,72 г.Елец | 250,00 кВА | 65,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-111 ул.Коммунаров,95 г.Елец | 250,00 кВА | 20,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-112 ул.Коммунаров,103 г.Елец | 400,00 кВА | 56,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-113 ул.Коммунаров,103-в г.Елец | 800,00 кВА | 116,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-114 ул. Ярославского, 48 | 100,00 кВА | 7,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-115 ул.Железнодорожная,40 г.Елец | 180,00 кВА | 1,0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-116 г.Елец ул.Локомотивная, 57 | 180,00 кВА | 7,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-117 ул.Задонская (ж/д водозаб) г.Елец | 430,00 кВА | 279,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-118 ул. А.Гайтеровой,2 г.Елец | 180,00 кВА | 7,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-119 ул.Орджоникидзе | 720,00 кВА | 392,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-120 ул.Вермишева (кв.котел.ж/дор) г.Е | 800,00 кВА | 345,2
с.Рогатово | Елецкий | Елецкий | КТП Е 350 63кВА с.Рогатово | 63,00 кВА | 15
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-121 ул.Задонская,11 г.Елец | 400,00 кВА | 208,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-122 ул.Соц.городок,18 г.Елец | 180,00 кВА | 5,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-123 ул.Известковая (шк. №23) г.Елец | 320,00 кВА | 60,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-124 г.Елец ул.Свободы, 26 | 160,00 кВА | 0,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-125 ул.Товарная,15 г.Елец | 250,00 кВА | 12,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-126 пер.Строителей,5 г.Елец | 200,00 кВА | 21,1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-127 с.Капани (псих.диспансер) | 160,00 кВА | 1,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-129 г.Елец Орловское шоссе | 250,00 кВА | 0,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-130 г.Елец Автостанция 2 | 250,00 кВА | 28,6
с. Рогатово | Елецкий | Елецкий | КТП Е 351 63кВА с. Рогатово | 63,00 кВА | 25
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-131 п.Строитель,13 г.Елец | 800,00 кВА | 13,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-132 п.Строитель,26 г.Елец | 400,00 кВА | 38,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-133 ул.Юбилейная,7 г.Елец | 400,00 кВА | 33,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-134 ул.Радиотехническая (шк №11г.Елец | 1260 | 382,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-135 ул.Костенко,44-а г.Елец | 400,00 кВА | 72,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-140 ул.Фрунзе,2-б г.Елец | 400,00 кВА | 32,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-136 ул.Костенко,58 г.Елец | 400,00 кВА | 29,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-137 ул.Костенко (химлаборат) г.Елец | 160,00 кВА | 130,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-138 ул.Радиотехническая (ГДК) | 1630 | 316,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-139 ул.Юбилейная,11 г.Елец | 800,00 кВА | 156,2
п.Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 383 с-з Луч | 250,00 кВА | 112
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-141 ул.Радиотехническая,8 г.Елец | 800,00 кВА | 96,2
п.Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 630 Е 334 ООО "Агрофирма Луч" | 630,00 кВА | 243
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-147 ул.Пригородная,44 | 400,00 кВА | 52,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-142 ул.Радиотехническая, 24 | 800,00 кВА | 107,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-143 ул.Королева,13 г.Елец | 400,00 кВА | 5,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-144 ул.Радиотехническая (шк №24) г.Ел | 400,00 кВА | 274,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-145 ул.Королева,32 г.Елец | 800,00 кВА | 18,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-149 г.Елец ул. Свердлова 151 | 800,00 кВА | 404,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-151 ул.Пушкина,14 г.Елец | 180,00 кВА | 9,1
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 361 п.Ключ Жизни | 160,00 кВА | 40
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-152 г.Елец ул.Пушкина, 8 | 320,00 кВА | 135,6
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 362 д.Пажень | 250,00 кВА | 2.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-153 ул.Транспортная г.Елец | 800,00 кВА | 20,36
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 363п. Ключ Жизни | 160,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-154 г.Елец ул.1-ая Высокая,22 | 100,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-156 г.Елец ул.Фрунзе | 630,00 кВА | 153,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-158 ул.Спутников г.Елец | 630,00 кВА | 177,9
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 365 п. Ключ Жизни | 250,00 кВА | 2.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-159 ул.Коммунаров,63 г.Елец | 180,00 кВА | 2,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-148 г.Елец ул.Спутников 5 | 400,00 кВА | 39,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-160 г.Елец ул.Крупской | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-161 г.Елец ул.Чкалова, Дачная 1 | 100,00 кВА | 3,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-162 г.Елец ул.Космонавтов, 2а | 180,00 кВА | 4,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-184 ул.Ленина, 80 (АТС) | 800,00 кВА | 83,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-163 г.Елец ул.Дякина,1 | 250,00 кВА | 64,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-164 г.Елец ул.Маяковского 50 | 320,00 кВА | 158,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-168 г.Елец ул.Южная | 800,00 кВА | 214,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-193 ул.Черокманова,19 | 800,00 кВА | 3,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-169 г.Елец ул.Коммунаров (гор.парк) | 250,00 кВА | 21,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-170 г.Елец ул.Молодёжная, 6 | 250,00 кВА | 2,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-192 ул.Путейская 20-а | 400,00 кВА | 97,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-171 г.Елец ул. Лесная, 15 | 160,00 кВА | 1,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-187 ул. Задонская г.Елец | 180,00 кВА | 9,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-172 г.Елец ул.2 Верхняя, 25 | 250,00 кВА | 58,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-186 ул.Костенко, 58-а г.Елец | 800,00 кВА | 78,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-173 ул.Верхняя,10 г.Елец | 200,00 кВА | 68,3
д.Пажень | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 439 д.Пажень | 63,00 кВА | 28
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-175 г.Елец п.Ольшанец, подсоб. х-во | 800,00 кВА | 106,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-178 ул.Черокманова,3 г.Елец | 800,00 кВА | 103,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-179 ул.Коммунаров (ЕГУ) г.Елец | 800,00 кВА | 327,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-180 г.Елец ул.Ломоносова, 13 | 400,00 кВА | 99,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-182 ул.Черокманова,19 г.Елец | 800,00 кВА | 432,1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-183 ул.Ленина, 88 общ.ЕГУ г.Елец | 800,00 кВА | 269,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-176 г.Елец ул.40 лет Победы 23 | 250,00 кВА | 1,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-198 г.Елец ул.Городская,52 | 100,00 кВА | 18,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-200 г.Елец ул.Рязано-Уральская,52-а | 800,00 кВА | 408,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-201 ул.Коммунаров (гостиница) г.Елец | 1030 | 573,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-202 г.Елец ул.Интернациональная,11 | 160,00 кВА | 7,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-203 ул.Пушкина, 24 г.Елец | 1260 | 206,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-204 г.Елец ул.Ролина,6 | 160,00 кВА | 100,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-207 ул.Гагарина,3 (поликл.) г.Елец | 1030 | 534,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ГКТП-211 г.Елец ул.Рязано-уральская | 100,00 кВА | 28,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-212 г.Елец ул.Окружная, 18 | 100,00 кВА | 8,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-208 ул.Гагарина,1(общежитие) г.Елец | 400,00 кВА | 238,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-209 ул.Радиотехническая 2-а | 250,00 кВА | 13,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-213 ул.220-й Стрелковой дивизи | 1260 | 377,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-210 г.Елец ул.Ломоносова | 580,00 кВА | 64,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-215 г.Елец ул.Известковая | 320,00 кВА | 45,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-226 г.Елец ул.Городская | 180,00 кВА | 3,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-227 г.Елец пер.Льняной 20 | 100,00 кВА | 3,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-228 г.Елец ул.Рязано-Уральская 106 | 100,00 кВА | 1,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-229 г.Елец ул.Героев 103-а | 800,00 кВА | 320,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-231 г.Елец ул.9-я декабря 186 | 100,00 кВА | 6,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ГКТП-222 г.Елец ул.Казинская 40 | 180,00 кВА | 3,5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-223 ул.Коммунаров, 129 | 720,00 кВА | 240,1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-225 г.Елец ул.Мельничная ( ГАИ ) | 40,00 кВА | 10,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-224 ул.Клубная,1 | 1260,00 кВА | 509,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-232 г.Елец ул.Концевая 54 | 100,00 кВА | 15,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-233 ул.122-стрелковая дивизия г.Елец | 100,00 кВА | 3,0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-234 пер.Кирпичный | 160,00 кВА | 56,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-235 г.Елец ул.Мира | 1030 | 552,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-219 п.Мирный г.Елец | 800,00 кВА | 262,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-239 г.Елец ул.Королева | 250,00 кВА | 7,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-237 ул.К.Тона г.Елец | 250,00 кВА | 44,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-243 ул.Александровская г.Елец | 600,00 кВА | 8,1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-244 ул.Школьная (ПМК-112) г.Елец | 800,00 кВА | 341,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-2в Сазыкинский в-д нижняя скважина | 1030 | 462,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-7насосная г.Елец ул.Колхозная | 410,00 кВА | 238,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-насосная №2 по р.Ельчик г.Елец | 495,00 кВА | 262,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-78 г.Елец ул.А.Гайтеровой 15 | 200,00 кВА | 5,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-189 пер.3-й Ламской 17 | 100,00 кВА | 6,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ГКТП-190 г.Елец ул.Дякина 190 | 250,00 кВА | 0,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-249 г.Елец ул.Костенко | 400,00 кВА | 7,1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-166 ул.Свердлова (детск дом инв) г.Ел | 250,00 кВА | 5,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-199 г.Елец ул.Пригородная,46 | 250,00 кВА | 13,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-165 ул.Свердлова (Елецгаз) г.Елец | 250,00 кВА | 0,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-230 ул.Вермишева (котельн) г.Елец | 2.000,00 кВА | 160.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-188 ул.Песковатская | 250,00 кВА | 6,2
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 320 с.Голиково | 160,00 кВА | 122
д.Задонье | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 323 д.Задонье | 100,00 кВА | 24
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 322 с.Голиково | 160,00 кВА | 94
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 321 с. Голиково | 100,00 кВА | 9
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 319 с. Голиково | 63,00 кВА | 3
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 318 с. Голиково | 63,00 кВА | 1
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 317 с.Голиково | 100,00 кВА | 42
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 359 п. Елецкий | 250,00 кВА | 5
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | ЗТП 250 Е 433 п. Елецкий | 250,00 кВА | 100
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 358 п. Елецкий | 250,00 кВА | 12
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 357 п. Елецкий | 100,00 кВА | 55
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 356 п. Елецкий | 250,00 кВА | 149
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 354 п. Елецкий | 250,00 кВА | 140
д. Александровка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 092 д. Александровка | 250,00 кВА | 64
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-216 ул.Орджоникидзе 2 | 410,00 кВА | 61,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-185 г.Елец ул.Пушкина,132 | 250,00 кВА | 54,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-177 п.Ольшанец Жив.комплекс | 100,00 кВА | 130.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-220 г.Елец ул. Октябрьская | 160,00 кВА | 27,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-1В г.Елец Лавский в-д | 400,00 кВА | 172,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-2В г.Елец Лавский в-д | 400,00 кВА | 172,7
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 482 д.Хмеленец | 100,00 кВА | 20
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е498д. Хмеленец | 250,00 кВА | 53
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-252 Соцгородок г.Елец | 800,00 кВА | 238,3
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 454 с. Голиково | 100,00 кВА | 31
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 420 с.Голиково | 160,00 кВА | 42
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 511 п.Ключ Жизни | 40,00 кВА | 28
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | МТП 100 Е 512 п.Ключ Жизни | 100,00 кВА | 14
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 513 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 130
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 490 п.Ключ Жизни | 160,00 кВА | 98
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 274 п.Ключ Жизни | 100,00 кВА | 55
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 478 п.Ключ Жизни | 63,00 кВА | 3
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 485 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-257 пер.Майский г.Елец | 180,00 кВА | 156,2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-245 ул.Разина г.Елец | 250,00 кВА | 161,6
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 408 д.Хмеленец | 160,00 кВА | 83
д.Пажень | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 405 д.Пажень | 25,00 кВА | 2
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 449 п.Газопровод | 100,00 кВА | 30
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | МТП Е 518 п.Ключ Жизни | 160,00 кВА | 22
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-258 ул. Н. Затон г.Елец | 400,00 кВА | 378,0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-242 пер.Томский г.Елец | 400,00 кВА | 324,6
п.Задоньевский | Елецкий | Елецкий | МТП 100 Е 492 п.Задоньевский | 100,00 кВА | 74
д. Хмеленец | Елецкий | Елецкий | МТП 250 Е 496 д. Хмеленец | 250,00 кВА | 110
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ЗТП Е121 ул.Новолипецкая 1б (база ЕРЭС) | 500,00 кВА | 224
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-1в Сазыкинский в-д верхняя скважина | 400,00 кВА | 172,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-3в Лавский в-д | 400,00 кВА | 172,7
с.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 527 с.Хмеленец | 250,00 кВА | 168
п.Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 530 п.Елецкий | 250,00 кВА | 147
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-272 ул.Розанова г.Елец | 250,00 кВА | 164,4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТПНу-266 сл.Александровка г.Елец | 1260 | 714,9
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 533 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 134
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 532 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 187
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТПНу-265 сл.Александровка г.Елец | 1260 | 788,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-268 пер. Ламской, 11 г.Елец | 100,00 кВА | 27,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 270 п. Красный (АЗС №23) | 100,00 кВА | 12,6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-2 А Южно-Лавский Водозабор | 400,00 кВА | 180,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-4 А Южно-Лавский водозабор г.Елец | 400,00 кВА | 180,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-5 А Южно-Лавский водозабор | 400,00 кВА | 180,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-3 А Южно-Лавский водозабор | 250,00 кВА | 82,2
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | МТП 25 Е-549 п.Газопровод, гаражи | 25,00 кВА | 3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-271 ул.Куликовская г.Елец | 160,00 кВА | 22,6
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | ЗТП 2*630 Е-524 п.Газопровод | 1260 | 203
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-276 г. Елец пер.Детский | 100,00 кВА | 65,7
д. Хмелинец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е-555 д. Хмелинец | 400,00 кВА | 55
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-277 ул.Кирова | 250,00 кВА | 108,3
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-571 п.Газопровод, ул.Зеленая | 100,00 кВА | 46
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-275 пос.Сахарного завода г.Елец | 100,00 кВА | 17,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-274 ул.Звенигородского | 100,00 кВА | 58,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-278 ул.Комбинатная,к.2,д.31 | 100,00 кВА | 1,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-273 пер.Томский г.Елец | 100,00 кВА | 2,8
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | ЗТП 2*630 Е-525 п.Газопровод | 1260 | 354
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | ЗТП 100 Е-537 п.Газопровод | 100,00 кВА | 32
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | СТП 6/0,4кВ Е 577 40кВА с.Голиково | 40,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-282 ул.Костенко (тер.больницы №2) | 500,00 кВА | 250,7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 579 г.Елец, ул.Содружества | 250,00 кВА | 28
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-283 ул.Аргамаченская г.Елец | 500,00 кВА | 190.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-280 ул.Речная г.Елец | 100,00 кВА | 5.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-281 пер.Матросова г.Елец | 160,00 кВА | 65.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-286 ул.Коммунаров г.Елец | 400,00 кВА | 262.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-297 г.Елец ул. В.Орлова д.10 | 160,00 кВА | 70.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-285 ул.Н.Затон г.Елец | 160,00 кВА | 83.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-291 г. Елец р-н рынка "Дионис" | 16,00 кВА | 2.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-290 ул.Левобережная,1 г.Елец | 63,00 кВА | 16.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-298 ул.В.Затон г.Елец | 100,00 кВА | 68.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-284 ул.Чернавская г.Елец | 500,00 кВА | 170.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | МТП-287 ул.Коллективная,76 | 160,00 кВА | 32.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-6кВ № Е-590 Московское шоссе,9а | 160,00 кВА | 57
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-301 ул.Радиотехническая | 800,00 кВА | 110
д. Задонье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 602 д. Задонье | 100,00 кВА | 18
д. Задонье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 601 д.Задонье | 100,00 кВА | 41
пос.Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 160кВА Е-626 пос.Елецкий | 160,00 кВА | 47
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-279 ул.Рязанская г.Елец. | 160,00 кВА | 64.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-294 ул. Костенко г.Елец | 160,00 кВА | 42.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-289 район ГК "Солнечный" | 180,00 кВА | 100.2
д.Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП Е 643/100кВА д.Сазыкино | 100,00 кВА | 32
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП Е 640 п.Газопровод | 160,00 кВА | 46
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-296 пл. Сахарного з-да г.Елец | 25,00 кВА | 1.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-305 г. Елец, ул.Л-Толстого | 100,00 кВА | 144.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 кВА №304 г. Елец | 400,00 кВА | 577.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 кВА 293 г.Елец | 250,00 кВА | 198.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 40 кВА №299 ул. Ключевая | 40,00 кВА | 40
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 288 р-он ГК "Солнечный" г .Елец | 100,00 кВА | 42.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 кВА №302 г. Елец | 500,00 кВА | 69.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 307 п.Электрик г.Елец | 25,00 кВА | 25
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-306 ул. Д.Бедного | 126,00 кВА | 182
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-308 ул.Шевченко | 126,00 кВА | 182
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 6/0,4 кВ № Е-651 | 100,00 кВА | 76
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 292 г.Елец Московское шоссе (МРЭО) | 630,00 кВА | 162.2
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-300 ул.2-ая Восточная | 100,00 кВА | 38.9
п. Задонье | Елецкий | Елецкий | СТП 6/0,4 кВ №Е-653 | 63,00 кВА | 21.9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 654 | 126,00 кВА | 89.9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 2х160кВА №309 г.Елец | 320,000 кВА | 74.3
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-6кВ №295 г.Елец, п.Мирный | 25,00 кВА | 11.2
д.Рогатово | Елецкий | Елецкий | СТП 663 д.Рогатово | 63,00кВА | 40.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 310 ул.Новолипецкая | 400,00кВА | 112.3
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП Е 666 п.Ключ Жизни | 63,00 кВА | 41.3
д.Кукуевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 094 д.Кукуевка | 40,00 кВА | 6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 246 г.Елец, ул.Плотинка | 250,00 кВА | 182,9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 45 г.Елец, ул.Маяковского | 250,00 кВА | 30,5
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 56 г.Елец , ул.Центральная, 4 | 320,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 61 г.Елец, ул.Аргамаченская,67 | 400,00 кВА | 49,0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-104 г.Елец, ул. Слободская, 19 | 400,00 кВА | 67,1
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 86 г.Елец, ул.Школьная (Бугор) | 180,00 кВА | 90,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 41 ул.Новозаводская,2 г.Елец | 100,00 кВА | 13,3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 236 ул.Космонавтов г.Елец | 100,00 кВА | 1,9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 276 пер.Детский г.Елец | 100,00 кВА | 65,7
д.Марчуки | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 158 д.Марчуки | 40,00 кВА | 3
д.Марчуки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 159 д.Марчуки | 63,00 кВА | 8
с. Хмелевое | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 160 с. Хмелевое | 40,00 кВА | 25
д.Слободка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 162 д.Слободка | 63,00 кВА | 22
с.Волчье | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 165 с.Волчье | 40,00 кВА | 17
с.Волчье | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 164 с.Волчье | 63,00 кВА | 3
с.Волчье | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 373 с.Волчье | 160,00 кВА | 57
с.Хмелевое | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 378 с.Хмелевое | 160,00 кВА | 117
д.Слободка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 375 д.Слободка | 63,00 кВА | 9
д.Урывки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 175 д.Урывки | 100,00 кВА | 16
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 178 п.Маяк | 250,00 кВА | 154
д.Пальцино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 182 д.Пальцино | 63,00 кВА | 32
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | МТП 160 Е 222 п.Маяк | 160,00 кВА | 60
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 180 п.Маяк | 250,00 кВА | 118
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | МТП 160 Е 425 п.Маяк | 160,00 кВА | 16
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 098 | 40,00 кВА | 1
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 103 с.Лавы | 160,00 кВА | 10
д.Дмитриевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 114 д.Дмитриевка | 63,00 кВА | 5
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 116 с.Воронец ул.Речная | 100,00 кВА | 11
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 118 с.Н.Воргол | 40,00 кВА | 17
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 119 с.Н.Воргол | 40,00 кВА | 5
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 120 д.Поповка | 63,00 кВА | 23
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 382 с.Н.Воргол | 160,00 кВА | 40
с.Долгое | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 166 с.Долгое | 60,00 кВА | 16
с.Долгое | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 167 с.Долгое | 100,00 кВА | 39
с.Долгое | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 168 с.Долгое | 40,00 кВА | 2
с.Крутое | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 170 с.Крутое | 160,00 кВА | 7
д.Свидеровка | Елецкий | Елецкий | КТП 30 Е 173 д.Свидеровка | 30,00 кВА | 15
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 075 с.Казаки | 100,00 кВА | 23
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 076 с.Казаки | 160,00 кВА | 4
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 077 с.Казаки | 63,00 кВА | 11
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 078 с.Казаки | 160,00 кВА | 108
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 080 с.Казаки | 100,00 кВА | 68
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 083 с.Казаки | 60,00 кВА | 2
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 084 с.Казаки | 60,00 кВА | 5
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 086 с.Казаки | 100,00 кВА | 3
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 087 с.Казаки | 160,00 кВА | 7
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 089 с.Казаки | 63,00 кВА | 9
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 093 с.Казаки | 160,00 кВА | 43
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 477 с.Казаки | 160,00 кВА | 1
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 30 Е 060 с.Казаки | 30,00 кВА | 3
д.Аксенкино | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 061 д.Аксенкино | 400,00 кВА | 251
д.Кр.Куст | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 062 д.Кр.Куст | 25,00 кВА | 1
д.Коммуна | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 063 д.Коммуна | 40,00 кВА | 1
д.Березовка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 064 д.Березовка | 40,00 кВА | 4
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 065 д.Рябинки | 40,00 кВА | 18
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 066 д.Рябинки | 40,00 кВА | 4
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 067 д.Рябинки | 63,00 кВА | 20
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 068 д.Рябинки | 63,00 кВА | 9
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 069 100кВА с.Рябинки | 100,00 кВА | 11
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 070 д.Дерновка | 160,00 кВА | 4
с. Ольховец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 074с. Ольховец | 100,00 кВА | 24
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 506 ул.Луговая с.Талица | 100,00 кВА | 19
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 505 с.Талица | 100,00 кВА | 2
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 504 ул.Привокзальная с. Талица | 100,00 кВА | 39
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 501 ул.Советская с.Талица | 100,00 кВА | 7
д.Черкасские Дворики | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 213 д.Черкасские Дворики | 63,00 кВА | 15
д.Сахаровка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 205 д.Сахаровка | 60,00 кВА | 41
Н.Ольшанец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 204 Н.Ольшанец | 160,00 кВА | 4
Н.Ольшанец | Елецкий | Елецкий | МТП 25 Е 202 д.Н.Ольшанец | 160,00 кВА | 32
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 200 д.Соколье | 160,00 кВА | 8
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 197 д.Лукошкино | 40,00 кВА | 6
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 195 д.Аркатово | 100,00 кВА | 24
д.Ольшанец | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 130 д.Ольшанец | 40,00 кВА | 6
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 403 д.Соколье | 250,00 кВА | 2
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 230 д.Б.Извалы | 160,00 кВА | 85
д.Ивлевка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 224 д.Ивлевка | 40,00 кВА | 22
д.Аленка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 009 д.Аленка | 40,00 кВА | 2
ст.Улусарка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 223 ст.Улусарка | 250,00 кВА | 103
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 217 п.Маяк | 100,00 кВА | 1
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 215 д.Екатериновка | 250,00 кВА | 14
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 232 д.Б.Извалы | 100,00 кВА | 62
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 231 д.Б.Извалы | 63,00 кВА | 28
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 228 д.Б.Извалы | 63,00 кВА | 1
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 225 д.Б.Извалы | 160,00 кВА | 105
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 397 д.Чибисовка | 63,00 кВА | 10
д.Октябревка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 192 д.Октябревка | 25,00 кВА | 4
д.Буевка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 190 д.Буевка | 25,00 кВА | 1
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 187 с.Архангельское | 160,00 кВА | 24
с.М.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 400 с.М.Суворовка | 63,00 кВА | 20
с. Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 380 400кВА с. Ериловка | 400,00 кВА | 49
с.М.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 316 с.М.Суворовка | 40,00 кВА | 1
Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 314 160кВА Черкассы | 160,00 кВА | 108
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 313 с.Ериловка | 40,00 кВА | 10
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 311 с.Ериловка | 100,00 кВА | 4
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 307 с. Черкассы | 160,00 кВА | 31
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 306 с. Черкассы | 100,00 кВА | 54
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 160кВА Е 303 с. Черкассы | 63,00 кВА | 1
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 302 с.Черкассы | 250,00 кВА | 28
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 447 д.Касимовка | 100,00 кВА | 52
с.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 071 с.Чернышовка | 100,00 кВА | 61
с.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 128 с.Чернышовка | 100,00 кВА | 16
д.Михайловка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 300 д.Михайловка | 40,00 кВА | 25
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 289 д.Касимовка | 100,00 кВА | 75
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 287 д.Касимовка | 40,00 кВА | 1
с.Пальна Ламская | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 286с.Пальна Ламская | 63,00 кВА | 17
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 284 с. Аргамач-Пальна | 100,00 кВА | 31
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 283 с. Аргамач-Пальна | 63,00 кВА | 1
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 282 с. Аргамач-Пальна | 63,00 кВА | 16
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 281 с. Аргамач-Пальна | 40,00 кВА | 1
д.Анистархово | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 278 д.Анистархово | 40,00 кВА | 19
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 277 д.Трубицино | 63,00 кВА | 2
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 276 д.Трубицино | 40,00 кВА | 1
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 271 д.Колосовка | 100,00 кВА | 5
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 269 с.Б.Суворовка | 100,00 кВА | 8
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 262 с.Талица | 250,00 кВА | 78
д.Александровка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 291д.Александровка | 100,00 кВА | 35
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 443 с.Паниковец | 63,00 кВА | 48
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 442 с.Паниковец | 63,00 кВА | 6
д.Лосевка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 140 д.Лосевка | 160,00 кВА | 109
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 138 с.Паниковец | 63,00 кВА | 8
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 137 с.Паниковец | 100,00 кВА | 52
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 136 с.Паниковец | 100,00 кВА | 21
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 135 с.Паниковец | 63,00 кВА | 42
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 134 с.Паниковец | 100,00 кВА | 3
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 005 д.Ивановка | 250,00 кВА | 67
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 004 д.Ивановка | 250,00 кВА | 1
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 294 д.Дерновка | 100,00 кВА | 28
д.Васильевка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 032 д.Васильевка | 60,00 кВА | 15
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 031 д.Петровы Круги | 63,00 кВА | 47
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 030 д.Петровы Круги | 100,00 кВА | 50
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 029 д.Петровы Круги | 63,00 кВА | 35
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 027 д.Петровы Круги | 250,00 кВА | 131
д. Рудневка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 026 д. Рудневка | 100,00 кВА | 80
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 025 д.Рябинки | 63,00 кВА | 51
д.Сосенка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 024 д.Сосенка | 40,00 кВА | 1
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 022 д.М.Боевка | 160,00 кВА | 99
д.Нетсево | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 021 д.Нетсево | 63,00 кВА | 18
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 019 250кВА д.М.Боевка | 250,00 кВА | 128
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 018 д. М.Боевка | 100,00 кВА | 1
д.Успенка | Елецкий | Елецкий | КТП 30 Е 015 д.Успенка | 30,00 кВА | 19
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 388 с.Каменское | 160,00 кВА | 10
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 132 д.Чернышовка | 250,00 кВА | 121
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 042 д.Ильинка | 63,00 кВА | 27
с.Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 039 с.Хитрово | 400,00 кВА | 201
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 149 с.Воронец | 400,00 кВА | 156
с.Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 038 с.Хитрово | 400,00 кВА | 191
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 122 с.Воронец | 400,00 кВА | 183
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 037 д.Ильинка | 100,00 кВА | 32
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 036 с.Каменское | 250,00 кВА | 49
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 123 с.Воронец | 160,00 кВА | 3
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 035 с.Каменское | 250,00 кВА | 160
д.Красный Хутор | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 154 д.Красный Хутор | 100,00 кВА | 27
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 023 с.Каменское | 400,00 кВА | 3
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 017 д.М.Боевка | 250,00 кВА | 77
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 429 д.Ивановка | 160,00 кВА | 9
д.Тонеевка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 059 д.Тонеевка | 100,00 кВА | 64
д.Барановка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 010 д.Барановка | 250,00 кВА | 148
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 003 д.Ивановка | 160,00 кВА | 92
д.Красный Хутор | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 155 д.Кр.Хутор | 250,00 кВА | 170
д.Кр.Октябрь | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 002 д.Кр.Октябрь | 100,00 кВА | 62
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 487 п.Солидарность | 160,00 кВА | 2
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 252 п.Солидарность | 400,00 кВА | 186
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 157 д.Петровы Круги | 60,00 кВА | 47
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 410 п.Солидарность | 63,00 кВА | 23
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 180 Е 251 п.Солидарность | 180,00 кВА | 2
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 141с.Воронец | 250,00 кВА | 103
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 250 п.Солидарность | 100,00 кВА | 5
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 239 п.Солидарность | 250,00 кВА | 97
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 142 с.Воронец | 100,00 кВА | 3
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 238 п.Солидарность | 250,00 кВА | 9
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 237 п.Солидарность | 250,00 кВА | 36
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 143 с.Воронец | 63,00 кВА | 2
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 297 с.Казинка | 100,00 кВА | 42
д.Кожуховка | Елецкий | Елецкий | ТП 100 Е 186 д.Кожуховка | 100,00 кВА | 43
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 145 с.Воронец | 400,00 кВА | 1
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 146 с. Воронец | 400,00 кВА | 268
д.Голубевка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 183 д.Голубевка | 40,00 кВА | 1
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 148 с.Воронец | 160,00 кВА | 3
д.Быковка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 106 д.Быковка | 63,00 кВА | 1
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 045 п.Солидарность | 100,00 кВА | 42
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 481 д.Казинка | 160,00 кВА | 58
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 296 с. Казинка | 250,00 кВА | 138
д.Пушкари | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 255 д.Пушкари | 40,00 кВА | 5
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 256 д.Казинка | 100,00 кВА | 9
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 258 д.Казинка | 160,00 кВА | 1
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 200 Е 257 д Казинка | 200,00 кВА | 50
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 288 д.Колосовка | 250,00 кВА | 99
с.Хмелевое | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 161 с.Хмелевое | 40,00 кВА | 8
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 464 с.Черкассы | 63,00 кВА | 2
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 465 с.Черкассы | 100,00 кВА | 28
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 467 д.Колосовка | 40,00 кВА | 28
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 476 с.Казаки | 100,00 кВА | 64
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 479 с.Казаки | 63,00 кВА | 2
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 483 д.Екатериновка | 250,00 кВА | 113
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 516 д.Казинка | 100,00 кВА | 49
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 470 с.Казаки | 100,00 кВА | 30
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 475 с.Казаки | 250,00 кВА | 183
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 474 с.Казаки | 100,00 кВА | 1
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 461 с.Казаки | 160,00 кВА | 29
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 469 с.Казаки | 250,00 кВА | 121
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 459 с.Казаки | 100,00 кВА | 76
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 466 с.Талица | 63,00 кВА | 18
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 402 с.Черкассы | 250,00 кВА | 170
д. Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 315 д. Ериловка | 25,00 кВА | 4
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | МТП Е 493 с.Каменское | 63,00 кВА | 45
ст. Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 412 ст. Хитрово | 160,00 кВА | 118
ст. Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 497 ст.Хитрово | 100,00 кВА | 50
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 472 д.Ильинка | 40,00 кВА | 19
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 299 д.Б.Извалы | 250,00 кВА | 146
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 206 с.Екатериновка | 100,00 кВА | 20
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 099 с.Лавы | 100,00 кВА | 64
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 491 с.Лавы | 100,00 кВА | 54
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 147 с.Воронец | 250,00 кВА | 1
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | МТП 160 Е 390 с.Лавы | 160,00 кВА | 3
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | МТП 63 Е 034 с.Н.Воргол | 63,00 кВА | 42
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 115 с.Воронец | 100,00 кВА | 52
д.Шаталовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 435 д.Шаталовка | 100,00 кВА | 47
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | ЗТП 250 Е 430 п. Солидарность | 250,00 кВА | 87
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 415 п.Солидарность | 250,00 кВА | 182
с.Талица | Елецкий | Елецкий | ЗТП 400 Е 510 с.Талица | 400,00 кВА | 56
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 109 с.Черкассы | 63,00 кВА | 6
ОГУП СН Светлый путь | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 041 ОГУП СН Светлый путь | 250,00 кВА | 76.4
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 446 с.Лавы | 250,00 кВА | 16
д.Шаталовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е-126 250кВА д.Шаталовка | 250,00 кВА | 96.8
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 124 25 кВА | 25,00 кВА | 9.5
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 210 п.Соколье | 250,00кВа | 194
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 201 п.Соколье | 40,00 кВА | 8
с.Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 285 с.Аргамач-Пальна | 160,00 кВА | 99
д.Семичастное | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 127 д.Семичастное | 25,00 кВА | 20
ПС 35/10"Афанасьево" ВЛ 10кВ "Троицкое" яч. 17 | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 455 д.Матвеевка | 250,00 кВА | 2
ПС 35/10"Афанасьево" ВЛ 10кВ "Троицкое" яч. 17 | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 462 с.Казаки | 100,00 кВА | 66
ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "ПТФ Бройлерная" яч. 1 | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 489 п.Солидарность | 250,00 кВА | 139
ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 156 д.Ивановка | 63,00 кВА | 1
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | ЗТП 160 Е 020 д.М.Боевка | 160,00 кВА | 53
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 208 п.Соколье | 250,00 кВА | 3
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 108 д.Петровы Круги | 63,00 кВА | 47
д.Урывки | Елецкий | Елецкий | МТП 63 кВА Е 521д.Урывки | 63,00 кВА | 38
д.Урывки | Елецкий | Елецкий | МТП 40 кВА Е 522д.Урывки | 40,00 кВА | 5
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 473 с.Лавы | 40,00 кВА | 16
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 529 с.Черкассы | 40,00 кВА | 8
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-557 с.Каменское | 100,00 кВА | 46
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-548 с.Казаки , ул. Октябрьская | 100,00 кВА | 62
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-547 с.Казаки, ул.Октябрьская | 63,00 кВА | 11
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е-554 д.Трубицино | 63,00 кВА | 32
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-558 с.Нижний Воргол | 160,00 кВА | 109
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-551 д.Колосовка | 100,00 кВА | 53
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-568 с.Нижний Воргол | 63,00 кВА | 25
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-566 с.Нижний Воргол | 63,00 кВА | 29
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 100 Е-567 с.Нижний Воргол | 100,00 кВА | 42
д.Колпаки | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ Е 582 100кВА д.Колпаки | 100,00 кВА | 63
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е-569 д.Дерновка ул.Садовая | 63,00 кВА | 18
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-563 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | 160,00 кВА | 87
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-565 с. Н.Воргол, Елецкий р-н | 160,00 кВА | 64
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е-564 с. Н.Воргол, Елецкий | 250,00 кВА | 97
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-570 с. Крутое, Елецкий р-н | 160,00 кВА | 65
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-117 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | 63,00 кВА | 6
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП 100 Е-172 с. Крутое, Елецкий р-н | 100,00 кВА | 35
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВА Е-550 с.Воронец | 160,00 кВА | 76
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | СТП Е-544 100 кВА c.Ольховец | 100,00 кВА | 44
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 541 160 кВА с.Ольховец | 160,00 кВА | 67
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 543 160 кВА с. Ольховец | 160,00 кВА | 8
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВа Е-561 с. Ивановка | 160,00 кВА | 24
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 560 100 кВА д. Ивановка | 100,00 кВА | 18
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 562 100 кВА д. Ивановка | 100,00 кВА | 49
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 559 25 кВА д. Ивановка | 25,00 кВА | 1
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | СТП Е 542 63 кВА д. Ольховец | 63,00 кВА | 7
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | СТП 160 Е 073 с.Ольховец | 100,00 кВА | 7
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 273 д.Ивановка | 63,00 кВА | 6
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 580 40кВА с.Крутое | 40,00 кВА | 2
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 581 100кВА с.Крутое | 100,00 кВА | 29
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 171 100кВА с.Крутое | 100,00 кВА | 51
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 575 40 кВА д.Поповка | 40,00 кВА | 6
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 265 160кВА д.Поповка | 160,00 кВА | 4
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 574 25кВА д.Поповка | 25,00 кВА | 4
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 266 63кВА д.Поповка | 63,00 кВА | 20
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП Е 576 40кВА с.Казаки | 40,00 кВА | 17
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е 267 д.Поповка | 63,00 кВА | 31
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 160кВА Е 270 с.Б.Суворовка | 160,00 кВА | 55
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ Е-585 100кВА с.Архангельское | 100,00 кВА | 28
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ Е-584 250кВА с.Архангельское | 250,00 кВА | 111
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ Е 583 с.Архангельское | 63,00 кВА | 24
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ КТП Е-595 160кВа с.Черкассы | 100,00 кВА | 56
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4 кВ Е 594 с. Казаки | 25,00 кВА | 3
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 кВА Е 592 с.Талица | 100,00 кВА | 35
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | СТП Е 596 п.Солидарность сад/об Дружба | 40,00 кВА | 12
с. Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 599 с. Казинка | 100,00 кВА | 47
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий | СТП-100кВА Е-604 д.Аркатово | 63,00 кВА | 26
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий | СТП-100кВА Е-606 д.Чибисовка | 100,00 кВА | 42
д.Малые Извалы | Елецкий | Елецкий | СТП Е 531 д.Малые Извалы | 25,00 кВА | 1
д.Дмитриевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 539 д.Дмитриевка | 100,00 кВА | 8
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП Е 622 с.Казаки | 160,00 кВА | 84
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 607 д.Чибисовка | 100,00 кВА | 37
д.Александровка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 608 д.Александровка | 63,00 кВА | 10
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 603 п.Соколье | 100,00 кВА | 41
д.Приречье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 597 д.Приречье | 63,00 кВА | 19
д.Приречье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 598 д.Приречье | 100,00 кВА | 22
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 609 д.Ильинка | 63,00 кВА | 3
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 610 д.Ильинка | 25,00 кВА | 1
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 611 д.Николаевка | 25,00 кВА | 6
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 612 д.Николаевка | 40,00 кВА | 12
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 613 д.Николаевка | 40,00 кВА | 24
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 618 с.Крутое | 100,00 кВА | 50
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 619 с.Крутое | 100,00 кВА | 42
с. Н. Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП Е 617 д.Красная Пальна | 63,00 кВА | 21
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 623 с.Казаки | 250,00 кВА | 174
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | СТП-40кВА Е-605 д.Соколье | 40,00 кВА | 6
д. Зыбинка | Елецкий | Елецкий | СТП 63 кВА Е 620 д. Зыбинка | 63,00 кВА | 18
д. Зыбинка | Елецкий | Елецкий | СТП 25 кВА Е 621 д.Зыбинка. | 25,00 кВА | 5
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП-100 кВА Е 630 с.Талица | 100,00 кВА | 45
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВА Е 628 с.Талица | 100,00 кВА | 29
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП Е 627 п.Солидарность ул.Лесная | 100,00 кВА | 78
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е-615/250кВА с.Лавы | 250,00 кВА | 112
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП-630кВА Е-600 с.Лавы | 630,00 кВА | 237
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 614 с.Лавы | 250,00 кВА | 197
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е-616 с.Лавы | 250,00 кВА | 165
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | СТП Е 641 п. Солидарность | 25,00 кВА | 10
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 648 с.Казаки | 250,00 кВА | 143
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий | СТП Е 644 д.Лукошкино | 40,00 кВА | 13
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий | СТП Е 645 д.Лукошкино | 63,00 кВА | 30
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 649 с.Казаки | 160,00 кВА | 69
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | СТП Е 646 с.Лавы | 63,00 кВА | 37
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ №Е-625 | 100,00 кВА | 19
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП-10 кВ Е 624 | 100,00 кВА | 27
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП-10 кВ Е-652 с.Казаки | 250,00 кВА | 56
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 10/0,4 кВ № Е-658 | 250,00 кВА | 103.6
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ № Е-657 | 250,00 кВА | 97.6
с. Аргамач - Пальна | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4 № Е-659 | 25,000 кВА | 2
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ №Е-647 | 63,000 кВА | 27.3
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ №Е-650 | 63,000 кВА | 19.8
пос.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП Е 655 пос.Солидарность | 160,00 кВА | 52.3
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 668 с.Казаки | 100,00 кВА | 24.1
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 131 д.Чернышовка | 250,00 кВА | 87
д.Черкасские Дворики | Елецкий | Елецкий | КТП Е 399 д.Черкасские Дворики | 100,00 кВА | 26
с.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | СТП-10 кВ №Е-664 с.Б.Извалы | 63,00 кВА | 12.5
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий | СТП 661 д.М.Извалы | 100,00 кВА | 22
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 662 с.Казаки | 100,00 кВА | 28.3
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 660 д.М.Извалы | 160,00 кВА | 79.8
с.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 229 д.Б.Извалы | 100,00 кВА | 16.5
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 102 с.Лавы | 63,00 кВА | 7
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 129 д.Чернышовка | 160,00 кВА | 59.3
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 219 д.Екатериновка | 160,00 кВА | 47.2
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП Е 502 с.Талица, ул.Советская | 160,00 кВА | 6
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 292 д.М.Боевка | 160,00 кВА | 75
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 088 с.Казаки | 63,00 кВА | 4
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 800 ст. Патриаршая | 63 | 62,7
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский | ТП 621 п. Донской Рудник | 100 | 91,7
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский | ТП 622 п. Донской Рудник | 250 | 227,4
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский | ТП 623 п. Донской Рудник | 400 | 371,9
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 795 ст.Патриаршая | 100 | 66,7
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП З-562 ст.Патриаршая КФХ Спектр | 630 | 606,8
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 790 ст. Патриаршая | 160 | 145,6
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-003 с. Репец | 160 | 150,8
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-004 с. Репец (старый) | 100 | 89
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-005 с. Репец | 200 | 197,6
д.Шубинка | Задонский | Задонский | ТП З-012 д. Шубинка | 100 | 96,9
д.Шубинка | Задонский | Задонский | ТП З-013 Учхоз | 100 | 100
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-027 с. Уткино (Дворянская) | 100 | 97,7
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-029 с. Уткино (Базар) | 100 | 92,8
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-036 с. Уткино (Беженцы) | 100 | 94,7
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-040 с.Н.Казачье | 100 | 91,6
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-042 с. Н.Казачье (Клуб) | 250 | 227,3
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-043 с.Н.Казачье (Пруд) | 63 | 51,6
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-044 с. Н.Казачье (Храм) | 100 | 95,8
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 052 г.Задонск | 100 | 97,8
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-055 с.Тюнино (Монастырь) | 250 | 173,5
д.Сергиевка | Задонский | Задонский | ТП З-064 д. Сергиевка | 63 | 59,3
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-059 с.Уткино (Школа) | 160 | 150,5
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-067 с.Черниговка | 63 | 57,5
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-068 с.Черниговка | 250 | 242,1
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-069 с.Черниговка | 160 | 157,1
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-070 с.Черниговка (Дубки) | 100 | 91,7
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-071 с.Кашары | 160 | 149,7
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-077 с.Черниговка | 250 | 246
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-078 с.Черниговка | 250 | 244,5
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-080 с.Гнилуша (отд.Дружба | 160 | 149.9
д.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-092 с.Калинино (ферма) | 63 | 59.5
д.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-094 с. Калинино | 40 | 36.9
д.Немерзь | Задонский | Задонский | ТП З-097 д.Немерзь | 100 | 94.5
д.Марьино | Задонский | Задонский | ТП З-098 д.Марьино | 160 | 157.5
д.Старая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП З-101 д.Ст.Воскресеновка | 160 | 150.9
д.Даньшино | Задонский | Задонский | ТП З-103 д.Даньшино | 60 | 55.5
д.Ливенское | Задонский | Задонский | ТП З-105 д.Ливенская | 100 | 74.9
д.Владимировка | Задонский | Задонский | ТП З-106 д.Владимировка | 100 | 74.4
д.Владимировка | Задонский | Задонский | ТП З-107 д.Владимировка | 250 | 249.5
д.2-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-115 д.2-е Колесово | 100 | 87.2
д.Павлово | Задонский | Задонский | ТП З-123 д.Павловка | 160 | 152
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-125 с.Хмелинец | 100 | 89
д.Ленинка | Задонский | Задонский | ТП З-134 д.Ленинка | 160 | 152.9
д.Невежо-Колодезное | Задонский | Задонский | ТП З-135 п.Колодезское | 160 | 128.4
д.Липовка | Задонский | Задонский | ТП З-137 с.Липовка | 160 | 116.8
д.Липовка | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-138 с.Липовка | 100 | 94.3
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-140 с. Уткино (Хутор) | 63 | 56.3
с.Уткино | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-142 с.Уткино (Долбнин) | 100 | 90.9
д.Студеновка | Задонский | Задонский | ТП З-145 д. Студеновка | 100 | 58.8
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-152 с. Болховское (Cтепанищ | 63 | 58.2
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-153 с. Болховское | 160 | 141.9
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-156 с. Болховское | 160 | 135.5
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-157 с. Болховское | 63 | 52.9
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-164 д. М.Панарино (РЭС) | 160 | 137.8
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-165 д. М.Панарино | 250 | 236.1
д.Большое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-166 д. Б.Панарино | 100 | 70.7
д.Большое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-167 д. Б.Панарино | 40 | 21.7
д.Затишье | Задонский | Задонский | ТП З-168 д. Затишье | 160 | 144.5
с.Уткино | Задонский | Задонский | КТП-63 кВА №З-171 с.Уткино (рубеж) | 63 | 55.8
д.Апухтино | Задонский | Задонский | КТП-40 кВА №З-175 д.Апухтино | 30 | 24.6
д.Миролюбовка | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-177 д.Миролюбовка | 250 | 234.8
с.Болховское | Задонский | Задонский | КТП-60 кВА №З-178 с.Болховское | 60 | 59.9
с.Болховское | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-179 c.Болховское | 160 | 141.2
д.Крюково | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-186 д.Крюково | 100 | 94.1
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-192 с. Паниковец (ясли) | 250 | 213.5
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-193 с. Паниковец | 100 | 85.4
с.Паниковец | Задонский | Задонский | КТП-400 кВА №З-196 с.Паниковец(церковь) | 400 | 367.5
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-197 с. Паниковец | 63 | 30
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-198 с. Паниковец (Клюевка) | 160 | 149.9
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-200 с. Калабино (Карлова Гора) | 200 | 195.7
с.Алисово | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-195 с.Алисово(Баркин) | 250 | 241,2
с.Уткино | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-169 с.Уткино (Бирюк) | 100 | 91,5
с.Уткино | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-180 с.Уткино (кладбище) | 100 | 90,6
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-201 д.Карлова гора | 100 | 94.4
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП-63 кВА №З-202 с.Калабино(село) | 63 | 56.3
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-203с.Калабино(голопузовка | 100 | 92.1
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-204 с. Калабино (школа) | 160 | 157.3
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-205 с. Калабино (Ясли) | 63 | 57.9
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-206 с. Калабино (храм) | 400 | 389.5
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-207 с.Калабино(остановка) | 160 | 147.3
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-208 с. Калабино (Попов) | 100 | 92.1
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-209 Калабино(зерноток) | 250 | 239.4
д.Рублевка | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-211 д.Рублевка (верх) | 100 | 94.8
д.Рублевка | Задонский | Задонский | ТП З-213 д. Рублевка (ниж) | 63 | 55.8
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП З-222 с. Ольшанец(мост) | 60 | 41
с.Уткино | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-242 с.Уткино(клуб) | 160 | 152,5
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-261 с. Уткино (Давышкино) | 160 | 154,7
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-223 с.Уткино (ЦКД) | 160 | 150,1
с.Сцепное | Задонский | Задонский | КТП-40 кВА №З-228 с.Сцепное(Кудинов) | 40 | 37.3
с.Сцепное | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-229 с. Сцепное(поляна) | 63 | 59.5
с.Сцепное | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-233 с.Сцепное(нов.дома) | 250 | 230.2
с.Алисово | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-244 с.Алисово(пираж) | 100 | 93.9
с.Алисово | Задонский | Задонский | КТП-40 кВА №З-246 с.Алисово(чечен) | 40 | 33
с.Алисово | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-250 с.Алисово(Обелиск) | 100 | 91,5
с.Яблоново | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-247 с.Яблоново | 250 | 236,5
д.Знаменка | Задонский | Задонский | ТП З-252 д. Знаменка | 100 | 99
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-253 с. Яблоново (заверх) | 100 | 94,8
с.Алисово | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-249 с.Алисово(ферма КРС) | 250 | 242
с.Архангельское | Задонский | Задонский | ТП З-287 с. Архангельское (май) | 63 | 59,9
пос.Освобождение | Задонский | Задонский | ТП З-272 п. Освобождение | 250 | 248.6
д.Заря | Задонский | Задонский | ТП З-275 д. Заря (баня) | 100 | 85.9
д.Писаревка | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-276 д.Писаревка | 160 | 159.9
д.Заря | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-277 д.Заря | 250 | 232
д.Новопокровка | Задонский | Задонский | КТП-40кВА №З-279 д.Новопокровка (ст.маг | 40 | 33.8
д.Новопокровка | Задонский | Задонский | ТП З-280 д. Новопокровка (Храм) | 50 | 45.7
д.Новопокровка | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-281 д.Новопокровка(зерното | 100 | 95.6
с.Яблоново | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-284 с.Яблоново (ГРП) | 100 | 82.5
д.Петрово | Задонский | Задонский | КТП-40кВА №З-291 д.Петрово | 40 | 39.9
д.Бехтеевка | Задонский | Задонский | ТП З-292 д.Бехтеевка | 40 | 38,9
с.Ксизово | Задонский | Задонский | КТП-250кВА №З-297с.Ксизово (Польша.Песко | 250 | 240,5
д.Засновка | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-306 д.Засновка | 100 | 86,8
д.Соловьевка | Задонский | Задонский | КТП-160кВА № З-307 д.Соловьевка | 160 | 152,6
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-308 с. Донское | 160 | 112,2
с.Донское | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-310 с.Донское (Комарь) | 100 | 85,8
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | КТП-250кВА №З-311 Заповедник Г.Гора | 250 | 228,7
с.Донское | Задонский | Задонский | КТП-250кВА №З-312 с.Донское | 250 | 233,1
д.Анненка | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-315 д.Анненка | 100 | 93,4
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП З-317 д. Г.Гора | 160 | 120,6
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | КТП-160кВА № З-319 д.Г.Гора | 400 | 393.6
д.Новоселье | Задонский | Задонский | ТП З-320 д. Новоселье | 100 | 91,5
д.Синявка | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-325 д.Синявка | 63 | 38,2
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП З-326 д. Синявка (МТФ) | 100 | 74,2
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП З-327 д. Синявка (водокачка) | 160 | 160
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-329 с. Бутырки (Хуторя) | 100 | 96,9
с.Гагарино | Задонский | Задонский | ТП З-347 д. Фаустово | 63 | 41,1
с.Донское | Задонский | Задонский | КТП-250кВА №З-330 с.Донское | 250 | 224,6
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-331 с. Скорняково | 63 | 44,4
с.Скорняково | Задонский | Задонский | КТП-250кВА №З-332 с.Скорняково | 160 | 153,6
с.Скорняково | Задонский | Задонский | КТП-40кВА №З-335 с.Скорняково(церковь) | 63 | 43,7
с.Скорняково | Задонский | Задонский | КТП-63кВА №З-336 с.Скорняково | 40 | 22,7
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-337 с. Скорняково | 160 | 160
с.Тростяное | Задонский | Задонский | КТП-40кВА №З-338 с.Тростяное (управляющи | 40 | 34,2
с.Тростяное | Задонский | Задонский | ТП З-339 с. Тростяное (Суворов) | 63 | 53,5
с.Калинино | Задонский | Задонский | КТП-40кВА №З-342 с.Калинино(магазин) | 160 | 144,8
с.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-343 с. Калинино (мастерские) | 63 | 56,6
д.Черный Колодезь | Задонский | Задонский | ТП З-349 д. Черный Колодезь | 100 | 65,1
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-350 с.Донское-2 | 100 | 93,3
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-351 с. Донское-2 (церковь) | 63 | 51,7
с.Донское | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-353 с.Донское(ул.Калинина | 250 | 223,9
д.Софиевка | Задонский | Задонский | КТП-63кВА №З-355 д.Софиевка | 63 | 59,9
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-356 с. В.Студенец (княжи) | 100 | 87,9
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-360 с.В.Студенец (клуб) | 250 | 233.2
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-361 с.В.Студенец (лес) | 100 | 83.3
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-362 с. В. Студенец | 100 | 71.1
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП-63кВА №З-385 с.В.Студенец (Кукушкин) | 63 | 51
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП-400кВА№З-359 с.В.Студенец(мастерские | 400 | 395.4
д.Казинка | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-363 д.Казинка | 40 | 38.5
с.Казино | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-364 с.Казино(церковь) | 100 | 84.6
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-365 с.Казино(школа) | 63 | 32.8
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-366 с. Казино | 40 | 0
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-367 с. Казино (фермы) | 63 | 57.1
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП-100кВА №З-393 с.В.Студенец(Пожарник) | 40 | 33.9
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП З-373 с. Рогожино | 400 | 391,7
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-394 с. Донское | 160 | 153.4
с.Бутырки | Задонский | Задонский | КТП 250 кВА №З-396 с.Бутырки(ферма) | 250 | 250
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-397 с. Бутырки (заречка) | 100 | 85.6
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-398 с. Бутырки (мастерская) | 315 | 310
с.Бутырки | Задонский | Задонский | КТП 250 кВА №З-399 с.Бутырки(контора) | 250 | 225.5
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-400 с. Бутырки (столовая) | 250 | 234.3
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-401 с. Бутырки (энергетик) | 40 | 35
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-389 с. Кашары (школа) | 160 | 150.2
д.Матюшкино | Задонский | Задонский | ТП З-405 д. Матюшкино (огороды) | 100 | 95
пос.Освобождение | Задонский | Задонский | ТП З-409 база Ольшанского МУ | 250 | 241,6
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-406 с. Гнилуша | 63 | 58,7
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-417 с. Болховское | 250 | 239,8
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-424 с. Болховское | 160 | 125,2
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-418 с. Калабино (каталуевка | 160 | 148,6
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП 250 кВА №З-416 с.В.Студенец | 250 | 233,3
д.Ливенское | Задонский | Задонский | КТП 63кВА №З-433 д.Ливенская | 63 | 54,3
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-436 д.1-е Колесово | 250 | 220
д.Писаревка | Задонский | Задонский | ТП З-428 д.Писаревка | 63 | 53,7
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-434 с.Балахна(нов.дома) | 160 | 137.3
д.Никольское | Задонский | Задонский | ТП З-431 с.Никольское | 63 | 57,4
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-446 с. В.Студенец | 160 | 128,1
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП 25 кВА №З-447 с.В-Студенец | 25 | 25
д.Владимировка | Задонский | Задонский | КТП 160 кВА №З-450 д.Владимировка | 160 | 142,6
д.Секретаровка | Задонский | Задонский | КТП 63 кВА №З-455 д.Секретаровка | 63 | 62,7
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-462 с.В-Студенец (Вороной) | 40 | 38,6
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-467 с. Кашары (водокачка) | 63 | 62,5
д.Старая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП З-468 д.Ст.Воскресеновка | 250 | 244
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-469 с. Кашары (Щигры) | 100 | 98
с.Тростяное | Задонский | Задонский | КТП 100 кВА №З-471 с.Тростяное | 40 | 29
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-477 с. Кашары (столовая) | 160 | 147,8
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | КТП 250кВА №З-478 с.В-Студенец | 250 | 249,5
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-481 с. Верхний Студенец (фермеры) | 100 | 87
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-483 с. В. Студенец (захаркин) | 160 | 111
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-484 с. Верхний Студенец | 160 | 160
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП З-493 д. Г.Гора | 160 | 153.4
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-497 с. Донское | 160 | 127
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП З-443 с. Каменка | 250 | 217
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-550 с. Тюнино (нов.дома) | 160 | 142
д.Заречный Репец | Задонский | Задонский | ТП З-438 д. Заречный Репец | 40 | 38
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП З-521 г.Задонск ПС Гороховская | 160 | 158
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-549 с. Черниговка | 100 | 92
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-541 с. Кашары | 63 | 62
с.Кашары | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №З-548 с.Кашары(баня) | 160 | 146
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-504 с. Кашары храм | 100 | 97
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-512 с. Кашары | 100 | 99
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-561 с. Кашары | 250 | 240
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-570 с.Н.Казачье (памятник) | 160 | 145
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП 63кВА №З-519 с.Калабино(нахаловка) | 63 | 59
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП 100 кВА №З-563 с.Калабино(слободка) | 100 | 92
с.Калабино | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №З-564 с.Калабино | 160 | 144
д.Рублевка | Задонский | Задонский | ТП З-567 д. Рублевка | 160 | 153
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-568 с. Калабино (с/совет) | 63 | 57
с.Бутырки | Задонский | Задонский | КТП 100 кВА №З-545 с.Бутырки(крутой лог) | 100 | 74.8
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-532 с. Казино | 100 | 39
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-535 с.Казино (дачи) | 100 | 79.6
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-536 с. Казино (Аксенов) | 100 | 97
д.Матюшкино | Задонский | Задонский | ТП З-555 д. Матюшкино | 100 | 97.4
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-571 с. Донское | 100 | 75
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-524 с.Скорняково (кон.Барск | 400 | 376
с.Гагарино | Задонский | Задонский | КТП 63кВА №З-558 с.Гагарино | 63 | 50
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-559 с. Донское-2 (киоск) | 100 | 80
с.Скорняково | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №З-557 с.Скорняково | 160 | 143.6
с.Скорняково | Задонский | Задонский | КТП 63кВА №З-560 с.Скорняково (фатеева) | 63 | 34
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП З-546 с. Рогожино | 250 | 232
| Задонский | Задонский | ТП З-009П СОК п-т "Клен" | 630 | 630
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-460П Уч.хоз-во колледжа | 250 | 239
Урчище Скит | Задонский | Задонский | КТП 400кВА №З-262 Свято-Тихон.жен м-рь | 400 | 384.3
Урчище Скит | Задонский | Задонский | КТП 250кВА №З-263 Свято-Тихон.жен м-рь | 250 | 231.5
Урчище Скит | Задонский | Задонский | КТП 630кВА №З-470 Д.О."Клён", котельная | 630 | 609.5
с.Рогожино | Задонский | Задонский | КТП 250кВА №З-382 с.Рогожино школа РОНО | 250 | 244.5
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП З-081 с. Каменка школа | 160 | 153
c.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-419 c. Яблоново школа | 160 | 157
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-354 ОГУП "Дорстройсервис" | 250 | 247
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-041 с.Н.Казачье, ДОЛ "Ласточка" | 100 | 99
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-3 г. Задонск | 400 | 218
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-4 г.Задонск ул.Урицкого | 2х400 | 606
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-5 г. Задонск школа №1 | 400 | 277
Урчище Скит | Задонский | Задонский | СТП-25 кВА №З-268 Женский м-рь освещение | 25 | 23
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-494 с. Тюнино | 160 | 148
с.Донское | Задонский | Задонский | МТП 100 кВА №З-299 с.Донское,ул.Набережн | 100 | 86
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-282 с. Донское, ул.Набережн | 100 | 91
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-7 г. Задонск ул.Коммуны | 400 | 299
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-8 г. Задонск | 315 | 275
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-10 г. Задонск Школа глухих детей | 315 | 260
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-11 г. Задонск НАРСУД | 400 | 320
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-12 г. Задонск Верх Комсомольская | 250 | 173
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-14 г. Задонск лесхоз | 400 | 372
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-16 г. Задонск ул. Фрунзе | 160 | 90
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-18 г.Задонск Низ.ул.Комсомольской | 250 | 193
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-19 г. Задонск ул. Бебеля | 250 | 200
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-20 г. Задонск Порядок | 250 | 212
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-24 г. Задонск котельная 17 кв. | 400 | 372
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-25 г. Задонск | 250 | 235
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-27 г. Задонск ул. Крупской ДК | 400 | 297
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-29 г. Задонск Спорт. школа | 315 | 285
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-32 г. Задонск ул. К.Маркса, Баня | 250 | 214
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-33 г. Задонск Детский сад №5 | 250 | 206
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-35 г. Задонск ул.К.Маркса, ЦГСЭН | 250 | 199
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-36 г. Задонск Молодежная | 250 | 224
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-38 г. Задонск Администрация | 250 | 210
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-39 г. Задонск холодильник | 400 | 356
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-44 г. Задонск РКЦ | 160 | 112
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-46 г. Задонск водозабор | 250 | 220
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-48 г. Задонск | 400 | 379
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-50 г. Задонск прокуратура | 250 | 104
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-52 г. Задонск Дом юных техников | 100 | 99
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-53 г. Задонск Аэродром | 250 | 197
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-54 г.Задонск ул.Советская (Нелька) | 2х250 | 450
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-55 г.Задонск Дом СХТ(ул.Бебеля) | 100 | 91
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-57 г.Задонск ул.Запрудная | 630 | 566
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-58 г. Задонск | 250 | 180
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-60 г. Задонск Восточный | 400 | 246
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-59 г.Задонск Запрудная | 250 | 191
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-61 г. Задонск Ларин | 160 | 137
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-63 г. Задонск семиветра | 250 | 160
с.Балахна | Задонский | Задонский | КТП 250 кВА №З-259 с.Балахна(школа) | 250 | 237
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-269 с.Балахна (фермы) | 250 | 240
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП З-441 Задонск ул.Юбилейная | 63 | 60
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-1 с. Донское | 250 | 234
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-2 с. Донское | 160 | 94
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-11 с. Донское | 100 | 61
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-17 с. Донское | 160 | 133
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-16 с. Донское | 250 | 186
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-4 с. Донское | 2х400 | 676
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-22 с. Донское | 100 | 88
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-6 с. Донское | 160 | 94
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-25 с. Донское | 400+250 | 601
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-144 с. Хмелинец (водокачка) | 160 | 128
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-30 г. Задонск | 250+400 | 339
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | КТП 160 кВА №З-257 с.Хмелинец | 160 | 138
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-8 с.Донское | 160 | 108
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-12 с. Донское | 400 | 358
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-18 с. Донское | 160 | 126
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-5 с. Донское | 100 | 77
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-71 г. Задонск ул.Рабочая | 400 | 397
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-23 г. Задонск Техникум | 250 | 155
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-26 г. Задонск Техникум | 630 | 608
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 250 кВА №Зг-51 ул.Урицкого | 250 | 221
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП №Здг-14 с.Донское | 160 | 126
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-10 с. Донское | 250 | 218
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП 250 кВА №Здг-3 | 250 | 222
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-20 с. Донское | 250 | 200
с.Балахна | Задонский | Задонский | КТП-250 кВА №З-264 с.Балахна (зерноток) | 250 | 242
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-266 с. Балахна (мастерская) | 100 | 97
пос.Освобождение | Задонский | Задонский | ТП З-270 п. Освобождение | 40 | 31.3
с.Камышевка | Задонский | Задонский | КТП-100 кВА №З-426 с.Камышевка | 160 | 159
д.Ливенская | Задонский | Задонский | ТП З-432 д.Ливенская | 160 | 120.5
пос.Мирный | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-530 п.Мирный | 160 | 116.6
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-70 г. Задонск Восточный м-н | 250 | 209.2
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-219 д. М.Панарино | 400 | 334.2
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП З-437 с. Каменка, Храм св.Никол | 160 | 156.6
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-534 с. Н.Казачье | 100 | 81.1
с.Юрьево | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-380 с.Юрьево | 160 | 136
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-540 с. Балахна | 100 | 96
Урчище Скит | Задонский | Задонский | КТП-630кВА №З-118 Б.О."Голубой огонек" | 630 | 582.5
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-255 с.Хмелинец | 160 | 153
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП №Зг-42 ул.К-Маркса | 880 | 857.6
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-64 г. Задонск | 63 | 48
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-489 с. 1-е Колесово | 160 | 144.5
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-445 с. 2-е Донское | 40 | 35
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-126 с. Н.Казачье | 250 | 244.3
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-523 с. Ксизово | 160 | 152.4
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-210 с. Калабино | 25 | 17.8
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-155 с. Болховское | 160 | 156.4
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-487 с. 1-е Колесово | 100 | 83.2
д.Павловка | Задонский | Задонский | ТП З-491 д. Павловка | 160 | 155.3
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-388 с. 1-е Колесово | 100 | 95.5
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-278 с. 1-ое Колесово | 100 | 90
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-499 д.М.Панарино | 250 | 246.7
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-41 г. Задонск Молочная кухня | 400 | 372
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-053 с. Тюнино АЗС | 40 | 38
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-528 с. Донское | 160 | 138.8
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-511 с. Донское | 160 | 152.5
с.Донское | Задонский | Задонский | СТП - 160 кВА З-572 с.Донское | 160 | 146.8
с.Донское | Задонский | Задонский | СТП 100 кВА №З-305 | 100 | 92.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-69 г. Задонск | 400 | 378
с.Тростяное | Задонский | Задонский | ТП З-340 с. Тростяное | 250 | 242.5
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 3-507 с. Репец | 25 | 24
с.Черниговка | Задонский | Задонский | КТПС 25кВА №3-506 с.Черниговка | 25 | 23.7
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-333 с.Ксизово | 100 | 91.2
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-324 с. Ксизово | 250 | 236.5
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП 3-498 д. М.Панарино | 250 | 240
д.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 3-358 д.Тешевка | 40 | 27
с.Бутырки | Задонский | Задонский | КCТП - 100 кВА № 3-509 с.Бутырки | 100 | 92.3
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 537 с. Рогожино | 100 | 95.2
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-515 с.Н.Казачье | 160 | 152.1
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-72 г. Задонск | 250 | 234
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 3-304 с. Ксизово | 100 | 86
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-019 с.Гнилуша | 250 | 248.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 741 г. Задонск | 250+250 | 354
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 635 с. Кашары (турбаза) | 100 | 100
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-505 с.Кашары | 250 | 250
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-513 с.Казино | 160 | 122.6
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП 3-516 с. Скорняково | 400 | 359.9
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-408 с. Гнилуша | 63 | 55.8
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-412 с. Гнилуша | 630 | 567.4
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-538 Бытовик | 160 | 159.7
с.Казино | Задонский | Задонский | КТП 250кВА №3-553 Сад. тов. Казино | 250 | 243.5
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 3-569 с. Кашары | 100 | 90.6
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-19 с. Донское | 160 | 144
д.Затишье | Задонский | Задонский | ТП З-573 д. Затишье | 100 | 82.3
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП 582 д. Алексеевка | 250 | 231
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-381 с. Репец (школа) | 100 | 97
д.Поповка | Задонский | Задонский | ТП З-377 д. Поповка | 100 | 96.3
д.Полибино | Задонский | Задонский | ТП З-586 д. Полибино | 100 | 82.8
д.Полибино | Задонский | Задонский | ТП З-585 д. Полибино | 63 | 56.2
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-596 с. Бутырки | 100 | 71.3
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-597 с. Казино | 160 | 127.8
д.Анненка | Задонский | Задонский | ТП З-576 д. Анненка | 160 | 154
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-591 с. Бутырки | 25 | 25
д.Крюково | Задонский | Задонский | ТП З-577 д. Крюково | 100 | 89.5
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-593 с.Казино | 100 | 91.8
д.Локтево | Задонский | Задонский | КТП 100 кВА № З-410 д.Локтево | 100 | 100
с.Скорняково | Задонский | Задонский | КТП 160 кВА № З-592 с.Скорняково | 160 | 113.3
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | СТП 40 кВА № З-598 с.Хмелинец | 40 | 40
с.Яблоново | Задонский | Задонский | СТП 100 кВА № З-556 с.Яблоново | 100 | 96.8
с.Яблоново | Задонский | Задонский | СТП 40 кВА № З-526 с.Яблоново | 40 | 38.6
с.Яблоново | Задонский | Задонский | СТП 63 кВА № З-547 с.Яблоново | 63 | 57.7
г.Задонск | Задонский | Задонский | КТП 2х250кВА №Зг-76 г.Задонск РЦ | 2х250 | 500
г.Задонск | Задонский | Задонский | СТП 100кВА № Зг-78 г.Задонск ул.Горького | 100 | 88
с.Бутырки | Задонский | Задонский | КТП 100кВА № З-606 с.Бутырки | 100 | 77.4
с.Болховское | Задонский | Задонский | КТП 100кВА № З-595 с.Болховское | 100 | 98.2
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 632 с. Репец | 160 | 152.1
д.Успеновка | Задонский | Задонский | КТП-160 кВА №З-588 д.Успеновка | 160 | 145
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | СТП-25 кВА №З-581 д.Алексеевка | 25 | 25
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-187 д. Алексеевка | 400 | 394.2
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП 575 д. Алексеевка | 160 | 143.3
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | СТП-25 кВА №З-587 д.Алексеевка | 25 | 25
д.Борки | Задонский | Задонский | ТП З-112 д. Борки | 250 | 244
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-580 д. Алексеевка | 100 | 95.8
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 636 с. Бутырки | 100 | 88.4
д.Тимирязево | Задонский | Задонский | ТП 637 п. Тимирязево | 160 | 138.8
д.Тимирязево | Задонский | Задонский | ТП 638 п. Тимирязево | 100 | 87.3
д.Тимирязево | Задонский | Задонский | ТП 639 п. Тимирязево | 160 | 145.1
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 672 г. Задонск | 100 | 96.2
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 670 с. Кашары | 100 | 97.7
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 669 с. Кашары | 250 | 240.8
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 671 с.Кашары | 250 | 236.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-75 г. Задонск ул.Добр. | 160 | 138.7
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 686 с. Репец | 250 | 245
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 674 с. Тюнино | 400 | 383
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 675 с. Тюнино | 160 | 156
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 677 с. Тюнино | 160 | 154
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 676 с. Тюнино | 100 | 94
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 685 с. Репец | 160 | 155
д.Южевка | Задонский | Задонский | ТП 684 с. Репец Южевка | 160 | 144
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-28 г. Задонск | 400 | 280
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 700 с. Гнилуша | 160 | 159.6
с. Рогожино | Задонский | Задонский | КТП 160 кВА №626 с. Рогожино | 160 | 101.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 654 с. Гнилуша | 160 | 150.2
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 543 с. Ольшанец | 40 | 35
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП 711 п-т "Клен" | 630 | 630
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 552 с. Ольшанец | 160 | 148
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-74 г. Задонск | 250 | 217
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 544 с. Ольшанец | 63 | 53
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 574 с. Ольшанец | 63 | 57
с. Донское | Задонский | Задонский | ТП З-579 с. Донское | 40 | 36.1
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | КТП 160 кВА №653 с. Гнилуша | 160 | 142.8
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 655 с. Гнилуша | 100 | 93.9
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | КТП 250 кВА №683 с. В.Казачье | 250 | 236.5
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | КТП 160 кВА №679 с. В.Казачье | 160 | 154.6
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 678 с. В.Казачье | 250 | 236
д.Локтево | Задонский | Задонский | ТП 703 д. Локтево | 250 | 244.9
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | КТП-160кВА №З-633 с.Хмелинец | 160 | 142.6
с.Юрьево | Задонский | Задонский | КТП-160кВА №З-602 с.Юрьево | 160 | 148.5
с.Камышевка | Задонский | Задонский | ТП 645 с. Камышевка | 250 | 232
д.Даньшино | Задонский | Задонский | ТП 718 д.Даньшино | 40 | 38.2
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №650 с. В.Казачье | 160 | 153.4
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №651 с. В.Казачье | 160 | 152.4
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №652 с. В.Казачье | 100 | 96.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №696 с. Гнилуша | 160 | 139.8
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №691 с. Гнилуша | 160 | 126
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 697 с. Гнилуша | 160 | 157.2
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 698 с. Гнилуша | 100 | 95
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 692 с. Гнилуша | 160 | 144.5
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №693 с. Гнилуша | 100 | 95.8
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 694 с. Гнилуша | 160 | 152.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 695 с. Гнилуша | 160 | 141.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 699 с. Гнилуша | 160 | 155.2
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 659 с. Гнилуша | 250 | 225.5
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 660 с. Гнилуша | 160 | 146.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 661 с. Гнилуша | 160 | 150
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 662 с. Гнилуша | 160 | 148.8
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 663 с. Гнилуша | 100 | 93.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 664 с. Гнилуша | 63 | 62.2
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 411 с. Гнилуша | 250 | 245.7
д. Гудовка | Задонский | Задонский | ТП 605 д. Гудовка | 100 | 99.3
д. Гудовка | Задонский | Задонский | ТП 607 д. Гудовка | 40 | 32.1
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 647 с. Хмелинец | 100 | 81.1
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | СТП 63кВА №648 с.Хмелинец | 63 | 44.9
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | СТП 40кВА №649 с.Хмелинец | 40 | 40
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | КТП 400кВА №646 с.Хмелинец | 400 | 384.2
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №682 с.В.Казачье | 100 | 97
с.Ржавец | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №668 с.Ржавец | 100 | 90
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 666 с. Ржавец | 100 | 92
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 665 с. Ржавец | 63 | 61.5
д.Тешевка | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №689 д.Тешевка | 160 | 152
д.Тешевка | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №687 д.Тешевка | 160 | 149
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 667 с. Ржавец | 100 | 94
д.Тешевка | Задонский | Задонский | КТП 160кВА №690 д.Тешевка | 160 | 150
д.Тешевка | Задонский | Задонский | КТП 250кВА №688 д.Тешевка | 250 | 244
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 629 с. Рогожино | 160 | 141.8
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 625 с. Рогожино | 250 | 204
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 624 с. Рогожино | 100 | 96.5
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 628 с. Рогожино | 160 | 125.2
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 627 с. Рогожино | 250 | 210.8
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 630 с. Рогожино | 100 | 91.5
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | СТП №680 100кВА с.В.Казачье | 100 | 92.5
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | КТП-160кВА №681 с.В.Казачье | 160 | 155.3
с.Казино | Задонский | Задонский | СТП №713 100 кВА с.Казино | 100 | 82.2
с.Уткино | Задонский | Задонский | СТП-160кВА №705 с.Уткино | 160 | 150
д.Веселое | Задонский | Задонский | КТП №640 100кВА д.Веселое | 100 | 88
д.Веселое | Задонский | Задонский | ТП 641 д. Веселое | 25 | 25
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 656 с. Гнилуша | 250 | 226.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 657 с. Гнилуша | 100 | 94.5
с.Камышевка | Задонский | Задонский | СТП 25кВА №644 с.Камышевка | 25 | 24.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | СТП-40кВА №658 с.Гнилуша | 40 | 40
с.Липовка | Задонский | Задонский | КТП №707 100 кВА с.Липовка | 100 | 81.5
с. Юрьево | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №618 с. Юрьево | 100 | 73
с. Юрьево | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №619 с. Юрьево | 100 | 95.3
с. Юрьево | Задонский | Задонский | КТП-250кВА №600 с.Юрьево | 250 | 239
с. Юрьево | Задонский | Задонский | СТП 40кВА №620 с. Юрьево | 40 | 32
с. Юрьево | Задонский | Задонский | СТП -100кВА №601 с.Юрьево | 100 | 94
с. Юрьево | Задонский | Задонский | КТП-160кВА №603 с.Юрьево | 160 | 152.4
с.Камышевка | Задонский | Задонский | КТП-160кВА №643 с.Камышевка | 160 | 149
д. Страховка | Задонский | Задонский | СТП 100кВА №642 д. Страховка | 100 | 96
с. Колесово | Задонский | Задонский | СТП №720 40кВА с. Колесово | 40 | 38.5
д. Локтево | Задонский | Задонский | ТП 704 д. Локтево | 250 | 249.9
д. Локтево | Задонский | Задонский | ТП 702 д. Локтево | 63 | 63
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 721 г. Задонск | 2х250 | 485
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 726 с. Каменка | 250 | 227.3
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 634 с. Хмелинец | 160 | 147.3
с. Каменка | Задонский | Задонский | СТП №722 63 кВА с. Каменка | 63 | 56
с. Каменка | Задонский | Задонский | СТП №723 100 кВА с. Каменка | 100 | 82.5
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 724 с. Каменка | 250 | 243.7
с. Каменка | Задонский | Задонский | СТП №725 100 кВА с. Каменка | 100 | 98.8
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 716 с. Замятино | 100 | 86.6
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 717 с. Замятино | 100 | 90.3
с. Паниковец | Задонский | Задонский | ТП 733 с. Паниковец | 100 | 89.3
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 714 с. Замятино | 63 | 47.8
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 715 с.Замятино | 100 | 91.9
с. Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 708 с. Хмелинец | 250 | 231.9
с. Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 709 с. Хмелинец | 100 | 92.7
с. Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 710 с. Хмелинец | 160 | 145.1
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 611 с. Балахна | 63 | 57
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 612 с. Балахна | 160 | 152
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 613 с. Балахна | 100 | 97.4
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 608 с. Балахна | 63 | 61
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 609 с. Балахна | 100 | 96
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 610 с. Балахна | 100 | 95
с.Нижее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 728 с. Н.Казачье | 100 | 96
с. Черниговка | Задонский | Задонский | ТП 732 с. Черниговка | 100 | 87.6
д.Матюшкино | Задонский | Задонский | ТП 736 д.Матюшкино | 100 | 95.2
с.Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 614 с. Дегтевое | 40 | 39.7
с.Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 615 с. Дегтевое | 160 | 149.8
д.Сергиевка | Задонский | Задонский | ТП 729 д. Сергиевка | 63 | 61.9
с.Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 616 с. Дегтевое | 100 | 95.4
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 731 г. Задонск | 160 | 133
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 740 | 100 | 100
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 735 с. Бутырки | 25 | 12.5
д.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП 742 | 25 | 24.4
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 743 Металлург-5 | 25 | 25
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 745 г.Задонск | 250 | 150
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП 706 с.Уткино | 100 | 90
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 730 г.Задонск | 250 | 248
д.Колодезное | Задонский | Задонский | ТП 734 д. Колодезная | 100 | 94.3
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 749 г.Задонск | 400 | 343
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП 748 д.Синявка | 100 | 100
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП 747 д.Синявка | 100 | 99.2
с. Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 737 с. Бутырки | 100 | 100
с. Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 760 с. Бутырки | 100 | 100
с. Кашары | Задонский | Задонский | ТП 746 с. Кашары | 40 | 35.3
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП 774 Б.О. "Донской лес" | 250 | 242.3
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 755 с. Сцепное | 40 | 39.7
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 756 с. Сцепное | 100 | 99.4
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 759 с. Сцепное | 63 | 60.7
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 757 с. Сцепное | 100 | 97
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 758 с. Сцепное | 100 | 98.6
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 751 с. Ольшанец | 250 | 223
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 752 с. Ольшанец | 250 | 224
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 765 с. Ольшанец | 400 | 399.4
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 750 с. Ольшанец | 160 | 146
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 753 с. Нережа | 100 | 91
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 754 с. Нережа | 100 | 95.5
д. Крюково | Задонский | Задонский | ТП 779 д. Крюково | 160 | 160
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 778 с. В.Казачье | 400 | 383.8
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 763 с. Ксизово | 100 | 90.3
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 764 с. Ксизово | 100 | 91.8
д. Лашина Дача | Задонский | Задонский | ТП 791 д. Лашина Дача | 63 | 63
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 762 с. Ксизово | 160 | 137
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 761 с. Ксизово | 160 | 145
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 727 г.Задонск (ледовый дворец) | 2*630 | 615
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 782 с.Нережа | 160 | 145
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 783 с.Нережа | 100 | 95.4
д.Лозовая | Задонский | Задонский | ТП 766 д.Лозовая | 100 | 96
д.Лозовая | Задонский | Задонский | ТП 767 д.Лозовая | 100 | 92.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 794 г.Задонск | 25 | 22.6
д.Мухино | Задонский | Задонский | ТП 768 д. Мухино | 160 | 154
д.Мухино | Задонский | Задонский | ТП 769 д.Мухино | 100 | 99
с. Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 770 с. Дегтевое | 100 | 97.5
с. Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 780 с. Дегтевое | 160 | 155
с. Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 781 с. Дегтевое | 160 | 157
с. Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-15 с. Донское | 2*250 | 448
с. Калабино | Задонский | Задонский | ТП 784 с. Калабино | 63 | 61
с. Архангельское | Задонский | Задонский | ТП 785 с. Архангельское | 63 | 53
с. Архангельское | Задонский | Задонский | ТП 786 с. Архангельское | 63 | 59.1
с. Архангельское | Задонский | Задонский | ТП 787 с. Архангельское | 63 | 61.7
д.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП 771 д. Н. Воскресеновка | 100 | 97
д.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП 772 д. Н. Воскресеновка | 160 | 153.5
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 798 с. Казино | 160 | 156.3
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП 799 с.В.Казачье | 63 | 61.2
| Задонский | Задонский | ТП 797 д.М.Панарино | 63 | 63
д.Проходня | Задонский | Задонский | ТП 815 д.Проходня | 63 | 60.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 804 г.Задонск (Восточный) | 250 | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 805 г.Задонск (Восточный) | 250 | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 806 г.Задонск (Восточный) | 250+250 | 500
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 807 г.Задонск (Восточный) | 250 | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 808 г.Задонск (Восточный) | 250 | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 809 г.Задонск (Восточный) | 250 | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 810 г.Задонск (Восточный) | 400 | 400
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 811 г.Задонск (Восточный) | 400 | 400
д. Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП 812 д. Миролюбовка | 100 | 78.3
д. Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП 813 д. Миролюбовка | 100 | 94
д. Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП 814 д. Миролюбовка | 100 | 93
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 824 с. Гнилуша домик лесника | 63 | 61.8
с. Донское | Задонский | Задонский | ТП 825 с. Донское | 100 | 94.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 828 г. Задонск ул.Запрудная | 160 | 144
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 816 д. Колодезная | 160 | 140.4
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 817 д. Колодезная | 100 | 96.2
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 818 д. Колодезная | 100 | 96.5
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 819 д. Колодезная | 160 | 145.2
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 820 д. Колодезная | 160 | 146.4
д. Вороново | Задонский | Задонский | ТП 830 д. Вороново | 63 | 56.4
д.НевежеКолодезное | Задонский | Задонский | ТП 822 д. Н.Колодезное | 160 | 128.8
д.НевежеКолодезное | Задонский | Задонский | ТП 823 д. Н.Колодезное | 160 | 152.7
д.НевежеКолодезное | Задонский | Задонский | ТП 821 д. Н.Колодезное | 160 | 133.1
с. Кашары | Задонский | Задонский | ТП 832 с. Кашары | 160 | 150.8
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 833 с. Казино | 100 | 100
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 834 г. Задонск котельная техникума | 2*250 | 221
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 835 с. Казино | 100 | 89.5
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 831 ст.Патриаршая | 160 | 129.8
с.Кашары, | Задонский | Задонский | ТП 847 с.Кашары, база отдыха | 63 | 63
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 845 с.Казино | 100 | 91.9
д. Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 848 д. Тешевка | 63 | 62.6
| Задонский | Задонский | ТП 788 с. Замятино | 160 | 159
| Задонский | Задонский | ТП 789 д. Невежеколодезное | 160 | 160
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВа И282 Афанасьево | 250 | 100
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И256 Афанасьево | 250 | 200
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И258 Афанасьево | 250 | 180
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И259 Афанасьево | 250 | 200
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И260 Афанасьево | 63 | 50
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И308 Афанасьево | 160 | 100
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И331 Афанасьево | 400 | 340
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 25кВА И343 Афанасьево | 25 | 12
д.Сахаровка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И263 Сахаровка | 100 | 80
с.Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И264 Власово | 160 | 125
с.Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И314 Власово | 63 | 0
с.Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И265 Власово | 160 | 100
с.Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И266 Власово | 400 | 335
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И307 Афанасьево | 160 | 140
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И288 Денисово | 100 | 55
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И302 Денисово | 250 | 205
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И270 Денисово | 63 | 5
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И269 Денисово | 250 | 110
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И268 Денисово | 100 | 0
д.Мезеново | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И313 Мезеново | 63 | 3
д.Лобановка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И267 Лобановка | 40 | 30
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И407 Денисово | 250 | 135
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И286 Афанасьево | 250 | 0
д.Казеево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И290 Казеево | 63 | 13
д.Казеево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И291 Казеево | 63 | 8
д.Троицкое-Иваницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И416 Троицкое-Иваницкое | 160 | 78
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И243 Афанасьево | 250 | 220
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И025 Слобода | 100 | 44
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И262 Афанасьево | 250 | 115
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И248 Афанасьево | 250 | 210
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И213 Чернава | 100 | 60
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И215 Чернава | 160 | 148
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И368 Афанасьево | 250 | 115
д.Ясенок 1 | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И273 Коммуна | 250 | 225
д.Редькино | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И274 Редькино | 63 | 55
д.Бараново | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И276 Бараново | 63 | 9
д.Бараново | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И277 Бараново | 160 | 83
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И278 Васильевка | 100 | 94
д.Воеково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И279 Воеково | 63 | 45
д.Ачкасово | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И280 Ачкасово | 40 | 30
д.Воеково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И325 Воеково | 160 | 110
д.Бараново | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И275 Бараново | 100 | 18
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 630кВА И425 Бережки | 630 | 600
д.Слобода-Заречье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И175 Слободка | 63 | 0
с.Черник | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И300 л/лагерь Черник | 63 | 55
с.Пречистено | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И176 Пречистино | 63 | 33
с.Пречистено | Измалковский | Измалковский | КТП И177 63кВА Пречистино | 63 | 50
с.Пречистено | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И178 Пречистино | 160 | 156
с.Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И179 Быково | 250 | 240
с.Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И180 Быково | 250 | 165
с.Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И181 Быково | 160 | 145
с.Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И182 Быково | 250 | 215
с.Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И183 Быково | 63 | 25
д.Хухлово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И184 Хухлово | 250 | 185
с.Гниловоды | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И186 Гниловоды | 63 | 43
с.Гниловоды | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И187 Гниловоды | 40 | 13
д.Бережки | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И192 Бережки | 100 | 90
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И172 Чернава | 160 | 150
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И171 Чернава | 400 | 375
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И195 Чернава | 250 | 235
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И199 Чернава | 250 | 130
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И201 Чернава | 250 | 125
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И301 Чернава | 250 | 158
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 60кВА И203 Чернава | 60 | 10
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И073 Чернава | 250 | 185
с.Троицкое | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И209 Хитрово | 63 | 25
с.Троицкое | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И210 Хитрово | 160 | 142
п.Володаровка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И221 Володаровка | 63 | 55
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И222 Ровенка | 250 | 226
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И223 Ровенка | 250 | 180
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И242 Ровенка | 63 | 35
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И224 Ровенка | 63 | 20
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И225 Ровенка | 160 | 150
д.Шереметьево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И228 Шереметьево | 100 | 68
д.Шереметьево | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И227 Шереметьево | 160 | 0
д.Шереметьево | Измалковский | Измалковский | КТП 60кВА И226 Шереметьево | 60 | 50
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И197 Кр.Лесок | 160 | 115
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И207 Чернава | 100 | 52
д.Луговая | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И220 Луга | 100 | 0
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И216 Чернава | 160 | 75
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И422 Чернава | 250 | 210
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И271 Чернава | 63 | 50
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И421 Чернава | 250 | 180
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И231 Чернава | 160 | 135
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И233 Дубровка | 100 | 55
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И235 Пятницкое | 250 | 215
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И236 Пятницкое | 160 | 95
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И237 Пятницкое | 63 | 8
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И238 Соекино | 100 | 37
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП И239 250кВА Черкасская | 250 | 210
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП И340 160кВА Пятницкое | 160 | 155
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И234 Пятницкое | 250 | 240
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И338 Пятницкое | 160 | 155
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И339 Пятницкое | 250 | 245
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И229 Хуторовка | 160 | 40
х.Бухолдино | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И230 Бухолдино | 100 | 60
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И399 Чернава | 400 | 330
д.1-я Кудияровка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И102 1 Кудияровка | 100 | 90
д.1-я Кудияровка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И103 1 Кудияровка | 160 | 115
д.1-я Кудияровка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И003 2 Кудияровка | 250 | 190
д.Сосновка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И002 Сосновка | 100 | 90
д.Пироговка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И418 Пироговка | 63 | 35
д.Дубки | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И116 Дубки | 40 | 30
д.Каменка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И114 Каменка | 250 | 235
д.Каменка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И113 Каменка | 63 | 30
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И104 Ясенок | 160 | 150
с.Петровское | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И105 Петровское | 40 | 8
с.Петровское | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И106 Петровское | 160 | 95
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И107 Ясенок | 160 | 80
д.Никольское 1 | Измалковский | Измалковский | ТП 25кВА И108 Эберлеевка | 25 | 15
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И109 Ивановка | 63 | 35
д.Никольское 2 | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И110 2 Никольское | 40 | 30
д.Лопатино | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И111 Лопатино | 40 | 35
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И246 Ясенок | 160 | 120
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И247 Ясенок | 400 | 390
д.Лопатино | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И250 Лопатино | 160 | 150
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И070 Панкратовка | 250 | 160
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И119 Панкратовка | 100 | 40
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И024 Панкратовка | 250 | 165
д.Николаевка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И123 Николаевка | 100 | 65
с.Мягкое | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И125 Мягкое | 100 | 60
д.Чаплыгино | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И126 Чаплыгино | 160 | 150
д.Барановка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И127 Барановка | 160 | 128
д.Барановка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И128 Барановка | 63 | 50
с.Мягкое | Измалковский | Измалковский | КТП 315кВА И130 Мягкое | 315 | 300
д.Марково | Измалковский | Измалковский | КТП 315кВА И131 Марково | 315 | 200
с.Домовины | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И132 Домовины | 100 | 50
д.Курасовка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И133 Курасовка | 63 | 50
д.Чаплыгино | Измалковский | Измалковский | КТП И328 100кВА д.Чаплыгино | 100 | 60
д.Тетеринка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И329 Тетеринка | 40 | 22
д.Марково | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И330 Марково | 40 | 27
с.Мягкое | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И396 Мягкое | 400 | 367
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 630кВА И424 Бережки | 630 | 600
с.Знаменка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И414 Знаменка | 160 | 133
с.Знаменка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И097 Знаменка | 63 | 54
с.Знаменка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И096 Знаменка | 160 | 110
с.Знаменка | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И035 Знаменка | 400 | 385
с.Знаменка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И413 Знаменка | 160 | 125
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И067 Преображенье | 250 | 140
д.Луговая | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И069 Луговая | 100 | 30
с.Оберец | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И415 Оберец | 160 | 135
д.Малая Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И068 М.Чернавка | 40 | 12
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И061 Преображенье | 160 | 145
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И064 Преображенье | 100 | 35
д.Снежково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И065 Снежковка | 63 | 0
д.Снежково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И066 Снежковка | 63 | 55
с.Преображенка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И063 Чагино | 63 | 34
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И060 Преображенье | 63 | 45
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И062 Преображенье | 250 | 235
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И320 Преображенье | 100 | 65
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И345 Преображенье | 63 | 50
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И344 Преображенье | 100 | 40
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 200кВА И006 Предтечево | 200 | 157
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И008 Куршино | 100 | 62
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И009 Предтечево | 63 | 20
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И010 Коршиково | 63 | 51
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 25кВА И011 Пляжковка | 25 | 10
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И012 Трухачевка | 40 | 24
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И013 Казинка | 40 | 29
д.М.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И026 М.Семенек | 400 | 380
д.С.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И028 С.Семенек | 160 | 125
д.С.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 315кВА И029 С.Семенек | 315 | 297
д.С.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И356 С.Семенек | 250 | 205
д.С.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И371 С.Семенек | 160 | 130
д.С.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И379 С.Семенек | 250 | 224
д.М.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И139 М.Семенек | 63 | 35
д.М.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И404 М.Семенек | 100 | 70
д.М.Семенек | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И405 М.Семенек | 100 | 75
д.Казаковка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И015 Казаковка | 63 | 37
д.Казаковка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И016 Казаковка | 160 | 125
д.Казаковка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И017 Казаковка | 250 | 245
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И018 Измалково | 63 | 25
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И019 Измалково | 250 | 220
д.Субботино | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И020 Субботино | 63 | 32
д.Субботино | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И021 Субботино | 100 | 24
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И001 Измалково | 400 | 310
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП И031 315кВА Васильевка | 315 | 275
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И032 Васильевка | 100 | 37
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И303 Васильевка | 250 | 190
с.Знаменкое | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И033 Знаменка | 250 | 230
с.Знаменкое | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И349 Знаменка | 63 | 30
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И385 Васильевка | 160 | 124
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И410 Васильевка | 160 | 100
д.Майоровка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И038 Майоровка | 63 | 41
д.Прилепы | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И039 Прилепы | 160 | 100
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И409 Васильевка | 160 | 110
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И055 Чермошное | 250 | 250
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И054 Чермошное | 160 | 116
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И056 Чермошное | 63 | 35
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И092 Чермошное | 63 | 46
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И057 Чермошное | 160 | 120
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И245 Чермошное | 160 | 115
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И058 Чермошное | 160 | 150
д.Стаханово | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И050 Стаханово | 40 | 4
с.Жилое | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И052 Жилое | 100 | 77
с.Жилое | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И051 Жилое | 100 | 70
с.Жилое | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И053 Жилое | 63 | 12
с.Жилое | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И398 Жилое | 63 | 0
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И086 Измалково | 250 | 205
д.Ребриково | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И088 Ребриково | 40 | 10
д.Кошкино | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И089 Кошкино | 100 | 74
д.Кошкино | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И043 Кошкино | 63 | 41
д.Кошкино | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И240 Кошкино | 100 | 95
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И365 Измалково | 250 | 177
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И334 Измалково | 160 | 136
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И091 Недоходовка | 400 | 380
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И090 Недоходовка | 250 | 186
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И295 Недоходовка | 250 | 195
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И241 Недоходовка | 250 | 182
с.Пожарово | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И093 Пожарово | 100 | 60
с.Пожарово | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И048 Пожарово | 160 | 136
с.Пожарово | Измалковский | Измалковский | КТП 63 кВА И400 Пожарово | 63 | 50
д.Пономарево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И401 Пономарево | 63 | 47
д.Пономарево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И402 Пономарево | 100 | 60
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И388 Измалково | 250 | 208
д.Мульгино | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И076 Мульгино | 160 | 109
д.Мульгино | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И075 Мульгино | 160 | 100
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И078 Слобода | 160 | 145
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И081 Слобода | 160 | 144
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И082 Слобода | 160 | 130
д.Мульгино | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И077 Мульгино | 250 | 240
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И080 .Слобода | 250 | 170
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И083 л/л.Слобода | 40 | 37
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 25кВА И084 л/л.Слобода | 25 | 21
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И364 Слобода | 160 | 115
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И391 Слобода | 160 | 130
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И040 Измалково | 160 | 116
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И135 Ст.Лебяжье | 100 | 54
х.Первомайский | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И136 Первомайский | 100 | 90
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И148 Лебяжье | 250 | 188
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И147 Лебяжье | 160 | 188
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И149 Лебяжье | 250 | 190
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И150 Грешенка | 63 | 30
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И378 Лебяжье | 250 | 140
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И142 Лебяжье | 250 | 225
д.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И143 Н.Лебяжье | 40 | 25
д.Бандуровка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И141 Бандуровка | 160 | 140
д.Бандуровка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И146 Бандуровка | 160 | 150
д.Квитки | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И140 Квитки | 63 | 40
д.Языково | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И144 Языково | 100 | 51
д.Бандуровка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И316 Бандуровка | 40 | 30
д.Вязьма | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И317 Вязьма | 100 | 78
д.Щербачевка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И318 Щербачевка | 63 | 30
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И151 Игнатьевка | 40 | 30
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И152 Полевые Локотцы | 400 | 310
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И154 Полевые Локотцы | 160 | 140
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И377 Полевые Локотцы | 250 | 230
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И387 Полевые Локотцы | 250 | 180
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И156 Полевые Локотцы | 100 | 80
д.Колосовка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И157 Колосовка | 63 | 45
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И155 Полевые Локотцы | 63 | 40
д.Ульяновка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И158 Ульяновка | 40 | 33
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И159 Новоселки | 40 | 32
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И160 Ивановка | 63 | 57
д.Заречье-Александровка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И322 Заречка | 40 | 24
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И321 Ивановка | 40 | 30
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА №4 Измалково | 100 | 0
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА №5 Измалково | 250 | 90
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА №7 Измалково | 250 | 197
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА №8 Измалково | 100 | 27
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА №11 Измалково | 160 | 95
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА №12 Измалково | 250 | 167
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА №14 Измалково | 160 | 82
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП №15 160кВА Измалково | 160 | 100
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА №17 Измалково | 400 | 247
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160Ква №19 Измалково | 160 | 100
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА №20 Измалково | 400 | 360
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА №21 Измалково | 160 | 135
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА №22 Измалково | 250 | 156
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА №23 Измалково | 160 | 29
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП №24 250кВА Измалково | 250 | 168
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА №25 Измалково | 250 | 133
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА №26 Измалково | 250 | 174
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И366 Ровенка | 250 | 225
с.Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И408 Денисово | 100 | 40
д.Хухлово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И185 Хухлово | 250 | 242
с.Гниловоды | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И188 Гниловоды | 160 | 150
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И346 Преображенье | 250 | 230
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И342 Недоходовка | 250 | 240
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И501 Измалково | 250 | 230
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА №31 Измалково | 100 | 88
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И434 Измалково | 100 | 68
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И436 Панкратовка | 100 | 73
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И232 Чернава | 160 | 120
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И074 Чернава | 160 | 72
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И198 Чагино | 100 | 50
д.Сергиевка | Измалковский | Измалковский | МТП 63кВА И194 Сергиевка | 63 | 48
д.Сергиевка | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И219 Сергиевка | 100 | 90
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И027 Панкратовка | 160 | 72
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И014 Измалково | 100 | 70
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И427 Измалково | 63 | 40
с.Оберец | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И423 Оберец | 160 | 125
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И037 Слобода | 100 | 57
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | ЗТП 2х400кВА №6 с. Измалково | 2х400 | 290
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | ЗТП 2х630кВА №13 с.Измалково | 2х630 | 440
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | ЗТП 2х160кВА №16 Измалково | 2х160 | 70
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 25кВА И351 Свинокомплекс артскважи | 25 | 21
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И430 Талыково | 100 | 0
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И429 Талыково | 100 | 22
д.М.Семенек | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И059 М. Семенёк | 100 | 65
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И433 Измалково | 160 | 119
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 40кВА И431 Измалково АЗС | 40 | 12
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И432 Измалково | 160 | 148
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И439 Чернава | 25 | 20
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И435 Панкратовка | 250 | 200
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И441 Измалково | 250 | 192
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И440 Измалково | 250 | 245
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И444 Измалково | 100 | 61
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И447 Измалково | 160 | 130
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И451 Измалково | 25 | 15
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И450 Шатово | 100 | 55
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И454 Шатово | 100 | 60
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И453 Шатово | 63 | 47
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВ И448 Шатово | 100 | 10
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И445 Измалково | 250 | 157
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И452 Афанасьево | 100 | 93
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250 кВА И456 с.Измалково | 250 | 240
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И455 с.Измалково | 160 | 156
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 100 кВА И459 с.Троицкое | 100 | 23
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский | СТП 100 кВА И458 с.Троицкое | 100 | 0
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И460 Панкратовка | 25 | 15
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 40 кВА И461 с.Чернава | 40 | 20
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 100 кВА И463 с.Чернава | 100 | 41
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 25 кВА И462 с.Чернава | 25 | 20
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И457 Чернава | 160 | 100
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 2х160кВА И465 Измалково | 2х160 | 99
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И468 с.Измалково | 25 | 8
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 100 кВА И469 Измалково | 100 | 65
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 40 кВА И466 Измалково | 40 | 25
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 40 кВА И467 Измалково | 40 | 0
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 400 кВА И472 Измалково | 400 | 185
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И470 Измалково | 160 | 61
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И471 Измалково | 160 | 142
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И477 Панкратовка | 63 | 60
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И474 слобода | 160 | 10
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И475 Слобода | 160 | 100
с.Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И476 Слобода | 160 | 84
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И482 Чернава Красный Лесок | 160 | 120
х.Бухолдино | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И478 Бухолдино | 250 | 245
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И485 Измалково | 250 | 156
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250 кВА И486 Измалково | 250 | 115
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 250 кВА И487 Измалково | 250 | 160
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП 400 кВА И488 Измалково | 400 | 250
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | КТП160кВА И489 Измалково | 160 | 115
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И491 Чернава | 250 | 190
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И490 Чернава | 160 | 110
с.Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И496 Измалково | 63 | 60
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП160кВА И498 Чернава | 160 | 115
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП160кВА И499 Чернава | 100 | 65
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП63кВА И500 Чернава | 63 | 40
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП160кВА И502 Чернава | 63 | 40
с.Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП160кВА И503 Чернава | 63 | 40
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 1Л с.Красное, ул.Победы | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 9Л с.Красное, ул.Спортивная | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 194 с.Красное, ул.Тихая | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 3Л с.Красное, ул.Щепиловка | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 6Л с.Красное, ул.Мира | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 7Л с.Красное, ул.9 Мая | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 10Л с.Красное, ул.Комсомольская | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 15Л с.Красное, ул.Молодежная | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 23Л с.Красное | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 172 с.Красное, ул.Победы | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 173 с.Красное, ул.Победы | 400 | 208
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 174 с.Красное, База РЭС | 400 | 208
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 177 с.Красное, ул.Железнодорожная | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 176 с.Красное | 630 | 327.6
д.Бредихино | Краснинский | Краснинский | ТП 178 д.Бредихино | 100 | 52
д каменка | Краснинский | Краснинский | ТП 180 ВЛ-10 кВ №12 ПС Красное | 100 | 52
с.Рождество | Краснинский | Краснинский | ТП 183 ВЛ-10 кВ №12 ПС Красное | 100 | 52
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 184 с.Верхнее Брусланово | 250 | 130
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 185 с.Верхнее Брусланово | 63 | 32.76
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 186 с.Верхнее Брусланово | 160 | 83.2
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 187 с.Верхнее Брусланово | 100 | 52
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 188 с.Верхнее Брусланово | 63 | 32.76
д.Машенино | Краснинский | Краснинский | ТП 189 д.Епанчино | 63 | 32.76
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский | ТП 190 д.Епанчино, МТФ | 160 | 83.2
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский | ТП 191 д.Машенино | 63 | 32.76
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский | ТП 192 д.Хрущево | 100 | 52
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский | ТП 193 д.Хрущево | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 195 с.Красное, ул.Солнечная | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 196 с.Красное, ул.Привокзальная | 63 | 32.76
д.Брянцево | Краснинский | Краснинский | ТП 002 д.Брянцево | 100 | 52
д.Дерновка | Краснинский | Краснинский | ТП 003 д.Дерновка | 100 | 52
д.Переверзево | Краснинский | Краснинский | ТП 005 д.Переверзево | 100 | 52
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский | ТП 006 д.Дерновка | 100 | 52
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 009 д.Дегтевое, Зерноток | 160 | 83.2
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 011 д.Дегтевая | 160 | 83.2
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 010 д.Дегтевая | 100 | 52
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 012 д.Дегтевая | 160 | 83.2
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 013 д.Дегтевая | 160 | 83.2
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 014 д.Гудаловка | 160 | 83.2
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 015 д. Гудаловка | 250 | 130
д.Лаухино | Краснинский | Краснинский | ТП 019 д. Чалово | 100 | 52
д.Чалово | Краснинский | Краснинский | ТП 020 д. Чалово | 100 | 52
д.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 115 с.Яблоново | 40 | 20.8
д.Марьино | Краснинский | Краснинский | ТП 116 д.Марьино | 63 | 32.76
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 117 п.Лески | 250 | 130
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 118 п.Лески | 160 | 83.2
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 119 п.Лески | 160 | 83.2
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 120 п.Лески | 250 | 130
с.Архангельское | Краснинский | Краснинский | ТП 022 д.Архангельское | 40 | 20.8
с.Архангельское | Краснинский | Краснинский | ТП 023 д.Архангельское | 160 | 83.2
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 025 д.Морево | 100 | 52
д.Колодезское | Краснинский | Краснинский | ТП 026 д.Колодезская | 100 | 52
д.Колодезское | Краснинский | Краснинский | ТП 027 д.Колодезская | 160 | 83.2
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 028 д.Морево | 40 | 20.8
д.Дворики | Краснинский | Краснинский | ТП 030 д.Дворики | 63 | 32.76
д.Лукошкино | Краснинский | Краснинский | ТП 031 д.Лукошкино | 40 | 20.8
д.Лутошкино | Краснинский | Краснинский | ТП 032 д. Лутошкино, "Бодрое" | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 033 с.Красное, ул.Отрадовка | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 038 с.Красное, ул.Матросова | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 034 с.Красное, ул.Комбата Сапрыкина | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 035 с.Красное | 160 | 83.2
д.Подкрасное | Краснинский | Краснинский | ТП 037 д.Подкрасное | 63 | 32.76
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 036 с.Красное, ул.Комбата Сапрыкина | 250 | 130
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский | ТП 039 д.Лысовка, Александровский с/с | 63 | 32.76
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский | ТП 040 д.Лысовка, Александровский с/с | 100 | 52
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский | ТП 041 д.Николаевка, Школа | 160 | 83.2
д.Васильевка | Краснинский | Краснинский | ТП 043 д.Васильевка | 100 | 52
д.Гулевка | Краснинский | Краснинский | ТП 044 с.Бредихино, детский сад. | 160 | 83.2
д.Скороварово | Краснинский | Краснинский | ТП 045 д.Скороварово 1-ое | 25 | 13
д.Скороварово 2-е | Краснинский | Краснинский | ТП 046 д.Скороварово 2-ое | 100 | 52
д.Скороварово 2-е | Краснинский | Краснинский | ТП 047 д.Скороварово | 100 | 52
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 049 д.Александровка, Александровский | 100 | 52
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 050 д.Александровка, Александровский | 160 | 83.2
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 051 д.Александровка, Александровский | 100 | 52
д.Знаменка | Краснинский | Краснинский | ТП 052 д.Знаменка, сад | 160 | 83.2
д.Гулевка | Краснинский | Краснинский | ТП 055 с.Бредихино | 63 | 32.76
д.Гулевка | Краснинский | Краснинский | ТП 056 с.Бредихино | 160 | 83.2
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 057 с.Дрезгалово | 250 | 130
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 058 с.Дрезгалово | 160 | 83.2
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 059 с.Дрезгалово, Зерноток | 250 | 130
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 060 с.Дрезгалово | 63 | 32.76
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 061 с.Дрезгалово | 160 | 83.2
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 062 с.Дрезгалово, ул.Заверх | 40 | 20.8
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 063 с.Дрезгалово | 63 | 32.76
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 064 д.Засосенка | 160 | 83.2
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 066 д.Засосенка | 63 | 32.76
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 067 с.Нижнее Дрезгалово | 63 | 32.76
д.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 068 с.Дрезгалово | 250 | 130
д.Корытное | Краснинский | Краснинский | ТП 070 д.Корытное | 100 | 52
д.Выглядовк | Краснинский | Краснинский | ТП 071 д.Выглядовка | 100 | 52
д.Рогово | Краснинский | Краснинский | ТП 072 д.Рогово | 160 | 83.2
д.Рогово | Краснинский | Краснинский | ТП 073 д.Рогово | 160 | 83.2
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 121 с.Сотниково, ДК | 160 | 83.2
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 122 с.Сотниково, "Детский сад" | 100 | 52
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 123 с.Сотниково | 250 | 130
Школа | Краснинский | Краснинский | ТП 140 с.Сотниково | 100 | 52
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 125 с.Сотниково | 40 | 20.8
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 126 д.Гололобово | 100 | 52
д.Жаркий Верх | Краснинский | Краснинский | ТП 127 д.Жаркий Верх | 63 | 32.76
д.Ратманово | Краснинский | Краснинский | ТП 128 д.Ротманово | 100 | 52
д.Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 130 д.Половнево | 400 | 208
д.Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 131 д.Половнево | 100 | 52
д.Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 132 д.Половнево | 160 | 83.2
д.Федянино | Краснинский | Краснинский | ТП 133 д.Федянино | 160 | 83.2
д.Выползово | Краснинский | Краснинский | ТП 134 д.Выползово | 40 | 20.8
д.Солнцево | Краснинский | Краснинский | ТП 135 д.Солнцево | 40 | 20.8
д.Мокрое | Краснинский | Краснинский | ТП 136 д.Мокрое | 63 | 32.76
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 141 д.Щербаково | 160 | 83.2
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 142 д.Щербаково | 400 | 208
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 042 д.Щербаково | 160 | 83.2
д.Мамоново | Краснинский | Краснинский | ТП 143 д.Мамоново | 160 | 83.2
д.Пятницкий | Краснинский | Краснинский | ТП 144 д.Пятницкое | 250 | 130
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 145 д.Щербаково | 165 | 85.8
д.Ивановка | Краснинский | Краснинский | ТП 146 д.Пятницкое | 63 | 32.76
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 147 д.Заовражное | 63 | 32.76
д.Кулига | Краснинский | Краснинский | ТП 148 д.Красное 1-ое | 63 | 32.76
д.Малинки | Краснинский | Краснинский | ТП 149 д.Малинки | 30 | 15.6
д.Сапрыкино | Краснинский | Краснинский | ТП 151 д.Сапрыкино | 100 | 52
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский | ТП 152 д.М Лысовка, Суходольский с/с | 63 | 32.76
д.Сапрычка | Краснинский | Краснинский | ТП 153 д.Сапрычка | 160 | 83.2
д.Сот-Выселки | Краснинский | Краснинский | ТП 154 д.Сотниковские Выселки | 63 | 32.76
д.Талица | Краснинский | Краснинский | ТП 155 д.Талица | 63 | 32.76
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 156 с.Сотниково, ул.Даевка | 100 | 52
| Краснинский | Краснинский | ТП 087 с.Сергиевское, Школа | 160 | 83.2
| Краснинский | Краснинский | ТП 088 с.Сергиевское, Храм | 100 | 52
| Краснинский | Краснинский | ТП 089 с.Сергиевское | 160 | 83.2
| Краснинский | Краснинский | ТП 090 с.Сергиевское | 160 | 83.2
д.Сергиевка 2 | Краснинский | Краснинский | ТП 091 с.Сергиевское 2-ое | 160 | 83.2
д.Сергиевка 2 | Краснинский | Краснинский | ТП 092 с.Сергиевское 2-ое | 100 | 52
д.Сергиевка 2 | Краснинский | Краснинский | ТП 093 с.Сергиевское 2-ое | 100 | 52
д.Яковлевка | Краснинский | Краснинский | ТП 094 д.Яковлевка | 63 | 32.76
с.Серкиевское | Краснинский | Краснинский | ТП 095 с.Сергиевское | 160 | 83.2
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 096 с.Яблоново | 100 | 52
с.Отскочное | Краснинский | Краснинский | ТП 097 с.Отскочное | 160 | 83.2
с.Отскочное | Краснинский | Краснинский | ТП 098 д.Отскочное | 100 | 52
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 099 с.Яблоново | 100 | 52
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 100 с.Яблоново | 63 | 32.76
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 101 с.Яблоново, Школа | 160 | 83.2
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 102 с.Яблоново | 63 | 32.76
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 103 с.Яблоново | 100 | 52
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 104 с.Яблоново (МТМ) | 250 | 130
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 106 д.Малотроицкое, Арт.скважина | 25 | 13
п.Волтовской | Краснинский | Краснинский | ТП 107 п.Волтовской | 40 | 20.8
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 108 п.Донской | 100 | 52
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 109 д.Малотроицкое | 160 | 83.2
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 110 д.Малотроицкое | 100 | 52
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 111 д.Малотроицкое | 100 | 52
д.Клевцово | Краснинский | Краснинский | ТП 112 д.Клевцово | 40 | 20.8
д.Клевцово | Краснинский | Краснинский | ТП 113 д.Клевцово | 100 | 52
д.Малое Машенино | Краснинский | Краснинский | ТП 114 д.Малое Машенино | 63 | 32.76
с. Решетово-Дубрава | Краснинский | Краснинский | ТП 158 д.Решетово-Дубраво | 160 | 83.2
с. Решетово-Дубрава | Краснинский | Краснинский | ТП 159 с.Решетово-Дубраво | 160 | 83.2
с. Решетово-Дубрава | Краснинский | Краснинский | ТП 157 д.Решетово-Дубраво | 63 | 32.76
с. Решетово-Дубрава | Краснинский | Краснинский | ТП 160 д.Решетово-Дубраво | 100 | 52
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 164 с.Суходол | 100 | 52
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 162 с.Суходол, Зерноток | 400 | 208
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 165 с.Суходол, ул.Садовая | 63 | 32.76
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 166 с.Суходол | 250 | 130
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 167 с.Суходол | 100 | 52
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 168 с.Никольское | 100 | 52
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 169 с.Никольское | 100 | 52
д.Толбузино | Краснинский | Краснинский | ТП 075 д.Толбузино | 63 | 32.76
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 078 с.Ищеино | 160 | 83.2
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 079 с.Ищеино | 100 | 52
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 080 с.Ищеино | 100 | 52
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 081 с.Ищеино | 160 | 83.2
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 082 с.Ищеино | 160 | 83.2
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 083 с.Ищеино, Школа | 100 | 52
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 084 с.Ищеино, Вольный Запад | 40 | 20.8
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 20Л с.Красное, ул.Спортивная | 400+250 | 300
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 26Л с.Красное, ул.Газовиков | 2х400 | 600
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 31Л с.Красное, ул.Газовиков | 2х400 | 600
Телецентр | Краснинский | Краснинский | ТП 138 с.Сотниково, ул.Молодежная | 63 | 32.76
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 210 с.Красное, ул.Социалистическая | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | КТП-10кВ №301П ВЛ-10 Молзавод ПС Красн | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 615Л с.Красное, ул. Железнодорожная | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 171 с.Красное, ул.Парковая | 160 | 83.2
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 048 д.Александровка | 63 | 32.76
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 076 с.Ищеино | 63 | 32.76
школа | Краснинский | Краснинский | ТП 139 с.Сотниково | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 901Л с.Красное, ул.Донская | 2х400 | 600
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 105 п.Донской | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 175 с.Красное, ул.Пивзаводская | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 21Л с.Красное, ул.Октябрьская | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 197 с.Красное, ул.Строительная | 250 | 130
д.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 202 с.Суходол, ул.Торговая | 160 | 83.2
д.Монаенки | Краснинский | Краснинский | ТП 198 с.Монаенки | 160 | 83.2
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский | ТП 199 д.Николаевка | 100 | 52
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский | ТП 200 д.Николаевка, Арт.скважина | 25 | 13
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 204 с.Красное, ул.Новая | 250 | 130
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 201 п.Лески | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 205 с.Красное, ул.Совхозная | 160 | 83.2
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский | ТП 207 д.Лимовое | 100 | 52
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский | ТП 208 д.Лимовое | 100 | 52
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 065 д.Засосенка | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 209 с.Красное, м-н Покупайка | 160 | 83.2
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 203 д.Засосенка | 160 | 83.2
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 211 с.Яблоново | 63 | 32.76
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 077 c.Ищеино | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 212 с.Красное, ул.Советская | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 213 с.Красное, ул.9 Мая | 160 | 83.2
д.Федянино | Краснинский | Краснинский | ТП 215 д.Федянино | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 214 с.Красное, ул.Первомайская | 2х630 | 850
д.Корытное | Краснинский | Краснинский | ТП 069 д.Корытное | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 218 с.Красное, ул.70 лет Октября | 160 | 83.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 206 с.Красное, ул.Первомайская | 250 | 130
д.Знаменка | Краснинский | Краснинский | ТП 054 д.Знаменка | 250 | 130
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 217 с.Красное, ул.Красноармейская | 160 | 83.2
д.Чалово | Краснинский | Краснинский | ТП 226 д.Чалово | 25 | 13
д.Корытное | Краснинский | Краснинский | ТП 053 д.Корытное | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 221 с.Красное, ул.Спортивная | 400 | 208
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 224 д.Лаухино | 250 | 130
д.Лаухино | Краснинский | Краснинский | ТП 225 д.Лаухино | 63 | 32.76
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 222 д.Гудаловка | 250 | 130
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 223 д.Гудаловка, школа | 160 | 83.2
д.Клишино | Краснинский | Краснинский | ТП 216 д.Смородиновка | 160 | 83.2
д.Клишино | Краснинский | Краснинский | ТП 227 д.Клишино | 160 | 83.2
д.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 237 с.Никольское, "Охранный пункт 1" | 40 | 20.8
д.Клишино | Краснинский | Краснинский | ТП 236 д.Смородиновка | 100 | 75
д.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 231 д.Александровка, Суходольский с/с | 40 | 20.8
д.Сергиевка 2 | Краснинский | Краснинский | ТП 235 с.Сергиевское 2-ое | 160 | 83.2
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 232 д.Морево, ул.Клубная | 160 | 83.2
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 233 д.Морево | 160 | 83.2
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 234 д.Морево | 160 | 83.2
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 238 с.Ищеино, ШУУРГ Моторинвест | 25 | 13
| Краснинский | Краснинский | ТП 239 д.Епачино | 63 | 40
д.Гребенкино | Краснинский | Краснинский | ТП 241 д.Гребенкино | 100 | 52
д.Гребенкино | Краснинский | Краснинский | ТП 240 д.Гребенкино | 100 | 52
д.Монаенки | Краснинский | Краснинский | ТП 246 д.Монаенки | 160 | 83.2
д.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 245 д.Ротманово | 100 | 52
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 248 с.Красное | 63 | 32.76
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 249 с.Ищено, Арт.скважина | 63 | 32.76
д.Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 247 с.Сотниково, Арт.скважина | 63 | 32.76
д.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 244 с.Никольское, Храм | 100 | 52
д.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 243 Олений парк, Охранный пункт | 25 | 13
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 242 | 63 | 32.76
д.Колодезское | Краснинский | Краснинский | ТП 250 д.Колодезская | 63 | 32.76
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский | ТП 253 | 160 | 83.2
| Краснинский | Краснинский | ТП 256 | 100 | 90
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 457 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 107 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебе | 100,00 кВА | 3
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 110 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебе | 100,00 кВА | 8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 108 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебе | 400,00 кВА | 93
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 601 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 22
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 602 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100,00 кВА | 12.5
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 603 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 630,00 кВА | 101
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 604 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 30.2
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 615 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 0
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 606 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 32
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 607 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 23
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 609 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100,00 кВА | 9.9
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 611 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 0
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 612 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 31.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 706 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 25.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 709 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 9
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 702 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 100,00 кВА | 8
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 704 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 100,00 кВА | 9
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 710 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 34
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 705 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 806 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедя | 100,00 кВА | 9
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 807 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедя | 63,00 кВА | 6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 826 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедя | 160,00 кВА | 27
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | МТП 208 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 250,00 кВА | 25
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 212 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 40,00 кВА | 0
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 132 (210) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 9
п.Донской | Лебедянский | Лебедянский | КТП 205 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 10
п.Пятилетка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 206 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 40,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 250,00 кВА | 132
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 306 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 160,00 кВА | 25
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 312 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 100,00 кВА | 13
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | МТП 104 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | 100,00 кВА | 16
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 107 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | 160,00 кВА | 24
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 250,00 кВА | 23.5
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100,00 кВА | 14
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 306 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100,00 кВА | 15
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 307 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100,00 кВА | 15
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 309 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 63,00 кВА | 12
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 310 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100,00 кВА | 16
д.Селище | Лебедянский | Лебедянский | КТП 311 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100,00 кВА | 18
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Племферма ПС Ольховец | 250,00 кВА | 30
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 401 ВЛ-10 Племферма ПС Ольховец | 250,00 кВА | 25
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Племферма ПС Ольховец | 250,00 кВА | 27
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 601 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 40,00 кВА | 5
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 602 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100,00 кВА | 9
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 603 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100,00 кВА | 8
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 605 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 250,00 кВА | 0
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 606 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 315,00 кВА | 22
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 607 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 160,00 кВА | 22
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 608 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100,00 кВА | 11
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | МТП 609 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 63,00 кВА | 8
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 610 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 40,00 кВА | 0
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 107 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 400,00 кВА | 180
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 102 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 100,00 кВА | 13
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 103 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 160,00 кВА | 21
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 105 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 250,00 кВА | 140
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 308 ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куймань | 63,00 кВА | 11
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 321 ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куймань | 250,00 кВА | 22
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куймань | 160,00 кВА | 24
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 313 ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куймань | 40,00 кВА | 6
д.Хмелевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Павловский ПС Куйман | 63,00 кВА | 9
д.Хмелевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100,00 кВА | 11
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 405 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100,00 кВА | 10
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 401 ВЛ 10кВ Павловский ПС Куймань | 250,00 кВА | 152
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 406 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100,00 кВА | 12
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Павловский ПС Куйман | 160,00 кВА | 23
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 408 ВЛ-10 Павловский ПС Куйман | 100,00 кВА | 10
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 501 ВЛ-10 Релейная ПС Куймань | 100,00 кВА | 11
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 601 ВЛ-10 Андреевский ПС Куйман | 250,00 кВА | 93.2
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 602 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63,00 кВА | 8
д.Андреевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 603 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 40,00 кВА | 5
д.Андреевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 604 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63,00 кВА | 8
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | МТП 705 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 100,00 кВА | 12
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 703 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160,00 кВА | 20
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 704 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160,00 кВА | 24
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 202 ВЛ-10 Фермы РП Покрово-Казаки | 100,00 кВА | 22
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Крутое РП П.-Казаки | 160,00 кВА | 24
д.Бобыли | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Крутое РП П.-Казаки | 100,00 кВА | 14
| Лебедянский | Лебедянский | КТП 304 ВЛ-10 Крутое РП П.-Казаки | 160,00 кВА | 22
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ-10 Крутое РП П.-Казаки | 63,00 кВА | 9
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 306 ВЛ-10 Крутое РП П.-Казаки | 60,00 кВА | 8
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 205 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 160,00 кВА | 23
д.Калиновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 206 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 63,00 кВА | 9
д.Скуратовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 208 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 40,00 кВА | 5
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 250,00 кВА | 88
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 202 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 100,00 кВА | 9
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 211 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 250,00 кВА | 19.8
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 209 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 400,00 кВА | 0
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | КТП 311 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 49
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | КТП 310 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 400,00 кВА | 55
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 175
д.Ключи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 307 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 9.5
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 304 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 22.6
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 0
д.Сеничево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 407 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 10
д.Дубровка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 5
д.Дубровка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 11
с.Дон.Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 405 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 9
д.Степановка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 8
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 101 ВЛ-10 Пролетарский РП Д.Избищи | 250,00 кВА | 143
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 201 ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | 160,00 кВА | 21
д.Парлово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 202 ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | 250,00 кВА | 20
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Население РП Дон Избищи | 100,00 кВА | 10.6
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302 ВЛ-10 Население РП Дон Избищи | 60,00 кВА | 6
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 601 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 11
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 602 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 10
д.Дворики | Лебедянский | Лебедянский | КТП 603 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 6
д.Дворики | Лебедянский | Лебедянский | КТП 604 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 9
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 605 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 25
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 606 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 13.6
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 607 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 5.4
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 608 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 13
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 708 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 9.2
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 709 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 22.3
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 710 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 8.9
с.Тютчево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 711 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 10
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 712 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 11
с.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 713 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 8
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 106 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 250,00 кВА | 71
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 107 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 63,00 кВА | 10.1
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 111 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100,00 кВА | 8.9
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | МТП 108 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100,00 кВА | 9.3
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 110 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 160,00 кВА | 22
д.Зуево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 314 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 100,00 кВА | 11.5
д.Дубинино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 200,00 кВА | 33
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 306 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 160,00 кВА | 28
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 308 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 100,00 кВА | 13.2
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 100,00 кВА | 13
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 309 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 25,00 кВА | 0
д.Пробуждение | Лебедянский | Лебедянский | КТП 310 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 40,00 кВА | 5.7
д.Картавцево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 411 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 40,00 кВА | 5
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 407 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 8.4
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 410 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 250,00 кВА | 121.7
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 100,00 кВА | 13.1
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 8.7
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 250,00 кВА | 123
д.Вязово-Вершина | Лебедянский | Лебедянский | КТП 405 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 8.2
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 406 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 160,00 кВА | 24.1
пос.Инициатор | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Летний лагерь РП Инициатор | 250,00 кВА | 0
с.Кочетовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 610 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 40,00 кВА | 5
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 609 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 250,00 кВА | 110
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 612 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160,00 кВА | 20
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 611 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 400,00 кВА | 203
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 605 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160,00 кВА | 24.6
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 606 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160,00 кВА | 22.3
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 607 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 250,00 кВА | 120
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | КТП 608 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 400,00 кВА | 200
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 708 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 160,00 кВА | 21
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 701 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 40,00 кВА | 7
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 713 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100,00 кВА | 9.9
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 703 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 40,00 кВА | 7.5
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 704 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250,00 кВА | 125
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 707 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100,00 кВА | 11
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 706 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100,00 кВА | 11.6
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 705 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250,00 кВА | 75
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 101 ВЛ-10 Сатино ПС Б. Избищи | 160,00 кВА | 26.4
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 102 ВЛ-10 Сатино ПС Б. Избищи | 250,00 кВА | 19.8
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 208 ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 100,00 кВА | 12.1
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 202 ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 100,00 кВА | 9.8
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 40,00 кВА | 0
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 204 ВЛ Большие Избищи ПС Б. Избищи | 63,00 кВА | 8.1
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 205 ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 400,00 кВА | 146
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 206 ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 100,00 кВА | 9.3
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 207 ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 160,00 кВА | 20.1
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302 ВЛ-10 Мокрое ПС Б. Избищи | 400,00 кВА | 0
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Мокрое ПС Б. Избищи | 100,00 кВА | 11.3
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 304 ВЛ-10 Мокрое ПС Б. Избищи | 250,00 кВА | 20
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ-10 Мокрое ПС Б. Избищи | 40,00 кВА | 5.4
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 401 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 63,00 кВА | 10.5
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 160,00 кВА | 22
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 400,00 кВА | 130
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 250,00 кВА | 23.4
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 405 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 250,00 кВА | 22
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 406 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 40,00 кВА | 5.2
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | КТП 502 ВЛ-10 Мол.Комплекс ПС Б.Избищи | 100,00 кВА | 10.8
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 103 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100,00 кВА | 11
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 106 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100,00 кВА | 9.9
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 107 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100,00 кВА | 9.6
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 104 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100,00 кВА | 10
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 101 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 400,00 кВА | 197
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 109 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100,00 кВА | 11.2
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 110 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 160,00 кВА | 22.3
пос.Агроном,5отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 111 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 160,00 кВА | 20.8
д.Надеждино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 113 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 60,00 кВА | 6.8
пос.Агроном,1отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 205 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 102
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 201 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 630,00 кВА | 203
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 209 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 21
пос.Агроном,4отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 202 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 21
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 24.1
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 204 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100,00 кВА | 13.1
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | МТП 206 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 105
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 207 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100,00 кВА | 12
д.Иншаки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 208 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100,00 кВА | 13.4
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 210 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 22.4
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 211 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 21
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 212 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100,00 кВА | 11
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 315 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 15
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 214 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 22
д.Красновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 215 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 40,00 кВА | 6.4
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 60,00 кВА | 7.1
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 306 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 160,00 кВА | 21.8
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 160,00 кВА | 20
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 315 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 160,00 кВА | 21.5
д.Сибильда | Лебедянский | Лебедянский | КТП 308 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 250,00 кВА | 50
д.Сибильда | Лебедянский | Лебедянский | КТП 309 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 100,00 кВА | 9.4
д.Пустошь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 312 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 63,00 кВА | 6.6
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 507 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 160,00 кВА | 23
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 509 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 250,00 кВА | 100
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 501 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100,00 кВА | 11.7
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 510 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100,00 кВА | 11
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 502 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 160,00 кВА | 21
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 504 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 250,00 кВА | 50
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 701 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 160,00 кВА | 22
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 703 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 160,00 кВА | 22.6
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 201 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 100,00 кВА | 10.6
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 217 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 100,00 кВА | 12.1
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 212 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 63,00 кВА | 8
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 211 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 100,00 кВА | 11
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250,00 кВА | 76
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 214 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 160,00 кВА | 23
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 208 ВЛ-10 Катениха ПС Троекурово-сов | 250,00 кВА | 45
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | КТП 213 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 210 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250,00 кВА | 0
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский | КТП 216 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250,00 кВА | 45
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский | КТП 207 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 60,00 кВА | 6.1
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 312 ВЛ-10 Центральная ПС Троек-совх | 250,00 кВА | 0
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 407 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхозна | 160,00 кВА | 23
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 409 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхозна | 160,00 кВА | 21.8
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 401 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхозна | 100,00 кВА | 11.5
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 507 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100,00 кВА | 12
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 509 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100,00 кВА | 11
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 501 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100,00 кВА | 11.3
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 503 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100,00 кВА | 13
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 601 ВЛ-10 Водокачка ПС Троек-совхозн | 25,00 кВА | 0
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 125
с.Бибиково | Лебедянский | Лебедянский | КТП 204 ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 8.5
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 400,00 кВА | 100
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 9.1
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 0
с.Буравцово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 305 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 8.7
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | МТП 401 ВЛ-10 Осиново от ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 0
д.Осиново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 160,00 кВА | 21
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 9.7
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 119
с.Петровские Выселки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 505 ВЛ 10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 160,00 кВА | 20
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 504 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 11
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 503 ВЛ 10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 100,00 кВА | 13
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 502 ВЛ 10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 100,00 кВА | 12.3
д.Новый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | КТП 101 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 40,00 кВА | 7
д.Новый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | КТП 103 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 63,00 кВА | 9
д.Мочилки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 104 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 60,00 кВА | 9
д.Мочилки | Лебедянский | Лебедянский | КТП 105 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 40,00 кВА | 7
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 201 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 250,00 кВА | 0
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 202 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 40,00 кВА | 7.6
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 160,00 кВА | 25
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 400,00 кВА | 201
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 250,00 кВА | 0
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 160,00 кВА | 22.1
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | КТП 401 ВЛ-10 Ст. Копыл РП Слободка | 250,00 кВА | 0
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Ст. Копыл РП Слободка | 250,00 кВА | 0
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Ст. Копыл РП Слободка | 160,00 кВА | 26
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Ст. Копыл РП Слободка | 160,00 кВА | 21.5
д.Хрущевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 601 ВЛ-10 Хрущевка ПС Б.Верх | 40,00 кВА | 8.1
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | КТП 201 ВЛ-10 МТФ ПС Каменная Лубна | 63,00 кВА | 8.8
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | КТП 301 ВЛ-10 Искра Ленина ПС К.Лубна | 100,00 кВА | 11
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | КТП 304 ВЛ-10 Искра Ленина ПС К.Лубна | 100,00 кВА | 10.2
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | КТП 309 ВЛ-10 Искра Ленина ПС К.Лубна | 160,00 кВА | 23.1
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302 ВЛ-10 Искра Ленина ПС К.Лубна | 160,00 кВА | 22
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | МТП 306 ВЛ-10 Искра Ленина ПС К.Лубна | 63,00 кВА | 7.4
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 401 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 51
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 402 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100,00 кВА | 10.2
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 404 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 0
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 405 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100,00 кВА | 10
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 406 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 23
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 403 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 160,00 кВА | 23.1
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 409 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 111 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 160,00 кВА | 22.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 110 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 63,00 кВА | 9.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 108 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 109 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 250,00 кВА | 46
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 203 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 400,00 кВА | 210
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 206 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 250,00 кВА | 28
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 302(59) ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 160,00 кВА | 21
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 308 ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 250,00 кВА | 0
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 314 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 501 ВЛ-10 РЭС ПС Лебедянь | 1030 | 275
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 901 ВЛ-10 База ПЭС ПС Лебедянь | 1260 | 300
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 704 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 202 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 250,00 кВА | 0
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 215 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 100,00 кВА | 11.1
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 204 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово-7отд. | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 205 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 320,00 кВА | 26
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 301 ВЛ-10 Центр-я ПС Троек.-совхозна | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 302 ВЛ-10 Центр-я ПС Троек.-совхозна | 160,00 кВА | 22.5
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 304 ВЛ-10 Центр-я ПС Троек.-совхозна | 160,00 кВА | 22
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 305 ВЛ-10 Центр-я ПС Троек.-совхозна | 160,00 кВА | 23.1
с.Троекурово-5отд. | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 404 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 250,00 кВА | 24
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 508 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 160,00 кВА | 20.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 820 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 25.3
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 825 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 28
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 831 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 20.6
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | МТП 604 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 160,00 кВА | 21.4
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | МТП 611 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100,00 кВА | 11.8
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | МТП 207 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | 100,00 кВА | 11.2
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | МТП 208 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | 63,00 кВА | 7.5
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | МТП 206 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | 100,00 кВА | 9.8
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | МТП 306 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 100,00 кВА | 8.3
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | МТП 302 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 100,00 кВА | 9
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | МТП 309 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 21
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | МТП 303 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 21.3
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | МТП 315 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 21
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | МТП 306 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160,00 кВА | 22.5
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | МТП 301 ВЛ-10 Мокрое ПС Б.Избищи | 160,00 кВА | 23.3
д.Яблонева Голова | Лебедянский | Лебедянский | МТП 307 ВЛ-10 Ябл. Голова ПС Агроном | 100,00 кВА | 9
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | МТП 705 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 100,00 кВА | 12
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 307 ВЛ-10 Центральная ПС Троек-совх | 100,00 кВА | 11.6
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 408 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 63,00 кВА | 8
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 402 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 160,00 кВА | 24
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 403 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 160,00 кВА | 23.6
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | МТП 304 ВЛ-10 Население РП Дон-Избищи | 100,00 кВА | 11.8
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | МТП 405 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | 100,00 кВА | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 112 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 160,00 кВА | 21.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 1 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 62.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 49 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 1030 | 240
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 38 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 97
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 6 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 95.3
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 57 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 168
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 37 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 98
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 7 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 178
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 24 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 650,00 кВА | 162.5
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 456 ВЛ-10 Население РП-10 Дон Избищи | 63,00 кВА | 8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 12 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 62.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 11 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 168
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 44 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 205
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 14 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 64.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 33 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 97
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 2 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 36.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 56 ВЛ-10 кВ Водозабор ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 192
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 47 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 58 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 43.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 78 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 14.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 028 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 14
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 030 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 36.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 31 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 38
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 39 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 57.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 040 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 41.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 55 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 47
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 23 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедян | 250,00 кВА | 56.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 16 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 41.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 18 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 21.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 51 ВЛ 10кВ Хлебокомбинат ПС Нива | 160,00 кВА | 39.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 48 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 88
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 13 ВЛ 10кВ Кирпичный з-д ПС Лебедян | 250,00 кВА | 59.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 20 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 320,00 кВА | 76.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 34 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 500,00 кВА | 88
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 9 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 61.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 45 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 400,00 кВА | 64
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 52 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 650,00 кВА | 165.7
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 54 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 238.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 1 ВЛ-10 Поселок ПС Машзавод | 400,00 кВА | 102.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 090 ВЛ-10 Поликлиника РП Микрорайон | 250,00 кВА | 62.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 9 ВЛ 10кВ Школа РП Микрорайон | 250,00 кВА | 62.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 3 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 78
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 4 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 83
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 5 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 81
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 6 (086) ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 1400 | 255
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 511 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100,00 кВА | 9
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | КТП 501 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 25,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 7 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 78
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 209 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 160,00 кВА | 23
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 206 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 160,00 кВА | 21
пос.Искра | Лебедянский | Лебедянский | КТП 501 ВЛ-10 РП Инициатор ПС Культура | 40,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 5 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 1030 | 263.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 3 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 74
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 708 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 54
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 127(46) ВЛ-10 Кубышинка РП-10 КГСО | 400,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 1302 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 150
с.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | КТП 313 ВЛ Верный путь ПС Культура | 400,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 307 ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 КГСО | 100,00 кВА | 12.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 1301 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 5.6
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 108 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 40,00 кВА | 7.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 1103 ВЛ-10 Молзавод-2 ПС Лебедя | 100,00 кВА | 22.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 4 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 650,00 кВА | 116.4
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 412 ВЛ 10 Рассвет ПС К.Лубна | 250,00 кВА | 36
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 404 ВЛ-10 Молзавод-1 ПС Лебедян | 400,00 кВА | 100
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 211 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 23
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 702 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250,00 кВА | 0
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | МТП 204 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 160,00 кВА | 20.5
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | МТП 712 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 160,00 кВА | 20
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП №201 ВЛ-10 Б.Избищи ПС Б.Избищи | 400,00 кВА | 43
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП № 309 Куйманский ПС Куймань | 160,00 кВА | 60
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 201 ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | 400,00 кВА | 0
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 488 ВЛ 10кВ СПТУ ПС Агроном | 250,00 кВА | 53
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 1303 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 105
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 160,00 кВА | 23.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 309 ВЛ 10 Автохозяйсттво РП-10 КГСО | 250,00 кВА | 28
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 401 ВЛ-10 Молзавод-1 ПС Лебедян | 160,00 кВА | 22
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | МТП 315 ВЛ-10 Центр-я ПС Троек-совхозн | 100,00 кВА | 11.2
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | МТП 702 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 40,00 кВА | 5.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 035 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 500,00 кВА | 119.3
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | МТП 216 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 21.1
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | МТП 410 ВЛ-10 Рассвет ПС Кам. Лубна | 100,00 кВА | 9.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 036 ВЛ-10 Кубышинка РП-10 кВ КГСО | 160,00 кВА | 21
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | МТП 405 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 100,00 кВА | 10.2
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | СТП 450 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольхове | 40,00 кВА | 6.5
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 454 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 25,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 72 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 100,00 кВА | 75.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 042 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 500,00 кВА | 124.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 041 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 43
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 455 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 100,00 кВА | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 046 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 62.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 043 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 61.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 303 ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 160,00 кВА | 41.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 304 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63,00 кВА | 5
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 466 ВЛ 10кВ Агроном ПС Агроном | 25,00 кВА | 0
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 463 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 63,00 кВА | 6.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 464 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 14.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 462 ВЛ-10 ПС Дон РП-10 КГСО | 25,00 кВА | 0
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 468 ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | 63,00 кВА | 13.2
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 465 ВЛ Сельхозпотебит ПС Машзавод | 160,00 кВА | 40.9
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 451 ВЛ 10 Яблонева Голова ПС Агроном | 25,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 067 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 400,00 кВА | 92.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 068 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 250,00 кВА | 68.7
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 059 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 060 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 63.1
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 467 ВЛ 10кВ Ольховец ПС Ольховец | 250,00 кВА | 62.8
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 103 ВЛ-10 Сельхозп-ль ПС Машзав | 160,00 кВА | 36.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 469 ВЛ 10кВ Заречье ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 9.5
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 371 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 160,00 кВА | 100
с.Б.попово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 196 ВЛ 10 Б.Попово ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 484 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 250,00 кВА | 57.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 025 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 60
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 026 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 069 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 027 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 67
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | CТП 094 ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100,00 кВА | 24.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | CТП 095 ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100,00 кВА | 23.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | CТП 096 ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100,00 кВА | 26.1
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 489 ВЛ 10кВ Павелка ПС Куймань | 160,00 кВА | 23.1
п.Калининский | Лебедянский | Лебедянский | СТП 326 ВЛ 10 Яблонева Голова ПС Агроном | 40,00 кВА | 6.4
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 470 ВЛ Курапово ПС Троекурово-совхоз | 100,00 кВА | 12.1
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | СТП 491 ВЛ 10кВ Б.Избищи ПС Б.Избищи | 63,00 кВА | 11.3
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 485 ВЛ Васильевка ПС Троек-совхозная | 63,00 кВА | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 487 ВЛ 10кВ Молзавод-1 ПС Лебедянь | 1260 | 160
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 088 ВЛ 10кВ Поселок ПС Машзавод | 250,00 кВА | 59.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 818 ВЛ 10кВ Первомайский ПС Лебедянь | 25 кВА | 10
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 480(706) ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 492 ВЛ-10 Молзавод -1 ПС Лебедянь | 25 кВА | 10
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 010 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400 кВА | 50
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 021 ВЛ 10кВ Кубышинка РП КГСО | 160 кВА | 50
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 019 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | 400 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 015 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | 250 кВА | 110
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 493 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | 160 кВА | 55
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 497 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 63 кВА | 13
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | КТП 312 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 250 кВА | 50
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | КТП 313 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 400 кВА | 70
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 029 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 кВА | 50
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 500 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 кВА | 60
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 501 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 498 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 250 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 499 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 100 кВА | 30
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | СТП 496 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 63 кВА | 15
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 494 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 250 кВА | 120
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 495 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250 кВА | 125
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 106 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедян | 100 кВА | 35
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 008 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 250 кВА | 70
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 504 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63 кВА | 30
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 505 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63 кВА | 25
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 506 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63 кВА | 28
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 233(105)ВЛ-10 Родина ПС Культура | 250 кВА | 133
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 146 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 40 кВА | 12
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 471 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 160 кВА | 54
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 508 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 63 кВА | 23
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 509 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100 кВА | 30
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | СТП 507 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 40 кВА | 22
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 511 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 63 кВА | 23
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 513 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 кВА | 40
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 514 ВЛ-10 Васильевка ПС Троекур.-сов | 250 кВА | 50
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 510 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 25 кВА | 5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 512 ВЛ 10кВ ПС Дон РП КГСО | 25 кВА | 10
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 515 ВЛ-10 Поликлиника РП-Микрорайон | 400 кВА | 150
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 032 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 37.5
Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 518(111) ВЛ-10 Первомайский ПС Лебед | 100,00 кВА | 11
Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 170(301) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250,00 кВА | 0
Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 172 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250,00 кВА | 23
Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | CТП 520 ВЛ-10 Старое Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 26
Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | CТП 521 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 23
Вязово | Лебедянский | Лебедянский | CТП 517 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 31
Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 516 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 160,00 кВА | 60
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 519 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 45
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 523 ВЛ-10 Центральная ПС Троекурово- | 250,00 кВА | 90
Теплое | Лебедянский | Лебедянский | СТП 522 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 27
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 483 ВЛ-10 Молзавод 2 ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 29
с. Слободка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 525 ВЛ-10 Слободка РП-10 Слободка | 100,00 кВА | 12
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 527 ВЛ-10 Исток ПС Ольховец | 63,00 кВА | 30
с. Н.Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 524 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 250
с. Б.Попово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 529 ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 12
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 531 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 50
д.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 232 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 26
| Лебедянский | Лебедянский | КТП 093(13) ВЛ-10 Поселок ПС Машзавод | 250,00 кВА | 90
д.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский | СТП 532 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100,00 кВА | 30
| Лебедянский | Лебедянский | СТП 533 ВЛ-10 Сельхозпотребитель ПС Маш | 63,00 кВА | 35
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 530 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 160,00 кВА | 160
| Лебедянский | Лебедянский | КТП 534 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 160,00 кВА | 67
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10кВ №105 ВЛ10кВ № 1 от ПС Астапово | 100 | 21
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10кВ №107 ВЛ10кВ № 1 от ПС Астапово | 160 | 120
с. Черемушки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ № 2 от ПС Астапово | 250 | 178
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 202/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250 | 165
с. Черемушки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 203/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250 | 172
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 206/100кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 100 | 78
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 207/160кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 160 | 138
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 208/160 ВЛ10кВ №2 ПС Астапово | 160 | 132
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 303/250 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 250 | 142
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 307/250 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 250 | 191
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 309/160кВА ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 160 | 130
с. Грязновка, с. Кр.Колычево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 406/25кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | 40 | 19
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 601/160кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160 | 117
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 604/400кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 400 | 294
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 607/250кВА ВЛ 10кВ ПС Астапово | 250 | 198
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 608/160кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160 | 135
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 609/250кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250 | 208
с. Николаевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 703/160кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 160 | 139
с. Николаевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 704/100 кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапов | 100 | 67
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 707/160кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 160 | 138
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 710/100кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 100 | 53
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 711/250кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 250 | 215
с. Борятино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 801/63кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 63 | 36
с. Борятино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 802/63кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 63 | 33
с. Кр. Ферма | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 803/100 кВА ВЛ10кВ №8 ПС Астапово | 100 | 26
с. Племянниково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 805/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 | 79
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 806/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 | 74
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 807/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 | 80
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 808/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 | 45
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ЗТП 10 №1002/2х400 ВЛ10кВ№10 ПС Астапово | 400 | 146
|  |  |  | 400 | 380
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 101/100кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 100 | 46
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 102/400кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 400 | 268
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 103/250кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 250 | 209
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 105/250кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 250 | 204
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 107/160кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 160 | 93
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 403/400кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 250 | 212
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 404/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 250 | 211
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 405/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 100 | 80
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 502/160кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 160 | 132
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 503/250кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 100 | 21
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 504/63кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 63 | 10
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 601/160кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 160 | 140
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 602/100кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 100 | 56
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 603/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 | 204
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 604/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 | 155
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 605/160кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 160 | 140
с. Котовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 607/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 | 203
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 101/250кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменка | 250 | 175
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 104/63кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменка | 100 | 56
с. Карповка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 107/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | 100 | 66
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | МТП 108/100кВА ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменская | 100 | 64
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 201/63кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщино | 63 | 34
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 202/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | 100 | 21
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 204/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | 160 | 70
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 206/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | 250 | 147
с. М. Знаменка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 501/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 100 | 57
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 503/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 100 | 39
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 505/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 160 | 97
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 506/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменка | 100 | 61
с. Зыково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 104/160кВА ВЛ10кВ №1 ПС Гагарино | 160 | 126
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 201/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 250 | 172
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 204/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 160 | 68
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 205/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 160 | 89
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 206/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 250 | 73
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 207/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 100 | 57
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 301/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | 250 | 221
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 302/100кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | 250 | 216
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 303/63кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | 63 | 21
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 401/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | 100 | 60
с. Озерки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 402/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | 63 | 39
с. Озерки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 403/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | 100 | 61
с. Бычки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП10 502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Гагарино | 160 | 114
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 203/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщин | 100 | 64
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 601/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Гагарино | 250 | 186
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №301/400кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 400 | 258
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №305/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 160 | 135
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №306/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 160 | 77
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №307/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 160 | 137
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №308/63кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 40 | 19
с. Кордюки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №501/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | 100 | 57
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП №502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | 160 | 114
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 №701/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 100 | 67
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №707/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 100 | 75
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №704/160кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 160 | 133
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №705/250кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 160 | 111
д. Тихий дон | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №706/250кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 250 | 189
с. Чечеры, с. Демкино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 101/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 | 65
с. Кузьминка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 102/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 | 87
с. Кузьминка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 | 61
| Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 106/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 | 76
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 301/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 160 | 27
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 302/100кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 100 | 80
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 402/160кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 160 | 134
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 403/250кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 400 | 359
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 404/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 100 | 70
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 407/160кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 160 | 131
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 501/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 160 | 125
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 503/60кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 160 | 121
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 504/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 250 | 178
с. Зыково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 103/63кВА с. Зыково | 63 | 27
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 506/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 160 | 119
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 305/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщи | 250 | 212
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 307/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщи | 250 | 184
с. Вишенки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 403/40кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Головинщи | 63 | 42
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 501/63кВА ВЛ 10кВ №5 ПС Головинщино | 63 | 34
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 503/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 100 | 21
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 504/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 250 | 142
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 505/63кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 63 | 45
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 506/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 160 | 125
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 507/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 160 | 125
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 509/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 100 | 59
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 601/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | 250 | 88
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 602/160кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | 160 | 128
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 603/160кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | 250 | 232
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 705/40кВА ВЛ10кВ №7 ПС Головинщи | 40 | 34
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 101/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 160 | 135
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 102/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 100 | 45
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 104/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 250 | 210
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 105/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 160 | 132
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 301/250кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | 250 | 223
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | 250 | 219
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 303/160кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | 160 | 128
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 101/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 100 | 72
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 102/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 250 | 184
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 103/63кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 63 | 33
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 104/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 250 | 206
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 100 | 48
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 203/250кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | 250 | 223
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 204/63кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | 63 | 26
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 205/100кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | 100 | 56
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 301/100кВА ВЛ10кВ №3 РП Домачи | 100 | 57
с. Орловка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 401/63кВА ВЛ10кВ №4 РП Домачи | 63 | 4,4
с. Орловка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 402/160кВА ВЛ10кВ №4 РП Домачи | 160 | 85
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 39/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 160 | 125
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 31/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 | 109
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 54/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 | 164
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 53/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 | 133
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 52/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 | 153
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 50/100кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 100 | 68
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 42/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 160 | 46
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 10/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 | 125
ул. Новая | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 45/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 47
ул. Левашовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 28/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 66
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 47/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 15
Водозабор | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 40/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 | 112
ул. Костромина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 16/63кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 63 | 32
ул. Лесная | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 49/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 | 91
ул. Ленина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 15/250кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 250 | 176
ул. Ленина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 14/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 54
ул. Пушкина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 13/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 | 66
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 36/400кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 400 | 293
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 12/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 | 16
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 11/250+160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Аста | 250 | 72
|  |  |  | 160 | 33
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 29/63кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 20
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 59/250кВА ВЛ10кВ №13 ПС Астапово | 250 | 211
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 57/250кВА ВЛ10кВ №13 ПС Астапово | 250 | 140
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 33/100кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолстой | 100 | 6,7
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП 10кВ 38/250кВА ВЛ 10кВ Д/сад Колосок | 250 | 27
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ЗТП-10 8/400+250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолс | 400 | 213
|  |  |  | 250 | 96
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ЗТП-10 6/400кВА ВЛ 10кВ Молз ПС ЛТолст | 400 | 28
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 5/400кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 400 | 215
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 51/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 | 212
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 4/2х160кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 160 | 71
|  |  |  | 160 | 140
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ЗТП 10кВ 30/2х250кВА ВЛ 10кВ Молзавод | 250 | 121
|  |  |  | 250 | 230
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 46/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 | 115
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 24/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 | 151
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 3/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 | 110
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 32/160кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 160 | 51
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 1/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 | 10
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ЗТП-10 55/400кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолстой | 400 | 206
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 17/100кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолстой | 100 | 56
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 34/2х250кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолсто | 250 | 10
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ №204/100кВА ВЛ10№2 ПС Круглое | 100 | 75
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10 кВ №106/63кВА ВЛ 10кВ Быт | 63 | 32
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ № 62/63 ВЛ 10кВ Горсеть | 63 | 37
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10 кВ №708/63 ВЛ 10 Гагино | 63 | 40
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Головинщино | 160 | 113
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Головинщино | 25 | 15
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ №63 ВЛ 10 Поликлиника | 250 | 208
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 206/25 ВЛ 10 СТФ | 25 | 17
| Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП № 7/2х250кВА новая Парк | 250 | 65
|  |  |  | 250 | 45
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10кВ №511/100кВА ВЛ 10кВ Троицкое | 100 | 85
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ №64/250кВА ВЛ 10кВ Поликлиника | 250 | 191
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ №65/100кВА ВЛ 10кВ Поликлиника | 100 | 53
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ №66/250кВА ВЛ 10кВ СХТ | 250 | 183
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ № 502/25кВА ВЛ 10кВ Кузовлево | 25 | 10
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ № 202/25кВА ВЛ 10кВ СТФ Домачи | 25 | 8
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ № 512/25кВА ВЛ 10кВ Троицкое | 25 | 15
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ № 67/2х400кВА мкр-н Западный | 400 | 400
|  |  |  | 400 | 400
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ № 68/2х400кВА мкр-н Западный | 400 | 385
|  |  |  | 400 | 400
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10кВ 702 ВЛ 10кВ Радиорелейная | 25 | 25
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ 301/25 ВЛ 10кВ Комплекс | 25 | 15
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ 612/160кВА с. О. Камень | 160 | 141
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ № 308/250кВА с. Митягино | 250 | 165
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ № 309/160кВА с. Митягино | 160 | 126
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10кВ №302/100кВА с. Митягино | 100 | 66
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ № 401/160кВА с. Зенкино | 160 | 131
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ № 70/25 кВА СТО | 25 | 22
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ГКТП 10кВ № 71/2х630кВА Школа | 630 | 562
|  |  |  | 630 | 586
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП 10кВ №406/250кВА с. Зенкино | 250 | 213
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10 кВ № 513 ВЛ 10кВ Троицкое | 25 | 15
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП №105/25кВА ВЛ 10кВ Зерно Ретранслято | 25 | 15
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП - 10 кВ № 905/25 ВЛ10кВ Агрохимия | 25 | 20
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10кВ 505 с. Кузовлево | 100 | 65
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ 507/160кВА ВЛ 10кВ Кузовлево | 160 | 117
с. Бычки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП - 10 кВ № 501/40кВА с. Бычки | 40 | 10
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП 10 кВ № 303/100 ВЛ 10кВ Ряса | 100 | 75
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП № 606/250кВА с. О.Камень | 250 | 182
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП №508/100 кВа ВЛ-10кВ Школа | 100 | 50
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 303/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 160 | 91
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 кВ №703/63кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 63 | 40
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 №702/100 кВА ВЛ10кВ № 7 ПС Топки | 100 | 68
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП №902/250 кВА ВЛ-10 кВ Агрохимия | 250 | 248
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 №56/250 кВА ВЛ-10 кВ Молз ЛТолстой | 250 | 240
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 №073/63кВА ВЛ-10кВ п. Лев Толстой | 63 | 60
д. Демкино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 №403/63кВА ВЛ-10кВ ПС Астапово | 63 | 30
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ГКТП-10 №072/160кВА п. Лев Толстой | 160 | 100
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 №074/100кВА ВЛ-10кВ п.Лев Толстой | 100 | 91
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП №076/63кВА п. Лев Толстой | 63 | 60
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП 610 с. Астапово | 250 | 180
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП 075/250кВА ВЛ 10кВ №16 ПС Астапово | 250 | 198
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10кВ №077/160кВА п. Лев Толстой | 160 | 96
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 503/160кВА ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 160 | 102
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 504/160кВА ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 160 | 110
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП №613/63кВА с. О.Камень | 63 | 48
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №400 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 63 | 20
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №471 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 40 | 0
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №509 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 400 | 250
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №497 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 | 70
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №436 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250 | 180
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №439 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 400 | 390
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №530 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 400 | 340
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №528 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 | 50
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №526 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250 | 210
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №519 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 | 50
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №066 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 | 120
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №404 ВЛ 6кВ Красный колос | 160 | 70
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №431 ВЛ-6кВ Красный колос | 250 | 120
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №478 ВЛ-6кВ Красный колос | 100 | 0
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №481 ВЛ-6кВ Вешаловка | 160 | 50
Красный Октябрь | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №435 ВЛ-6кВ Варваринка | 40 | 20
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №389 ВЛ-6кВ Вешаловка | 30 | 10
Варваринка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №546 ВЛ-6кВ Варваринка | 63 | 30
Варваринка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №547 ВЛ-6кВ Варваринка | 100 | 70
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №498 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 30
Варваринка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №575 ВЛ-6кВ Варваринка | 63 | 30
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №408 ВЛ-6кВ Вешаловка | 250 | 210
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №485 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 400 | 260
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №040 ВЛ 6кВ Вешаловка | 100 | 0
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №491 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 20
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №406 ВЛ-6кВ Вешаловка | 160 | 0
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №790 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 0
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №407 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 0
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №559 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 180 | 0
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №468 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 10
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №487 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 | 130
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №523 ВЛ-6кВ Связная | 160 | 40
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №451 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 0
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №458 ВЛ-6кВ Связная | 160 | 100
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №479 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 40
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №449 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 70
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №473 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 80
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №545 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 400 | 290
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №865 ВЛ-6кВ Связная | 63 | 30
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №395 ВЛ-6кВ Связная | 250 | 220
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №470 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 50
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №544 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 400 | 320
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №541 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 160 | 100
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №719 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 63 | 30
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №708 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 25 | 10
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №721 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 70
Венера | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №744 ВЛ-6кВ Ново-Николаевка | 160 | 60
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №739 ВЛ 6кВ Опытная левая | 250 | 230
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №759 ВЛ 6кВ Опытная левая | 63 | 60
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №401 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 | 0
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №463 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 | 140
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №480 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 | 50
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №477 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 250 | 160
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №402 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 250 | 100
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №271 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 | 130
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №427 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 0
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №424 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 400 | 380
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №403 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 | 30
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №486 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 70
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №448 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 180 | 90
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №503 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 | 40
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №410 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 30
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №516 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 | 40
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №456 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 70
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №529 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 50
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №891 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 | 50
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №508 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 90
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №533 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 | 10
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №457 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 | 20
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №998 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 | 120
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №376 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 40 | 20
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №690 ВЛ-6кВ Ситовка | 250 | 100
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №768 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 | 120
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №112 ВЛ-6кВ Ситовка | 250 | 130
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №607 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 170
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №113 ВЛ 6кВ Насосная-3 | 160 | 70
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №114 ВЛ-6кВ Ситовка | 100 | 30
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №606 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 200
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №137 ВЛ 6кВ МТФ Ситовка | 250 | 140
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №686 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | 250 | 110
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №265 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 180 | 110
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №214 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 140
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №213 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 400 | 300
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №605 ВЛ-6кВ Петушок правая | 630 | 560
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №444 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 100 | 20
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №411 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 250 | 180
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №412 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 250 | 200
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №445 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 100 | 10
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №823 ВЛ-6кВ Копчинка | 160 | 130
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №459 ВЛ-6кВ Копчинка | 160 | 120
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №839 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 80
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №438 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 80
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №474 ВЛ-6кВ Копчинка | 160 | 100
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №838 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 20
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | ЗТП-6кВ №800 ВЛ-6кВ Копчинка | 2*400 | 200
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №833 ВЛ-6кВ Копчинка | 250 | 210
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №825 ВЛ-6кВ Копчинка | 2*160 | 140
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №425 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | 400 | 350
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №405 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | 630 | 570
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №560 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 | 160
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №569 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250 | 200
Тынковка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №446 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 160 | 80
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №781 ВЛ-6кВ Птичники-2 | 250 | 220
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №893 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250 | 240
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №894 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250 | 240
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №632 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250 | 160
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №440 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 | 120
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №433 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 160 | 130
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №971 ВЛ-6кВ Насосная 3 | 100 | 60
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №469 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 90
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №518 ВЛ-6 кВ Песчаный Карьер | 100 | 80
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №142 ВЛ 6 кВ Птичники-2 | 100 | 80
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №522 ВЛ-6 кВ Связная | 40 | 30
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №510 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250 | 230
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №660 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 63 | 50
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №413 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 40 | 10
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №535П ВЛ-6кВ Связная | 100 | 50
Ситовка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №687 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | 25 | 10
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №669 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 190
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №576 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 400 | 360
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1053 ВЛ 6кВ Птицефабрика-левая | 250 | 230
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1051 ВЛ 6кВ Птицефабрика-левая | 250 | 230
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1052 ВЛ 6кВ Птицефабрика-левая | 250 | 230
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №362 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 | 140
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №988 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 63 | 30
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №550 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160 | 110
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №984 ВЛ-6 кВ Копчинка | 160 | 100
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №983 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 70
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №276 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 80
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №985 ВЛ-6 кВ Копчинка | 250 | 150
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №999 ВЛ-6кВ Вешаловка | 160 | 140
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №995 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 40 | 20
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №602 ВЛ-6кВ Копчинка | 25 | 20
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №465 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 70
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №466 ВЛ-6кВ Вешаловка | 63 | 50
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №467 ВЛ-6кВ Вешаловка | 63 | 50
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №234 ВЛ-6кВ Копчинка | 40 | 40
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №975 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 40 | 30
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №633 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250 | 250
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №594 ВЛ-6кВ Связная | 63 | 0
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №990 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 25 | 10
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №483 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 170
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №238 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 180
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №582 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 100 | 60
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №970 ВЛ 6 кВ Насосная-3 | 160 | 140
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №608 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 | 150
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №707 ВЛ 6кВ Насосная-3 | 250 | 240
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №535 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 100 | 50
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №549 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 100 | 40
Варваринка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №584 ВЛ-6кВ Варваринка | 25 | 10
Вербилово | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №534 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 63 | 50
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №382 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 100 | 70
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №718 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 160 | 110
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №720 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 250 | 210
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №462 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 400 | 300
Новониколаевка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №963 ВЛ-6кВ Новониколаевка | 25 | 20
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №749 ВЛ-6кВ Федоровка | 40 | 40
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №964 ВЛ-6кВ РТС-1 | 40 | 10
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №029 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 90
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №099 ВЛ 6кВ Вешаловка | 100 | 60
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №991 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | 100 | 50
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №993 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | 100 | 70
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №916 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 25 | 10
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №982 ВЛ-6кВ Птичники-2 | 250 | 230
Попова Ляда | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ № 974 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 70
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №447 ВЛ 6кВ Студёные Выселки | 250 | 150
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №380 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 100 | 90
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №432 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 100 | 40
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №381 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 100 | 70
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №384 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 63 | 60
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №379 ВЛ-6 кВ Студеные Выселки | 63 | 60
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №409 ВЛ 6кВ Песчаный карьер | 250 | 130
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №181 ВЛ 6кВ Песчаный карьер | 160 | 120
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №187 ВЛ-6кВ ГВФ-1 | 25 | 10
Варваринка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №583 ВЛ-6кВ Варваринка | 63 | 50
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №505 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 100
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №450 ВЛ-6кВ Яковлевка | 160 | 140
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №882 ВЛ 6кВ Копчинка | 63 | 50
Липецк | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №173 ВЛ-6кВ Опытная левая | 40 | 20
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №174 ВЛ-6кВ Опытная левая | 25 | 10
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №185 ВЛ-6кВ ГВФ-2 | 25 | 10
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №504 ВЛ-6кВ Копчинка | 250 | 250
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №500 ВЛ-6кВ Копчинка | 250 | 230
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №499 ВЛ-6кВ Копчинка | 400 | 370
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №351 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 63 | 60
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №557 ВЛ-6кВ С/з Дмитровский | 250 | 190
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №817 ВЛ-6кВ Копчинка | 63 | 50
Вербилово | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №536 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 40 | 10
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №881 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 90
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №442 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 100 | 10
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №490 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 63 | 60
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №880 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 80
Ситовка | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №902 ВЛ-6кВ Насосная-3 | 100 | 40
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №548 ВЛ 6кВ С/з Дмитровский | 160 | 130
Вербилово | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №791 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 25 | 10
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №883 ВЛ 6кВ Копчинка | 100 | 100
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №778 ВЛ 6кВ ГВФ-2 | 25 | 20
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №464 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 25 | 20
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №944 ВЛ6кВ Насосная-3 | 100 | 70
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №443 ВЛ 6кВ Яковлевка | 100 | 80
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №867 ВЛ 6кВ Связная | 160 | 120
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №892 ВЛ 6кВ Яковлевка | 250 | 190
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №890 ВЛ 6кВ Яковлевка | 160 | 120
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №898 ВЛ 6кВ Яковлевка | 250 | 190
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №899 ВЛ 6кВ Яковлевка | 250 | 180
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №889 ВЛ 6кВ Копчинка | 100 | 90
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП 6 кВ №1048 ВЛ 6кВ Ст.Выселки | 63 | 50
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №955 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 63 | 50
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №670 ВЛ 6кВ Совхоз Вербиловский | 160 | 60
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №782 ВЛ 6кВ Насосная 1 | 160 | 160
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №1037 ВЛ 6кВ Связная | 63 | 20
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1046 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 160 | 130
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №276 АО "ЛГЭК" ПС Привокз яч.31 | 100 | 80
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1043 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 160 | 160
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1100 ВЛ 6кВ Песчаный Карьер | 250 | 240
Подгорное | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №194 ВЛ-10кВ Центральная | 160 | 60
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №053 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 30
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №360 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 | 140
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кв Бруслановка | 100 | 0
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №579 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 | 180
Отверг-Студенец | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №596 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63 | 30
Каширка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 | 200
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ Бруслановка | 160 | 60
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №394 ВЛ-10кВ Бруслановка | 630 | 470
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63 | 30
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ Бруслановка | 160 | 90
Дружба | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №745 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63 | 60
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №315 ВЛ-10кВ Кирова | 100 | 50
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №844 ВЛ-10кВ Кирова | 250 | 180
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №390 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 190
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ Сенцово | 400 | 240
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №475 ВЛ-10кВ Сенцово | 250 | 200
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ Сенцово | 250 | 160
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №423 ВЛ-10кВ Сенцово | 250 | 150
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №414 ВЛ-10кВ Сенцово | 400 | 330
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №116 ВЛ-10кВ Сенцово | 100 | 10
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №418 ВЛ-10кВ Сенцово | 100 | 10
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №698 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 70
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250 | 190
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №441 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 30
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250 | 190
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №422 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250 | 130
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №595 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 40
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №472 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 400 | 340
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №453 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 160 | 100
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №488 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 20
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 80
Александро-Жуково | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №928 ВЛ-10кВ Ивово | 63 | 0
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №748 ВЛ-10кВ Питомник | 160 | 140
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №747 ВЛ-10кВ Питомник | 100 | 10
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №746 ВЛ-10кВ Питомник | 100 | 70
Косыревка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №320 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160 | 70
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №339 ВЛ-10кВ Питомник | 63 | 30
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №776 ВЛ-10кВ Питомник | 250 | 120
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №361 ВЛ-10кВ Питомник | 400 | 290
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №940 ВЛ-10кВ Ивово | 100 | 60
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №942 ВЛ-10кВ Ивово | 250 | 220
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ Ивово | 160 | 100
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №617 ВЛ-10кВ Питомник | 63 | 0
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №924 ВЛ-10кВ Ивово | 100 | 80
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №907 ВЛ-10кВ Ивово | 160 | 110
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №929 ВЛ-10кВ Ивово | 400 | 350
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №925 ВЛ-10кВ Ивово | 400 | 360
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №369 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 160 | 70
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №935 ВЛ-10кВ Ивово | 250 | 200
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №324 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 | 0
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №336 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250 | 200
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №359 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 100
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №374 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250 | 190
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №325 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250 | 200
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 100
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №347 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250 | 210
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №357 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 400 | 360
Ивановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №328 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 63 | 50
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №578 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 150
Елизаветино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 63 | 30
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №289 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 50
Елизаветино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №326 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 | 70
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №391 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 190
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №938 ВЛ-10кВ Новая | 63 | 60
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №044 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 240
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ Новая | 63 | 10
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 80
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №059 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 230
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 80
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №852 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 70
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №909 ВЛ-10кВ Новая | 63 | 50
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №910 ВЛ-10кВ Новая | 63 | 50
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 80
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №911 ВЛ-10кВ Новая | 63 | 0
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №912 ВЛ-10кВ Новая | 250 | 220
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №934 ВЛ-10кВ Новая | 400 | 260
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №095 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 10
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №084 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 90
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №334 ВЛ-10кВ Кирова | 250 | 210
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №524 ВЛ-10кВ Кузьминка | 160 | 100
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №340 ВЛ-10кВ Кирова | 250 | 180
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №094 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 30
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №355 ВЛ-10кВ Кирова | 250 | 180
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №945 ВЛ 10кВ Слободка | 400 | 320
Слободка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №922 ВЛ-10кВ Слободка | 63 | 30
Розы Люксембург | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №921 ВЛ-10кВ Слободка | 60 | 30
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ Слободка | 40 | 20
Спасское Чириково | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №915 ВЛ-10кВ Слободка | 160 | 120
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ Луговая | 63 | 30
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №908 ВЛ-10кВ Луговая | 250 | 160
Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №098 ВЛ-10кВ Кузьминка | 63 | 20
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №949 ВЛ-10кВ Луговая | 400 | 280
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №900 ВЛ-10кВ Луговая | 250 | 180
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 70
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №906 ВЛ-10кВ Луговая | 400 | 290
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №069 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 80
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №948 ВЛ-10кВ Луговая | 160 | 120
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №733 ВЛ-10кВ Луговая | 160 | 120
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №388 ВЛ-10кВ АРМ | 250 | 100
Красное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №937 ВЛ-10кВ Луговая | 63 | 30
Ольгино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №904 ВЛ-10кВ Луговая | 63 | 30
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №796 ВЛ-10кВ АРМ | 63 | 0
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №933 ВЛ-10кВ Луговая | 100 | 80
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №905 ВЛ-10кВ Луговая | 63 | 20
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ Луговая | 160 | 110
Пашков | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №322 ВЛ-10кВ СОК | 63 | 20
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №352 ВЛ-10кВ СОК | 630 | 560
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №321 ВЛ-10кВ СОК | 100 | 10
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ СОК | 160 | 160
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №323 ВЛ-10кВ СОК | 250 | 170
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №350 ВЛ-10кВ СОК | 160 | 100
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №026 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 0
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №009 ВЛ-10кВ Комплекс 1 | 250 | 230
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №785 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 160 | 100
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №932 ВЛ-10кВ Ольгино | 63 | 40
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №008 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 250 | 220
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 0
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №939 ВЛ-10кВ Ольгино | 400 | 230
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №731 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160 | 120
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №538 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250 | 220
Куйманы | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №920 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 63 | 20
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №926 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250 | 190
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №624 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250 | 160
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №946 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 160 | 80
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №740 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160 | 60
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №931 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 100 | 60
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №183 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 90
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №930 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250 | 180
Рогачевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №923 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 160 | 70
Попова Ляда | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №936 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 63 | 0
Малашевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №842 ВЛ-10кВ Давыдовка | 63 | 30
Малашевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №419 ВЛ-10кВ Давыдовка | 250 | 170
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 250 | 230
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 63 | 0
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 250 | 90
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 160 | 0
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №788 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 100 | 60
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 | 200
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №385 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 63 | 20
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №879 ВЛ-10кВ Речная | 250 | 180
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №697 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 | 220
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №128 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 | 240
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №127 ВЛ-10кВ База отдыха | 400 | 340
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №119 ВЛ-10кВ База отдыха | 160 | 90
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №622 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 | 210
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №878 ВЛ-10кВ Речная | 250 | 180
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №799 ВЛ-10кВ База отдыха | 100 | 60
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №877 ВЛ-10кВ Речная | 100 | 70
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №599 ВЛ-10кВ База отдыха | 2*160 | 80
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №777 ВЛ-10кВ База отдыха | 63 | 60
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №872 ВЛ-10кВ Тюшевка | 160 | 100
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 63 | 50
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №580 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 400 | 350
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №873 ВЛ-10кВ Тюшевка | 250 | 130
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №639 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 250 | 200
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №875 ВЛ-10кВ Тюшевка | 100 | 80
Давыдовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №430 ВЛ-10кВ Малашевка | 100 | 70
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №764 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 160 | 120
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №874 ВЛ-10кВ Хорошевка | 160 | 130
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №864 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250 | 230
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №643 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250 | 220
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №623 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 40
Дареновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №571 ВЛ-10кВ Хорошевка | 63 | 40
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №120 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 10
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №699 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 40
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 80
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №700 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 120
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №121 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 0
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №666 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Никольское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №626 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 80
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №665 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 0
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №030 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 90
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №831 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 220
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №574 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 190
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №642 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 160
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №954 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 120
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №279 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 200
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 130
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №943 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 230
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №828 ВЛ-10кВ Больница | 160 | 140
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №051 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 130
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №829 ВЛ-10кВ Больница | 2*400 | 330
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №827 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 40
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №814 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 160
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №815 ВЛ-10кВ Больница | 160 | 50
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №058 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 90
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 210
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №830 ВЛ-10кВ Больница | 63 | 0
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №083 ВЛ-10кВ Спецхоз-2 | 63 | 40
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №818 ВЛ 10кВ Больница | 160 | 80
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №816 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 210
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №710 ВЛ-10кВ Автодор | 250 | 170
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №846 ВЛ-10кВ Больница | 160 | 60
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №021 ВЛ-10кВ Автодор | 160 | 60
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №168 ВЛ 10кВ Автодор | 100 | 0
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №674 ВЛ-10кВ Центральная | 250 | 240
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №860 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 190
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №573 ВЛ-10кВ Автодор | 63 | 60
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №426 ВЛ-10кВ Автодор | 250 | 160
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №027 ВЛ-10кВ Центральная | 180 | 140
Ленино | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №031 ВЛ-10кВ Автодор | 160 | 90
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №835 ВЛ-10кВ Автодор | 160 | 110
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №115 ВЛ-10кВ Центральная | 160 | 0
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №002 ВЛ 10кВ Полигон | 100 | 0
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №165 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 60
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №826 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 0
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №017 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 0
Елецкое | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №834 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 170
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №845 ВЛ-10кВ Центральная | 160 | 50
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №819 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 40
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №651 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 200
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №025 ВЛ-10кВ Центральная | 250 | 180
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №270 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 | 120
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №859 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 0
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №019 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 130
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №820 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 63 | 0
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №850 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 90
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №736 ВЛ-10кВ Автодор | 400 | 330
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №855 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 140
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №866 ВЛ-10кВ Автодор | 250 | 190
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №171 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 20
Елецкое | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №189 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 100
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №772 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 180
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №773 ВЛ-10кВ Автодор | 250 | 130
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №726 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 200
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №661 ВЛ-10кВ Керамический завод | 100 | 40
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №836 ВЛ-10кВ Керамический завод | 250 | 220
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №392 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 | 0
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №344 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160 | 100
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №318 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 250 | 180
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 0
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160 | 70
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 80
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №331 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 250 | 160
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160 | 60
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №332 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 | 0
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №333 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 20
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №348 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 60
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ Боринское | 160 | 10
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №621 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 50
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №953 ВЛ-10кВ Боринское | 400 | 350
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №190 ВЛ-10кВ Боринское | 630 | 470
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №156 ВЛ 10кВ к-с Боринский | 250 | 230
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 | 140
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №269 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 250 | 180
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №655 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 80
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №810 ВЛ-10кВ Боринское | 250 | 120
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №824 ВЛ-10кВ Боринское | 63 | 0
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №140 ВЛ 10кВ к-с Боринский | 160 | 120
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №811 ВЛ-10кВ Боринское | 160 | 30
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №812 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 0
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №832 ВЛ-10кВ Боринское | 63 | 10
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №868 ВЛ-10кВ Боринское | 250 | 180
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №869 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 50
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №001 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 400 | 350
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ Боринское | 63 | 50
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 | 150
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №813 ВЛ-10кВ Боринское | 160 | 80
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №166 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 160 | 90
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №795 ВЛ-10кВ Скважина | 250 | 100
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №730 ВЛ-10кВ Скважина | 250 | 180
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №635 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 | 70
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №677 ВЛ-10кВ Стебаево | 160 | 120
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №200 ВЛ 10кВ Стебаево | 100 | 30
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №251 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №664 ВЛ-10кВ Скважина | 2*400 | 330
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №158 ВЛ 10кВ Скважина | 100 | 0
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №225 ВЛ-10кВ Стебаево | 40 | 0
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №383 ВЛ 10кВ Кольцевая | 250 | 170
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №854 ВЛ-10кВ Кольцевая | 250 | 220
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №011 ВЛ-10кВ Скважина | 160 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №950 ВЛ-10кВ Скважина | 160 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №199 ВЛ 10кВ Скважина | 250 | 130
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №014 ВЛ-10кВ Скважина | 100 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №126 ВЛ-10кВ Скважина | 160 | 90
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №725 ВЛ-10кВ Ленино | 250 | 210
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №060 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 63 | 30
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №092 ВЛ-10кВ Полигон | 630 | 560
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №134 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 170
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №179 ВЛ 10кВ Троицкая | 250 | 160
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №082 ВЛ-10кВ Спецхоз-3 | 100 | 100
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №047 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 0
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №032 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 0
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №075 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 0
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №035 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 0
Круглое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №257 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40 | 20
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №063 ВЛ-10кВ Троицкая | 160 | 140
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №061 ВЛ 10кВ Троицкая | 160 | 50
Круглое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №258 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40 | 10
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №072 ВЛ-10кВ Троицкая | 160 | 80
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №566 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63 | 50
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №033 ВЛ-10кВ Троицкая | 160 | 80
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №259 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 10
Лозы | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №261 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 60
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №794 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 10
Лозы | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №365 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63 | 30
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №074 ВЛ-10кВ Троицкая | 400 | 300
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №683 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 20
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №048 ВЛ-10кВ Троицкая | 160 | 80
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №283 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63 | 10
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №091 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 40
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №203 ВЛ 10кВ Арх. Борки | 250 | 190
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №080 ВЛ-10кВ Троицкая | 40 | 0
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №684 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 70
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №081 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 | 10
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №646 ВЛ-10кВ Вербилово | 100 | 90
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №180 ВЛ 10кВ Троицкая | 100 | 0
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №284 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40 | 10
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №071 ВЛ-10кВ Троицкая | 250 | 200
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №685 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 60
Пады | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ Грязное | 100 | 20
Долгое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №273 ВЛ 10кВ отд. Ленина | 250 | 160
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №034 ВЛ-10кВ Троицкая | 250 | 180
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №695 ВЛ-10кВ Грязное | 100 | 50
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №045 ВЛ-10кВ Восточная | 400 | 370
Долгое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №228 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 100 | 70
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №694 ВЛ-10кВ Грязное | 250 | 180
Долгое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №135 ВЛ-10кВ Отд.Ленина | 100 | 20
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №673 ВЛ-10кВ Грязное | 63 | 50
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №378 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 | 50
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №680 ВЛ-10кВ Отд.Ленина | 100 | 60
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №793 ВЛ-10кВ Восточная | 100 | 40
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №285 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 | 30
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №216 ВЛ 10кВ Хутор Степец | 250 | 190
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №070 ВЛ-10кВ Восточная | 250 | 220
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №681 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 | 30
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №209 ВЛ 10кВ Хутор Степец | 100 | 60
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №682 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 | 50
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №737 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 100 | 70
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №231 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 | 40
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 100 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №065 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 30
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №176 ВЛ 10кВ Пилорама | 400 | 250
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №217 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160 | 90
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №192 ВЛ 10кВ Маховище | 100 | 60
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №260 ВЛ-10кВ Маховище | 160 | 120
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ Маховище | 40 | 20
Гудовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №188 ВЛ 10кВ Маховище | 63 | 0
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 | 100
Гудовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №236 ВЛ-10кВ Маховище | 250 | 140
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №553 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 250 | 200
Гудовка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №230 ВЛ-10кВ Маховище | 160 | 110
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 | 0
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №042 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 100 | 0
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №581 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 160 | 140
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №210 ВЛ 10кВ Пилорама | 100 | 40
Подгорное | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №722 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160 | 100
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №004 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160 | 130
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №164 ВЛ 10кВ Подгорное | 160 | 60
Ключики | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 | 0
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №016 ВЛ-10кВ Подгорное | 100 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №645 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 160 | 140
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №162 ВЛ 10кВ Подгорное | 160 | 40
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ Теплицы | 250 | 120
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №841 ВЛ-10кВ Школа-2 | 160 | 120
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №570 ВЛ-10кВ Школа-2 | 400 | 320
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ Школа-2 | 100 | 70
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №840 ВЛ-10кВ Сырское | 250 | 170
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №197 ВЛ 10кВ Сырское | 250 | 200
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №170 ВЛ 10кВ Сырское | 100 | 50
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №625 ВЛ-10кВ Сырское | 160 | 120
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №577 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250 | 230
Сырское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №286 ВЛ-10кВ Сырское | 160 | 140
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №558 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250 | 250
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №272 ВЛ-10кВ МТФ №2 | 40 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №023 ВЛ-10кВ Переулок | 250 | 70
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №689 ВЛ-10кВ Переулок | 250 | 150
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №155 ВЛ 10кВ МТФ - 1 | 315 | 300
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №089 ВЛ-10кВ Переулок | 250 | 160
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №010 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №049 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 0
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №647 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 40 | 10
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №024 ВЛ-10кВ Переулок | 160 | 0
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №067 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 40
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №774 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 63 | 20
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №006 ВЛ 10кВ Полигон | 400 | 150
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №131 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250 | 230
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №215 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160 | 60
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №206 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 20
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №691 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 20
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №207 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 20
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №136 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250 | 190
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №263 ВЛ-10кВ Тех.училище | 160 | 20
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №346 ВЛ-10кВ Тех.училище | 630 | 410
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №765 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250 | 220
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №692 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №342 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 630 | 560
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №123 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 160 | 60
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №377 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 | 170
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №294 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 130
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №175 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъма | 250 | 190
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №293 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 | 40
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №769 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 250 | 110
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160 | 70
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №141 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъма | 250 | 140
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №527 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160 | 40
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №295 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 110
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 100 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №291 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63 | 40
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №186 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 30
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №837 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 400 | 240
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №242 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 | 190
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №693 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 40
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №262 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 400 | 380
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №253 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 110
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №100 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 400+250 | 200
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №267 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 20
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №266 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 100
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №292 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 | 210
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №096 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 | 150
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 | 20
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №268 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 30
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №255 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 | 20
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 | 100
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №597 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 | 0
Тележенка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №572 ВЛ-10кВ Тележенка | 63 | 50
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №239 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №240 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №218 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 | 0
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №254 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 40
Ивановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №555 ВЛ-10кВ Тележенка | 63 | 0
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №244 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 50
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №278 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 60
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №245 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 0
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №247 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 0
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №246 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 20
Александровка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №057 ВЛ-10кВ Александровка | 63 | 30
Александровка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №064 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 40
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №290 ВЛ-10кВ Александровка | 250 | 50
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №223 ВЛ-10кВ Александровка | 400 | 340
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ Александровка | 250 | 220
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №087 ВЛ-10кВ Александровка | 250 | 190
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №169 ВЛ 10кВ Александровка | 63 | 0
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №783 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 70
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №252 ВЛ-10кВ Александровка | 160 | 20
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №220 ВЛ-10кВ Александровка | 250 | 100
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №798 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 60
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №222 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 30
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №221 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 70
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №784 ВЛ-10кВ Александровка | 63 | 0
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №275 ВЛ-10кВ Александровка | 250 | 220
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №373 ВЛ-10кВ Александровка | 250 | 180
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №732 ВЛ-10кВ Александровка | 63 | 10
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №243 ВЛ-10кВ Александровка | 160 | 80
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №184 ВЛ 10кВ Маховище | 250 | 220
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №046 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250 | 190
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №300 ВЛ-10кВ Калиновка | 400 | 170
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 100 | 20
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №288 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160 | 70
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №354 ВЛ-10кВ Калиновка | 100 | 20
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ Калиновка | 400 | 310
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №249 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 | 40
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №248 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 40 | 20
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №233 ВЛ-10кВ Маховище | 160 | 50
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №237 ВЛ-10кВ Маховище | 160 | 90
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №145 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 250 | 220
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №886 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 220
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №659 ВЛ-10кВ База отдыха | 400 | 370
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №085 ВЛ-10кВ База отдыха | 63 | 60
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №005 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 250 | 230
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №644 ВЛ-10кВ Городок | 100 | 70
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №662 ВЛ-10кВ Городок | 250 | 200
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №663 ВЛ-10кВ Городок | 250 | 150
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №870 ВЛ-10кВ Ленино | 2*630 | 500
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №028 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 160
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №641 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 250 | 190
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №688 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №144 ВЛ 10кВ Теплицы | 160 | 110
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №182 ВЛ 10кВ Переулок | 250 | 210
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №366 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 100 | 60
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 80
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №537 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160 | 110
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №118 ВЛ 10кВ Поселок 1,2 | 2*400 | 200
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №918 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | 250 | 230
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №919 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | 400 | 380
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №848 ВЛ-10кВ Больница | 250 | 210
Введенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №620 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 | 100
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №743 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250 | 210
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №335 ВЛ-10кВ Ремзавод | 63 | 0
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №539 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 25 | 10
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №650 ВЛ-10кВ Полигон | 20 | 0
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №056 ВЛ-10кВ Полигон | 100 | 40
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №086 ВЛ-10кВ Подгорное | 400 | 310
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №634 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 63 | 20
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №956 ВЛ-10кВ Переулок | 160 | 110
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №718 ВЛ-10кВ Скважина | 160 | 110
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №847 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 70
Лозы | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №211 ВЛ 10кВ Арх.Борки | 160 | 150
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №368 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 | 50
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №952 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 25 | 10
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ Тюшевка | 40 | 10
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №598 ВЛ 10кВ Тележенка | 100 | 0
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №036 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160 | 70
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №957 ВЛ-10кВ Полигон | 400 | 360
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №958 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 140
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №124 ВЛ-10 кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №961 ВЛ-10 кВ Троицкая | 100 | 90
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №989 ВЛ-10кВ Боринское | 160 | 140
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №649 ВЛ-10 кВ Вербилово | 40 | 20
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №973 ВЛ-10 кВ Керам завод | 100 | 90
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №972 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160 | 150
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №738 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 | 0
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №959 ВЛ-10кВ Полигон | 100 | 90
Введенка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №969 ВЛ-10кВ Школа-2 | 25 | 20
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №766 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 160 | 140
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №600 ВЛ-10кВ База Отдыха | 63 | 60
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №521 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 | 40
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №978 ВЛ-10кВ Керамич завод | 40 | 30
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №976 ВЛ 10кВ Больница | 160 | 140
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №986 ВЛ-10кВ Александровка | 25 | 20
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №981 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 100
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №977 ВЛ-10кВ Алексеевка | 160 | 160
Ильино | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ С-з Ильинский | 100 | 70
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №277 ВЛ-10кВ Маховище | 25 | 20
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №281 ВЛ-10кВ Маховище | 40 | 30
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №282 ВЛ-10кВ Маховище | 40 | 30
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | CТП-10кВ №256 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 25 | 20
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №297 ВЛ 10кВ Сырское | 100 | 70
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №093 ВЛ 10кВ Полигон | 160 | 90
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №076 ВЛ-10кВ Боринское | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №157 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 100 | 70
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №077 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | 63 | 50
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №980 ВЛ-10кВ Александровка | 40 | 40
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №039 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 250 | 230
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №204 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 250 | 240
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №387 ВЛ-10кВ Кузьминка | 160 | 130
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №386 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 70
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №897 ВЛ-10кВ Подгорное | 160 | 130
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №434 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 25 | 10
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №941 ВЛ 10кВ Ремзавод | 400 | 220
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №298 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63 | 20
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №296 ВЛ-10кВ Боринское | 160 | 150
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №484 ВЛ-10кВ Кулешовка | 40 | 20
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №997 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №996 ВЛ-10кВ База Отдыха | 160 | 140
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №667 ВЛ-10кВ База Отдыха | 100 | 100
Елецкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №992 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 70
Елецкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №452 ВЛ 10кВ Полигон | 25 | 10
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №532 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 60
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ Маховище | 25 | 20
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №287 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 | 80
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №671 ВЛ-10кВ Кирова | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №489 ВЛ-10кВ Ремзавод | 25 | 20
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №588 ВЛ-10кВ Автодор | 25 | 20
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №648 ВЛ-10кВ Пилорама | 250 | 180
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №393 ВЛ-10кВ Пилорама | 100 | 50
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ Пилорама | 250 | 150
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №668 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 160 | 120
Черемушки | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №656 ВЛ-10кВ Арх.борки | 40 | 20
Сенцово | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №754 ВЛ-10кВ АРМ | 100 | 30
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №962 ВЛ-10кВ Больница | 40 | 40
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №967 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 | 240
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №927 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 110
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №636 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 0
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №779 ВЛ-10кВ Питомник | 40 | 10
Елецкое | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28 мкрн.Университетский | 250 | 160
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №951 ВЛ 10кВ Школа-2 | 160 | 80
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №062 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 70
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №167 ВЛ 10кВ Центральная | 100 | 30
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №043 ВЛ-10кВ Насосная-7 | 400 | 380
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №994 ВЛ-10кВ Народ. промыслы | 250 | 210
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №041 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 190
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №013 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63 | 60
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №022 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63 | 60
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №637 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 | 140
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 | 150
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №917 ВЛ-10кВ Тележенка | 40 | 40
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №966 ВЛ-10кВ Тележенка | 25 | 20
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №965 ВЛ-10кВ Тележенка | 40 | 20
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №887 ВЛ-10кВ Тележенка | 63 | 50
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №551 ВЛ-10кВ Тележенка | 63 | 0
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №090 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 160 | 110
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №627 ВЛ-10кВ Школа-2 | 160 | 140
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №756 ВЛ 10кВ Тележенка | 100 | 80
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ Тележенка | 25 | 0
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №506 ВЛ 10кВ Тележенка | 160 | 100
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №015 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63 | 30
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №968 ВЛ 10кВ Тележенка | 160 | 130
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №638 ВЛ-10кВ Тележенка | 40 | 30
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №652 ВЛ 10кВ Школа-2 | 160 | 140
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №525 ВЛ-10кВ Тележенка | 250 | 130
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №037 ВЛ-10кВ Строитель Комм. | 63 | 20
Ключики | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №330 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 160 | 160
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ Скважина | 160 | 130
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №052 ВЛ-10кВ База Отдыха | 63 | 40
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №130 ВЛ-10кВ Сырское | 100 | 60
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №054 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160 | 150
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №147 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 250 | 250
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №125 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 100
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №073 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 | 60
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №068 ВЛ-10кВ База отдыха | 40 | 20
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №591 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 63 | 50
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №088 ВЛ-10кВ Бруслановка | 100 | 50
Попова Ляда | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №097 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 100 | 70
Грязное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №224 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 63 | 50
Грязное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №229 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 100 | 40
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №143 ВЛ 10кВ Троицкая | 25 | 20
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №146 ВЛ 10 кВ Орджоникидзе | 160 | 150
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №159 ВЛ 10кВ Полигон | 160 | 140
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №226 ВЛ 10кВ Полигон | 250 | 210
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №172 ВЛ-10кВ Жадово | 63 | 30
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №327 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №148 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №154 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 140
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №163 ВЛ-10кВ Жадово | 40 | 40
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №227 ВЛ-10кВ Полигон | 63 | 40
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №241 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63 | 40
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №437 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №191 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160 | 150
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №821 ВЛ-10 кВ Больница | 100 | 40
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №455 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 50
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №107 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 400 | 300
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №232 ВЛ-10кВ База отдыха | 160 | 150
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №540 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 80
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №396 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 | 80
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №397 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 | 140
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №542 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 | 60
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №375 ВЛ-10кВ Кирова | 160 | 130
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №417 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160 | 140
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №543 ВЛ 10кВ Тележенка | 250 | 140
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №149 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №150 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №151 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №152 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №153 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 130
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №195 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №356 ВЛ-10кВ Рем.завод | 250 | 240
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №193 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 160
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №353 ВЛ-10кВ Рем.завод | 160 | 150
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №653 ВЛ-10кВ Троицкая | 40 | 40
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №654 ВЛ-10кВ Троицкая | 40 | 40
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №235 ВЛ-10кВ Жадово | 40 | 40
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №735 ВЛ-10кВ Восточная | 40 | 40
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №343 ВЛ-10кВ Строитель Комму | 16 | 0
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №363 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 120
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №672 ВЛ-10кВ Центральная | 160 | 140
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №018 ВЛ-10кВ Центральная | 160 | 40
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №792 ВЛ-10кВ Восточная | 100 | 10
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №619 ВЛ-10кВ Подгорное | 100 | 90
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №640 ВЛ 10 кВ Ремзавод | 160 | 160
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ Насосная-7 | 400 | 380
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №420 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | 160 | 150
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №884 ВЛ-10кВ Комплекс-1 | 16 | 10
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №421 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | 160 | 160
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №364 ВЛ-10кВ Рем.завод | 160 | 70
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ Насосная с-за | 63 | 20
Красное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №937П ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 63 | 30
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 160 | 50
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №280 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 | 50
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №797 ВЛ 10кВ Воскресеновка | 100 | 50
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 0
Введенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №358 ВЛ-10кВ С-з Ильинский | 63 | 30
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №133 ВЛ 10кВ Воскресеновка | 160 | 80
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №132 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 40 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №741 ВЛ-10кВ Жадово | 25 | 20
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №734 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 63 | 30
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №564 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 150
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №531 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160 | 130
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №563 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 150
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №428 ВЛ-10кВ к-кс Боринский | 25 | 10
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №1000 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 25 | 0
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ База Отдыха | 16 | 0
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №349 ВЛ-10кВ Рем.завод | 160 | 140
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №138 ВЛ-10кВ Жадово | 160 | 140
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №274 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №495 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 | 140
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №496 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250 | 220
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №139 ВЛ-10кВ Жадово | 160 | 140
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №565 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 160
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №476 ВЛ-10кВ Жадово | 160 | 160
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №723 ВЛ-10кВ Жадово | 250 | 210
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №567 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 150
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №398 ВЛ-10кВ Жадово | 250 | 240
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №399 ВЛ-10кВ Жадово | 400 | 370
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №568 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 160
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №585 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №370 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №586 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №587 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №371 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №589 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160 | 160
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №492 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 150
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ Кулешовка | 40 | 40
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №871 ВЛ-10кВ Хорошевка | 63 | 50
Ивановка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ Тележенка | 40 | 30
Каширка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №593 ВЛ-10кВ Бруслановка | 25 | 20
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №628 ВЛ-10кВ Полигон | 250 | 230
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №494 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 160
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10 кВ №601 ВЛ-10кВ Полигон | 160 | 90
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №895 ВЛ 10кВ Овцекомплекс | 100 | 40
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №603 ВЛ 10кВ Полигон | 160 | 90
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №562 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160 | 160
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №561 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160 | 160
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №658 ВЛ 10кВ Арх.борки | 160 | 130
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №657 ВЛ 10кВ Арх.борки | 250 | 210
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №717 ВЛ 10кВ Заветы Ильича | 63 | 50
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №728 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 160 | 140
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №724 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 160 | 130
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №678 ВЛ 10кВ Подгорное | 160 | 110
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №590 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160 | 150
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №801 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 150
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №609 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 110
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №676 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 160 | 110
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №198 ВЛ 10кВ Переулок | 160 | 80
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №679 ВЛ 10кВ Подгорное | 250 | 190
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №493 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160 | 110
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №851 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 150
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №896 ВЛ 10кВ Овцекомплекс | 63 | 30
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №592 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160 | 130
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №729 ВЛ 10кВ Стр. Коммунизма | 63 | 40
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №807 ВЛ 10кВ Кулешовка | 63 | 50
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №631 ВЛ 10кВ Романово | 160 | 100
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №630 ВЛ 10кВ Романово | 160 | 150
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №629 ВЛ 10кВ Романово | 160 | 120
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №753 КЛ 10кВ Романово | 100 | 40
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №752 ВЛ 10кВ Романово | 160 | 130
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №751 ВЛ 10кВ Романово | 160 | 110
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №760 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 160 | 160
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №888 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 250 | 190
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №767 ВЛ 10кВ Переулок | 63 | 40
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №750 ВЛ 10кВ Жадово | 160 | 130
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №956 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160 | 110
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №727 ВЛ 10кВ Александровка | 40 | 30
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №858 ВЛ 10кВ Бруслановка | 63 | 60
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №786 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №482 ВЛ 10кВ Сенцово | 2*250 | 150
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №460 ВЛ 10кВ АРМ | 400 | 260
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №613 ВЛ 10кВ АРМ | 40 | 30
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №306 ВЛ 10кВ Бруслановка | 100 | 30
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №338 ВЛ 10кВ Ст.Хутора | 160 | 80
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №761 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160 | 90
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №319 ВЛ 10кВ Кулешовка | 100 | 0
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №857 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 100 | 70
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №615 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 63 | 20
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №316 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160 | 0
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №762 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160 | 100
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №763 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160 | 100
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №612 ВЛ 10кВ Б. Кузьминка | 250 | 220
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №853 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 130
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №771 ВЛ 10кВ Троицкая | 63 | 10
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №770 ВЛ 10кВ Насосная 2-го под. | 160 | 130
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №861 ВЛ 10кВ Кирова | 63 | 30
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1030 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 130
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №758 ВЛ-10кВ Больница | 63 | 50
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №856 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 130
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №808 ВЛ 10кВ Кулешовка | 63 | 50
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №337 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 250 | 230
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №789 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 25 | 10
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №317 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 100 | 30
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №757 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 160 | 140
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №250 ВЛ-10кВ Алексеевка | 100 | 0
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1031 ВЛ-10кВ Алексеевка | 100 | 80
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1032 ВЛ-10кВ Алексеевка | 40 | 20
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1033 ВЛ-10кВ Алексеевка | 63 | 0
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1034 ВЛ-10кВ Алексеевка | 40 | 10
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1036 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160 | 140
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1035 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160 | 140
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1050 ВЛ 10кВ Телецентр | 2*100 | 40
Терновое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1029 ВЛ 10кВ Александровка | 63 | 30
Гудовка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1047 ВЛ 10кВ Маховище | 25 | 10
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1040 ВЛ 10кВ Кирова | 160 | 130
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №614 ВЛ 10кВ Полигон | 100 | 60
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1039 ВЛ 10кВ Кузьминка | 100 | 80
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1055 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1054 ВЛ 10кВ Кузьминка | 250 | 220
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №787 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 140
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1042 ВЛ 10кВ Жадово | 160 | 90
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1049 ВЛ 10кВ Жадово | 160 | 130
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП 10 кВ №1041 ВЛ 10кВ Кулешовка | 63 | 60
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10 кВ №1038 ВЛ 10кВ Стр.Коммунизма | 63 | 60
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №055 ВЛ 10кВ Полигон | 160 | 140
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ № 012 ВЛ 10кВ Центральная | 160 | 70
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №675 ВЛ 10кВ Центральная | 250 | 140
Грязное | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ № 1065 ВЛ 10кВ МТФ-1 | 100 | 80
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №264 ВЛ 10кВ МТФ-2 | 160 | 60
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1056 ВЛ-10кВ Кузьминка | 160 | 130
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №755 ВЛ 10кВ Жадово | 160 | 80
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1045 ВЛ 10кВ Б.Кузьминка | 160 | 140
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1073 ВЛ 10кВ Боринское | 250 | 220
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1044 ВЛ 10кВ Жадово | 160 | 70
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №454 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 63 | 40
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1068 ВЛ 10кВ Полигон | 160 | 130
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1072 ВЛ 10кВ Больница | 63 | 20
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1074 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 120
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1066 ВЛ 10кВ Алексеевка | 63 | 60
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1071 ВЛ 10кВ Боринское | 63 | 50
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1076 ВЛ 10кВ Насосная-7 | 160 | 120
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1077 ВЛ 10кВ Насосная-7 | 160 | 120
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ № 1079 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 100
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1080 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160 | 130
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №129 ВЛ 10кВ База Отдыха | 100 | 30
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1069 ВЛ 10кВ Восточная | 40 | 30
Ильино | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1070 ВЛ 10кВ С-з Ильинский | 25 | 10
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1075 ВЛ 10кВ Жадово | 160 | 130
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1078 ВЛ 10кВ Школа-2 | 100 | 50
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1064 ВЛ 10кВ К-кс Боринский | 160 | 150
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1099 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 63 | 40
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1081 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1095 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160 | 150
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1098 ВЛ 10кВ Полигон | 100 | 80
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1059 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1082 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №020 ВЛ 10кВ Автодор | 100 | 0
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1084 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1085 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1086 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1028 ВЛ 10кВ Грязное | 63 | 30
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1083 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1057 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1060 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 130
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1091 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1058 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1087 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1088 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1089 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1090 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160 | 140
Плоская Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №305 ВЛ 10кВ Калиновка | 250 | 120
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ № 1097 ВЛ 10кВ Пилорама | 160 | 100
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1094 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 63 | 60
Малашевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №429 ВЛ 10кВ Давыдовка | 400 | 300
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 205 с. Становое | 100 | 60.4303
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 212 с. Становое | 160 | 28.483
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 420 с. Становое | 40 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 489 с. Становое | 250 | 157.9852
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 488 с. Становое | 160 | 67.886
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 554 с. Становое | 63 | 45
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 005 д. Бродки | 100 | 77.1808
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 006 д. Бродки | 160 | 50.0315
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 007 д. Бродки | 400 | 210.7325
д. Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 008 д. Бутырки | 100 | 52.5934
д. Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 009 д. Бутырки | 100 | 74.9075
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 010 с. Соловьёво | 100 | 62.7634
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 012 с. Соловьёво | 400 | 351.138
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 014 с. Соловьёво | 250 | 219.8426
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 015 д. Маслово | 160 | 137.9426
д. Слободка | Становлянский | Становлянский | ТП 016 д. Слободка | 100 | 199.0241
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 017 д. Маслово | 100 | 62.4643
с. Трегубово | Становлянский | Становлянский | ТП 019 с. Трегубово | 100 | 68.2073
д. Шаталово | Становлянский | Становлянский | ТП 020 д. Шаталово | 63 | 81.2488
с. Трегубово | Становлянский | Становлянский | ТП 021 с. Трегубово | 63 | 227.5
д. Белевец | Становлянский | Становлянский | ТП 024 д. Белевец | 160 | 98.826
д. Белевец | Становлянский | Становлянский | ТП 025 д. Белевец | 250 | 328.106
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 026 с. Пальна-Михайловка | 400 | 283.2385
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 028 с. Пальна-Михайловка | 250 | 0
д. Морская | Становлянский | Становлянский | ТП 029 д. Морская | 100 | 17.7164
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 030 д. Михайловка | 250 | 145.6
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 033 с. Чернолес | 160 | 81.9
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 034 с. Чернолес | 250 | 71.89
д. Елизаветовка | Становлянский | Становлянский | ТП 037 д. Елизаветовка | 100 | 51.5166
с. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 038 с. Красная Пальна | 160 | 64.0795
с. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 040 с. Красная Пальна | 63 | 77.5397
д. Большие Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 041 д. Большие Выселки | 100 | 57.33
д. Малые Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 042 д. Малые Выселки | 160 | 145.6
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 043 с. Чернолес | 250 | 109.0497
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 044 с. Чернолес | 160 | 67.34
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 045 с. Чернолес | 250 | 211.3477
д. Звягино | Становлянский | Становлянский | ТП 049 д. Звягино | 63 | 34.298
д. Елизаветовка | Становлянский | Становлянский | ТП 050 д. Елизаветовка | 250 | 16.2208
д. Елизаветовка | Становлянский | Становлянский | ТП 051 д. Елизаветовка | 160 | 53.508
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 052 с. Успенское | 63 | 222.2355
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 053 с. Успенское | 250 | 0
д. Калиновка | Становлянский | Становлянский | ТП 059 д. Калиновка | 100 | 90.8205
с. Покровское | Становлянский | Становлянский | ТП 060 с. Покровское | 40 | 124.124
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 062 д. Палёнка | 250 | 225.0472
д. Лимовое | Становлянский | Становлянский | ТП 065 д. Лимовое | 100 | 48.2368
д. Филенки | Становлянский | Становлянский | ТП 066 д. Филенки | 100 | 85.6159
с. Георгиевское | Становлянский | Становлянский | ТП 067 с. Георгиевское | 250 | 176.0519
с. Георгиевское | Становлянский | Становлянский | ТП 068 с. Георгиевское | 100 | 0
д. Поряхино | Становлянский | Становлянский | ТП 069 д. Поряхино | 63 | 0.4978
д. Новосёлки | Становлянский | Становлянский | ТП 071 д. Новосёлки | 63 | 6.4883
д. Коляевка | Становлянский | Становлянский | ТП 072 д. Коляевка | 63 | 32.2042
д. Григоровка | Становлянский | Становлянский | ТП 076 д. Григоровка | 40 | 0
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 077 д. Климентьево | 250 | 213.7406
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 079 д. Климентьево | 40 | 0
д. Ястребин Колодезь | Становлянский | Становлянский | ТП 080 д. Ястребин Колодезь | 63 | 41.1777
д. Глебовка | Становлянский | Становлянский | ТП 081 д. Глебовка | 63 | 91
д. Подгорное | Становлянский | Становлянский | ТП 082 д. Подгорное | 100 | 89.8035
д. Подгорное | Становлянский | Становлянский | ТП 083 д. Подгорное | 40 | 25.6318
п. Димитрово | Становлянский | Становлянский | ТП 084 п. Димитрово | 40 | 90.7009
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 085 д. Климентьево | 160 | 0
д. Огнёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 087 д. Огнёвка | 63 | 57.33
д. Огнёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 088 д. Огнёвка | 63 | 36.6311
д. Огнёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 089 д. Огнёвка | 100 | 69.4636
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 093 д. Плоты | 63 | 54.9371
д. Новиково | Становлянский | Становлянский | ТП 098 д. Новиково | 63 | 57.33
д. Новиково | Становлянский | Становлянский | ТП 099 д. Новиково | 63 | 52.0655
д. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 100 д. Толстая Дубрава | 250 | 214.3389
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 107 с. Грунин Воргол | 160 | 142.779
д. Бунино | Становлянский | Становлянский | ТП 111 д. Бунино | 40 | 25.6916
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 113 д. Озёрки | 100 | 84.8382
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 114 д. Озёрки | 160 | 33.8089
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 115 д. Озёрки | 100 | 0
д. Польское | Становлянский | Становлянский | ТП 116 д. Польское | 40 | 34.0071
д. Жилое | Становлянский | Становлянский | ТП 117 д. Жилое | 40 | 35.9812
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 119 с. Соловьёво | 250 | 227.5
д. Целыковка | Становлянский | Становлянский | ТП 121 д. Целыковка | 100 | 38.9896
д. Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 122 д. Петрищево | 200 | 276.7775
д. Поповка | Становлянский | Становлянский | ТП 123 д. Поповка | 160 | 140.959
д. Сергиевка | Становлянский | Становлянский | ТП 124 д. Сергеевка | 160 | 126.945
д. Сергиевка | Становлянский | Становлянский | ТП 125 д. Сергеевка | 250 | 196.4517
д. Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 126 д. Верхнее Петрищево | 100 | 81.3086
д. Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 127 д. Верхнее Петрищево | 25 | 22.75
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 128 с. Грунин Воргол | 160 | 206.4422
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 129 с. Грунин Воргол | 250 | 183.5896
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 130 с. Грунин Воргол | 63 | 46.6216
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 131 с. Грунин Воргол | 400 | 181.778
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 132 с. Грунин Воргол | 400 | 360.5302
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 133 с. Грунин Воргол | 100 | 113.113
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 134 с. Грунин Воргол | 63 | 57.1505
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 135 д. Озёрки | 100 | 34.1267
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 136 д. Яркино | 25 | 142.779
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 137 д. Яркино | 160 | 55.874
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 138 д. Яркино | 160 | 0
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 144 с. Злобино | 250 | 196.5115
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 148 с. Злобино | 250 | 116.0491
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 149 с. Злобино | 100 | 211.5272
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 150 с. Злобино | 160 | 14.8448
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 152 с. Пальна-Михайловка | 250 | 123.4073
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 154 с. Становое | 250 | 175.8126
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 429 д. Палёнка | 250 | 59.4562
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 156 с. Становое | 250 | 52.962
д. Агеевка | Становлянский | Становлянский | ТП 157 д. Агеевка | 63 | 39.9812
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 160 с. Тростное | 63 | 33.9989
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 161 с. Тростное | 63 | 27.538
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 162 с. Тростное | 160 | 94.64
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 163 с. Тростное | 160 | 111.93
д. Подхорошее | Становлянский | Становлянский | ТП 165 д. Подхорошее | 63 | 27.8969
д. Подхорошее | Становлянский | Становлянский | ТП 166 д. Подхорошее | 100 | 18.6735
д. Подхорошее | Становлянский | Становлянский | ТП 167 д. Подхорошее | 25 | 7.1959
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 169 с. Телегино | 160 | 18.3146
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 170 с. Телегино | 250 | 224.8079
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 173 с. Телегино | 40 | 82.0265
д. Новоалександровка | Становлянский | Становлянский | ТП 174 д. Новоалександровка | 40 | 36.1009
д. Суббочево | Становлянский | Становлянский | ТП 175 д. Суббочево | 40 | 27.0009
д. Бунино | Становлянский | Становлянский | ТП 176 д. Бунино | 25 | 20.9553
д. Поддолгое | Становлянский | Становлянский | ТП 178 д. Поддолгое | 40 | 0
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 179 с. Пальна-Михайловка | 100 | 89.7437
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 186 с. Становое | 100 | 52.962
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 187 с. Становое | 250 | 81.2498
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 190 с. Становое | 250 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 191 с. Становое | 250 | 45.6968
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 192 с. Становое | 160 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 196 с. Становое | 250 | 216.1336
д. Тиньково | Становлянский | Становлянский | ТП 197 д. Тиньково | 40 | 0
д. Баёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 201 д. Баёвка | 100 | 46.7307
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 203 с. Кириллово | 63 | 145.145
с. Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 206 с. Петрищево | 63 | 18.2055
д. Сергиевка | Становлянский | Становлянский | ТП 208 д. Сергиевка | 250 | 203.9894
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 216 с. Ламское | 160 | 64.3188
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 217 с. Ламское | 63 | 105.378
п. Казанский | Становлянский | Становлянский | ТП 218 п. Казанский | 160 | 0
п. Казанский | Становлянский | Становлянский | ТП 219 п. Казанский | 63 | 134.68
с. Лобынцево | Становлянский | Становлянский | ТП 220 с. Лобынцево | 63 | 49.553
п. Ханинский | Становлянский | Становлянский | ТП 221 п. Ханинский | 63 | 33.7596
д. Малые Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 151 д. Малые Бутырки | 160 | 91.91
с. Спасское | Становлянский | Становлянский | ТП 222 с. Спасское | 63 | 54.3388
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 223 с. Семенёк | 63 | 56.0139
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 225 с. Семенёк | 160 | 99.554
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 226 с. Семенёк | 100 | 85.7355
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 227 с. Семенёк | 100 | 34.4071
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 228 д. Малый Лотошок | 100 | 41.8956
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 229 д. Большой Лотошок | 63 | 39.383
п. Гора | Становлянский | Становлянский | ТП 230 п. Гора | 63 | 51.587
д. Малый Лотошок | Становлянский | Становлянский | ТП 231 д. Малый Лотошок | 160 | 9.737
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 232 д. Семенек | 100 | 64.6179
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 233 д. Семенек | 250 | 195.7338
д. Глумово | Становлянский | Становлянский | ТП 234 д. Глумово | 100 | 75.6852
д. Глумово | Становлянский | Становлянский | ТП 235 д. Глумово | 100 | 65.8742
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 236 д. Чемоданово | 160 | 64.337
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 237 д. Чемоданово | 100 | 37.5777
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 238 д. Чемоданово | 250 | 171.266
д. Вишнёвая | Становлянский | Становлянский | ТП 239 д. Вишнёвая | 100 | 66.2331
д. Вишнёвая | Становлянский | Становлянский | ТП 241 д. Вишнёвая | 100 | 67.3099
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 242 д. Чемоданово | 100 | 61.4473
д. Вишнёвая | Становлянский | Становлянский | ТП 244 д. Вишнёвая | 400 | 349.762
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 245 с. Кличено | 160 | 56.42
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 247 с. Кличено | 250 | 217.9283
д. Бекетовка | Становлянский | Становлянский | ТП 248 д. Бекетовка | 63 | 48.7154
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 249 с. Кличено | 400 | 249.4981
д. Кличено-Заречье | Становлянский | Становлянский | ТП 250 д. Кличено-Заречье | 63 | 9.1124
д. Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 253 д. Бутырки | 250 | 212.5442
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 254 с. Ламское | 100 | 36.8599
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 256 с. Ламское | 160 | 45.5
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 257 с. Ламское | 160 | 132.9193
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 258 с. Ламское | 160 | 86.723
д. Лесные Локотцы | Становлянский | Становлянский | ТП 259 д. Лесные Локотцы | 160 | 0
д. Лесные Локотцы | Становлянский | Становлянский | ТП 260 д. Лесные Локотцы | 100 | 16.5985
с. Мещёрка | Становлянский | Становлянский | ТП 261 с. Мещёрка | 60 | 22.1757
д. Барсуково | Становлянский | Становлянский | ТП 264 д. Барсуково | 400 | 325.5336
д. Островки | Становлянский | Становлянский | ТП 270 д. Островки | 250 | 201.5965
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 271 с. Берёзовка | 250 | 190.8881
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 272 с. Берёзовка | 160 | 34.944
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 273 с. Берёзовка | 250 | 136.2095
д. Островки | Становлянский | Становлянский | ТП 274 д. Островки | 160 | 121.212
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 275 д. Чемоданово | 160 | 60.151
д. Островки | Становлянский | Становлянский | ТП 276 д. Островки | 100 | 76.1638
д. Карповка | Становлянский | Становлянский | ТП 277 д. Карповка | 160 | 78.169
д. Островки-Заречье | Становлянский | Становлянский | ТП 278 д. Островки-Заречье | 100 | 52.1148
д. Пахомовка | Становлянский | Становлянский | ТП 279 д. Пахомовка | 63 | 32.5033
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 423 с. Пальна-Михайловка | 100 | 68.9252
д. Новосёлки | Становлянский | Становлянский | ТП 283 д. Новосёлки | 100 | 60.1311
д. Товарково | Становлянский | Становлянский | ТП 285 д. Товарково | 250 | 175.7528
д. Ключики | Становлянский | Становлянский | ТП 287 д. Ключики | 100 | 61.2
д. Ключики | Становлянский | Становлянский | ТП 288 д. Ключики | 100 | 89.8035
д. Веригино | Становлянский | Становлянский | ТП 290 д. Веригино | 63 | 29.1532
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 436 с. Толстая Дубрава | 63 | 36.5115
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 437 с. Толстая Дубрава | 160 | 3.003
д. Большие Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 297 д. Большие Выселки | 63 | 19.2823
п. Широкий | Становлянский | Становлянский | ТП 301 п. Широкий | 100 | 55.8837
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 302 д. Палёнка | 160 | 183.6495
д. Вторая Ламская | Становлянский | Становлянский | ТП 303 д. Вторая Ламская | 63 | 18.5645
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 305 д. Михайловка | 160 | 96.915
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 306 д. Михайловка | 100 | 35.1355
п. Светлый | Становлянский | Становлянский | ТП 310 п. Светлый | 100 | 0
п. Светлый | Становлянский | Становлянский | ТП 311 п. Светлый | 63 | 7.0784
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 316 д. Лукьяновка | 400 | 294.1263
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 317 д. Лукьяновка | 400 | 270.6157
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 319 д. Лукьяновка | 160 | 0
д. Реневка | Становлянский | Становлянский | ТП 320 д. Реневка | 63 | 54.4585
д. Кропотово-Лермонтово | Становлянский | Становлянский | ТП 321 д. Кропотово-Лермонтово | 63 | 51.228
д. Малые Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 323 д. Малые Выселки | 63 | 45.3653
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 325 с. Пальна-Михайловка | 250 | 223.9106
д. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 326 д. Красная Пальна | 160 | 128.765
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 329 с. Телегино | 63 | 53.4415
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 330 с. Телегино | 100 | 90.4616
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 331 с. Берёзовка | 160 | 59.241
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 332 с. Грунин Воргол | 100 | 72.2753
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 333 с. Грунин Воргол | 63 | 44.3378
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 335 с. Грунин Воргол | 100 | 91
с. Мещёрка | Становлянский | Становлянский | ТП 341 с. Мещёрка | 100 | 68.8055
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 342 с. Ламское | 160 | 0
д. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 343 д. Красная Пальна | 250 | 138.0042
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 344 д. Маслово | 63 | 49.9717
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 345 д. Маслово | 160 | 37.31
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 348 с. Семенёк | 160 | 127.673
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 349 с. Грунин Воргол | 100 | 45.4744
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 351 д. Лукьяновка | 160 | 108.654
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 352 с. Телегино | 160 | 108.563
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 354 с. Успенское | 100 | 57.0801
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 355 с. Успенское | 160 | 94.003
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 356 с. Успенское | 250 | 225.1071
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 357 д. Палёнка | 63 | 71.435
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 358 с. Злобино | 160 | 41.405
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 359 д. Плоты | 160 | 3.913
д. Новиково | Становлянский | Становлянский | ТП 360 д. Новиково | 40 | 17.1967
д. Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 361 д. Верхнее Петрищево | 100 | 84.24
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 362 с. Становое | 250 | 153.4387
д. Барсуково | Становлянский | Становлянский | ТП 364 д. Барсуково | 400 | 272.0515
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 367 с. Берёзовка | 160 | 41.041
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 370 д. Чернолес | 200 | 92.8632
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 371 с. Злобино | 160 | 114.114
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 372 с. Кличено | 100 | 29.2025
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 374 с. Злобино | 100 | 49.1835
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 379 д. Яркино | 160 | 72.8
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 382 с. Берёзовка | 160 | 85.904
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 383 д. Бродки | 160 | 65.1992
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 394 д. Яркино | 160 | 113.568
д. Самохваловка | Становлянский | Становлянский | ТП 396 д. Самохваловка | 250 | 126.1
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 397 д. Михайловка | 100 | 30.4095
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 399 с. Ламское | 100 | 56.4221
д. Глебовка | Становлянский | Становлянский | ТП 401 д. Глебовка | 63 | 46.0832
с. Покровское | Становлянский | Становлянский | ТП 402 с. Покровское | 63 | 33.4088
с. Покровское | Становлянский | Становлянский | ТП 403 с. Покровское | 63 | 22.6324
д. Подгорное | Становлянский | Становлянский | ТП 404 д. Подгорное | 63 | 55.8942
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 407 с. Кириллово | 160 | 0
п. Светлый | Становлянский | Становлянский | ТП 409 п. Светлый | 63 | 0
ст. Бабарыкино | Становлянский | Становлянский | ТП 413 ст. Бабарыкино | 100 | 57.3194
ст. Бабарыкино | Становлянский | Становлянский | ТП 414 ст. Бабарыкино | 250 | 144.8241
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 415 д. Лукьяновка | 100 | 64.0795
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 421 д. Климентьево | 100 | 68.8654
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 425 с. Кириллово | 160 | 70.98
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 428 д. Палёнка | 160 | 37.219
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 155 с. Становое | 100 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 434 с. Становое | 160 | 14.105
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 435 с. Становое | 160 | 91.273
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-2 250кВА с. Становое | 250 | 337.4384
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-3 250кВА с. Становое | 250 | 87.8723
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-7 400кВА с. Становое | 400 | 358.8552
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-9 400кВА с. Становое | 400 | 163.7114
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-10 250кВА с. Становое | 250 | 105.2809
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-11 160кВА с. Становое | 160 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-12 400кВА с. Становое | 400 | 244.5327
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-13 250кВА с. Становое | 250 | 125.9199
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-14 250кВА с. Становое | 250 | 185.504
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-16 250кВА с. Становое | 250 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-19 250кВА с. Становое | 250 | 74.8906
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ГКТП-21 250кВА с. Становое | 250 | 103.187
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-22 250кВА с. Становое | 250 | 179.8806
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-23 400кВА с. Становое | 400 | 158.088
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП-5 Больница с. Становое | 1030 | 1025.6
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП-15 ЗТП 250кВА с. Становое | 250 | 98.1021
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП-17 ЗТП 2х400кВА с. Становое | 800 | 536.5652
д. Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 039 д. Петрищево | 250 | 180.7779
д. Лаухино | Становлянский | Становлянский | ТП 109 д. Лаухино | 63 | 48.2368
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 158 с. Тростное | 160 | 10.829
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 400 с. Ламское | 100 | 0
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 018П КТП 250кВА | 160 | 66.157
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 40кВа №С-032П | 100 | 52.4737
д. Александровка | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-188П | 400 | 267.6844
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-189П | 500 | 250
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-193П | 500 | 250
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 250кВа №С-336П | 160 | 57.1998
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 25кВа №С-338П | 160 | 50.96
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 160кВа №С-346П | 160 | 88.725
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-380П | 250 | 144.7643
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 385 с. Пальна-Михайловка | 250 | 133.8166
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 386 с. Пальна-Михайловка | 250 | 17.9986
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 10кВа №С-393П | 250 | 152.9003
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 25кВа №С-411П | 100 | 68.2671
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 25кВа №С-417П | 250 | 85.0775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 25кВа №С-424П | 400 | 268.2826
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 40кВа №С-432П | 400 | 328.9435
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 250кВа №С-389П | 250 | 150.9261
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 160кВА №С-105П | 250 | 44.4405
д. Александровка | Становлянский | Становлянский | ТП 368 д. Александровка | 400 | 267.6844
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 487П 25кВа ГК Росавтодороги | 500 | 250
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 10кВа №С-398П | 500 | 250
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 40кВа №С-427П | 160 | 57.1998
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 40кВа №С-431П | 160 | 50.96
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 250кВА №С-378П | 160 | 88.725
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-387П | 250 | 144.7643
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-388П | 250 | 133.8166
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 100кВа №С-412П | 250 | 17.9986
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-422П | 250 | 152.9003
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 250кВа №С-057П | 100 | 68.2671
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 400кВа №С-112П | 250 | 85.0775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 400кВа №С-078П | 400 | 268.2826
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 63кВа №С-395П | 400 | 328.9435
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 25кВа №С-426П | 250 | 150.9261
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 250кВа №С-199П | 250 | 44.4405
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 250кВа №С-246П | 250 | 167.3775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 315кВа №С-265П | 160 | 34.853
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 400кВа №С-375П | 100 | 69.9422
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП 10кВ 250кВа №С-430П | 250 | 167.198
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ЗТП-10кВ 2х250кВа №С-381П Лукьяновка | 500 | 250
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ЗТП-10кВ 2*250кВа №20П | 500 | 250
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 439 с. Толстая Дубрава | 160 | 57.1998
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 438 с. Толстая Дубрава | 160 | 50.96
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 444 с. Толстая Дубрава | 160 | 88.725
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 445 с. Толстая Дубрава | 250 | 144.7643
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 446 с. Ламское | 250 | 133.8166
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 447 с. Ламское | 250 | 17.9986
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 449 с. Становое | 250 | 152.9003
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 450 с. Становое | 100 | 68.2671
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 451 с. Становое | 250 | 85.0775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 452 с. Становое | 400 | 268.2826
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 453 с. Становое | 400 | 328.9435
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 457 с. Становое | 250 | 150.9261
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 459 с. Становое | 250 | 44.4405
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 460 с. Становое | 250 | 167.3775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 461 с. Становое | 160 | 34.853
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 464 с. Становое | 100 | 69.9422
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 467 с.Становое | 250 | 167.198
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 472 с. Пальна-Михайловка | 100 | 79.8729
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 473 с. Пальна-Михайловка | 100 | 54.9265
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 466 с. Кириллово | 25 | 18.7418
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 468 с. Кириллово | 63 | 44.7073
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 471 с. Кириллово | 160 | 36.4
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 469 с. Кириллово | 40 | 15.9404
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 474 с. Пальна-Михайловка | 250 | 201.1179
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 485 с. Становое | 250 | 119.7581
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 470 с. Кириллово | 100 | 81.7274
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 462 с. Становое | 800 | 355.3004
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 496 с. Становое | 250 | 207.1601
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 475 с. Соловьёво | 100 | 75.0272
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 476 с. Соловьёво | 100 | 65.5751
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 477 с. Соловьёво | 250 | 152.9601
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 479 с. Соловьёво | 100 | 88.0088
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 480 с. Соловьёво | 63 | 22.6324
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 481 с. Соловьёво | 63 | 18.4448
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 504 с.Становое | 160 | 7.28
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 502 с. Тростное | 100 | 76.4629
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 505 д. Палёнка | 25 | 22.3911
д. Березовая Роща | Становлянский | Становлянский | ТП 508 д. Березовая Роща | 100 | 39.3724
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 465 с. Становое | 160 | 103.74
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 510 с. Становое | 250 | 227.5
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 512 с.Становое | 250 | 222.1159
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 513 п. Дружба | 500 | 425
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 515 п. Дружба | 160 | 137.6
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 514 п. Дружба | 500 | 385
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 518 д. Маслово | 63 | 60.5
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 519 д. Арсентьево | 100 | 47.3
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 520 д. Арсентьево | 63 | 12.6
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 521 д. Арсентьево | 63 | 44.1
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 526 д. Плоты | 160 | 126.4
д. Поддолгое | Становлянский | Становлянский | ТП 532 д. Поддолгое | 25 | 21.1
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 522 с. Становое | 25 | 10.5
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 527 с. Тростное | 160 | 143.7
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 528 с. Тростное | 160 | 142.8
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 517 с. Становое | 63 | 63
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 525 д. Лукьяновка | 63 | 63
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 523 с. Становое | 400 | 285
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 524 с. Становое | 160 | 91.2
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 534 д. Арсентьево | 160 | 86.4
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 537 с. Становое | 63 | 45.4
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 177П 25кВА п. Дружба Топливный склад | 160 | 158.5
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 540 д. Плоты | 100 | 84.2
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 541 д. Плоты | 100 | 83.6
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 542 д. Плоты | 100 | 91.6
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 543 д. Плоты | 250 | 241.8
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 547 п. Дружба | 63 | 56.1
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 538 д. Дмитриевка | 40 | 34.8
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 539 д. Дмитриевка | 400 | 368.1
с. Мещёрка | Становлянский | Становлянский | ТП 546 д. Мещёрка | 250 | 174.1
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 536 с. Становое | 63 | 57.3
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 549 с. Телегино | 63 | 62
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 550 с. Становое | 63 | 62.2
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 552 с. Становое | 250 | 247.1
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 555 с. Тростное | 160 | 155.2
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 544 д. Дмитриевка | 250 | 2
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 545 д. Дмитриевка | 63 | 3
| Становлянский | Становлянский | ТП 558 | 63 | 60
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 559 с. Телегино | 63 | 60
д. Барсуково | Становлянский | Становлянский | ТП 506 д. Барсуково | 63 | 35.2
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 556 с. Ламское | 63 | 33.1
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 557 с. Ламское | 100 | 30.5
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 503 с. Становое | 250 | 240
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 560 с. Тростное | 100 | 30.2
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 561 с. Тростное | 250 | 60.5
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 564 с. Становое | 250 | 150
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 565 с. Становое | 100 | 80
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т291 | 160 | 40
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т314 | 160 | 35
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т012 | 160 | 60
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 001А c.Тербуны | 250 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП № 1 с.Тербуны | 400 | 55
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №037,ул.Солнечная с.Тербуны | 250 | 35
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА № 5,с.Тербуны | 160 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВа № 18,с.Тербуны | 250 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА № 22 с.Тербуны,ул.Куйбышева | 160 | 80
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №8 .Тербуны, ул.Куйбышева | 250 | 60
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 160 кВА № 27 с.Тербуны, ул. Красноар | 160 | 90
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП № 012 | 250 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП №011 | 250 | 95
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х400 кВА № 19, с.Тербуны,ул.Красноа | 800 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х160 кВА № 20 с.Тербуны,ул.Красноар | 320 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА № 14 с.Тербуны, ул.Мира | 400 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 2 с.Тербуны,ул.Мира | 250 | 5
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА №7 с.Тербуны, ул.Ленина | 400 | 0
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА № 16,с.Тербуны,ул.Юбилейная | 400 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 630 кВА № 3 с.Тербуны, ул.Ленина | 630 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №15 ,с.Тербуны,ул.Репина | 250 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №31 с.Тербуны,улПромышленна | 250 | 15
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА №10 Тербуны, ул.Промышленн | 160 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 26 с.Тербуны, ул.Дорожная | 250 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х250 кВА № 30 с.Тербуны, ул.Юбилей | 500 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 400 кВА №1 А с.Тербуны, ул.Советская | 400 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА №36 с.Тербуны,ул.Советская | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА №23 с.Тербуны, Склады ГО | 160 | 70
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №9 с.Тербуны, ул.Луговая | 250 | 60
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА № 24,с.Тербуны,ул.Советская | 160 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №4 ,с.Тербуны,ул.Пионерская | 250 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА№5 А,с.Тербуны,ул.Советская | 400 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №4А, Тербуны,ул.Пионерская | 250 | 15
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА №25 с.Тербуны,ул.Садовая | 400 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №13,с.Тербуны,ул.Октябрьска | 250 | 0
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА №32 с.Тербуны,ул.Северная | 100 | 5
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА №34,с.Тербуны,ул.Донская | 400 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №29, с.Тербуны,ул.Строителе | 250 | 15
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-277 с.Новосильское | 250 | 100
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т123 | 250 | 110
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-124 с. Новосильское | 250 | 80
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-173 с.Новосильское | 100 | 50
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-125 с.Новосильское | 160 | 70
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-126 с.Новосильское | 100 | 20
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-127 с.Новосильское | 100 | 20
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т128 | 250 | 110
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т129 | 40 | 10
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-132 с.Новосильское | 40 | 0
д.Вершина | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-131 д.Вершина | 250 | 25
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т120 | 40 | 180
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-344 д.Островок | 63 | 20
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-121 д.Островок | 100 | 35
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-122 д.Островок | 40 | 20
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-347 д.Островок | 63 | 25
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-143 с.Б-Поляна | 160 | 40
с.Кр.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-144 с.Кр.Поляна | 100 | 10
с.М.Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т134 | 63 | 45
с.М.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-135 с.М.Поляна | 100 | 10
с.М.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-136 с.М.Поляна | 25 | 25
с.М.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-137 с.М.Поляна | 63 | 5
с.М.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-318 с.М.Поляна | 63 | 15
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-138 с.Б.Поляна | 250 | 35
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-86 П с.Б.Поляна | 25 | 100
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-317 с.Б.Поляна | 100 | 0
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-315 с.Б.Поляна | 160 | 30
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-145 с.Б.Поляна | 160 | 60
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т146 | 100 | 40
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-147 с.Б.Поляна | 160 | 55
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т263 П с.Б.Поляна | 25 | 35
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т139 | 100 | 80
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-140 с.БПоляна | 250 | 15
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-141 с.Б.Поляна | 63 | 20
с.Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-334 П с.Б.Поляна | 100 | 20
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т161 | 100 | 100
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-162 с.Яковлево | 63 | 80
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-163 с.В.Поляна | 250 | 75
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т166 | 160 | 60
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-165 с.В.Поляна | 250 | 80
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-167 с.В.Поляна | 250 | 60
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-168 с.В.Поляна | 250 | 75
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-338 с.В.Поляна | 250 | 25
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-169 с.В.Поляна | 160 | 15
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т170 | 100 | 15
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-171 с.В.Поляна | 100 | 20
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т172 | 63 | 15
с.В.поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-164 П с.В.Поляна | 100 | 60
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-321 с.Яковлево | 40 | 15
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | ТП Т295 | 250 | 5
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-196 с.Дуброво | 63 | 10
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-285 с.Дуброво | 250 | 60
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-195 с.Дуброво | 100 | 15
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-194 с.Дуброво | 25 | 5
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 160кВА Т-197 с.Дуброво | 160 | 10
д.Юрасовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т198 | 63 | 25
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-185 с.2-Тербуны | 250 | 15
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х400Т-311с.2-Тербуны | 800 | 50
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т182 | 100 | 5
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-181 с.2Тербуны | 63 | 10
с.2-еТербуны | Тербунский | Тербунский | КТП160 Т-186 П с.2-Тербуны | 160 | 50
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-177 с.2-Тербуны | 400 | 50
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-211 с.2-Тербуны | 160 | 60
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-303 с.2-Тербуны | 100 | 25
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-210 с.2-Тербуны | 250 | 65
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-209 с.2-Тербуны | 100 | 20
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-178 с.2-Тербуны | 100 | 20
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-179 с.2-Тербуны | 100 | 25
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-180 с.2-Тербуны | 160 | 65
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-188 с.2-Тербуны | 160 | 35
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-189 с.Бурдино | 100 | 15
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-190 с.Бурдино | 100 | 5
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | ТП Т191 | 160 | 30
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | ТП Т200 | 250 | 30
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-201 с.Бурдино | 100 | 15
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-193 с.Бурдино | 63 | 5
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-192 с.Бурдино | 63 | 20
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-202 с.2-Тербуны | 250 | 70
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т204 | 100 | 20
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-203 с.2-Тербуны | 400 | 250
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т205 | 250 | 90
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-208 с.2-Тербуны | 100 | 25
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-206 с.2-Тербуны | 250 | 130
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-207 с.2-Тербуны | 400 | 300
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-212 Борки | 100 | 20
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-213 Борки | 250 | 30
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-215 Алешки | 160 | 40
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-217 Алешки | 400 | 150
д.Орловка | Тербунский | Тербунский | ТП Т013 | 100 | 10
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | ТП Т218 | 250 | 30
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т292 | 100 | 20
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | ТП Т219 | 100 | 25
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | ТП Т220 | 250 | 100
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-279 Борки | 63 | 25
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-345 Борки | 100 | 30
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-15 д.М.-Николаевка | 160 | 80
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | ТП Т346 | 160 | 50
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т016 | 160 | 150
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-221 Борки | 250 | 50
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-272 д.М.-Николаевка | 160 | 45
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т222 | 250 | 60
д.М.Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-32 д.М.Николаевка | 100 | 15
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т223 | 160 | 60
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т224 | 400 | 100
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-278 д.М.-Николаевка | 100 | 20
д.Плотки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-225 Плотки | 63 | 30
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-23 д.М.-Николаевка | 100 | 20
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-282 Борки | 160 | 35
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т018 | 100 | 20
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т020 | 250 | 80
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 63 кВА Т-19 д.М.-Николаевка | 63 | 40
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т022 | 250 | 100
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2*160 Т-356 Борки | 320 | 20
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 160 кВА Т-21 д.М.-Николаевка | 160 | 70
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-343 Борки | 63 | 0
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т024 | 160 | 50
с. Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 100кВ Т-55 Нагорное | 100 | 15
д.М.-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-25 д.М.-Николаевка | 100 | 15
д.М.-Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 10кВ 250 Т-57 М.Борки | 250 | 50
с. Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-293 Нагорное | 250 | 50
с. Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-304 М.Борки | 63 | 15
д.М.-Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-335 М.Борки | 100 | 20
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | ТП 63 кВА Т-26 д.Каменка | 63 | 20
М.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-336 М.Борки | 250 | 60
д.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-27 д.Анненка | 63 | 20
д.М.-Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т337 | 160 | 60
д.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-28 д.Анненка | 40 | 10
М.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-339 М.Борки | 100 | 20
с.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-30 с.Анненка | 63 | 15
с.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-31 с.Анненка | 63 | 10
д. Апухтино | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-226 Апухтино | 63 | 20
д.Б.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-33 д.Б.Киреевка | 100 | 30
с.Б-Плоты | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-34 с.Б-Плоты | 63 | 30
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-231Покровка | 250 | 30
д.Д.-Выселки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-35 д.Д.-Выселки | 63 | 20
д.К-Головино | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-36 д.К-Головино | 40 | 10
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-232 Покровка | 100 | 0
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-37 д.Петропавловка | 100 | 30
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-233 Покровка | 100 | 10
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-38 д.Петропавловка | 100 | 50
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-234 Покровка | 63 | 10
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-235 Покровка | 250 | 80
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-236 Покровка | 160 | 60
д.Курганка | Тербунский | Тербунский | ТП Т040 | 40 | 5
с. Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-275 Покровка | 250 | 100
с. Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-281 Покровка | 400 | 200
д.Курганка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-42 д.Курганка | 100 | 15
д.Плехановка | Тербунский | Тербунский | ТП 100 кВА Т-43 д.Плехановка | 100 | 20
д.Плехановка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-44 д.Плехановка | 100 | 10
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-307 с.Васильевка | 63 | 5
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-45 с.Васильевка | 400 | 150
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-46 с.Васильевка | 160 | 30
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-48 с.Васильевка | 160 | 40
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-300 с.Васильевка | 250 | 20
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-306 с.Васильевка | 63 | 15
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-305 с.Васильевка | 63 | 10
д.Набоково | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-50 д.Набоково | 40 | 10
д.Прудки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-52 д.Прудки | 63 | 30
с. Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-54 с.Нагорное | 100 | 30
д.С.-Камень | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-53 д.С.Камень | 40 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-17 с.Тербуны (РЭС) | 40 | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-237 Заречное | 100 | 5
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | МТП 40 кВА Т-359П с.Тербуны | 40 | 5
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | МТП 63 кВА Т-358 с.Тербуны АЗС | 63 | 5
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-238 Заречное | 100 | 10
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | ТП Т239 | 250 | 100
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т240 | 250 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-114П с.Тербуны | 250 | 50
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-241 Заречное | 160 | 50
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-242 Заречное | 160 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-115 с.Тербуны | 250 | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-243 Заречное | 100 | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-244 Заречное | 100 | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-245 Заречное | 63 | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | ТП Т267 | 250 | 100
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-269 Заречное | 100 | 10
д. Давыдовка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-283 Давыдовка | 63 | 20
д.Верхи | Тербунский | Тербунский | ТП Т247 | 63 | 25
д.Верхи | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-301 Верхи | 100 | 80
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-248 Урицкое | 400 | 0
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-250 Урицкое | 100 | 5
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 100Т-251 Урицкое | 100 | 0
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-252 Урицкое | 250 | 50
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-253 Урицкое | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т087 | 250 | 50
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-254 Урицкое | 160 | 60
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-256 Урицкое | 160 | 15
| Тербунский | Тербунский | ТП Т257 | 160 | 20
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-258 Урицкое | 100 | 60
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-284 Урицкое | 250 | 50
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-297 Урицкое | 250 | 150
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-156 Озерки | 100 | 30
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 200 Т-159 Озерки | 200 | 30
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-90 с.Солдатское | 40 | 10
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-160 Озерки | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-92 с.Солдатское | 250 | 80
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-158 Озерки | 400 | 200
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т094 | 160 | 40
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т093 | 100 | 20
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 Т-148 Каменка | 40 | 5
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-330 с.Солдатское | 160 | 40
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-149 Каменка | 100 | 20
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 Т-150 Каменка | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т095 | 160 | 30
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-151 Каменка | 160 | 40
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | ТП Т152 | 63 | 0
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т097 | 63 | 20
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | ТП Т153 | 63 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-98 с.Солдатское | 40 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т099 | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-287 с.Солдатское | 100 | 40
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-101 с.Солдатское | 25 | 10
с.Петровское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-1 с.Петровское | 250 | 30
с.Х-Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-2 с.Х-Березовка | 100 | 20
с.Х.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т003 | 250 | 80
с.Х.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-5 с.Х.Березовка | 40 | 0
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-9 с.Тульское | 250 | 50
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-341 с.Тульское | 160 | 40
д.Засосная | Тербунский | Тербунский | КТП 60 кВА Т-10 д.Засосная | 60 | 30
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-11 д.Каменка | 100 | 15
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-67 с.Березовка | 400 | 200
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т062 | 63 | 10
д.Олымовка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-61 д.Олымовка | 40 | 15
д.Ивановка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-60 д.Ивановка | 63 | 10
д.Ивановка | Тербунский | Тербунский | МТП 160 кВА Т-329 д.Ивановка | 160 | 40
д.Ивановка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-59 д.Ивановка | 250 | 40
д.Воейково | Тербунский | Тербунский | ТП Т068 | 160 | 30
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-66 с.Березовка | 160 | 40
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-296 с.Березовка | 250 | 50
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-73 с.Березовка | 400 | 200
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т063 | 160 | 60
д.Даниловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-72 д.Даниловка | 100 | 40
д.Барышниково | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-71 д.Барышниково | 63 | 5
д.Барышниково | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-70 д.Барышниково | 160 | 100
д.Барышниково | Тербунский | Тербунский | ТП Т069 | 160 | 60
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-298 с.Урицкое | 160 | 60
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-299 с.Урицкое | 63 | 0
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-246 с.Урицкое | 63 | 15
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-74 с.Березовка | 250 | 60
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т- 76 с.Березовка | 100 | 10
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-75 с.Березовка | 250 | 100
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-77 с.Березовка | 250 | 80
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-79 с.Березовка | 100 | 10
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-78 с.Березовка | 400 | 300
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-80 д.Киреевка | 63 | 40
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-81 д.Киреевка | 63 | 15
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-342 д.Киреевка | 63 | 10
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т082 | 100 | 0
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т084 | 160 | 0
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-332 с.Казинка | 250 | 80
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-109 с.Михайловка | 100 | 20
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-319 с.Михайловка | 160 | 70
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-350 с.Михайловка | 100 | 10
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т105 | 250 | 60
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т106 | 160 | 20
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-280 с.Казинка | 250 | 20
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-104 с.Казинка | 160 | 40
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-103 с.Казинка | 250 | 20
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 160кВА Т-354 с.Михайловка | 160 | 40
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-110 с.Михайловка | 400 | 50
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-353 с.Михайловка | 63 | 5
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-352 с.Михайловка | 63 | 5
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-349 с.Михайловка | 100 | 20
с.Никольское | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-113 с.Никольское | 63 | 10
с.Никольское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-112 с.Никольское | 250 | 50
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | СТП-100 Т 154 д.Каменка | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т366 | 250 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВ Т-381 ул.Липецкая | 250 | 0
д. Становляновка | Тербунский | Тербунский | СТП - 40 кВ Т-370 Становляновка | 40 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160кВА Т-357 Тербуны (ЛЭСК) | 160 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 2х630 Т-51 село Тербуны Больница | 1260 | 0
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 №38 с Тербуны ул. Березовая | 250 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-371 с.Тербуны ул.Донская | 160 | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-372 с.Тербуны ул.Северная | 250 | 35
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-373 с.Тербуны ул.Нагорная | 250 | 35
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-41Тербуны | 160 | 40
.Х.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-363 Х.Березовка | 250 | 100
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | СТП 100Т-309 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | СТП 100 Т-312 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 100Т-310 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 Т-008 Солдатское | 40 | 5
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 100Т-273 Солдатское | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП100 Т-288 Солдатское | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | СТП 63 Т-261 Солдатское | 63 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т382 | 160 | 30
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т378 | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т379 | 63 | 5
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т380 | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-160 кВА Т-383 гаражи ПУ-4 | 160 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-160 Т-065 с.Тербуны,ул.Репина,Теремо | 160 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т395 | 250 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т391 | 250 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т-398 250кВА Тербуны ул.Тургенева | 250 | 35
с.Петровское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-386 Петровское | 100 | 10
c.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП Т-385 100кВА д.Петровское | 100 | 10
c.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП-160 кВ Т-387 д. Петровское | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т362 | 250 | 20
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т390 | 100 | 5
с.Петровское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-384кВА д.Петровское | 100 | 15
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-10 кВ 2х160 Т-397 (КНС ОЭЗ Тербуны) | 320 | 0
с. Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-399 с. Б.Поляна | 63 | 5
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | ТП Т401 | 160 | 0
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т406 | 40 | 0
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП-100 кВА Т-405 Паленов лес | 100 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-160 кВА Т-404 ул.Лесная | 160 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-250 кВА Т-403 ул.Лесная | 250 | 70
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП №Т-409/400 кВА Тербуны пер.Сиреневый | 400 | 60
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т-402 с.Тербуны ул.Красная НашД | 100 | 0
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 413 100 кВА д.Яковлево | 100 | 0
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 414 63 кВА д.Яковлево | 63 | 0
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 416 63 кВА д.Яковлево | 63 | 0
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 415 63 кВА д.Яковлево | 63 | 0
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т-423 100 кВА 2-е Тербуны | 100 | 15
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т- 421 160 кВА с. Яковлево | 160 | 20
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 412 100 кВА д.Яковлево | 100 | 10
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 417 100 кВА д.Яковлево | 100 | 10
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 418 63 кВА д.Яковлево | 63 | 10
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 419 63 кВА д.Яковлево | 63 | 10
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 420 63 кВА д.Яковлево | 63 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т- 422 с. Тербуны ул.Летняя | 100 | 5
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | СТП 10кВ Т- 410 100 кВА с.Казинка | 100 | 20
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | СТП 10 кВ Т- 411 100 кВА с. Казинка | 100 | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т- 424 с. Тербуны | 400 | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т- 407 250 кВА с.Тербуны ул.Липецкая | 250 | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-425 с. Тербуны улРазинкова | 250 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т- 429 2х250 кВА с.Тербуны | 500 | 500
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 431 | 400 | 30
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 428 | 100 | 5
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 432 | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 434 с.Тербуны | 630 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 435 с.Тербуны | 400 | 10
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 433 с.2-Тербуны | 160 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 426 с.Тербуны | 800 | 30
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 436 с.Урицкое | 160 | 10
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 443 | 63 | 20
д. Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-442 д. Грязновка | 63 | 10
д. Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-437 д. Грязновка | 63 | 10
д. Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-441 д. Грязновка | 63 | 10
д. Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-440 д. Грязновка | 63 | 10
д. Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-438 д. Грязновка | 63 | 10
д. Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-439 д. Грязновка | 63 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-444 с.Солдатское | 63 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-445 с.Солдатское | 63 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-447 с.Солдатское | 40 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-446 с.Солдатское | 100 | 10
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 452 с.Васильевка | 63 | 15
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 453 с.Васильевка | 63 | 15
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 451 с.Васильевка | 63 | 15
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 454 с.Васильевка | 63 | 15
Озерки | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 455 | 250 | 30
с.Х-Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-456 с.Х-Березовка | 63 | 10
с.Х-Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-458 с.Х-Березовка | 63 | 10
с.Х-Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-457 с.Х-Березовка | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 462 с.Тербуны Петров | 100 | 0
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 464 с.Тербуны | 100 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т-465 с.Тербуны(Тупикин) | 100 | 0
с Покровка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-469 с Покровка(ТРИО) | 63 | 0
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 470 с.Казинка | 160 | 20
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 471 с.Казинка | 160 | 20
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 472 с.Казинка | 160 | 15
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 281 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 13
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 529 ВЛ ф.7 пс Усмань | 100 | 24
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 222 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 | 10
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 98 ВЛ ф.7 пс Усмань | 250 | 163
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 214 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 47
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 283 ВЛ Сосновка ПС Поддубровк | 63 | 13
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 211ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 160 | 10
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 207 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 100 | 75
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 199 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 160 | 12
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 68 ВЛ Поддубр. пс Поддубров. | 160 | 76
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 118 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 | 85
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 27 ВЛ Орош. пс Поддубровка | 100 | 75
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 259 ВЛ ф.4 пс Усмань | 60 | 12
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 125 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160 | 85
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 3 ВЛ Октяб. пс Аксай | 100 | 28
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 5 ВЛ Октябр. пс Аксай | 250 | 75
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 271 ВЛ Столовая РП Боровое | 400 | 137
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 209 ВЛ Кул.лесхоз РП Боровое | 250 | 44
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 10 ВЛ Октяб. ПС Аксай | 100 | 26
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 18 п. ВЛ Откорм. пс Москов. | 315 | 200
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 20 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 25 | 16
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 28 ВЛ Поддубровка пс Подд. | 100 | 40
с. Савицкое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 30 ВЛ Рыбопит.пс Поддубровка | 2x630 | 500
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 94 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 100 | 30
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 236 ВЛ Кр. бор РП Боровое | 100 | 22
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 265 ВЛ Столовая РП Боровое | 250 | 14
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 286 ВЛ Столовая РП Боровое | 100 | 28
с. Кудояровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 38 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63 | 49
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 229 ВЛ-10 №4 Мастер РП Борово | 63 | 37
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 237 ВЛ-10 "Излегоще" пс Подд. | 250 | 74
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 206 ВЛ Крас. бор РП Боровое | 100 | 19
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 280 ВЛ Кр.бор РП Боровое | 100 | 16
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 225 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | 250 | 36
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 220 ВЛ Излегоще ПС Поддубр. | 160 | 39
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 657 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 | 60
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 299 ВЛ Излегоще | 160 | 36
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 235 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | 160 | 41
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 205 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 400 | 201
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 221 ВЛ Излегоще | 250 | 83
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 212 ВЛ Излегоще псПоддубровка | 100 | 32
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 239 ВЛ Излегоще пс Поддубров. | 250 | 66
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 646 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 31
с. Студенки | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 649 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 27
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 184 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 | 81
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 32 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250 | 81
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 166 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 | 53
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 179 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 28
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 191 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 | 64
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 150 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 | 77
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 250 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 38
с. Шаршки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 176 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 | 19
с. Шаршки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 251 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 40 | 28
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 46 ВЛ Дрязги пс Аксай | 100 | 19
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 645 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 33
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 88 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 | 25
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 177 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 | 27
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 471 ВЛ Поддубров. пс Поддуб. | 100 | 31
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 23 ВЛ Поддубровка пс Поддуб. | 400 | 108
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | ТП 10кВ № 65 ВЛ Поддубровка ПС Поддубров | 63 | 12
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 139 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 100 | 37
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 198 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 63 | 8
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 93 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 160 | 69
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 12 ВЛ Октяб ПС Аксай | 400 | 49
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 95 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 400 | 187
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 189 ВЛ Орошен. пс Поддубровка | 160 | 55
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 121ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 250 | 87
с. Излегоще | Усманский | Усманский | CТП-10кВ № 86 (ВЛ-Излегоще пс Поддубр.) | 100 | 22
с. Крутчик | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 190 ВЛ Поддубр. пс Поддубр | 160 | 16
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 202 ВЛ ф.4 пс Усмань | 400 | 138
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 133 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 | 30
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 203 ВЛ ф.4 пс Усмань | 400 | 35
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 197 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 63 | 14
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 556 ВЛ ф. 7 пс Усмань | 250 | 81
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 262 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 | 46
с. Медовка | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 53 ВЛ Поддубровка ПС Поддубров | 100 | 23
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 465 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 | 25
Учхоз "Усманский" | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 116 ВЛ ф.4 пс Усмань | 100 | 34
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 355 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 | 14
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 119 ВЛ ф.4 пс Усмань | 250 | 117
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 352 ВЛ-Карачун пс Куликово | 60 | 17
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 217 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160 | 21
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 345 ВЛ Карачун ПС Куликово | 160 | 47
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 658 ВЛ Карачун ПС Куликово | 100 | 28
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 466 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 | 22
с. Пушкари | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 41 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63 | 28
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 380 ВЛ-Покровка пс Куликово | 63 | 35
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 354 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 | 15
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 464 ВЛ-Покровка пс Куликово | 100 | 21
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 383 ВЛ-Карачун пс Куликово | 250 | 57
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 105 ВЛ ф.11пс Бочиновка | 100 | 44
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 63 ф.2 пс Усмань | 250 | 77
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 341 ВЛ-Покровка пс Куликово | 250 | 28
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 65 ф.2 пс Усмань | 250 | 32
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 21А ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 400 | 42
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 350 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 | 8
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 40 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | 63 | 11
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 13 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 25 | 11
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 329 ВЛ-Покровка пс Куликово | 160 | 12
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 344 ВЛ-Карачун пс Куликово | 160 | 58
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 39 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 250 | 58
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 413 ВЛ-Фермы пс Куликово | 250 | 53
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №314 ВЛ Дмитревка ПС Дмитриевка | 63 | 12
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №343 ВЛ Фермы ПС Куликово | 160 | 23
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 534 ВЛ Чистые пруды ПС Березн | 100 | 26
с.Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 42 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 | 11
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №469 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 160 | 94
с.Аксай | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №531 ВЛ Аксай ПС Аксай | 63 | 11
с.Кудояровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 37 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 63 | 24
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №297 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250 | 13
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №457 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 250 | 36
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №324 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 100 | 55
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №440 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 63 | 20
с.Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №29 ВЛ Орошение ПС Поддубровка | 160 | 48
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №596 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 250 | 47
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №390 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250 | 29
с.Фёдоровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 89 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 | 21
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №334 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | 100 | 26
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 386 ВЛ- Мещёрка пс Куликово | 25 | 15
с.Фёдоровка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №103 ВЛ Фёдоровский комплекс | 400 | 73
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 582 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 400 | 47
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №377 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | 40 | 9
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 84 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 160 | 44
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 581ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 38
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 634 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 63 | 20
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 546 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 400 | 46
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 584 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 63 | 20
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №2 ВЛ Октябрьское ПС Аксай | 100 | 43
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 19 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 21
с.Фёдоровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 77 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 | 24
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 450 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 24
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 528 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 40 | 9
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 553 ВЛ Краснопол. пс Никольс. | 100 | 18
с. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 163 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 250 | 108
с. 2- Петровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 535 ВЛ Андросовка РП Пластин. | 100 | 26
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №12 ВЛ Чистые пруды ПС Березняг | 63 | 22
с. 3- Петровка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №565 ВЛ Андросовка РП Пластинки | 100 | 18
с.Бреславка | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 541 ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | 63 | 12
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 621ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | 160 | 37
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 533ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 100 | 22
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 11 ВЛ Чист. пруды пс Берез. | 100 | 34
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 532 ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 160 | 21
с. 3- Петровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 655 ВЛ Андросовка РП Пластин. | 100 | 82
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 564ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 250 | 76
с.Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 96 ф.3 пс Усмань | 400 | 200
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 301ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 63 | 26
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 62 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160 | 23
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 530ВЛЧист.пруды псБерезнягов. | 250 | 24
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 542 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160 | 4
с. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 164 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 250 | 73
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 165 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | 250 | 17
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 599 ВЛ Красноп. пс Никольск. | 63 | 23
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №105а ВЛ 10кВ Краснопольский | 250 | 25
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 643 ВЛ Краснопольский | 100 | 40
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 606 ВЛ Петушок пс Никольс. | 100 | 15
с. Красное | Усманский | Усманский | КТП №100 ВЛ ГОС ПС Никольская | 100 | 40
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 412 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63 | 63
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 601 ВЛ Краснопол.пс Никольск. | 63 | 25
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 378 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 40 | 9
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 420 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 40 | 8
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 161 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 160 | 46
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 379 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63 | 5
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 434 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63 | 25
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 366 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 400 | 286
с. Октярьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 293 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 160 | 49
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 660 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 | 34
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 439 ВЛ- Московка пс Дмитриев | 100 | 22
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 315 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 160 | 80
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 269 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 | 13
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 472 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 250 | 31
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 475 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 | 43
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №589 ВЛ Башня РП Сторожевое | 63 | 13
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №6 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 4 | 2
с. Октярьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 318(9) ВЛ 10кВ СПТУ ПС Аксай | 100 | 51
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №24 ВЛ Башня РП Сторожевое | 250 | 12
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №389 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 160 | 51
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №551 ВЛ Башня РП Сторожевое | 63 | 19
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 13 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 160 | 11
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №561ВЛ Башня РП Сторожевое | 160 | 34
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 124 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 10
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №675 ВЛ-Башня РП-Сторожевое | 100 | 40
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 58 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250 | 25
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 242 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63 | 35
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 622 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 63 | 25
с.Безымяновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 313 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | 100 | 38
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 243 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63 | 15
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 489 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 8
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 376 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | 250 | 110
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 309 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 | 22
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 666 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250 | 150
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 310 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 400 | 68
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 382 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 | 24
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №289 ВЛ-Аксай пс Аксай | 63 | 40
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 312 ВЛ-Дрязги пс Аксай | 250 | 150
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 196 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 400 | 125
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 187 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 160 | 53
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 121 ВЛ-Октябрьский пс Аксай | 100 | 50
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 263 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 39
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 338 ВЛ-Аксай пс Аксай | 100 | 115
с.Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 102 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250 | 105
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 80 ВЛ-Евсюковка РП-Девица | 4 | 2
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 107 ВЛ Маяк комм. пс Никольск | 100 | 25
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 112 ВЛ Химсклады пс Московка | 160 | 30
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 167 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160 | 47
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 192 ВЛ Бригада4 пс Московка | 100 | 45
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 106 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 100 | 26
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 141 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 30
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 611 ВЛ Откормчник пс Московка | 100 | 23
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 115 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 68
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 114 ВЛ-Октябрьский пс Аксай | 250 | 109
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 114 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 50
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 110 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 45
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 624 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 | 75
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 170 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 | 40
с. Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 325 ВЛ Насосная пс Дмитриевка | 63 | 25
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 403 ВЛ Химсклады ПС Московка | 400 | 170
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 113 ВЛ Хисклады пс Московка | 400 | 50
с.Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 117 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 33
с.Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 123 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 28
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 66 ф.2 пс Усмань | 250 | 230
с.Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 656 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 | 36
с.Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 228 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 | 25
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 617 ВЛ Химсклады ПС Московка | 250 | 25
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №388 ВЛ Дрязги пс Аксай | 100 | 20
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №49 ВЛ Дрязги пс Аксай | 63 | 13
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 109 ВЛ Хозцентр пс Московка | 100 | 25
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 618 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 35
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 436 ВЛ-Куликово пс Аксай | 25 | 15
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 85 ВЛ Орошение пс Поддубровка | 63 | 10
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 404 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 20
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 111 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 | 35
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 240 ВЛ-Куликово пс Аксай | 63 | 22
с. Октярьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 319 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 100 | 12
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 303 ВЛ-Аксай пс Аксай | 250 | 45
с.Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 90 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 160 | 25
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 361ВЛ-10 Куликово от ПС Аксай | 100 | 26
с.Куриловка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 21 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | 100 | 15
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 241 ВЛ 10кВ Аксай ПС Аксай | 160 | 33
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №308 ВЛ-Дрязги пс Аксай | 400 | 200
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 47 ВЛ-Витим пс Аксай | 400 | 95
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №333 ВЛ-Дрязги пс Аксай | 25 | 15
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 16 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250 | 105
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №48 ВЛ- Витим пс Аксай | 400 | 65
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №33 ВЛ-Витим пс Аксай | 400 | 63
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 127 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 200 | 32
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 307 ВЛ-Витим пс Аксай | 250 | 25
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 82 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400 | 65
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №34 ВЛ-Витим пс Аксай | 250 | 58
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 129 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 | 39
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 641 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250 | 45
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 339 ВЛ-Витим пс Аксай | 160 | 40
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 395 ВЛ-Витим пс Аксай | 160 | 41
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 342 ВЛ-Витим пс Аксай | 250 | 45
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 396 ВЛ-Витим пс Аксай | 63 | 30
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 393 ВЛ-Витим пс Аксай | 400 | 200
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 667 ВЛ-Витим пс Аксай | 100 | 12
ст. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 394 ВЛ-Витим пс Аксай | 100 | 42
с. Хлебороб | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 346 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 60 | 12
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 629 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400 | 95
с. Хлебороб | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 9 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63 | 22
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 15 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 | 12
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 447 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 100 | 21
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 7 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 | 43
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 195 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 180 | 63
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 8 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 | 65
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 292 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 | 20
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 131 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250 | 65
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 14 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 | 25
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 298 ВЛ-10кВ Аксай ПС Аксай | 63 | 20
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 126 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 60 | 5
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 128 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 15
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 284 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 | 13
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 590 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250 | 20
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 4 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 15
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 132 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 13
с. Грачевка. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 1 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 40 | 9
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 130 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 18
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 285 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 38
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 651ВЛ Грачёвка пс Березнягов. | 40 | 10
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 569 ВЛ-10 кВ Грач. пс Берез. | 100 | 18
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 514 ВЛ Грачёвка псБерезняговк | 100 | 28
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 639 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 39
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 650 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | 63 | 15
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 407 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 12
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 567 ВЛ Грачёвка псБерезнягов | 63 | 24
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 444 ВЛ Грачёвка псБерезняг. | 250 | 45
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 513 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250 | 50
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 570 ВЛ Грачёвка ПС Березнягов | 100 | 10
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 515 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160 | 32
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 636 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 22
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 635 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40 | 15
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 419 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 45
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 568 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 18
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 519 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 22
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 460 ВЛ-10 Хлебороб ПС Аксай | 100 | 10
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 520 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 160 | 30
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 638 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 25
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 573 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 17
с. Московка. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 363 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63 | 7
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 506 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40 | 12
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 550 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 15
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 418 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 12
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 571ВЛ Грачёвка псБерезняговка | 63 | 8
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 408 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250 | 32
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 410 ВЛ Дружба пс Березняговка | 100 | 26
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 381 ВЛ- Хлебороб пс Аксай | 250 | 25
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 275 ВЛ Дружба пс Березняговка | 400 | 65
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №255 ВЛ-Анненский пс Аксай | 400 | 100
с. Стор. Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 2 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 28
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 328 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 60 | 27
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 526 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | 400 | 36
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №256 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 | 35
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №321 ВЛ- Анненский пс Аксай | 60 | 25
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 409 ВЛ Дружба пс Березняговка | 250 | 80
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 406 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 | 38
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №371 ВЛ- Анненский пс Аксай | 100 | 25
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 630 ВЛ-Березняг.пс Березняг. | 250 | 52
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №322 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 31
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 555 ВЛ Дружба пс Березняговка | 100 | 37
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №373 ВЛ-Анненский пс Аксай | 40 | 9
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 548 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | 160 | 28
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №332 ВЛ-Анненский пс Аксай | 400 | 42
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 555a ВЛ Дружба пс Берез. | 100 | 29
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №397 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 | 31
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 554 ВЛ Откормчник пс Московка | 250 | 48
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №337 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 | 100
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 411 ВЛ Дружба ПС Березняговка | 60 | 28
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №398 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 26
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №399 ВЛ-Анненский пс Аксай | 60 | 18
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 549 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | 40 | 10
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №437 ВЛ-Анненский пс Аксай | 160 | 53
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 525 ВЛ Дружба ПС Березняговка | 40 | 13
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №428 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 21
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №463 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 14
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 579 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 400 | 167
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №429 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 22
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 559 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 63 | 23
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №654 ВЛ-Анненский пс Аксай | 160 | 35
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 516 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160 | 40
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №430 ВЛ-Анненский пс Аксай | 63 | 9
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 558 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160 | 44
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №665 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 | 99
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 67 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 | 23
с. Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 705 ВЛ-Насосная-12 пс Дмитр. | 25 | 10
с.Гаршино | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 360 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 63 | 12
с.Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 330 ВЛ-Насосная-12 пс Дмитр. | 100 | 34
с.Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 370 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 30 | 15
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 25 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 400 | 26
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 619 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 | 35
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 517 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 | 11
с. Н. Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 74 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 63 | 14
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 175 ВЛ 1 Мая РП Девица | 400 | 73
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 182 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 36
с.Новая Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 391 ВЛ-Насосная пс Дмитриевка | 100 | 11
с.Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 323 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 100 | 14
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 153 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 | 17
с.Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №359 ВЛ-Ростовка псДмитриевка | 100 | 11
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 69 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 49
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 151 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 21
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 473 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 100 | 7
с.Девица | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 445 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | 160 | 45
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 356 ВЛ-Снежково РП-Пластинки | 100 | 38
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 258 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 48
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 331ВЛ-Центр РП-Пластинки | 400 | 50
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 426 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 400 | 29
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 154 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 | 19
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 375 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 100 | 32
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 158 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160 | 50
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 316 ВЛ-Центр РП-Пластинки | 100 | 34
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 616 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160 | 32
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 400 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 | 25
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 149 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 22
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 155 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 | 7
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 470 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 100 | 24
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 446 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160 | 51
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 364 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 | 56
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 367 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 160 | 41
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 145 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | 60 | 11
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 156 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 | 95
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 663 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 63 | 25
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 144 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 250 | 35
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 435 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 | 70
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 701 ВЛ-Зерносклад.пс Куликов. | 160 | 35
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 157 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 | 22
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 362 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 | 61
с. Куликово. | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 402 ВЛ-Зерноскл.пс Куликово | 160 | 48
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 664 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 15
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №148 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 10
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 147 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 | 30
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 142 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 | 60
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 35 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 | 85
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 279 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 | 41
с. Евсюковка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 183 ВЛ Евсюковка РП Девица | 60 | 10
с. Евсюковка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 431 ВЛ Евсюковка РП Девица | 250 | 42
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 254 ВЛ Евсюковка РП Девица | 250 | 20
с. Студ. Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 180 ВЛ Евсюковка РП Девица | 63 | 15
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 61 ВЛ Евсюковка РП Девица | 160 | 55
с. Евсюковка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 59 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 | 45
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 174 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 | 31
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 503 ВЛ Пятилетка пс Пашково | 100 | 14
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 580 ВЛ Байгора пс Пашково | 160 | 16
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 502 ВЛ Школа пс Пашково | 160 | 41
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 501 ВЛ Байгора пс Пашково | 100 | 19
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 401 ВЛ Школа пс Пашково | 400 | 61
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 560 ВЛ Пятилетка псПашково | 63 | 18
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 504 ВЛ Школа пс Пашково | 63 | 20
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 661ВЛ Школа пс Пашково | 100 | 34
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 562 ВЛ Школа пс Пашково | 250 | 45
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 593 ВЛ Байгора пс Пашково | 100 | 23
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 505 ВЛ Школа пс Пашково | 100 | 12
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 563 ВЛ Лог пс Пашково | 60 | 10
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 620 ВЛ Байгора пс Пашково | 250 | 32
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 612 ВЛ Ток РП Пашково | 630 | 88
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 500 ВЛ Правление РП Пашково | 100 | 35
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 540 ВЛ Ток РП Пашково | 100 | 25
с.Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 81 ВЛ Коммунар пс Бочин. | 4 | 2
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 575 ВЛ Ток РП Пашково | 63 | 18
с.Савицкое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 55 ВЛ Рыбопитом. пс Поддуб. | 160 | 70
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 510 ВЛ Ладыгино РП Пашково | 100 | 33
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 578 ВЛ Правление РП Пашково | 160 | 58
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 335 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 100 | 35
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 704 ВЛ-Зерноток РП Пластинки | 400 | 65
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 453 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 63 | 38
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 467 ВЛ Летний лаг.РП Пашково | 160 | 60
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 648 ВЛ-Боровс.пс Куликово | 100 | 24
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 353 ВЛ-Зерноток РП-Пластинки | 100 | 45
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 349 ВЛ-Боровс пс Куликово | 100 | 30
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 1ф.10 пcУсмань | 400 | 105
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 2 ф.10 пс Усмань | 250 | 172
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 4 ф.10 пс Усмань | 320 | 70
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 6 ф. 10 пс Усмань | 250 | 30
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 7 ф.1 пс Усмань | 400 | 80
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 8 ВЛ 10кВ ф.1 ПС Усмань | 400+250 | 164+250
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 9 ф. 1 пс Усмань | 400 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 10 ф. 1 пс Усмань | 250+250 | 200+250
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 11 ф. 1 пс Усмань | 250 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-64 фид.1ПС Усмань яч.№4 | 160 | 103
с.Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 3 ВЛ Кудояровка пс Бочиновка | 4 | 2
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 120 ВЛ Октябрьс. пс Аксай | 25 | 15
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 119 ВЛ Октябрьск. пс Аксай | 180 | 90
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 118 ВЛ Октябр. пс Аксай | 250 | 100
с.Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 101 ВЛ Коммунар пс Бочин. | 25 | 15
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 637ВЛ-Ладыгино РП-Пашково | 100 | 50
с/х Усманский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 143 ф.9 пс Усмань | 2x630 | 500
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 120 ВЛ-Комсомолец пс Усмань | 10 | 5
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 134 ВЛ Поддуб. пс Поддуб. | 100 | 40
с.Стрельцы | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 136 ф.7 пс Усмань | 160 | 40
с.Стрельцы | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 137 ф. 7 пс Усмань | 200 | 60
с.Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 140 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 28
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 111 ВЛ Октяб. пс Аксай | 180 | 60
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 113 ВЛ Октябрьс. пс Аксай | 250 | 39
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 123 ВЛ Октябр. пс Аксай | 400 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 152 ВЛ Селхоз. пс Усмань | 100 | 25
с.Стрельцы | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 160 ф.7 пс Усмань | 250 | 100
с.Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 168 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 50
с. Пушкари | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 169 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | 100 | 12
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 672 ВЛ Красное зн.псБерезняг. | 63 | 10
п. Левый Берег | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 172 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 315 | 123
с.Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 185 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400 | 129
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 193 ф.7 пс Усмань | 160 | 35
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 194 ВЛ Поддубр. пс Поддуб. | 100 | 50
с. Савицкое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 200 ВЛ Савицкое пс Поддуб. | 160 | 20
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 219 ВЛ-Излегоще пс Поддубр. | 100 | 10
с. Савицкое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 210 ВЛ Савицкое пс Поддуб. | 250 | 80
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 216 ВЛ Комсом. пс Усмань | 100 | 80
с.Стрельцы | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 223 ф. 7 пс Усмань | 160 | 80
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 224 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 | 50
с.Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №233 ВЛ Демшино пс Поддуб. | 25 | 10
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №234 ВЛ Поддуб. пс Поддуб. | 63 | 30
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 238 ВЛ Мастер РП Боровое | 100 | 30
п. Левый берег | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 248 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 63 | 30
п. Левый берег | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 249 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 630 | 200
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 252 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 | 100
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 264 ВЛ Кул. лес. РП Боровое | 400 | 200
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 268 ф.7 пс Усмань | 63 | 30
с.Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 273 ВЛ Химскл. пс Московка | 10 | 5
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 274 ВЛ Комсом. пс Усмань | 250 | 100
с.Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 282 ВЛ Кудояров. пс Бочиновка | 63 | 30
с.Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №296 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 25
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 300 ВЛ Девица пс Пашково | 60 | 12
ст.Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 311 ВЛ Витим пс Аксай | 63 | 12
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 326 ВЛ Снежково РП Пластинки | 100 | 30
с.Аксай | Усманский | Усманский | CТП-10кВ № 327 ВЛ Куликово пс Аксай | 63 | 20
ст.Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 336 ВЛ Витим пс Аксай | 63 | 21
с.Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 340 ВЛ Снежково РП Пластин. | 100 | 25
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №261 ВЛ Излегоще пс Поддубровка | 160 | 50
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 351 ВЛ Карачун пс Куликово | 100 | 35
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 384 ВЛ СПТУ пс Аксай | 560 | 500
с.Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 385 ВЛ Гаршино РП Пластинки | 63 | 22
с.Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 405 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 | 200
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 414 ВЛ Кул.лес. РП Боровое | 400 | 200
с.Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 415 ВЛ Маяк ком. пс Никольс. | 250 | 100
с.Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 424 ВЛ Кирп. завод пс Московк | 250 | 100
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 433 ВЛ Зерносклады пс Куликов | 25 | 10
с.Стрельцы | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 438 ф.7 пс Усмань | 40 | 18
с. Пушкари | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 441 ВЛ Курилов. пс Фёдоровка | 25 | 10
с.Грачевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 442 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 63 | 20
п. Учхоз | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 449 ВЛ База УРЭС пс Бочин | 63 | 30
с. Грачевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 522 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 160 | 24
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 538 ВЛ Свинокомп.РП Сторожев | 400 | 200
с. Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 576 ВЛ Летний лаг. РП Пашково | 100 | 26
с. Стор. Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 583 ВЛ Бреслав. пс Фёдоровка | 100 | 25
с.3-я Петровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 585 ВЛ Андросов. РП Пластинки | 63 | 15
с.Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 587 ВЛ Коммунар пс Бочин. | 63 | 11
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 591 ВЛ АБЗ пс Никольск. | 630 | 200
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 592 (ВЛ-АБЗ пс Никольская) | 100 | 13
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 604 ВЛ Красноп. пс Никольск. | 400 | 200
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 607 ВЛ АБЗ пс Никольская | 2x630 | 400
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 609 ВЛ Красноп. пс Никольс. | 63 | 21
с. Грачевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 644 ВЛ В.Мосолов. РП Пашково | 10 | 5
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 671 ВЛ Сельхоз. пс Усмань | 400 | 250
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 673 ВЛ АБЗ пс Никольск. | 63 | 30
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 674 ВЛ АБЗ пс Никольс. | 40 | 20
с.Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 676 ВЛ Комсом. пс Усмань | 160 | 60
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 710 ВЛ Агролип.1,2 пс Никольс | 2x1000 | 1000
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 628 ВЛ Школа пс Пашково | 100 | 58
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ 625 ВЛ Петушок пс Никольс | 2x250 | 250
п. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 632 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160 | 60
с.Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 647 ВЛ Комсомол. пс Усмань | 400 | 60
с.Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 659 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 | 200
с. Грачевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 662 ВЛ Грачёвка пс Березняг | 160 | 60
п. Левый берег | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 668 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 | 40
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 669 ВЛ Комсом. пс Усмань | 100 | 40
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 521 ВЛ Пашковс. пс Пашково | 250+250 | 58+64
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 215 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250+250 | 110
c. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 306 ВЛ Дрязги пс Аксай | 2x400 | 400
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 653 ВЛ Правление РП Пашково | 250+250 | 60+70
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 13 ф.10 пс Усмань | 320+400 | 148+280
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП №14 ВЛ 10кВ №1 ПС Усмань | 560 | 460
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 15 ф.5 пс Усмань | 160 | 16
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 16 ф.2 пс Усмань | 250 | 105
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 17 ф.8 пс Усмань | 250 | 140
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 18 ф.10 пс Усмань | 160+560 | 33+58
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 19 ф.5 пс Усмань | 400 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 20 ф.10 пс Усмань | 250 | 65
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 21 ф.8 пс Усмань | 560 | 510
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 22 ф.1 пс Усмань | 180 | 11
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 23 ф.2 пс Усмань | 180 | 35
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 24 ф.8 пс Усмань | 250 | 142
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 27 ф. 8 пс Усмань | 400 | 300
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 30 ф.2 пс Усмань | 100 | 57
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 31 ф.1 пс Усмань | 100 | 70
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 32 ф.1 пс Усмань | 250 | 200
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 33 ф.2 пс Усмань | 160 | 20
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 38 ф. 2 пс Усмань | 160 | 60
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 39 ф.1 пс Усмань | 100 | 70
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 40 ф.2 пс Усмань | 40 | 19
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 104 (41)ф.3 пс Усмань | 160 | 60
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №42(171) ВЛ Сельхозхим ПС Усман | 100 | 10
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 44 ф.8 пс Усмань | 100 | 18
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 45 ф.2 пс Усмань | 100 | 29
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 47 ф.2 пс Усмань | 160 | 88
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 48 ф.2 пс Усмань | 250 | 212
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 49 ф.8 пс Усмань | 250 | 195
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 50 ф. 8 пс Усмань | 400 | 270
г.Усмань | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 51 ф.8 ПС Усмань | 400 | 24
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 53 ф.1 пс Усмань | 100+320 | 67+320
пос.Учхоз | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 54 ф.1 пс Усмань | 630+630 | 200+630
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 55 ф. 1 пс Усмань | 160 | 97
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 56 ф.1 пс Усмань | 100 | 77
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 57 ф.2 пс Усмань | 250 | 177
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 58 ф. 8 пс Усмань | 100 | 52
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 59 ф.2 пс Усмань | 160 | 98
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 60 ф.1 пс Усмань | 160 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 61 ф.12 пс Бочиновка | 250 | 180
с.Пригородка | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 62 ф.5 пс Усмань | 250 | 195
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 125 ф.1 пс Усмань | 160 | 25
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 5 ф.1 пс Усмань | 400+250 | 244+250
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 25 ф.5 пс Усмань | 400+400 | 296+200
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 28 ф.8 пс Усмань | 400+250 | 400+140
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 34 ф.10 пс Усмань | 250+250 | 165+250
г.Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 43 ф.2 пс Усмань | 250+250 | 184+80
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 52 ф.11 пс Бочиновка | 250 | 149
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 103 ф.1 пс Усмань | 400 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 104 ф.1 пс Усмань | 160 | 40
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 156 ф.1 пс Усмань | 400 | 100
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №100 ф.2 ПС Усмань | 25 | 16
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 134 ф.2 пс Усмань | 250+630 | 160+200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 139 ф.2 пс Усмань | 400 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 140 ф.2 пс Усмань | 400 | 160
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 141 ф.2 пс Усмань | 630+630 | 250+160
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 115 ф.5 пс Усмань | 400 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 120 ф. 5 пс Усмань | 100 | 40
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 128 ф.5 пс Усмань | 400+630 | 160+200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 129 ф.5 пс Усмань | 630+630 | 100+125
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 142 ф.5 пс Усмань | 400 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 143 ф.5 пс Усмань | 630+630 | 100+160
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 144 ф.5 пс Усмань | 320 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 112 ф.11 пс Бочиновка | 160 | 80
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 121 ф.8 пс Усмань | 250 | 160
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 102 ф.10 пс Усмань | 400+400 | 125+100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 69 (110) ф.10 пс Усмань | 160 | 90
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 129а ф.10 пс Усмань | 100 | 40
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 130 ф.10 пс Усмань | 180 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 131 ф.10 пс Усмань | 320+320 | 100+60
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 145 ф.10 пс Усмань | 400+400 | 100+60
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 973п ф.10 пс Усмань | 630 | 250
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 147 ф.10 пс Усмань | 630+630 | 250+160
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 997п (ВЛ-Дружба псБерезняг.) | 10 | 5
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 995п/250 кВА | 100 | 40
с. Грачевка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 998п(ВЛ-Грачёвка псБерезн.) | 16 | 6
с.Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 996п ВЛ-Карачун пс Куликово | 16 | 6
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ-994п(ВЛ-1 Мая РП-Девица) | 250 | 100
ст.Дрязги | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №347 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 63 | 12
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №552 ВЛ Красное знамя ПС Березн | 63 | 8
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 68 ф.12 от ПС Бочиновка | 250 | 22
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 993п (ф.5 от пс Усмань) | 40 | 25
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 67 ф.12 ПС Бочиновка | 250 | 198
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 991п (ВЛ-Анненский пс Аксай) | 16 | 6
пос.Учхоз | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 791 ф.10 ПС Усмань | 100 | 85
пос.Учхоз | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 792 ф.10 ПС Усмань | 63 | 53
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 780 ф.2 ПС Усмань | 100 | 87
с. Терновка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №614 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | 100 | 21
ст.Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 50 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 100 | 30
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 990п(ВЛ Химсклады пс Московк | 25 | 10
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП 10 кВ №626 ВЛ Хозцентр ПС Московка | 400 | 85
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 627 ВЛ Хозцентр ПС Московка | 100 | 17
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 989п (ф.8 пс Усмань) | 250+250 | 100+25
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №800 ф.5 ПС Усмань | 40 | 16
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №820 ф.8 ПС Усмань | 250 | 220
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 246 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63 | 15
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 247 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 100 | 35
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 690 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63 | 11
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 287 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63 | 15
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 691 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 100 | 14
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 692 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 160 | 65
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 693 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 250 | 20
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 760 ф.1 ПС Усмань | 100 | 74
с. Терновка | Усманский | Усманский | СТП 173 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | 100 | 43
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП 779 ВЛ ф.2 ПС Усмань | 250 | 179
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 70 ф.5 пс Усмань | 40 | 11
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 999п(ВЛ-Хозцентр пс Москов.) | 100 | 40
с.Девица | Усманский | Усманский | СТП-10 кВ № 615 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 27
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП 10 кВ №823 ВЛ Сосновка ПС Поддубровк | 25 | 12
г.Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №778 ВЛ ф.2 ПС Усмань | 40 | 8
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 777 ф.2 ПС Усмань | 160 | 65
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №790 ф.10 ПС Усмань | 100 | 15
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 697п. (ф.11 пс Усмань) | 63 | 10
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 988п (ф.11 пс Усмань) | 100 | 25
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №825 ф.12 ПС Усмань | 250 | 205
с. Излегоще | Усманский | Усманский | CТП 10кВ №75 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 32
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №73 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 20
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №230 ф.2 ПС Усмань | 160 | 123
с. Демшино | Усманский | Усманский | СТП 10кВ № 97(178) Демшино ПС Поддубровк | 40 | 7
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №824 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 30
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №821 ф.2 ПС Усмань | 160 | 56
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 186 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 250 | 70
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 833 ВЛ 10кВ ф.2 ПС Усмань | 160 | 89
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП 826 г.Усмань | 250 | 122
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 78 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 30
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №266 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 60 | 20
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 840 ф.1 ПС Усмань | 250 | 180
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 834 ВЛ 10кВ ф.2 ПС Усмань | 250 | 125
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №518 ВЛ Кудояровка | 25 | 5
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 836 ф.2 ПС Усмань | 100 | 66
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №837 ф.2 ПС Усмань | 100 | 85
с.Песковатка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ № 843 ф.2 ПС Усмань | 63 | 50
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 842П (ВЛ-Химскл.ПС Московка) | 250 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №822 ф.10 ПС Усмань | 250 | 152
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №277 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 10
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №278 ВЛ Излегоще ПС Поддубровк | 100 | 11
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №724 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 15
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 835 ф.2 ПС Усмань | 100 | 31
г.Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП 10кВ №846 ф.12 ПС Бочиновка | 250+250 | 188+250
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №276 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 160 | 40
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №294 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 45
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №159 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 13
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №181 ВЛ Октябрский ПС Аксай | 160 | 53
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №188 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 160 | 10
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №218 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63 | 24
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №267 Мастерские РП Боровое | 100 | 16
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №272 Мастерские РП Боровое | 40 | 8
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 87 от ПС Поддубровка | 250 | 25
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №827 Ф.№5 ПС Усмань | 100 | 80
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №839 Ф.№2 ПС Усмань | 100 | 67
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №858 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 | 31
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №270 Мастерские РП Боровое | 63 | 28
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №850 Ф.№2 ПС Усмань | 100 | 80
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №851 Химсклады ПС Московка | 63 | 17
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №853 Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 20
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №852 Кудояровка ПС Бочиновка | 160 | 55
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №828 Ф.№ 2 ПС Усмань | 63 | 51
г.Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №854 Ф.№1 ПС Усмань | 100 | 55
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №848 Ф.№11 ПС Бочиновка | 400+400 | 255+345
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №849 Ф.№10 ПС Усмань | 800 | 720
с.Песковатка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №859 Ф.№2 ПС Усмань | 100 | 85
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №847 ВЛ АБЗ ПС Никольское | 160 | 29
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №831 КНС ПС Бочиновка | 160 | 155
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ 838 ф.2 пс Усмань | 100 | 71
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №860 Ф.8 ПС Усмань | 250 | 67
Стрелецкие хутора | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №829 Ф.7 ПС Усмань | 63 | 7
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №304 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63 | 21
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №861 ВЛ Фидер №8 ПС Усмань | 160 | 120
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №122 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 16 | 10
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №213 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 250 | 77
с. Пригородка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №480 ВЛ Ф.№9 ПС Усмань | 40 | 4
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №245 ВЛ Боровская пс Куликово | 250 | 87
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №857 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 | 59
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №856 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 | 44
г.Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №845 ВЛ Сельхозхимия | 25 | 20
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №855 ВЛ СПТУ | 63 | 6
с. Березняговка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №451 ВЛ Красное знамя | 63 | 8
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №864 Ф.11 и Ф.5 | 1260 | 1030
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №317 ВЛ СПТУ пс Аксай | 250 | 25
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №862 ВЛ ф.№8 ПС Усмань | 250 | 177
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №985п ВЛ Ф.2 пс Усмань | 25 | 10
с. Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №987п ВЛ Ток пс Пашково | 25 | 10
г.Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №866 Ф.11 пс Бочиновка | 25 | 15
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №865 Излегоще пс Поддубровка | 63 | 10
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №201 ВЛ Мастерские ПС Поддубро | 100 | 30
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №253 ВЛ Боровое ПС Поддубровка | 100 | 14
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №290 ВЛ Куликовский лесхоз Под | 100 | 19
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №231 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | 100 | 76
с.Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №291 ВЛ Куликовский лесхоз Под | 100 | 10
с.Боровое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №357 Боровое пс Поддубровка | 40 | 10
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 100 кВа № 863 ВЛ-10 Ф.№8 | 100 | 74
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 100кВА №867 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | 100 | 80
с.Песковатка | Усманский | Усманский | КТП 100 кВА №868 Ф.2 ПС Усмань | 100 | 65
с. Шаршки | Усманский | Усманский | КТП-250 кВА №870 Комсомолец пс Усмань | 250 | 70
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП- 2х160кВА №871 ф.5 пс Усмань | 160 | 136
с.Боровое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №260 Куликовский лесхоз | 40 | 16
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №872 ВЛ Терновка пс Бочиновк | 63 | 13
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №869 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 25 | 12
с. Бреславка | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №832 ВЛ Чистые пруды пс Бере | 25 | 10
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 873 ВЛ Бригада 4 пс Московка | 100 | 30
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 874 ВЛ Бригада 4 пс Московка | 100 | 25
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №875 ВЛ 10кВ Рыбопитомник | 100 | 20
с. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 162 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | 100 | 33
с. Завальное | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №877 ВЛ "Коммунар" | 63 | 16
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №876 ВЛ "Излегоще" | 63 | 12
с. Студенки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 878 ВЛ-Комсомолец пс Усмань | 160 | 15
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 880 ВЛ Никольское ПС Московка | 100 | 7
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 108 ВЛ Бригада4 пс Московка | 63 | 9
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №881 ВЛ Откормочник ПС Моско | 16 | 9
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №984п ВЛ Дмитриевка ПС Дмитрие | 400 | 200
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №879 ВЛ Химсклады ПС Московк | 63 | 19
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №882 ВЛ ф.№11 ПС Бочиновка | 63 | 40
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №887 ВЛ Октябрьский | 100 | 18
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №883 ВЛ 10кВ Ф.1 ПС Усмань | 250 | 184
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №884 ВЛ 10кВ Октябрьский | 63 | 11
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №983п ВЛ Кудояровка пс Бочинов | 100 | 40
с. Куликово | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №890 Зерносклады пс Куликово | 40 | 9
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №888 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 | 32
с.Аксай | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №886 ВЛ Куликово ПС Аксай | 40 | 5
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №885 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 10
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №889 ВЛ "Ф.№7" ПС Усмань | 25 | 15
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №895 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 12
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №896 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63 | 9
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №708 ВЛ Терновка ПС Бочиновк | 63 | 8
ст.Дрязги | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №709 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 63 | 8
с.Кривка | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №894 ВЛ Анненский ПС Аксай | 63 | 7
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №892 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 63 | 10
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №893 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 63 | 19
с.Песковатка | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №897 ВЛ Фидер №2 ПС Усмань | 63 | 54
с.Песковатка | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №898 ВЛ Фидер №2 ПС Усмань | 63 | 40
с.Песковатка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №899 Фидер №2 ПС Усмань | 160 | 126
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №711 Фидер №2 Усмань | 160 | 150
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №706 Фидер №1 Усмань | 160 | 36
с.Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №982П Аксай ПС Аксай | 2x1000 | 1000
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №707 Ф.1 ПС Усмань | 63 | 25
с. Савицкое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №714 Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 23
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №712 Ф.5 ПС Усмань | 100 | 20
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №713 Сельхозхимия ПС Усмань | 400 | 70
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №981П Октябрьский ПС Аксай | 400 | 200
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 715 ВЛ Ф.№1 пс Усмань | 400 | 150
с.Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 980пВЛ Терновка пс Бочиновка | 25 | 10
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №716 Аксай ПС Аксай | 250 | 75
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №717 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 63 | 14
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №718 Девица пс Пашково | 63 | 13
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ 719 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 63 | 38
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10 кВ №720 ВЛ Химсклады пс Московка | 63 | 50
п. Левый берег | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 979п ВЛ База УРЭС пс Бочиновк | 630 | 300
г.Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №722 Ф.12 пс Бочиновка | 100 | 67
с.Березняговка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №721 Дружба ПС Березняговка | 63 | 51
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 978п Поддубровка | 160 | 60
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 723 Ф.2 ПС Усмань | 160 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 725 Ф.2 ПС Усмань | 250 | 120
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №726 Пашковский комплекс | 100 | 80
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №977п Усмань | 2500-2500 | 200+60
с.Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №975п ВЛ-10кВ Поддубровка | 160 | 100
с.Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 727 СПТУ | 160 | 100
с.Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №972п ВЛ Орошение ПС Поддубров | 2x1250 | 1250
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №974п ВЛ Кудояров ПС Бочиновка | 250 | 100
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №729 ВЛ Ф.№2 ПС Усмань | 160 | 60
г.Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №728 ВЛ Ф.№1 ПС Усмань | 250 | 100
Маланинские хутора | Хлевенский | Хлевенский | ТП 220 | 63 | 10
Маланинские хутора | Хлевенский | Хлевенский | Х-221 KTП63 TM 63 К-З ПАМЯТЬ ЛЕНИНА 2 | 63 | 10
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 223 | 100 | 0
Маланинские хутора | Хлевенский | Хлевенский | ТП 310 | 160 | 20
Семенек | Хлевенский | Хлевенский | ТП 393 | 63 | 10
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 253 | 100 | 10
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 254 | 100 | 10
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 224 | 40 | 0
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 225 | 250 | 200
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 226 | 160 | 50
Е-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 227 | 100 | 0
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 229 | 160 | 40
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 230 | 160 | 40
Дубовские выселки | Хлевенский | Хлевенский | ТП 242 | 100 | 20
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 258 | 250 | 50
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 255 | 100 | 40
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 306 | 400 | 150
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 005 | 250 | 200
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 100 | 63 | 0
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 011 | 250 | 50
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 010 | 100 | 0
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 009 | 100 | 0
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 259 | 250 | 50
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 272 | 100 | 0
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 012 | 250 | 30
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 013 | 160 | 20
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 015 | 100 | 10
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 350 | 100 | 10
Даньшино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 241 | 100 | 10
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 238 | 100 | 20
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 016 Е-Лозовка | 63 | 10
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 352 Е-Лозовка | 100 | 20
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 353 Е-Лозовка | 63 | 10
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 348 Е-Лозовка | 100 | 0
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 018 Е-Лозовка | 100 | 20
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10кВ №Х-019 Е-Лозовка | 100 | 30
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 020 Е-Лозовка | 100 | 30
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 022 с.Елец-Лозовка | 160 | 80
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 021 Е-Лозовка | 250 | 150
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 025 Е-Лозовка | 250 | 100
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 024 Е-Лозовка | 250 | 100
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 266 Е-Лозовка | 250 | 100
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 032 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 033 Н-Дубовое | 100 | 30
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 034 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 030 Н-Дубовое | 160 | 50
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 028 Н-Дубовое | 63 | 10
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 029 Н-Дубовое | 63 | 10
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 027 Н-Дубовое | 100 | 30
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 038 Н-Дубовое | 250 | 50
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 262 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 040 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 041 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 042 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 043 Н-Дубовое | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 039 Н-Дубовое | 250 | 50
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 035 Н-Дубовое | 63 | 0
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 036 Н-Дубовое | 160 | 40
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 097 Н-Колыбелка (Трещевка) | 100 | 15
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 207 Н-Колыбелка (Трещевка) | 100 | 25
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 205 Н-Колыбелка | 250 | 60
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 210 Н-Колыбелка | 100 | 25
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 212 Н-Колыбелка | 63 | 10
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 286 Н-Колыбелка | 250 | 68
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 287 Н-Колыбелка | 250 | 70
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 195 В-Колыбелка | 100 | 30
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 183 В-Колыбелка | 100 | 20
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 184 В-Колыбелка | 63 | 15
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 185 В-Колыбелка | 63 | 15
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 186 В-Колыбелка | 250 | 65
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 187 В-Колыбелка | 40 | 0
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 257 В-Колыбелка | 250 | 55
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 151 Дмитряшевка | 250 | 60
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 079 Дмитряшевка | 100 | 15
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 083 Дмитряшевка | 100 | 15
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 082 Дмитряшевка | 250 | 65
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 168 Дмитряшевка | 160 | 60
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 303 Дмитряшевка | 160 | 40
Аникеевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 102 Аникеевка | 63 | 10
Муравьёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 271 Муравьёвка | 100 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 311 Дмитряшевка | 400 | 200
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 169 Отскочное | 160 | 50
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 170 Отскочное | 63 | 10
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 172 Отскочное | 160 | 40
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 174 Отскочное | 100 | 15
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 166 Отскочное | 250 | 20
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 264 Отскочное | 250 | 10
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 297 Отскочное | 250 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 095 Дмитряшевка | 250 | 55
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 096 Дмитряшевка | 63 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 092 Дмитряшевка | 100 | 15
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 182 Дмитряшевка | 100 | 15
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 188 Дмитряшевка | 63 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ №Х-090 Дмитряшевка | 250 | 85
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 094 Дмитряшевка | 250 | 80
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 179 Д-Негачёвка | 100 | 20
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 181 Д-Негачёвка | 160 | 45
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 160 | 100 | 10
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 162 | 100 | 10
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 164 | 100 | 10
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 165 | 100 | 10
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 295 | 250 | 54
Благодатное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 155 Благодатное | 63 | 12
Александровка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 157 Александровка | 63 | 10
Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 158 Крещенка | 63 | 10
Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 342 Крещенка | 160 | 40
Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 340 Крещенка | 160 | 40
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 147 Ф-Негачёвка | 100 | 10
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 148 Ф-Негачёвка | 100 | 15
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 149 Ф-Негачёвка | 250 | 65
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 161 Ф-Негачёвка | 100 | 20
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 058 | 250 | 30
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 046 | 160 | 20
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 047 | 250 | 40
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 045 | 160 | 20
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 048 | 250 | 34
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 052 | 100 | 10
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 050 | 400 | 10
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 049 | 63 | 10
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 056 | 63 | 10
Знаменка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 280 Знаменка | 100 | 90
Знаменка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 128 Знаменка | 30 | 90
Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 125 Подгорное | 63 | 10
Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 126 Подгорное | 160 | 50
Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 127 Подгорное | 100 | 20
Манино | Хлевенский | Хлевенский | СТП-10кВ № 129 Манино | 63 | 15
Манино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 130 Манино | 60 | 10
Манино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 335 Манино | 100 | 30
Курино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 105 Курино | 100 | 20
Курино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 246 Курино | 100 | 20
Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 107 Вертячье | 63 | 15
Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 267 Вертячье | 63 | 125
Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 268 Вертячье | 100 | 30
М-Мечок | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 110 М-Мечок | 40 | 5
М-Мечок | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 111 М-Мечок | 100 | 20
Круглянка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 123 Круглянка | 63 | 15
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 118 Малинино | 100 | 25
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 115 Малинино | 63 | 10
Круглянка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 308 Круглянка | 100 | 25
Трухачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 138 Трухачёвка | 63 | 10
В-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 140 В-Лозовка | 100 | 10
В-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 141 Ворон-Лозовка | 100 | 10
В-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 142 Ворон-Лозовка | 100 | 10
Плещеево | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 131 Плещеево | 100 | 10
Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 136 Синдякино | 250 | 45
Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 274 Синдякино | 250 | 55
Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 318 Синдякино | 250 | 60
Нечаевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 134 Нечаевка | 250 | 50
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 298 | 160 | 40
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 031 Н-Дубовое | 63 | 20
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 211 Н-Колыбелка | 160 | 20
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 194 В-Колыбелка | 100 | 20
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 189 В-Колыбелка | 100 | 20
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 076 Дмитряшевка | 250 | 55
Муравьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП-10кВ № 336 Муравьёвка | 100 | 15
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 173 Отскочное | 100 | 25
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 175 Отскочное | 100 | 15
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 064 | 250 | 45
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 054 | 100 | 20
Стерляговка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 109 Стерляговка | 40 | 0
М-Мечок | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 112 М-Мечок | 100 | 10
Б-Мечок | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 113 Б-Мечок | 100 | 15
Б-Мечок | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 320 Б-Мечок | 160 | 15
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 120 Малинино | 250 | 56
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 119 Малинино | 63 | 13
Горденин хутор | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 121 Горденин хутор | 63 | 12
М-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 139 М-Лозовка | 63 | 10
Нечаевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 291 Нечаевка | 40 | 0
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 18Л | 250 | 30
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 15Л | 250 | 20
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 014 | 100 | 20
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 237 | 250 | 65
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 247 | 100 | 20
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 265 | 100 | 20
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 270 СХПК Н-Дубовский | 100 | 15
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 278 В-Колыбелка | 100 | 25
Сидёлки | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 198 Сидёлки | 30 | 0
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 077 Дмитряшевка | 250 | 55
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 075 Дмитряшевка | 250 | 65
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 081 Дмитряшевка | 160 | 40
Долгое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 103 Долгое | 40 | 0
Муравьёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 281 Муравьёвка | 160 | 45
Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 171 Отскочное | 63 | 20
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 088 Дмитряшевка | 160 | 45
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 293 Дмитряшевка | 250 | 50
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 180 Д-Негачёвка | 100 | 10
Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 154 Крещенка | 100 | 10
Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 133 Крещенка | 60 | 10
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 261 Е-Лозовка | 160 | 45
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 354 Е-Лозовка | 100 | 15
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 329 Е-Лозовка | 160 | 45
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 269 СХПК Н-Дубовский | 250 | 50
Муравьёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 282 Муравьёвка | 63 | 10
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 065 | 63 | 10
Курино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 245 Курино | 63 | 10
Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10кВ №100Х-326 Синдякино | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 8Л | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 4Л | 160 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 24Л | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 22Л | 250 | 35
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 16Л | 160 | 38
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 384 | 250 | 35
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 10Л | 160 | 45
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 32Л | 100 | 12
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 30Л | 160 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 28Л | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 20Л | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 7Л | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 29Л | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 5Л | 160 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 3Л | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 13Л | 100 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 2Л | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 26Л | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 31Л | 100 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 12Л | 315 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 27Л | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 19Л | 100 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 007 | 250 | 25
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 233 | 250 | 25
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 235 | 160 | 25
Н-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-206 с Н-Колыбелка | 250 | 25
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 159 | 400 | 25
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-117 с Малинино | 100 | 25
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-114 с Малинино | 63 | 15
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 302 | 250 | 25
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-146 с Малинино | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 6Л | 200 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 1Л | 2/400 | 45
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 23Л | 160 | 35
Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-137 с Синдякино | 63 | 10
Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-243 с Синдякино | 100 | 10
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 236 | 160 | 25
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-356 с В-Колыбелка | 160 | 35
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 163 | 160 | 35
Ф-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 167 | 100 | 20
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 25Л | 2/400 | 45
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 21Л | 2/160 | 35
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 116 | 100 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-420 с. Дмитряшевка | 100 | 10
Семенек | Хлевенский | Хлевенский | ТП 422 | 100 | 10
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-283 с Д-Негачёвка | 100 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-307с Дмитряшевка | 250 | 25
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-193 с.В-Колыбелка | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 34 | 250 | 25
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10 кВ № Х-359 с.Е-Лозовка | 100 | 25
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10 кВ № Х-360 с.Е-Лозовка | 100 | 25
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 209 | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 374 | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 375 | 160 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 477 | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 391 | 160 | 40
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 001 | 250 | 35
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 073 | 250 | 75
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 004 | 63 | 10
Воробьевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 324 | 100 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №100Х-080 | 100 | 20
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 339 | 160 | 40
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 390 | 250 | 35
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 389 | 250 | 35
Семенек | Хлевенский | Хлевенский | ТП 423 | 63 | 10
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | СТП-25 Х-365 с.Малинино | 25 | 5
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | СТП-100 Х-370 с.Елец-Лозовка | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 373 | 250 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 372 | 160 | 25
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | СТП-100 Х-371 с.Елец-Лозовка | 100 | 15
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | МТП-63 Х-361 с.Новое Дубовое | 63 | 10
Воробьёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 376 | 160 | 35
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 379 | 160 | 35
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 380 | 100 | 15
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 381 | 100 | 15
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | СТП-402/40 кВА НДубовое скважина | 40 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 413 | 250 | 35
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | МТП №322/40 с. Малинино Низок | 40 | 05
М.Мечек | Хлевенский | Хлевенский | СТП 10кВ 421/25 д Малый Мечек | 25 | 7
Семенек | Хлевенский | Хлевенский | ТП 395 | 63 | 15
Семенек | Хлевенский | Хлевенский | ТП 394 | 40 | 10
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 412 | 100 | 15
Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10 кВ № 424 с. Вертячье | 100 | 15
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 425 | 100 | 15
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 426 | 100 | 20
Елец-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 429 | 160 | 60
Горденин хутор | Хлевенский | Хлевенский | КТП-430 х. Горденин ООО Ива | 63 | 15
Трухачёвка | Хлевенский | Хлевенский | СТП 432/100 кВА с. Трухачевка | 100 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 414 | 250 | 180
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 415 | 250 | 182
Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-433/100 кВА с. Вертячье | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 427 | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 444 | 160 | 54
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | СТП 392 | 160 | 48
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 445 | 63 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 442 | 250 | 50
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 468 | 25 | 5
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 441 | 160 | 45
В-Колыбелка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 446 | 25 | 5
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 452 | 63 | 10
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 447 | 63 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 449 | 63 | 10
Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | СТП 453 | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 459 | 63 | 10
В-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 461 | 100 | 10
М-Мечок | Хлевенский | Хлевенский | ТП 416 | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 462 | 100 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 456 | 2/250 | 75
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 457 | 160 | 40
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 466 | 160 | 45
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 465 | 160 | 45
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 437 | 100 | 20
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 464 | 400 | 150
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 467 | 400 | 150
Н-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 438 | 250 | 35
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | СТП 458 | 63 | 10
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 448 | 250 | 45
Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 473 | 40 | 5
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 470 | 160 | 44
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 471 | 250 | 45
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 472 | 250 | 50
Воробьевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 460 | 63 | 20
Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | ТП 482 | 160 | 40
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 455 | 100 | 15
Горденин хутор | Хлевенский | Хлевенский | ТП 469 | 100 | 15
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 490 | 400 | 200
В-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 476 | 100 | 20
Веденка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 484 | 63 | 13
Малинино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 474 | 250 | 45
Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 483 | 63 | 15
Веденка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 485 | 63 | 14
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 488 | 63 | 12
Веденка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 486 | 63 | 15
Круглянка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №495 | 63 | 15
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП №487 | 40 | 5
Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП №489 | 100 | 20
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП №480 | 250 | 40
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП №481 | 100 | 30
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №494 | 63 | 20
Б-мечок | Хлевенский | Хлевенский | ТП №499 | 160 | 454
Плещеево | Хлевенский | Хлевенский | ТП №498 | 100 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП №321 | 63 | 10
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №501 | 160 | 65
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №500 | 250 | 65
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №502 | 250 | 65
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП №505 | 160 | 60
Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №504 | 63 | 10
Ст.Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП №509 | 63 | 10
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП №506 | 40 | 0
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП №508 | 100 | 20
Ст-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП №507 | 100 | 20
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП №510 | 100 | 20
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП №497 | 63 | 20
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 513 | 100 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 514 | 63 | 23
Курино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 512 | 63 | 28
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 517 | 160 | 55
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 518 | 160 | 58
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 522 | 160 | 25
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 519 | 100 | 25
Стерляговка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 520 | 63 | 15
Елец-Маланино | Хлевенский | Хлевенский | ТП 524 | 63 | 15
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 526 | 160 | 60
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 532 | 63 | 15
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 533 | 100 | 20
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 534 | 100 | 25
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 530 | 160 | 55
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 529 | 160 | 55
К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 531 | 100 | 20
Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 535 | 100 | 25
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 540 | 25 | 0
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 539 | 100 | 20
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 537 | 160 | 45
Д-Негачёвка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 538 | 63 | 20
Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 536 | 100 | 15
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 400,00 кВА | 100
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 630,00 кВА | 200
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 250,00 кВА | 60
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 400,00 кВА | 80
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 25
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 40,00 кВА | 8
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 25
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №402 ВЛ 10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 50
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №401 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 250,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №407 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 250,00 кВА | 80
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №408 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 100,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №409 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин нов | 100,00 кВА | 15
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ЗТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Чапл-нов. | 630,00 кВА | 200
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 250,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 40
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 63,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 24
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 250,00 кВА | 60
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 46
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 26
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 250,00 кВА | 70
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 30
с.Майково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 19
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 63,00 кВА | 8
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 20
с.Большое Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 20
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ Элеват. от ПС Чапл | 40,00 кВА | 25
д.Климово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №1007 ВЛ-10кВ №10 от ПС Чаплыги | 100,00 кВА | 29
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100,00 кВА | 26
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 63,00 кВА | 10
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100,00 кВА | 34
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 40,00 кВА | 8
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 63,00 кВА | 12
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100,00 кВА | 26
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 160,00 кВА | 49
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100,00 кВА | 21
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 63,00 кВА | 16
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ Зерноток | 40,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | 100,00 кВА | 27
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | 40,00 кВА | 12
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | 400,00 кВА | 97
д.Калиновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 25,00 кВА | 6
д.Ольшанец | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 20
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №303 ВЛ 10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 26
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 16
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 20
д.Ржевка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 23
д.Ржевка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 14
д.Ржевка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 23
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 20
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 16
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 15
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 34
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 250,00 кВА | 43
с,Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 26
с,Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 63,00 кВА | 10
с,Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 23
с,Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 41
с,Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №412 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 20
с,Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №413 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 13
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 16
с.Горбачевка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 100,00 кВА | 14
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург | 250,00 кВА | 45
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург | 400,00 кВА | 88
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 16
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №162 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 400,00 кВА | 120
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №163 ВЛ №1яч.№1 ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 13
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №164 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 250,00 кВА | 27
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №165 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 24
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №166 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 12
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №167 ВЛ-10кВ №1 от ПС Пиково | 63,00 кВА | 15
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №168 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 63,00 кВА | 10
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №169 ВЛ 10кВ №01 ПС Пиково | 25,00 кВА | 5
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №170 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 63,00 кВА | 12
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №173 ВЛ 10кВ № 01 ПС Пиково | 63,00 кВА | 15
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №175 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 21
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №176 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 250,00 кВА | 64
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №177 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 400,00 кВА | 100
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ №2 ПС Пиково | 250,00 кВА | 68
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №179 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 250,00 кВА | 79
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №180 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 160,00 кВА | 60
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №181 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 250,00 кВА | 67
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №182 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 160,00 кВА | 45
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №183 ВЛ-10кВ №3 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 49
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №184 ВЛ-10кВ №3 от ПС "Пиково" | 250,00 кВА | 80
п.Горняк | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №185 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 20
п.Хива | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №186 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 16
с.Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №187 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 18
с.Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №188 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 10
п.Горняк | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №189 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 100,00 кВА | 11
с.Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №190 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 100,00 кВА | 14
с.Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №191 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 100,00 кВА | 13
с.Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №192 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 63,00 кВА | 8
с.Ломовое-заречье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №193 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 31
с.Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №194 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 250,00 кВА | 36
с.Ломовое-заречье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №197 ВЛ 10кВ №5 ПС Пиково | 160,00 кВА | 37
с.Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №198 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 28
с.Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №199 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 63,00 кВА | 18
с.Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №195 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 100,00 кВА | 16
с.Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №196 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 160,00 кВА | 62
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Новополянье | 100,00 кВА | 19
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 250,00 кВА | 90
с.Майково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 15
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 14
д.Мураевня | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 100,00 кВА | 19
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 12
д.Новопавловка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 250,00 кВА | 80
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 160,00 кВА | 51
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 100,00 кВА | 18
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 400,00 кВА | 80
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 160,00 кВА | 35
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 10
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 12
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 10
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 160,00 кВА | 36
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 100,00 кВА | 18
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 100,00 кВА | 16
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 160,00 кВА | 38
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №412 ВЛ 10кВ №4 ПС Новополянье | 100,00 кВА | 19
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Новополянье | 160,00 кВА | 40
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 160,00 кВА | 36
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 25,00 кВА | 5
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 250,00 кВА | 56
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 63,00 кВА | 15
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 250,00 кВА | 58
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №714 ВЛ 10кВ №7 ПС Новополянье | 40,00 кВА | 12
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 40,00 кВА | 210
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 100,00 кВА | 20
с.Выглядовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 100,00 кВА | 23
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 250,00 кВА | 60
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 100,00 кВА | 17
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №113 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 250,00 кВА | 63
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 160,00 кВА | 38
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 160,00 кВА | 35
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 250,00 кВА | 60
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160,00 кВА | 36
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160,00 кВА | 37
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 250,00 кВА | 54
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 63,00 кВА | 12
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 25,00 кВА | 6
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160,00 кВА | 30
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160,00 кВА | 39
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 250,00 кВА | 52
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160,00 кВА | 40
с.Щербинино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольская | 63,00 кВА | 8
с.Щербинино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольская | 100,00 кВА | 16
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 250,00 кВА | 58
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 250,00 кВА | 57
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №405 с.Лозовка ПС Никольска | 160,00 кВА | 43
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 250,00 кВА | 59
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 100,00 кВА | 19
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 160,00 кВА | 45
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 160,00 кВА | 38
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 160,00 кВА | 39
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №263 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 9
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 40,00 кВА | 4
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 22
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 160,00 кВА | 30
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 16
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 10
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 14
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 18
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №213 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 12
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №215 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 40,00 кВА | 8
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №216 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 21
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 160,00 кВА | 34
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 160,00 кВА | 36
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 22
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 20
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 13
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 400,00 кВА | 100
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 14
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 18
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 16
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 10
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 10
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 16
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 12
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 40,00 кВА | 10
с.Мелиховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 40,00 кВА | 16
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 12
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 14
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 22
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | 250,00 кВА | 59
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 14
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | 100,00 кВА | 16
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 400,00 кВА | 62
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 250,00 кВА | 64
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 63,00 кВА | 13
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 25,00 кВА | 7
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 40,00 кВА | 14
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 160,00 кВА | 30
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 250,00 кВА | 58
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 250,00 кВА | 54
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 160,00 кВА | 28
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 250,00 кВА | 50
с.Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 250,00 кВА | 45
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 63,00 кВА | 10
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 160,00 кВА | 37
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 100,00 кВА | 18
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 100,00 кВА | 15
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 63,00 кВА | 12
с.Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | 100,00 кВА | 17
с.Денисовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | 63,00 кВА | 15
с.Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | 63,00 кВА | 12
д.Дашино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 10
д.Зорино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 12
с.Выселки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 16
с.Бутырки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 17
д.Ивановка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 14
д.Ивановка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 16
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Ведное | 25,00 кВА | 5
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250,00 кВА | 40
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250,00 кВА | 42
с.Протасьево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 10
д.Борщовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250,00 кВА | 58
д.Борщовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 19
с.Горлово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 160,00 кВА | 46
с.Татищево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 160,00 кВА | 41
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 22
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 24
с.Старое Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250,00 кВА | 42
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 250,00 кВА | 59
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 25
д.Волково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 20
д.Архангельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 8
д.Пеньки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №405 ВЛ Петелинский ПС Ведное | 63,00 кВА | 8
с. Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 18
д.Скуратовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 8
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 16
с.Струглево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 63,00 кВА | 12
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 250,00 кВА | 60
д.Васино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 40,00 кВА | 12
| Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 17
д.Соколовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №509 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | 40,00 кВА | 10
д.Кулики | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №510 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | 63,00 кВА | 10
с.Кораблино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 100,00 кВА | 16
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №511 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | 100,00 кВА | 18
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 25,00 кВА | 4
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250,00 кВА | 61
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 63,00 кВА | 13
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №103 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250,00 кВА | 58
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 63,00 кВА | 14
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №105 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250,00 кВА | 57
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №106 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 100,00 кВА | 15
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250,00 кВА | 50
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 63,00 кВА | 12
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Урусово-Тяг. | 100,00 кВА | 14
д.Рязанка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Урусово-Тяг. | 100,00 кВА | 18
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 160,00 кВА | 30
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 160,00 кВА | 35
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 250,00 кВА | 53
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 19
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | 63,00 кВА | 12
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 20
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | 63,00 кВА | 14
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 160,00 кВА | 38
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 160,00 кВА | 34
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 40,00 кВА | 10
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 24
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 16
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 160,00 кВА | 36
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 63,00 кВА | 12
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 18
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 160,00 кВА | 38
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 15
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 63,00 кВА | 14
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 63,00 кВА | 13
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от РП Дубовое | 250,00 кВА | 51
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 от РП Дубовое | 100,00 кВА | 19
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 160,00 кВА | 37
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 630,00 кВА | 200
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 160,00 кВА | 36
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 160,00 кВА | 37
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 250,00 кВА | 50
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от РП Ферма | 250,00 кВА | 45
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от РП Ферма | 250,00 кВА | 57
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 160,00 кВА | 38
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 160,00 кВА | 31
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 100,00 кВА | 14
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 100,00 кВА | 15
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №806 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | 100,00 кВА | 15
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №807 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | 63,00 кВА | 12
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №808 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | 160,00 кВА | 38
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Топтыково | 160,00 кВА | 39
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №201 ВЛ 10кВ №2 РП Топтыково | 250,00 кВА | 23
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 13
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 14
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 40,00 кВА | 10
д.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 40,00 кВА | 6
д.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №304 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | 250,00 кВА | 59
д.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №305 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 12
д.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №306 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | 100,00 кВА | 16
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП Топтыково | 250,00 кВА | 56
д.Покровка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 РП Топтыково | 40,00 кВА | 8
с.Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 РП Топтыково | 40,00 кВА | 7
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №302 ВЛ 10 кВ ПС Чаплыгин-нов. | 100,00 кВА | 14
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №610 ВЛ 10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №601 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 250,00 кВА | 50
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 15
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №603 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 100,00 кВА | 18
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №1001 ВЛ-10 кВ №10 ПС Чап-нов. | 100,00 кВА | 50
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП-10кВ №39 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыги | 160,00 кВА | 55
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №38 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 80
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №14 ВЛ-10 кВ Чуглит РП-10 кВ Город | 250,00 кВА | 3
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №17 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 5
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №27 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 45
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №34 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 65
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №28 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 3
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №33 КЛ 10кВ ГКТП-33 ПС Чаплыгин | 100,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №22 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 20
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №20 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 65
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №29 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 4
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №31 КЛ-10 кВ ГКТП33 РП Чаплыгин | 315,00 кВА | 200
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №44 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 630,00 кВА | 350
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №18 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 250
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №9 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 150
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №46 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 145
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №19 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 5
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №41 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 2
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №37 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 2
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №3 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 40
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №1 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 75
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №4 ВЛ 10кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №5 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город | 100,00 кВА | 50
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №35 ВЛ Боярский луг яч.№3 РП Город | 250,00 кВА | 95
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №7 ВЛ Боярский луг яч.3 РП Город | 160,00 кВА | 75
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №6 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 400,00 кВА | 3
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №54 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 100,00 кВА | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГТКП №32 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 400,00 кВА | 30
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №8 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 100,00 кВА | 75
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №56 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 150
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №11 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 120
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №12 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 95
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №13 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 150
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №30 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160,00 кВА | 80
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №26 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160,00 кВА | 80
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №309 ВЛ №3 Борисовка | 160,00 кВА | 38
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №172 ВЛ №1 яч.№1 ПС Пиково | 160,00 кВА | 35
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №174 ВЛ №1яч.№1 ПС Пиково | 63,00 кВА | 15
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 10кВ №409 ВЛ №4 Знамя коммунизма | 63,00 кВА | 12
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 10кВ №408 ВЛ №4 Знамя коммунизма | 63,00 кВА | 13
п.Добровольный | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №706 ВЛ №7 Куйбышева ПС Новопол | 40,00 кВА | 9
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №302 ВЛ №3 Молзавод ПС Троекуро | 160,00 кВА | 30
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №313 с.Шишкино ПС Раненбург | 160,00 кВА | 28
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №410 ВЛ №4 Соловые ПС Раненбург | 63,00 кВА | 14
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №411 с.Зенкино ПС Новополянье | 100,00 кВА | 14
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №16 РП 10кВ Город | 250,00 кВА | 90
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №25 ВЛ-10 кВ ЖД | 250,00 кВА | 80
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №15 КЛ-10 кВ ПС Чаплыгин | 630,00 кВА | 400
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №49 ВЛ-10 кВ Чуглит | 650,00 кВА | 80
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №51 КЛ-0,4 кВ ВЛ-10 кВ ЖД | 400,00 кВА | 30
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП 10кВ №52 | 160,00 кВА | 20
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №125 ВЛ-10 кВ№1 ПС Колыбельская | 250,00 кВА | 80
с.Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 250,00 кВА | 100
с.Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №312 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 63,00 кВА | 14
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №409 ВЛ Смычка РП Дубовое | 250,00 кВА | 80
с.Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №108 ПС Пиково Кооператив "Зов" | 250,00 кВА | 150
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 901 ВЛ Резерв ЗРУ ПС Компресс | 160,00 кВА | 30
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 101 ВЛ Рощинский ПС Раненбург | 400,00 кВА | 74
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 102 ВЛ Рощинский ПС Раненбург | 160,00 кВА | 24
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 103 ВЛ Рощинский ПС Раненбург | 400,00 кВА | 100
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 414 ВЛ Соловые ПС Раненбург | 250,00 кВА | 52
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 116 ВЛ Колыбел ПС Колыбельска | 100,00 кВА | 18
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 205 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | 40,00 кВА | 6
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 217 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | 40,00 кВА | 4
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 218 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | 40,00 кВА | 8
с.Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 304 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 63,00 кВА | 12
с.Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 314 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 160,00 кВА | 35
сШишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №316 ВЛ Шишкино ПС Раненбург | 63,00 кВА | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №45 ВЛ Чуглит РП-10 кВ Город | 400,00 кВА | 200
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №23 ВЛ-10 кВ ЖД | 800,00 кВА | 200
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 205 ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | 160,00 кВА | 26
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 105 ВЛ-10 Рощинский ПС Раненбург | 160,00 кВА | 38
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ЗТП 58/2х250 ВЛ Боярский луг и Водозабор | 500,00 кВА | 80
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП 59/400 от ВЛ-10 Чуглит РП-10 Город | 400,00 кВА | 10
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 203 ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | 250,00 кВА | 56
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ 48/400 ВЛ 10кВ Чуглит | 400,00 кВА | 60
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП-10кВ №36 ВЛ-10 кВ ЖД ПС Чаплыгин | 40,00 кВА | 5
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №385 ВЛ-10 Соловые ПС Раненбур | 160,00 кВА | 160,00 кВА
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №391 ВЛ Кривополянье ПС Чаплыгин-нов | 160,00 кВА | 160,00 кВА
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №387 ВЛ-10 Клуб ПС Новополянье | 160,00 кВА | 160,00 кВА
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №384 ВЛ-10 Колыб ПС Колыбельск | 100,00 кВА | 100,00 кВА
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП-10 кВ №382/100 кВа Троицкий | 100,00 кВА | 100,00 кВА
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ 411/63 ВЛ-10 Набережная | 100,00 кВА | 100,00 кВА
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №234 ВЛ-10 кВ Куйбышева | 100,00 кВА | 100,00 кВА
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №392 ВЛ-10 "Водозабор" РП Ферм | 400,00 кВА | 400,00 кВА
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ №55 ВЛ Боярский Луг | 100,00 кВА | 100,00 кВА
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №228/250 кВа с.Тупки | 250,00 кВА | 250,00 кВА
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП № 388/63кВА в с.Солнцево | 63,00 кВА | 63,00 кВА
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ЗТП №57 400 кВа г.Чаплыгин, ул. Свобод | 400,00 кВА | 400,00 кВА
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №394/400кВА с. Кривополянье | 400,00 кВА | 400,00 кВА
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП № 395/25 кВА в с. Истобное | 25,00 кВА | 25,00 кВА
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 227/250кВА в с.Чечеры | 250,00 кВА | 250,00 кВА
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП № 225/25 кВА в с.Чечеры | 25,00 кВА | 25,00 кВА
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 331/250 кВА в с.Дубовое | 250,00 кВА | 250,00 кВА
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 226/250 кВа Чечеры | 250,00 кВА | 250,00 кВА
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №393/250кВА с. Кривополянье | 250,00 кВА | 250,00 кВА
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №397/250кВА с. Новополянье | 250,00 кВА | 250,00 кВА
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-396 ВЛ 10 Рощинский Третья ферма | 160,00 кВА | 160,00 кВА
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №208 Буховое | 100,00 кВА | 100,00 кВА
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 62/100кВа ВЛ 10кВ Город | 100,00 кВА | 63,00 кВА
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-61/400кВА ВЛ-10 кВ "Ж/Д" | 400,00 кВА | 40
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №128 ВЛ-10кВ №1 ПС Раненбург | 160,00 кВА | 39
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 400,00 кВА | 100
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №157 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 40
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №143 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 37
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП№67/100кВА №3 Город ПС Чаплыгин | 100,00 кВА | 40
с,Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №399/40кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС Никольска | 40,00 кВА | 4
с,Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №258/40кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС Никольска | 40,00 кВА | 8
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 390/40 кВА ВЛ 10кВ СХТ | 40,00 кВА | 9
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 400/100 кВА с. Истобное | 100,00 кВА | 16
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №389/40кВА с.Зенкино | 40,00 кВА | 10
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №386/63 кВа в с. Истобное | 63,00 кВА | 8
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №126/100кВА с.Колыбельское | 100,00 кВА | 14
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №139/40кВА с.Солнцево | 40,00 кВА | 2
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №223/160кВА с. Новополянье | 160,00 кВА | 36
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №205/100кВА с. Новополянье | 100,00 кВА | 15
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №203/250кВА с. Новополянье | 250,00 кВА | 62
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №68/400 кВА ВЛ 10кВ Ж.Д. г.Чаплыгин | 400,00 кВА | 200
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 69/160 кВА г.Чаплыгин | 160,00 кВА | 60
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 40/100 кВА Боярский Луг г.Чаплыгин | 100,00 кВА | 40
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №209/160 кВА с.Буховое | 160,00 кВА | 32
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №10/400 кВА ВЛ 10кВ Боярский Луг | 400,00 кВА | 0
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ № 404/400 ВЛ 10 Соловые | 100,00 кВА | 14
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №408/100кВА ВЛ 10кВ Буховое | 100,00 кВА | 74
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №409/25кВА ВЛ 10кВ Колыбельская | 25,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП № 89/160кВА ВЛ 10кВ№4 ПС Чаплыгин-но | 160,00 кВА | 32
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | CТП№411/25кВА ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург | 25,00 кВА | 20
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ 413/100кВа ВЛ-10 Водозабор | 100,00 кВА | 40
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №414/63 кВА (без тр-ра) | 63,00 кВА | 40
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №427 160кВа КЛ 10 кВ Водозабор | 160,00 кВА | 120
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 428 160кВа КЛ 10 кВ Водозабор | 160,00 кВА | 95
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №415/25 кВА | 25,00 кВА | 20
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 70 ВЛ-10кВ Боярский луг | 2х 250,00 кВА | 130
с.Новое Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №417/250 кВА (без тр-ра) | 250,00 кВА | 62
с.Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП№ 420/160 кВа ВЛ -10кВ Писцово | 160,00 кВА | 26
с.Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП№ 421/160 кВа ВЛ - 10кВ Писцово | 160,00 кВА | 65
с.Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП№ 422/250 кВа с. КонюшкиЧаплыгинский | 250,00 кВА | 94
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП -10кВ №426 с. Дубовое | 100,00 кВА | 54
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №425 с. Дубовое | 100,00 кВА | 14
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП-10кВ №424 с. Дубовое | 100,00 кВА | 47
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 83 ВЛ-10кВ Борисовка | 160,00 кВА | 65
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кв № 423 с. Дубовое | 100,00 кВА | 38
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 280с. Троекурово | 100,00 кВА | 26
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10 кВ № 273с. Троекурово | 250,00 кВА | 120
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 337 с. Дубовое | 100,00 кВА | 12
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 344 с. Дубовое | 100,00 кВА | 27
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 329 с. Дубовое ВЛ-10кВ Смычка | 160,00 кВА | 62
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 346 с. Дубовое | 100,00 кВА | 71
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 347 с. Дубовое | 63,00 кВА | 10
с.Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 10/0,4 кВ №416 | 40,00 кВА | 23
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10/0,4 кВ №419 | 100,00 кВА | 55
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10/0,4 кВ №418/2*16 кВа | 2х16,00 кВА | 8
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 64\160кВА ВЛ-10кВ Ж\Д | 160,00 кВА | 32
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №63/100кВА ВЛ-10кВ Боярский луг | 100,00 кВА | 17
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 314/160 кВА ВЛ-10 кВ Шишкино | 100,00 кВА | 45
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 433 г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 250
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 434 г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 250
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 436 г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 230
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 435 г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 230
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 437 г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 250
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 438 г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 250
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 439 с. Кривополянье | 160,00 кВА | 54
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 104 с. Дубовое | 100,00 кВА | 21
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 403 с. Дубовое | 250,00 кВА | 47
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП -114/40кВА ВЛ-10кВ Колыбельская | 40,00 кВА | 5
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 441 ВЛ-10 Ж/Д РП-10 Чаплыгин | 100,00 кВА | 17
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 429 ВЛ 10кВ Элеватор | 160,00 кВА | 56
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 447 | 160,00 кВА | 15
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 448 | 160,00 кВА | 64
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 442 | 160,00 кВА | 71
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 443 | 40,00 кВА | 9
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 444 | 100,00 кВА | 50
с.Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 445 | 100,00 кВА | 37
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 449 | 100,00 кВА | 42
с.Большое Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 452 | 160,00 кВА | 84
с.Большое Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 450 | 160,00 кВА | 75
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 451 | 160,00 кВА | 15
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 446 | 63,00 кВА | 23
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 440/100 кВА ВЛ 10кВ Смычка | 100,00 кВА | 55
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ 109 ВЛ-10кВ Пекарня | 160,00 кВА | 104
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 430 | 100,00 кВА | 35
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 137 ВЛ-10 Шишкино | 160,00 кВА | 102
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 107 | 63,00 кВА | 22
с.Татищево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 453 | 100,00 кВА | 63
с.Татищево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 454 | 100,00 кВА | 52
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 457 | 40,00 кВА | 18
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 458 | 40,00 кВА | 10
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 459 | 100,00 кВА | 57
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 455 | 100,00 кВА | 15
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 456 | 63,00 кВА | 10
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 460 | 63,00 кВА | 40
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании